## 00_읽어주세요
구분 | 내용
■ 이 파일은 | 영천 통합바이오가스화시설 소화조의 '일별 내부 재고 가중치'와 'SRT 추정 입력자료'를 담고 있다.
■ 핵심 개념 — 잔존율 가중 적분
오늘 소화조 안에 있는 물질은 오늘 들어온 것만이 아니다.
τ일 전 투입분은 exp(−τ/SRT)만큼 남아 있다. 오늘분 100%, 1일 전 92.0%, 7일 전 55.8%, 14일 전 31.1% (SRT 12일).
메탄은 남아 있는 물질이 분해되며 나오므로, 가중치에 분해속도까지 곱한 h(τ)=k·exp(−(1/SRT+k)τ)를 쓴다.
시트 02가 이 가중치 표이고, 시트 01은 그 가중치를 실제 일별 투입량에 적용한 결과다.
■ 시트 안내
01_일별_소화조상태 | 일별 투입 조성·기질별 잔존 재고·메탄발생 가중재고·예측/실측 메탄·내부 이화학. 주력 시트.
02_잔존율커널 | τ일 전 투입분의 잔존율과 메탄발생 가중치. SRT 8/12/20/41일 비교 포함.
03_SRT추정_입력 | SRT를 다시 추정하려 할 때 필요한 원자료 일별 계열.
04_SRT_민감도 | SRT를 8~60일로 흔들었을 때 θ와 예측 성능이 어떻게 변하는가.
05_물질수지_요약 | 고형물 물질수지로 역산한 배출 유량과 SRT 허용 구간.
06_모델계수 | 모델에 실제로 들어간 상수와 구간별 성능.
■ 반드시 알아둘 것 — 반입일 ≠ 투입일
원본 날짜는 유기물이 반입된 날이지 소화조에 투입된 날이 아니다.
반입물은 전처리 → 여액저장조 → 산생성조를 거쳐 소화조에 도달한다.
따라서 '반입비율_*' 과 '유입비율_*' 은 다른 값이다. 모델이 쓰는 것은 유입비율 쪽이다.
변환은 순수 지연 τ₀와 혼합 시상수 τ_mix의 정규화 지수커널(Σw=1)이며 총량은 보존된다.
■ SRT 12일은 추정치가 아니라 가정이다
운전 데이터만으로 SRT를 추정하는 세 방향(소화액 TS 동적 응답 / 비분해성 추적자 / 고형물 물질수지)을
모두 시도했으나 전부 실패했다. 소화액 TS 변동계수가 8.2%뿐이라 응답 진폭이 없기 때문이다.
물질수지가 좁혀준 구간은 12.2~40.8일이고, 그 안에서 결정되지 않는다.
다만 SRT를 8~60일로 흔들어도 평가 R² 변화가 0.013뿐이다(시트 04).
θ와 SRT가 서로 보상하기 때문이며, SRT 불확실성은 예측이 아니라 θ→생분해도 해석에서만 문제가 된다.
SRT를 실제로 확정하려면 추적자 시험(리튬·플루오레세인 펄스 주입 후 배출 농도 추적)이 필요하다.
■ 데이터 품질 주의
· 2023년 자료는 09-17에서 끝난다.
· dig_T_A/B 에 센서 고장 구간이 있다 (원본 flag_TA_sensor_fault / flag_TB_sensor_fault).
· 2023년 ALK_B 는 VFA_B 값으로 오염돼 있어 A계열만 사용했다.
· VS/TS 비가 2020년에 0.80 → 0.70 으로 계단 변화한다 (측정법 변경 추정).
· θ 음식물은 95% 신뢰구간이 0을 포함한다. 투입 비중이 3% 미만이라 개별 계수가 불안정하다.

## 01_일별_소화조상태
날짜 | 구분 | 소화조_투입량_tpd | 반입_총량_tpd | 반입_음폐수_tpd | 반입_가축분뇨_tpd | 반입_음식물_tpd | 반입비율_음폐수 | 반입비율_가축분뇨 | 반입비율_음식물 | 유입비율_음폐수 | 유입비율_가축분뇨 | 유입비율_음식물 | 투입톤_음폐수_t | 투입톤_가축분뇨_t | 투입톤_음식물_t | 잔존재고_음폐수_t | 잔존재고_가축분뇨_t | 잔존재고_음식물_t | 잔존재고_합계_t | 재고_평균체류일 | 발생가중재고_음폐수_t | 발생가중재고_가축분뇨_t | 발생가중재고_음식물_t | 예측CH4_음폐수_m3d | 예측CH4_가축분뇨_m3d | 예측CH4_음식물_m3d | 예측CH4_합계_m3d | 실측CH4_m3d | 잔차_m3d | 잔차율_pct | 소화액_TS_pct | 소화액_VS_pct | 소화액_pH | 소화조_온도_C | VFA_A_mgL | ALK_A_mgL | VFA_ALK_A | NH3N_A_mgL | FAN_A_mgL | OLR_kgVS_m3d
2018-01-01 | 학습 | 135 | 203.81 | 183.62 | 0 | 20.19 | 0.9009 | 0 | 0.0991 | 0.9009 | 0 | 0.0991 | 121.627 | 0 | 13.373 | 121.63 | 0 | 13.37 | 135 | 0 | 48.651 | 0 | 4.012 | 1949.7 | 0 | 53.8 | 2003.5 | [6 empty] | 37.95
2018-01-02 | 학습 | 187 | 186.01 | 129.71 | 41.03 | 15.27 | 0.6973 | 0.2206 | 0.0821 | 0.7823 | 0.1285 | 0.0892 | 146.294 | 24.03 | 16.676 | 258.2 | 24.03 | 28.98 | 311.21 | 0.4 | 88.522 | 1.922 | 7.737 | 3547.6 | 100.2 | 103.7 | 3751.5 | 8497.3 | 4745.8 | 55.85 | 2.815 | 1.33 | 7.82 | 37.95 | 3359 | 16068 | 0.209 | 2814 | 241.9 | 1.529
2018-01-03 | 학습 | 199 | 216.24 | 158.23 | 41.56 | 16.45 | 0.7317 | 0.1922 | 0.0761 | 0.7596 | 0.1571 | 0.0833 | 151.167 | 31.256 | 16.577 | 388.72 | 53.36 | 43.24 | 485.32 | 0.83 | 115.06 | 4.133 | 10.247 | 4611.1 | 215.4 | 137.4 | 4963.9 | 8679.8 | 3715.9 | 42.81 | 2.83 | 1.335 | 7.86 | 37.95 | 3277 | 15778 | 0.2077 |  |  | 1.664
2018-01-04 | 학습 | 216 | 221.86 | 125.76 | 79.04 | 17.06 | 0.5668 | 0.3563 | 0.0769 | 0.6854 | 0.2337 | 0.0808 | 148.051 | 50.488 | 17.46 | 505.69 | 99.59 | 57.24 | 662.52 | 1.23 | 130.181 | 7.549 | 12.222 | 5217.1 | 393.4 | 163.9 | 5774.4 | 8414.1 | 2639.8 | 31.37 | 2.94 | 1.3 | 7.82 | 37.55 | 3359 | 15868 | 0.2117 |  |  | 1.598
2018-01-05 | 학습 | 204 | 215.39 | 157.38 | 39.15 | 18.86 | 0.7307 | 0.1818 | 0.0876 | 0.7012 | 0.2156 | 0.0832 | 143.052 | 43.978 | 16.97 | 608.31 | 135.6 | 69.64 | 813.55 | 1.67 | 137.507 | 9.93 | 13.421 | 5510.7 | 517.5 | 180 | 6208.1 | 7410.7 | 1202.6 | 16.23
2018-01-06 | 학습 | 150 | 211.29 | 155.49 | 40.8 | 15 | 0.7359 | 0.1931 | 0.071 | 0.7126 | 0.2082 | 0.0792 | 106.891 | 31.231 | 11.878 | 666.56 | 155.99 | 75.95 | 898.5 | 2.23 | 127.56 | 10.932 | 12.711 | 5112.1 | 569.7 | 170.4 | 5852.2 | 5418.2 | -434 | -8.01
2018-01-07 | 학습 | 138 | 0 | [6 empty] | 0.7199 | 0.2035 | 0.0766 | 99.349 | 28.078 | 10.573 | 712.62 | 171.6 | 80.45 | 964.66 | 2.76 | 118.409 | 11.531 | 11.836 | 4745.3 | 600.9 | 158.7 | 5504.9 | 5561 | 56 | 1.01
2018-01-08 | 학습 | 111 | 242.79 | 132.54 | 86.65 | 23.6 | 0.5459 | 0.3569 | 0.0972 | 0.6669 | 0.2502 | 0.0829 | 74.027 | 27.773 | 9.2 | 729.66 | 185.65 | 83.22 | 998.53 | 3.35 | 102.636 | 12.015 | 10.827 | 4113.2 | 626.1 | 145.2 | 4884.5 | 3907.5 | -977 | -25 | 2.73 | 1.19 | 7.89 | 38.05 | 3318 | 16248 | 0.2042 | 2837 | 278.1 | 0.87
2018-01-09 | 학습 | 211 | 213.87 | 157.48 | 41.02 | 15.37 | 0.7363 | 0.1918 | 0.0719 | 0.6876 | 0.2328 | 0.0796 | 145.088 | 49.117 | 16.795 | 816.41 | 219.92 | 93.36 | 1129.69 | 3.53 | 121.333 | 14.134 | 12.418 | 4862.5 | 736.5 | 166.5 | 5765.6 | 6659.3 | 893.8 | 13.42 | 2.665 | 1.225 | 7.88 | 38.1 | 3379 | 16028 | 0.2108 |  |  | 1.466
2018-01-10 | 학습 | 151 | 208.93 | 155.3 | 39.53 | 14.1 | 0.7433 | 0.1892 | 0.0675 | 0.704 | 0.22 | 0.076 | 106.303 | 33.216 | 11.482 | 857.44 | 235.55 | 97.37 | 1190.37 | 3.96 | 117.35 | 14.661 | 11.909 | 4702.9 | 764 | 159.7 | 5626.6 | 5230.1 | -396.4 | -7.58 | 2.75 | 1.25 | 7.85 | 38.2 | 3298 | 15708 | 0.21 |  |  | 1.061
2018-01-11 | 학습 | 205 | 170.45 | 157.94 | 0 | 12.51 | 0.9266 | 0 | 0.0734 | 0.7688 | 0.156 | 0.0753 | 157.594 | 31.976 | 15.43 | 946.47 | 248.7 | 105.02 | 1300.19 | 4.18 | 135.41 | 15.01 | 12.746 | 5426.7 | 782.2 | 170.9 | 6379.7 | 7031.2 | 651.4 | 9.26 | 2.83 | 1.365 | 7.84 | 38.05 | 3357 | 16338 | 0.2055 |  |  | 1.586
2018-01-12 | 학습 | 216 | 189 | 152.95 | 20.82 | 15.23 | 0.8093 | 0.1102 | 0.0806 | 0.7804 | 0.1427 | 0.0768 | 168.577 | 30.834 | 16.59 | 1039.38 | 259.65 | 113.21 | 1412.23 | 4.39 | 150.941 | 15.215 | 13.664 | 6049.1 | 792.9 | 183.2 | 7025.2 | 7656.5 | 631.3 | 8.25
2018-01-13 | 학습 | 167 | 185.93 | 129.92 | 42.09 | 13.92 | 0.6988 | 0.2264 | 0.0749 | 0.757 | 0.1668 | 0.0762 | 126.416 | 27.851 | 12.733 | 1082.69 | 266.74 | 116.89 | 1466.32 | 4.77 | 143.656 | 15.15 | 13.133 | 5757.1 | 789.5 | 176.1 | 6722.7 | 6959.9 | 237.2 | 3.41
2018-01-14 | 학습 | 97 | 0 | [6 empty] | 0.7403 | 0.1838 | 0.0759 | 71.811 | 17.831 | 7.358 | 1067.93 | 263.24 | 114.9 | 1446.08 | 5.38 | 117.32 | 14.294 | 11.159 | 4701.7 | 744.9 | 149.6 | 5596.2 | 4752.7 | -843.4 | -17.75
2018-01-15 | 학습 | 114 | 217.96 | 132.97 | 61.44 | 23.55 | 0.6101 | 0.2819 | 0.108 | 0.7031 | 0.2118 | 0.085 | 80.159 | 24.147 | 9.695 | 1062.7 | 266.34 | 115.41 | 1444.45 | 5.88 | 104.418 | 14.071 | 10.514 | 4184.6 | 733.3 | 141 | 5058.9 | 4337.4 | -721.4 | -16.63 | 2.72 | 1.38 | 7.98 | 38.15 | 3297 | 15888 | 0.2075 | 2568 | 312.6 | 0.919
2018-01-16 | 학습 | 203 | 163.72 | 105.36 | 40.94 | 17.42 | 0.6435 | 0.2501 | 0.1064 | 0.6862 | 0.2227 | 0.0911 | 139.292 | 45.21 | 18.498 | 1117.03 | 290.25 | 124.68 | 1531.96 | 5.97 | 120.114 | 15.568 | 12.716 | 4813.6 | 811.3 | 170.5 | 5795.4 | 7160.5 | 1365.1 | 19.06 | 2.605 | 1.16 | 7.95 | 38.05 | 3358 | 15918 | 0.211 |  |  | 1.627
2018-01-17 | 학습 | 172 | 196.26 | 156.84 | 22.23 | 17.19 | 0.7991 | 0.1133 | 0.0876 | 0.7183 | 0.1916 | 0.0901 | 123.548 | 32.951 | 15.5 | 1151.26 | 300 | 130.21 | 1581.47 | 6.21 | 123.496 | 15.858 | 13.317 | 4949.2 | 826.4 | 178.6 | 5954.1 | 6300.4 | 346.3 | 5.5 | 2.665 | 1.325 | 7.96 | 37.95 | 3378 | 15728 | 0.2148 |  |  | 1.273
2018-01-18 | 학습 | 88 | 160.06 | 105 | 39.35 | 15.71 | 0.656 | 0.2458 | 0.0982 | 0.7006 | 0.207 | 0.0924 | 61.653 | 18.216 | 8.131 | 1120.87 | 294.23 | 127.93 | 1543.03 | 6.8 | 100.824 | 14.926 | 11.516 | 4040.6 | 777.8 | 154.4 | 4972.8 | 3564.3 | -1408.5 | -39.52 | 2.62 | 1.185 | 7.84 | 38 | 3338 | 15848 | 0.2106 |  |  | 0.654
2018-01-19 | 학습 | 189 | 151.14 | 133.18 |  | 17.96 | 0.8812 |  | 0.1188 | 0.7028 | 0.2038 | 0.0934 | 132.831 | 38.519 | 17.65 | 1164.08 | 309.22 | 135.35 | 1608.65 | 6.88 | 115.313 | 15.758 | 13.144 | 4621.3 | 821.2 | 176.2 | 5618.7 | 5873.3 | 254.6 | 4.34
2018-01-20 | 학습 | 169 | 42.07 | 26.5 |  | 15.57 | 0.6299 |  | 0.3701 | 0.6405 | 0.2018 | 0.1577 | 108.251 | 34.097 | 26.652 | 1179.25 | 318.59 | 151.18 | 1649.03 | 7.08 | 114.417 | 16.111 | 16.955 | 4585.3 | 839.6 | 227.3 | 5652.2 | 5895 | 242.7 | 4.12
2018-01-21 | 학습 | 120 | 0 | [6 empty] | 0.5993 | 0.2004 | 0.2003 | 71.911 | 24.049 | 24.04 | 1156.88 | 317.17 | 163.14 | 1637.18 | 7.48 | 99.328 | 15.607 | 18.768 | 3980.6 | 813.3 | 251.6 | 5045.6 | 4723.2 | -322.4 | -6.82
2018-01-22 | 학습 | 75 | 214.42 | 104.25 | 86.44 | 23.73 | 0.4862 | 0.4031 | 0.1107 | 0.5704 | 0.2521 | 0.1775 | 42.78 | 18.911 | 13.309 | 1107.16 | 310.72 | 163.4 | 1581.28 | 8.08 | 78.37 | 14.768 | 16.785 | 3140.7 | 769.6 | 225.1 | 4135.4 | 2611 | -1524.4 | -58.38 | 2.545 | 1.24 | 7.9 | 38.25 | 3277 | 15818 | 0.2072 | 2889 | 298.7 | 0.562
2018-01-23 | 학습 | 186 | 258.5 | 183.83 | 58.82 | 15.85 | 0.7111 | 0.2275 | 0.0613 | 0.6074 | 0.2457 | 0.1469 | 112.97 | 45.697 | 27.333 | 1131.6 | 331.57 | 177.67 | 1640.85 | 8.05 | 93.521 | 16.198 | 19.64 | 3747.9 | 844.1 | 263.3 | 4855.4 | 5690.7 | 835.3 | 14.68 | 2.625 | 1.235 | 7.96 | 37.95 | 3215 | 15568 | 0.2065 |  |  | 1.369
2018-01-24 | 학습 | 152 | 85.96 | 72.3 |  | 13.66 | 0.8411 |  | 0.1589 | 0.6315 | 0.227 | 0.1415 | 95.99 | 34.499 | 21.511 | 1137.12 | 339.56 | 184.98 | 1661.65 | 8.22 | 96.073 | 16.517 | 19.84 | 3850.2 | 860.7 | 266 | 4976.9 | 5175.6 | 198.7 | 3.84 | 2.7 | 1.245 | 7.86 | 38.25 | 3278 | 15958 | 0.2054 |  |  | 1.189
2018-01-25 | 학습 | 70 | 36.89 | 26.3 |  | 10.59 | 0.7129 |  | 0.2871 | 0.6162 | 0.2144 | 0.1694 | 43.133 | 15.008 | 11.86 | 1089.33 | 327.42 | 182.05 | 1598.79 | 8.82 | 76.503 | 15.229 | 17.08 | 3065.9 | 793.6 | 229 | 4088.5 | 3259.5 | -829 | -25.43 | 2.72 | 1.185 | 8 | 38.05 | 3216 | 15928 | 0.2019 |  |  | 0.54
2018-01-26 | 학습 | 100 | 26.53 | 26.53 |  |  | 1 |  |  | 0.6313 | 0.1924 | 0.1763 | 63.126 | 19.243 | 17.631 | 1065.36 | 320.48 | 185.12 | 1570.96 | 9.19 | 72.432 | 14.474 | 16.931 | 2902.8 | 754.2 | 227 | 3884 | 3185.7 | -698.3 | -21.92
2018-01-27 | 학습 | 192 | 25.16 | 25.16 |  |  | 1 |  |  | 0.6406 | 0.1788 | 0.1806 | 123 | 34.328 | 34.672 | 1103.18 | 329.19 | 204.99 | 1637.35 | 9 | 93.871 | 15.039 | 21.941 | 3761.9 | 783.7 | 294.2 | 4839.8 | 5977.4 | 1137.6 | 19.03
2018-01-28 | 학습 | 170 | 0 | [6 empty] | 0.6467 | 0.1699 | 0.1834 | 109.943 | 28.885 | 31.172 | 1124.92 | 331.75 | 219.77 | 1676.44 | 8.99 | 101.869 | 15.083 | 24.307 | 4082.5 | 786 | 325.9 | 5194.4 | 5714.5 | 520.1 | 9.1
2018-01-29 | 학습 | 208 | 169.04 | 105.31 | 41.71 | 22.02 | 0.623 | 0.2467 | 0.1303 | 0.6414 | 0.187 | 0.1715 | 133.419 | 38.9 | 35.681 | 1168.39 | 344.13 | 237.88 | 1750.4 | 8.8 | 116.193 | 15.922 | 27.271 | 4656.5 | 829.7 | 365.7 | 5851.9 | 6074 | 222.1 | 3.66 | 2.53 | 1.21 | 7.88 | 38 | 3114 | 16048 | 0.194 | 2792 | 262.5 | 1.448
2018-01-30 | 학습 | 231 | 210.93 | 133.62 | 64.18 | 13.13 | 0.6335 | 0.3043 | 0.0622 | 0.6396 | 0.2148 | 0.1456 | 147.736 | 49.623 | 33.64 | 1222.71 | 366.23 | 252.5 | 1841.44 | 8.57 | 130.753 | 17.493 | 28.68 | 5240 | 911.6 | 384.5 | 6536.2 | 6315.7 | -220.4 | -3.49 | 2.62 | 1.135 | 7.93 | 38.1 | 3155 | 15948 | 0.1978 |  |  | 1.441
2018-01-31 | 학습 | 240 | 133.46 | 79.2 | 41.29 | 12.97 | 0.5934 | 0.3094 | 0.0972 | 0.6281 | 0.2383 | 0.1336 | 150.741 | 57.199 | 32.06 | 1275.69 | 394.15 | 264.37 | 1934.21 | 8.38 | 140.935 | 19.433 | 29.166 | 5648.1 | 1012.7 | 391.1 | 7051.8 | 6287.4 | -764.4 | -12.16 | 2.61 | 1.18 | 7.84 | 37.85 | 3033 | 15738 | 0.1927 |  |  | 1.503
2018-02-01 | 학습 | 244 | 259.48 | 130.26 | 110.05 | 19.17 | 0.502 | 0.4241 | 0.0739 | 0.5956 | 0.2862 | 0.1182 | 145.328 | 69.83 | 28.842 | 1319.02 | 432.47 | 272.08 | 2023.56 | 8.25 | 145.049 | 22.091 | 28.532 | 5813 | 1151.2 | 382.6 | 7346.7 | 6284.2 | -1062.5 | -16.91 | 2.55 | 1.095 | 7.84 | 38 | 3055 | 15218 | 0.2007 |  |  | 1.479
2018-02-02 | 학습 | 119 | 136.67 | 105.69 | 14.04 | 16.94 | 0.7733 | 0.1027 | 0.1239 | 0.6426 | 0.2377 | 0.1197 | 76.47 | 28.283 | 14.247 | 1290.02 | 426.17 | 264.57 | 1980.76 | 8.7 | 120.043 | 21.025 | 23.721 | 4810.8 | 1095.6 | 318.1 | 6224.5 | 6445.2 | 220.7 | 3.42
2018-02-03 | 학습 | 78 | 210.12 | 154.26 | 41.55 | 14.31 | 0.7342 | 0.1977 | 0.0681 | 0.6673 | 0.2269 | 0.1058 | 52.048 | 17.699 | 8.253 | 1238.93 | 409.8 | 251.67 | 1900.39 | 9.3 | 94.853 | 19.272 | 18.644 | 3801.3 | 1004.3 | 250 | 5055.6 | 5088.2 | 32.7 | 0.64
2018-02-04 | 학습 | 66 | 0 | [6 empty] | 0.6856 | 0.2189 | 0.0955 | 45.247 | 14.45 | 6.303 | 1185.11 | 391.48 | 237.85 | 1814.44 | 9.92 | 76.597 | 17.524 | 14.598 | 3069.7 | 913.2 | 195.7 | 4178.6 | 4611.7 | 433.1 | 9.39
2018-02-05 | 학습 | 134 | 168.2 | 107.27 | 41.54 | 19.39 | 0.6378 | 0.247 | 0.1153 | 0.6724 | 0.2267 | 0.101 | 90.096 | 30.375 | 13.529 | 1180.45 | 390.55 | 232.36 | 1803.37 | 10.11 | 83.278 | 17.313 | 14.009 | 3337.4 | 902.2 | 187.8 | 4427.5 | 4065.9 | -361.5 | -8.89 | 2.51 | 1.08 | 7.96 | 38.25 | 3033 | 15108 | 0.2008 | 2786 | 319.1 | 0.983
2018-02-06 | 학습 | 135 | 238.76 | 129.16 | 98.92 | 10.68 | 0.541 | 0.4143 | 0.0447 | 0.6358 | 0.2789 | 0.0853 | 85.834 | 37.648 | 11.518 | 1171.9 | 396.98 | 225.3 | 1794.18 | 10.27 | 85.693 | 17.716 | 13.004 | 3434.2 | 923.2 | 174.4 | 4531.8 | 4549.2 | 17.5 | 0.38 | 2.485 | 1.135 | 7.84 | 37.95 | 3033 | 15248 | 0.1989 |  |  | 0.965
2018-02-07 | 학습 | 160 | 183.77 | 132.74 | 41.88 | 9.15 | 0.7223 | 0.2279 | 0.0498 | 0.66 | 0.2646 | 0.0754 | 105.6 | 42.339 | 12.061 | 1183.8 | 407.57 | 219.35 | 1810.73 | 10.28 | 95.089 | 18.434 | 12.481 | 3810.7 | 960.6 | 167.4 | 4938.7 | 5320.9 | 382.2 | 7.18 | 2.525 | 1.185 | 7.98 | 37.95 | 3115 | 15338 | 0.2031 |  |  | 1.158
2018-02-08 | 학습 | 161 | 140.83 | 105.8 | 20.42 | 14.61 | 0.7513 | 0.145 | 0.1037 | 0.6856 | 0.231 | 0.0833 | 110.385 | 37.197 | 13.418 | 1199.54 | 412.18 | 215.23 | 1826.95 | 10.28 | 102.797 | 18.632 | 12.533 | 4119.7 | 970.9 | 168 | 5258.6 | 5763.2 | 504.6 | 8.75 | 2.625 | 1.185 | 7.83 | 37.65 | 3134 | 15348 | 0.2042 |  |  | 1.252
2018-02-09 | 학습 | 127 | 112.71 | 53.54 | 40.95 | 18.22 | 0.475 | 0.3633 | 0.1617 | 0.6263 | 0.2683 | 0.1054 | 79.545 | 34.071 | 13.384 | 1183.17 | 413.3 | 211.4 | 1807.87 | 10.49 | 95.216 | 18.55 | 12.557 | 3815.8 | 966.6 | 168.4 | 4950.8 | 4947.2 | -3.6 | -0.07
2018-02-10 | 학습 | 117 | 168.47 | 106.71 | 41.91 | 19.85 | 0.6334 | 0.2488 | 0.1178 | 0.6283 | 0.2628 | 0.1089 | 73.515 | 30.744 | 12.741 | 1162.08 | 411 | 207.24 | 1780.32 | 10.74 | 88.128 | 18.214 | 12.381 | 3531.8 | 949.1 | 166 | 4646.9 | 4240 | -406.9 | -9.6
2018-02-11 | 학습 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.6298 | 0.2588 | 0.1114 | 5.038 | 2.071 | 0.891 | 1074.21 | 380.21 | 191.56 | 1645.98 | 11.68 | 56.366 | 15.635 | 8.706 | 2258.9 | 814.7 | 116.7 | 3190.4 | 1469.8 | -1720.6 | -117.07
2018-02-12 | 학습 | 109 | 0 | [6 empty] | 0.6308 | 0.256 | 0.1132 | 68.757 | 27.901 | 12.342 | 1057.08 | 377.71 | 188.59 | 1623.37 | 11.83 | 62.265 | 15.511 | 9.637 | 2495.3 | 808.3 | 129.2 | 3432.8 | 3145.2 | -287.6 | -9.15 | 2.555 | 1.145 | 7.83 | 38.15 | 3318 | 15478 | 0.2144 | 2545 | 221.4 | 0.808
2018-02-13 | 학습 | 190 | 95.92 | 78.98 |  | 16.94 | 0.8234 |  | 0.1766 | 0.6402 | 0.2372 | 0.1225 | 121.643 | 45.075 | 23.282 | 1094.2 | 392.58 | 196.79 | 1683.57 | 11.38 | 87.057 | 16.78 | 13.553 | 3488.9 | 874.4 | 181.7 | 4545 | 5698 | 1153 | 20.23 | 2.585 | 1.15 | 7.88 | 37.95 | 3094 | 15708 | 0.197 |  |  | 1.382
2018-02-14 | 학습 | 130 | 101.67 | 79.67 |  | 22 | 0.7836 |  | 0.2164 | 0.6362 | 0.2252 | 0.1385 | 82.708 | 29.282 | 18.01 | 1089.42 | 390.48 | 199.07 | 1678.96 | 11.42 | 86.773 | 16.594 | 14.641 | 3477.5 | 864.7 | 196.3 | 4538.5 | 3986.3 | -552.2 | -13.85 | 2.6 | 1.17 | 8 | 38.1 | 3073 | 15618 | 0.1968 |  |  | 0.988
2018-02-15 | 학습 | 125 | 82.88 |  | 41.79 | 41.09 |  | 0.5042 | 0.4958 | 0.5602 | 0.2474 | 0.1924 | 70.027 | 30.928 | 24.045 | 1072.34 | 390.18 | 207.2 | 1669.72 | 11.49 | 81.526 | 16.567 | 17.192 | 3267.2 | 863.3 | 230.5 | 4361.1 | 3997.2 | -363.9 | -9.1
2018-02-16 | 학습 | 26 | 27.65 | 27.65 |  |  | 1 |  |  | 0.5375 | 0.2492 | 0.2133 | 13.976 | 6.479 | 5.545 | 1000.58 | 365.46 | 196.17 | 1562.22 | 12.28 | 55.87 | 14.589 | 13.381 | 2239 | 760.2 | 179.4 | 3178.7 | 1571.5 | -1607.2 | -102.27
2018-02-17 | 학습 | 124 | 26.97 | 26.97 |  |  | 1 |  |  | 0.5246 | 0.2502 | 0.2252 | 65.051 | 31.024 | 27.924 | 985.63 | 367.27 | 208.41 | 1561.31 | 12.23 | 60.477 | 14.873 | 17.498 | 2423.6 | 775 | 234.6 | 3433.3 | 2933.4 | -499.9 | -17.04
2018-02-18 | 학습 | 219 | 3.99 | [6 empty] | 0.5166 | 0.2508 | 0.2326 | 113.139 | 54.929 | 50.932 | 1019.96 | 392.83 | 242.68 | 1655.47 | 11.48 | 82.553 | 17.026 | 27.206 | 3308.4 | 887.2 | 364.8 | 4560.4
2018-02-19 | 학습 | 190 | 175.75 | 104.08 | 41.23 | 30.44 | 0.5922 | 0.2346 | 0.1732 | 0.5306 | 0.2478 | 0.2216 | 100.81 | 47.086 | 42.104 | 1039.22 | 408.51 | 265.38 | 1713.11 | 11.1 | 91.237 | 18.227 | 31.174 | 3656.4 | 949.8 | 418 | 5024.2 | 4333.9 | -690.3 | -15.93 | 2.51 | 1.125 | 7.88 | 38 | 3134 | 15598 | 0.2009 | 2755 | 259.1 | 1.401
2018-02-20 | 학습 | 222 | 186.5 | 79.34 | 83.21 | 23.95 | 0.4254 | 0.4462 | 0.1284 | 0.509 | 0.2885 | 0.2025 | 113.004 | 64.041 | 44.955 | 1069.13 | 439.89 | 289.12 | 1798.14 | 10.6 | 101.469 | 20.604 | 34.734 | 4066.5 | 1073.7 | 465.7 | 5605.9 | 4593.8 | -1012 | -22.03 | 2.77 | 1.21 | 7.84 | 37.95 | 3095 | 15398 | 0.201 |  |  | 1.257
2018-02-21 | 학습 | 204 | 206.87 | 130.51 | 62.23 | 14.13 | 0.6309 | 0.3008 | 0.0683 | 0.5361 | 0.2912 | 0.1727 | 109.37 | 59.409 | 35.221 | 1093.02 | 464.12 | 301.22 | 1858.37 | 10.33 | 106.327 | 22.251 | 34.241 | 4261.1 | 1159.5 | 459.1 | 5879.8 | 4621.8 | -1257.9 | -27.22 | 2.515 | 1.125 | 7.92 | 37.85 | 3360 | 15668 | 0.2144 |  |  | 1.14
2018-02-22 | 학습 | 104 | 185.83 | 130.68 | 41.11 | 14.04 | 0.7032 | 0.2212 | 0.0756 | 0.5757 | 0.2746 | 0.1497 | 59.874 | 28.562 | 15.564 | 1065.5 | 455.58 | 292.7 | 1813.78 | 10.68 | 89.524 | 21.183 | 28.007 | 3587.7 | 1103.9 | 375.5 | 5067.1 | 3521.5 | -1545.6 | -43.89 | 2.495 | 1.045 | 7.84 | 38.05 | 3034 | 15178 | 0.1999 |  |  | 0.607
2018-02-23 | 학습 | 134 | 146.33 | 106.45 | 21.19 | 18.69 | 0.7275 | 0.1448 | 0.1277 | 0.6134 | 0.2424 | 0.1442 | 82.198 | 32.479 | 19.323 | 1062.5 | 451.63 | 288.62 | 1802.76 | 10.81 | 88.091 | 20.589 | 24.886 | 3530.3 | 1072.9 | 333.7 | 4936.9 | 3525.3 | -1411.6 | -40.04
2018-02-24 | 학습 | 188 | 214.32 | 159.24 | 39.37 | 15.71 | 0.743 | 0.1837 | 0.0733 | 0.6468 | 0.2273 | 0.1259 | 121.595 | 42.727 | 23.678 | 1099.15 | 458.25 | 289.22 | 1846.62 | 10.61 | 102.965 | 20.905 | 24.066 | 4126.4 | 1089.4 | 322.7 | 5538.5 | 5509 | -29.4 | -0.53
2018-02-25 | 학습 | 66 | 0 | [6 empty] | 0.6722 | 0.2158 | 0.112 | 44.366 | 14.24 | 7.394 | 1055.63 | 435.85 | 273.49 | 1764.97 | 11.17 | 81.248 | 18.894 | 18.621 | 3256.1 | 984.6 | 249.7 | 4490.3 | 2776.1 | -1714.2 | -61.75
2018-02-26 | 학습 | 177 | 233.53 | 131.57 | 79.28 | 22.68 | 0.5634 | 0.3395 | 0.0971 | 0.6429 | 0.2491 | 0.108 | 113.791 | 44.09 | 19.118 | 1085.02 | 445.09 | 270.74 | 1800.85 | 10.98 | 95.624 | 19.574 | 18.427 | 3832.2 | 1020 | 247.1 | 5099.3 | 5360.9 | 261.6 | 4.88 | 2.465 | 1.125 | 7.82 | 37.8 | 3115 | 15328 | 0.2032 |  |  | 1.381
2018-02-27 | 학습 | 191 | 216.77 | 158.83 | 41.49 | 16.45 | 0.7327 | 0.1914 | 0.0759 | 0.6674 | 0.2333 | 0.0992 | 127.481 | 44.566 | 18.953 | 1125.74 | 454.07 | 268.05 | 1847.86 | 10.74 | 109.966 | 20.19 | 18.246 | 4407 | 1052.1 | 244.6 | 5703.7 | 5993.5 | 289.8 | 4.83 | 2.52 | 1.06 | 8.02 | 38.05 | 3196 | 15338 | 0.2084 |  |  | 1.397
2018-02-28 | 학습 | 105 | 138.93 | 105.78 | 20.76 | 12.39 | 0.7614 | 0.1494 | 0.0892 | 0.6934 | 0.2102 | 0.0965 | 72.805 | 22.067 | 10.128 | 1108.54 | 439.83 | 256.75 | 1805.12 | 11.06 | 96.941 | 18.913 | 15.474 | 3885 | 985.6 | 207.5 | 5078 | 6560.4 | 1482.4 | 22.6 | 2.555 | 1.125 | 7.88 | 38.15 | 3135 | 15388 | 0.2037 |  |  | 0.839
2018-03-01 | 학습 | 221 | 233.08 | 131.78 | 81.34 | 19.96 | 0.5654 | 0.349 | 0.0856 | 0.6578 | 0.2488 | 0.0934 | 145.369 | 54.98 | 20.652 | 1165.28 | 459.64 | 256.87 | 1881.79 | 10.64 | 117.933 | 20.461 | 16.743 | 4726.3 | 1066.2 | 224.5 | 6017 | 7354.8 | 1337.8 | 18.19
2018-03-02 | 학습 | 204 | 209.18 | 133.46 | 60.84 | 14.88 | 0.638 | 0.2908 | 0.0711 | 0.6523 | 0.2605 | 0.0872 | 133.059 | 53.151 | 17.79 | 1205.16 | 476.04 | 254.12 | 1935.33 | 10.41 | 125.956 | 21.63 | 16.749 | 5047.8 | 1127.1 | 224.6 | 6399.5 | 6596 | 196.6 | 2.98
2018-03-03 | 학습 | 191 | 111.12 | 54.65 | 39.95 | 16.52 | 0.4918 | 0.3595 | 0.1487 | 0.6072 | 0.2883 | 0.1045 | 115.977 | 55.071 | 19.952 | 1224.78 | 493.05 | 253.75 | 1971.59 | 10.31 | 124.071 | 22.776 | 17.401 | 4972.2 | 1186.9 | 233.3 | 6392.4 | 6569.3 | 176.9 | 2.69
2018-03-04 | 학습 | 159 | 0 | [6 empty] | 0.5747 | 0.3084 | 0.1169 | 91.382 | 49.031 | 18.588 | 1218.24 | 502.66 | 252.05 | 1972.95 | 10.4 | 113.07 | 23.266 | 17.437 | 4531.4 | 1212.4 | 233.8 | 5977.6
2018-03-05 | 학습 | 192 | 243.01 | 132.22 | 87.03 | 23.76 | 0.5441 | 0.3581 | 0.0978 | 0.5661 | 0.3224 | 0.1115 | 108.689 | 61.902 | 21.41 | 1229.52 | 524.37 | 253.31 | 2007.2 | 10.31 | 113.209 | 24.712 | 18.308 | 4536.9 | 1287.8 | 245.5 | 6070.2 | 7971.8 | 1901.6 | 23.85 | 2.525 | 1.18 | 8.05 | 37.9 | 3217 | 15438 | 0.2084 | 2614 | 352.9 | 1.627
2018-03-06 | 학습 | 120 | 204.61 | 105.98 | 82.96 | 15.67 | 0.518 | 0.4055 | 0.0766 | 0.5525 | 0.3459 | 0.1016 | 66.299 | 41.503 | 12.197 | 1197.51 | 523.95 | 245.25 | 1966.71 | 10.62 | 96.338 | 24.309 | 16.137 | 3860.8 | 1266.8 | 216.4 | 5343.9 | 5850.1 | 506.2 | 8.65 | 2.535 | 1.185 | 8.1 | 38.05 | 3095 | 15338 | 0.2018 |  |  | 0.856
2018-03-07 | 학습 | 216 | 265.52 | 158.83 | 95.15 | 11.54 | 0.5982 | 0.3584 | 0.0435 | 0.5654 | 0.3494 | 0.0852 | 122.129 | 75.469 | 18.402 | 1223.89 | 557.52 | 244.05 | 2025.46 | 10.38 | 108.266 | 26.683 | 16.52 | 4338.8 | 1390.5 | 221.5 | 5950.8 | 7266.7 | 1315.8 | 18.11 | 2.49 | 1.09 | 8.07 | 38 | 3176 | 15248 | 0.2083 |  |  | 1.415
2018-03-08 | 학습 | 218 | 164.15 | 107.9 | 40.81 | 15.44 | 0.6573 | 0.2486 | 0.0941 | 0.5914 | 0.3209 | 0.0877 | 128.929 | 69.952 | 19.119 | 1254.97 | 582.9 | 243.65 | 2081.52 | 10.19 | 118.342 | 28.258 | 16.995 | 4742.6 | 1472.6 | 227.9 | 6443.1 | 6855.7 | 412.6 | 6.02 | 2.49 | 1.01 | 8.02 | 38 | 3197 | 15418 | 0.2074 |  |  | 1.521
2018-03-09 | 학습 | 237 | 188.39 | 132.89 | 41.5 | 14 | 0.7054 | 0.2203 | 0.0743 | 0.6237 | 0.2924 | 0.0839 | 147.813 | 69.299 | 19.887 | 1302.44 | 605.59 | 244.06 | 2152.09 | 9.95 | 132.11 | 29.544 | 17.55 | 5294.4 | 1539.6 | 235.3 | 7069.3 | 6974.9 | -94.4 | -1.35
2018-03-10 | 학습 | 240 | 113.11 | 53.6 | 41.66 | 17.85 | 0.4739 | 0.3683 | 0.1578 | 0.5813 | 0.3139 | 0.1048 | 139.502 | 75.336 | 25.162 | 1337.8 | 632.51 | 249.71 | 2220.02 | 9.77 | 137.276 | 31.119 | 19.51 | 5501.4 | 1621.6 | 261.6 | 7384.7 | 7136.2 | -248.5 | -3.48
2018-03-11 | 학습 | 205 | 0 | [6 empty] | 0.5508 | 0.3293 | 0.1198 | 112.922 | 67.509 | 24.568 | 1343.76 | 649.44 | 254.31 | 2247.51 | 9.79 | 129.83 | 31.83 | 20.668 | 5203 | 1658.7 | 277.1 | 7138.9 | 8272.8 | 1134 | 13.71
2018-03-12 | 학습 | 197 | 254.56 | 131.46 | 101.29 | 21.81 | 0.5164 | 0.3979 | 0.0857 | 0.5411 | 0.3487 | 0.1102 | 106.594 | 68.703 | 21.702 | 1342.91 | 666.22 | 255.68 | 2264.81 | 9.85 | 122.707 | 32.53 | 20.598 | 4917.6 | 1695.2 | 276.2 | 6888.9 | 9651.8 | 2762.9 | 28.63 | 2.98 | 1.515 | 7.79 | 37.95 | 3460 | 15280 | 0.2264 | 3032 | 229.6 | 1.349
2018-03-13 | 학습 | 190 | 209.48 | 156.66 | 40.86 | 11.96 | 0.7479 | 0.1951 | 0.0571 | 0.5997 | 0.3052 | 0.0951 | 113.939 | 57.987 | 18.074 | 1349.48 | 670.94 | 253.31 | 2273.73 | 9.94 | 121.252 | 32.267 | 19.462 | 4859.3 | 1681.5 | 260.9 | 6801.7 | 10307.7 | 3506.1 | 34.01 | 2.58 | 1.23 | 7.84 | 38 | 3257 | 15018 | 0.2169 |  |  | 1.568
2018-03-14 | 학습 | 216 | 138.88 | 79.96 | 40.75 | 18.17 | 0.5757 | 0.2934 | 0.1308 | 0.5929 | 0.3019 | 0.1052 | 128.066 | 65.201 | 22.733 | 1369.65 | 682.5 | 255.79 | 2307.93 | 9.92 | 126.005 | 32.621 | 20.085 | 5049.8 | 1699.9 | 269.3 | 7018.9 | 11406.9 | 4387.9 | 38.47 | 2.605 | 1.245 | 7.88 | 38.15 | 3034 | 15128 | 0.2006 |  |  | 1.733
2018-03-15 | 학습 | 215 | 342.56 | 209.35 | 118.81 | 14.4 | 0.6111 | 0.3468 | 0.042 | 0.5981 | 0.3146 | 0.0873 | 128.584 | 67.64 | 18.776 | 1388.72 | 695.57 | 254.11 | 2338.4 | 9.91 | 129.144 | 33.116 | 19.322 | 5175.5 | 1725.7 | 259.1 | 7160.3 | 10327.9 | 3167.6 | 30.67 | 2.585 | 1.235 | 7.9 | 37.95 | 3135 | 14988 | 0.2092 |  |  | 1.564
2018-03-16 | 학습 | 216 | 249.27 | 133.36 | 99.41 | 16.5 | 0.535 | 0.3988 | 0.0662 | 0.5802 | 0.3385 | 0.0813 | 125.321 | 73.109 | 17.569 | 1403 | 713.06 | 251.36 | 2367.43 | 9.92 | 129.775 | 33.975 | 18.441 | 5200.8 | 1770.5 | 247.3 | 7218.5 | 9098.7 | 1880.2 | 20.66
2018-03-17 | 학습 | 216 | 110.72 | 53.45 | 40.54 | 16.73 | 0.4827 | 0.3661 | 0.1511 | 0.5526 | 0.3463 | 0.1011 | 119.356 | 74.804 | 21.84 | 1410.18 | 730.85 | 253.11 | 2394.14 | 9.93 | 127.778 | 34.839 | 19.121 | 5120.8 | 1815.5 | 256.4 | 7192.7 | 8825.9 | 1633.2 | 18.5
2018-03-18 | 학습 | 153 | 0 | [6 empty] | 0.5328 | 0.3519 | 0.1153 | 81.515 | 53.846 | 17.638 | 1378.95 | 726.26 | 250.51 | 2355.72 | 10.22 | 111.41 | 33.897 | 18.324 | 4464.8 | 1766.4 | 245.7 | 6476.9 | 9836.1 | 3359.2 | 34.15
2018-03-19 | 학습 | 39 | 238.85 | 133.29 | 85.55 | 20.01 | 0.558 | 0.3582 | 0.0838 | 0.5399 | 0.3537 | 0.1064 | 21.058 | 13.794 | 4.148 | 1289.75 | 681.99 | 234.63 | 2206.36 | 11.03 | 77.132 | 29.892 | 13.734 | 3091.1 | 1557.7 | 184.1 | 4833 |  |  |  | 2.52 | 1.23 | 7.81 | 38.2 | 2871 | 15198 | 0.1889 | 2843 | 239.9 | 0.286
2018-03-20 | 학습 | 173 | 238.63 | 104.92 | 118.8 | 14.91 | 0.4397 | 0.4978 | 0.0625 | 0.5115 | 0.3946 | 0.0939 | 88.493 | 68.259 | 16.248 | 1275.12 | 695.72 | 232.11 | 2202.95 | 11.08 | 82.967 | 30.849 | 14.235 | 3324.9 | 1607.6 | 190.9 | 5123.4 |  |  |  | 2.635 | 1.335 | 7.9 | 38 | 2992 | 14868 | 0.2012 |  |  | 1.265
2018-03-21 | 학습 | 216 | 254.24 | 183.47 | 60.11 | 10.66 | 0.7216 | 0.2364 | 0.0419 | 0.5711 | 0.3497 | 0.0792 | 123.354 | 75.543 | 17.103 | 1296.52 | 715.64 | 230.66 | 2242.81 | 10.92 | 100.509 | 32.243 | 14.833 | 4028 | 1680.2 | 198.9 | 5907.1 |  |  |  | 2.535 | 1.21 | 7.85 | 38 | 3073 | 15048 | 0.2042 |  |  | 1.898
2018-03-22 | 학습 | 161 | 211.73 | 155.39 | 40.95 | 15.39 | 0.7339 | 0.1934 | 0.0727 | 0.6172 | 0.3054 | 0.0773 | 99.375 | 49.173 | 12.452 | 1292.23 | 707.59 | 224.67 | 2224.49 | 11.05 | 101.736 | 31.318 | 13.846 | 4077.2 | 1632 | 185.6 | 5894.8 |  |  |  | 2.5 | 1.165 | 7.92 | 37.95 | 3257 | 15208 | 0.2142 |  |  | 1.338
2018-03-23 | 학습 | 216 | 235.67 | 182.07 | 41.39 | 12.21 | 0.7726 | 0.1756 | 0.0518 | 0.6613 | 0.2686 | 0.0701 | 142.834 | 58.024 | 15.142 | 1331.74 | 709.04 | 221.85 | 2262.63 | 10.9 | 119.877 | 31.241 | 13.98 | 4804.1 | 1628 | 187.4 | 6619.6
2018-03-24 | 학습 | 208 | 160.52 | 100.83 | 39.15 | 20.54 | 0.6281 | 0.2439 | 0.128 | 0.6519 | 0.2616 | 0.0865 | 135.591 | 54.417 | 17.993 | 1360.85 | 706.76 | 222.1 | 2289.72 | 10.82 | 128.167 | 30.887 | 14.926 | 5136.4 | 1609.5 | 200.1 | 6946.1
2018-03-25 | 학습 | 179 | 0 | [6 empty] | 0.6452 | 0.2566 | 0.0983 | 115.482 | 45.93 | 17.588 | 1367.53 | 696.18 | 221.93 | 2285.64 | 10.9 | 125.237 | 29.907 | 15.45 | 5018.9 | 1558.5 | 207.2 | 6784.6
2018-03-26 | 학습 | 171 | 260.59 | 157.55 | 81.05 | 21.99 | 0.6046 | 0.311 | 0.0844 | 0.6337 | 0.272 | 0.0943 | 108.355 | 46.516 | 16.129 | 1366.54 | 687.04 | 220.31 | 2273.89 | 11 | 120.578 | 29.121 | 15.369 | 4832.3 | 1517.5 | 206.1 | 6555.9 |  |  |  | 2.575 | 1.23 | 7.81 | 37.9 | 3094 | 14728 | 0.2101 | 2773 | 219.1 | 1.511
2018-03-27 | 학습 | 216 | 253.89 | 127.83 | 109.76 | 16.3 | 0.5035 | 0.4323 | 0.0642 | 0.5968 | 0.3175 | 0.0858 | 128.899 | 68.572 | 18.529 | 1386.18 | 700.68 | 221.23 | 2308.08 | 10.88 | 125.923 | 30.219 | 16.034 | 5046.5 | 1574.7 | 215 | 6836.2 |  |  |  | 2.69 | 1.34 | 7.83 | 38 | 3237 | 15478 | 0.2091 |  |  | 2.422
2018-03-28 | 학습 | 205 | 163.35 | 151.89 |  | 11.46 | 0.9298 |  | 0.0702 | 0.6157 | 0.3118 | 0.0725 | 126.223 | 63.92 | 14.857 | 1401.57 | 708.57 | 218.4 | 2328.54 | 10.83 | 128.149 | 30.779 | 15.386 | 5135.7 | 1603.9 | 206.3 | 6945.9 |  |  |  | 2.615 | 1.28 | 7.83 | 38.15 | 3135 | 14888 | 0.2106 |  |  | 1.327
2018-03-29 | 학습 | 216 | 213.53 | 159.06 | 36.67 | 17.8 | 0.7449 | 0.1717 | 0.0834 | 0.6494 | 0.2753 | 0.0753 | 140.267 | 59.466 | 16.267 | 1429.77 | 711.38 | 217.2 | 2358.36 | 10.75 | 135.139 | 30.898 | 15.367 | 5415.8 | 1610.1 | 206 | 7232 |  |  |  | 2.625 | 1.28 | 7.85 | 37.95 | 3177 | 15368 | 0.2067 |  |  | 2.754
2018-03-30 | 학습 | 184 | 357.41 | 259.98 | 79.94 | 17.49 | 0.7274 | 0.2237 | 0.0489 | 0.6702 | 0.2615 | 0.0683 | 123.315 | 48.122 | 12.563 | 1438.77 | 702.63 | 212.4 | 2353.79 | 10.83 | 132.67 | 30.091 | 14.243 | 5316.8 | 1568.1 | 191 | 7075.9
2018-03-31 | 학습 | 195 | 285.91 | 207.17 | 61.59 | 17.15 | 0.7246 | 0.2154 | 0.06 | 0.6849 | 0.249 | 0.066 | 133.565 | 48.56 | 12.875 | 1457.3 | 695.01 | 208.29 | 2360.6 | 10.85 | 135.247 | 29.442 | 13.57 | 5420.1 | 1534.2 | 182 | 7136.3
2018-04-01 | 학습 | 207 | 0 | [6 empty] | 0.6958 | 0.2398 | 0.0644 | 144.038 | 49.638 | 13.324 | 1484.82 | 689.08 | 204.96 | 2378.85 | 10.82 | 141.025 | 28.976 | 13.246 | 5651.7 | 1510 | 177.6 | 7339.3
2018-04-02 | 학습 | 198 | 267.63 | 134.22 | 112.42 | 20.99 | 0.5015 | 0.4201 | 0.0784 | 0.642 | 0.2897 | 0.0683 | 127.116 | 57.368 | 13.516 | 1493.21 | 691.35 | 202.09 | 2386.65 | 10.84 | 137.82 | 29.199 | 13.083 | 5523.2 | 1521.6 | 175.4 | 7220.2 | 7470.9 | 250.7 | 3.36 | 2.515 | 1.18 | 7.92 | 38.1 | 3094 | 15368 | 0.2013 | 2382 | 249.9 | 1.661
2018-04-03 | 학습 | 195 | 256.53 | 157.98 | 82.61 | 15.94 | 0.6158 | 0.322 | 0.0621 | 0.6347 | 0.2987 | 0.0666 | 123.767 | 58.255 | 12.978 | 1497.59 | 694.33 | 198.91 | 2390.82 | 10.88 | 134.504 | 29.459 | 12.811 | 5390.3 | 1535.2 | 171.8 | 7097.3 | 6545.6 | -551.6 | -8.43 | 2.525 | 1.135 | 7.83 | 38 | 3054 | 15048 | 0.203 |  |  | 1.131
2018-04-04 | 학습 | 173 | 269.86 | 184.21 | 75.02 | 10.63 | 0.6826 | 0.278 | 0.0394 | 0.6481 | 0.2929 | 0.0589 | 112.125 | 50.677 | 10.198 | 1489.97 | 689.49 | 193.2 | 2372.66 | 11.01 | 127.802 | 29.074 | 11.791 | 5121.7 | 1515.1 | 158.1 | 6794.9 | 5553.6 | -1241.4 | -22.35 | 2.53 | 1.185 | 7.84 | 38 | 3156 | 15158 | 0.2082 |  |  | 1.181
2018-04-05 | 학습 | 165 | 263.94 | 184.07 | 63.25 | 16.62 | 0.6974 | 0.2396 | 0.063 | 0.662 | 0.278 | 0.0601 | 109.225 | 45.862 | 9.913 | 1480.07 | 680.22 | 187.67 | 2347.96 | 11.17 | 122.509 | 28.362 | 11.01 | 4909.6 | 1478 | 147.6 | 6535.2 | 4787.9 | -1747.3 | -36.49 | 2.5 | 1.145 | 7.8 | 38.1 | 3033 | 15108 | 0.2008 |  |  | 0.957
2018-04-06 | 학습 | 186 | 289.81 | 213.92 | 64.02 | 11.87 | 0.7381 | 0.2209 | 0.041 | 0.6834 | 0.2619 | 0.0547 | 127.118 | 48.709 | 10.172 | 1488.85 | 674.54 | 182.84 | 2346.22 | 11.2 | 126.401 | 27.985 | 10.556 | 5065.6 | 1458.3 | 141.5 | 6665.5 | 5041.3 | -1624.2 | -32.22
2018-04-07 | 학습 | 174 | 176.85 | 157.09 |  | 19.76 | 0.8883 |  | 0.1117 | 0.6977 | 0.2356 | 0.0666 | 121.407 | 40.998 | 11.594 | 1491.21 | 661.61 | 179.81 | 2332.63 | 11.29 | 126.518 | 27.048 | 10.673 | 5070.3 | 1409.5 | 143.1 | 6622.9 | 4901.4 | -1721.4 | -35.12
2018-04-08 | 학습 | 162 | 41.66 |  | 41.66 |  |  | 1 |  | 0.5898 | 0.3482 | 0.062 | 95.54 | 56.408 | 10.052 | 1467.52 | 665.12 | 175.49 | 2308.12 | 11.43 | 116.243 | 27.484 | 10.29 | 4658.5 | 1432.2 | 138 | 6228.7 | 5035.9 | -1192.9 | -23.69
2018-04-09 | 학습 | 124 | 189.97 | 134.08 | 35.38 | 20.51 | 0.7058 | 0.1862 | 0.108 | 0.6163 | 0.3111 | 0.0726 | 76.426 | 38.576 | 8.998 | 1426.61 | 650.51 | 170.45 | 2247.58 | 11.74 | 102.26 | 26.429 | 9.713 | 4098.1 | 1377.2 | 130.2 | 5605.6 | 3751.1 | -1854.5 | -49.44 | 2.49 | 1.14 | 7.85 | 38.05 | 3155 | 15228 | 0.2072 | 2948 | 265.9 | 0.76
2018-04-10 | 학습 | 140 | 286.19 | 158.61 | 112.04 | 15.54 | 0.5542 | 0.3915 | 0.0543 | 0.6013 | 0.3306 | 0.0681 | 84.18 | 46.28 | 9.54 | 1396.72 | 644.78 | 166.36 | 2207.87 | 11.93 | 96.738 | 26.149 | 9.482 | 3876.9 | 1362.6 | 127.1 | 5366.6 | 4200.7 | -1166 | -27.76 | 2.435 | 1.09 | 7.84 | 38 | 3196 | 15158 | 0.2108 |  |  | 0.9
2018-04-11 | 학습 | 171 | 154.41 | 76.96 | 65.31 | 12.14 | 0.4984 | 0.423 | 0.0786 | 0.5753 | 0.3539 | 0.0708 | 98.375 | 60.519 | 12.105 | 1383.42 | 653.75 | 165.17 | 2202.34 | 11.93 | 99.011 | 27.05 | 10.095 | 3967.9 | 1409.6 | 135.3 | 5512.9 | 5394.1 | -118.7 | -2.2
2018-04-12 | 학습 | 170 | 339.12 | 238.45 | 83.27 | 17.4 | 0.7031 | 0.2455 | 0.0513 | 0.6086 | 0.3257 | 0.0657 | 103.466 | 55.363 | 11.171 | 1376.28 | 656.84 | 163.13 | 2196.25 | 11.93 | 102.449 | 27.403 | 10.232 | 4105.7 | 1428 | 137.2 | 5670.9 | 4989.7 | -681.1 | -13.65 | 2.445 | 1.14 | 7.88 | 37.9 | 3054 | 15148 | 0.2016 |  |  | 1.103
2018-04-13 | 학습 | 190 | 149.55 | 132.67 |  | 16.88 | 0.8871 |  | 0.1129 | 0.6409 | 0.2856 | 0.0735 | 121.778 | 54.261 | 13.961 | 1388.01 | 658.58 | 164.05 | 2210.65 | 11.82 | 111.894 | 27.614 | 11.162 | 4484.2 | 1439 | 149.7 | 6072.9 | 5524 | -548.9 | -9.94
2018-04-14 | 학습 | 222 | 261.93 | 183.19 | 70.27 | 8.47 | 0.6994 | 0.2683 | 0.0323 | 0.6561 | 0.2811 | 0.0628 | 145.648 | 62.405 | 13.947 | 1422.68 | 668.33 | 164.88 | 2255.89 | 11.56 | 127.267 | 28.445 | 11.792 | 5100.3 | 1482.3 | 158.1 | 6740.7 | 6971.3 | 230.5 | 3.31
2018-04-15 | 학습 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.6676 | 0.2777 | 0.0547 | 144.195 | 59.983 | 11.822 | 1453.13 | 674.88 | 163.52 | 2291.52 | 11.37 | 136.166 | 28.957 | 11.584 | 5457 | 1509 | 155.3 | 7121.3 | 6585.2 | -536.1 | -8.14
2018-04-16 | 학습 | 124 | 293.77 | 161.42 | 106.9 | 25.45 | 0.5495 | 0.3639 | 0.0866 | 0.6356 | 0.301 | 0.0634 | 78.82 | 37.324 | 7.856 | 1415.76 | 658.24 | 158.3 | 2232.3 | 11.69 | 115.505 | 27.58 | 10.252 | 4628.9 | 1437.2 | 137.5 | 6203.6 | 3882.3 | -2321.4 | -59.79 | 2.46 | 1.125 | 7.84 | 38 | 3256 | 15488 | 0.2102 | 2973 | 262.6 | 0.755
2018-04-17 | 학습 | 216 | 283.24 | 187.96 | 79.11 | 16.17 | 0.6636 | 0.2793 | 0.0571 | 0.6433 | 0.2951 | 0.0616 | 138.954 | 63.732 | 13.314 | 1441.52 | 669.34 | 158.96 | 2269.82 | 11.48 | 126.816 | 28.522 | 10.982 | 5082.3 | 1486.3 | 147.2 | 6715.8 | 5477.4 | -1238.4 | -22.61 | 2.47 | 1.08 | 7.85 | 38 | 3196 | 15368 | 0.208 |  |  | 1.21
2018-04-18 | 학습 | 195 | 221.21 | 130.7 | 78.8 | 11.71 | 0.5908 | 0.3562 | 0.0529 | 0.6288 | 0.312 | 0.0592 | 122.615 | 60.835 | 11.55 | 1448.87 | 676.66 | 157.8 | 2283.33 | 11.41 | 127.257 | 29.091 | 10.95 | 5099.9 | 1516 | 146.8 | 6762.7 | 5070.4 | -1692.2 | -33.37 | 2.41 | 1.095 | 7.86 | 37.9 | 3134 | 15758 | 0.1989 |  |  | 1.124
2018-04-19 | 학습 | 216 | 244 | 185.19 | 41.29 | 17.52 | 0.759 | 0.1692 | 0.0718 | 0.665 | 0.2722 | 0.0627 | 143.651 | 58.799 | 13.55 | 1476.68 | 681.36 | 158.73 | 2316.77 | 11.26 | 135.943 | 29.411 | 11.529 | 5448 | 1532.6 | 154.6 | 7135.2 | 5509.3 | -1625.9 | -29.51 | 2.435 | 1.09 | 7.86 | 36.65 | 3074 | 15875 | 0.1936 |  |  | 1.212
2018-04-20 | 학습 | 216 | 268.42 | 185.69 | 65.95 | 16.78 | 0.6918 | 0.2457 | 0.0625 | 0.6725 | 0.2648 | 0.0627 | 145.267 | 57.196 | 13.537 | 1503.88 | 684.07 | 159.58 | 2347.53 | 11.13 | 141.946 | 29.555 | 11.919 | 5688.6 | 1540.1 | 159.8 | 7388.5 | 5408 | -1980.5 | -36.62
2018-04-21 | 학습 | 216 | 219.71 | 161.29 | 40.97 | 17.45 | 0.7341 | 0.1865 | 0.0794 | 0.6898 | 0.2428 | 0.0674 | 149.003 | 52.444 | 14.553 | 1532.64 | 681.82 | 161.37 | 2375.83 | 11.03 | 147.143 | 29.297 | 12.49 | 5896.8 | 1526.7 | 167.5 | 7591 | 5451.3 | -2139.7 | -39.25
2018-04-22 | 학습 | 218 | 0 | [6 empty] | 0.7023 | 0.2269 | 0.0708 | 153.101 | 49.472 | 15.428 | 1563.2 | 676.78 | 163.9 | 2403.87 | 10.93 | 151.987 | 28.84 | 13.141 | 6091 | 1502.9 | 176.2 | 7770 | 5568.6 | -2201.4 | -39.53
2018-04-23 | 학습 | 193 | 235.37 | 133.71 | 81.72 | 19.94 | 0.5681 | 0.3472 | 0.0847 | 0.6644 | 0.2609 | 0.0747 | 128.235 | 50.347 | 14.418 | 1566.44 | 673.01 | 165.21 | 2404.67 | 10.98 | 145.028 | 28.521 | 13.282 | 5812.1 | 1486.3 | 178.1 | 7476.5 | 4753.5 | -2723 | -57.28 | 2.39 | 1.04 | 7.98 | 38.25 | 3155 | 15688 | 0.2011 | 2793 | 330.3 | 0.984
2018-04-24 | 학습 | 219 | 214.79 | 104.75 | 94.49 | 15.55 | 0.4877 | 0.4399 | 0.0724 | 0.6145 | 0.3115 | 0.0741 | 134.575 | 68.208 | 16.217 | 1575.77 | 687.41 | 168.22 | 2431.4 | 10.9 | 143.272 | 29.68 | 13.918 | 5741.7 | 1546.7 | 186.6 | 7475 | 5691.2 | -1783.8 | -31.34 | 2.485 | 1.09 | 7.89 | 38 | 3216 | 15628 | 0.2058 |  |  | 1.322
2018-04-25 | 학습 | 216 | 277.48 | 159.06 | 107.57 | 10.85 | 0.5732 | 0.3877 | 0.0391 | 0.6028 | 0.333 | 0.0642 | 130.211 | 71.929 | 13.861 | 1579.99 | 704.38 | 168.63 | 2453 | 10.85 | 140.444 | 30.962 | 13.645 | 5628.4 | 1613.5 | 182.9 | 7424.8 | 5984.4 | -1440.4 | -24.07 | 2.38 | 1.08 | 7.88 | 38 | 3135 | 15088 | 0.2078 |  |  | 1.407
2018-04-26 | 학습 | 216 | 227.07 | 131.57 | 77.55 | 17.95 | 0.5794 | 0.3415 | 0.0791 | 0.5962 | 0.3354 | 0.0684 | 128.78 | 72.45 | 14.77 | 1582.44 | 720.51 | 169.92 | 2472.87 | 10.82 | 138.127 | 32.092 | 13.731 | 5535.5 | 1672.4 | 184.1 | 7392 | 6436 | -956 | -14.85 | 2.47 | 1.085 | 8.12 | 38.05 | 3155 | 15198 | 0.2076 |  |  | 1.439
2018-04-27 | 학습 | 216 | 182.92 | 107.27 | 71.56 | 4.09 | 0.5864 | 0.3912 | 0.0224 | 0.5934 | 0.3512 | 0.0554 | 128.183 | 75.862 | 11.956 | 1584.1 | 738.76 | 168.29 | 2491.15 | 10.79 | 136.459 | 33.325 | 12.946 | 5468.7 | 1736.6 | 173.6 | 7378.9 | 8563.4 | 1184.5 | 13.83
2018-04-28 | 학습 | 204 | 289.17 | 156.74 | 108.97 | 23.46 | 0.542 | 0.3768 | 0.0811 | 0.5789 | 0.3585 | 0.0627 | 118.091 | 73.128 | 12.781 | 1575.53 | 752.82 | 167.61 | 2495.97 | 10.83 | 131.394 | 34.153 | 12.658 | 5265.7 | 1779.8 | 169.7 | 7215.2 | 8082.8 | 867.5 | 10.73
2018-04-29 | 학습 | 218 | 0 | [6 empty] | 0.5684 | 0.3637 | 0.0679 | 123.92 | 79.281 | 14.799 | 1573.48 | 771.91 | 169.01 | 2514.4 | 10.8 | 130.602 | 35.349 | 13.067 | 5234 | 1842.1 | 175.2 | 7251.3 | 8389.8 | 1138.5 | 13.57
2018-04-30 | 학습 | 207 | 196.78 | 134.18 | 40.94 | 21.66 | 0.6819 | 0.208 | 0.1101 | 0.6006 | 0.3196 | 0.0798 | 124.321 | 66.153 | 16.527 | 1571.99 | 776.34 | 172.02 | 2520.36 | 10.83 | 130.274 | 35.315 | 13.864 | 5220.8 | 1840.3 | 185.9 | 7247 | 7880.5 | 633.6 | 8.04 | 2.51 | 1.18 | 8.04 | 37.95 | 2972 | 15638 | 0.19 | 2706 | 346 | 1.358
2018-05-01 | 학습 | 216 | 245.97 | 131.9 | 97.13 | 16.94 | 0.5362 | 0.3949 | 0.0689 | 0.5824 | 0.3409 | 0.0767 | 125.788 | 73.638 | 16.574 | 1572.09 | 787.91 | 174.84 | 2534.84 | 10.82 | 130.658 | 35.884 | 14.422 | 5236.2 | 1870 | 193.4 | 7299.5 | 7172.9 | -126.6 | -1.77
2018-05-02 | 학습 | 208 | 295.67 | 186.97 | 100.91 | 7.79 | 0.6324 | 0.3413 | 0.0263 | 0.5965 | 0.341 | 0.0625 | 124.077 | 70.933 | 12.99 | 1570.47 | 795.84 | 173.85 | 2540.17 | 10.86 | 130.211 | 36.151 | 13.727 | 5218.3 | 1883.9 | 184.1 | 7286.2 | 6936.1 | -350.1 | -5.05 | 2.52 | 1.2 | 7.92 | 37.95 | 2871 | 15368 | 0.1868 |  |  | 1.5
2018-05-03 | 학습 | 216 | 240.39 | 106.09 | 121.48 | 12.82 | 0.4413 | 0.5053 | 0.0533 | 0.5525 | 0.3876 | 0.0599 | 119.348 | 83.721 | 12.931 | 1564.25 | 815.93 | 172.88 | 2553.07 | 10.85 | 128.043 | 37.401 | 13.235 | 5131.4 | 1949 | 177.5 | 7257.9 | 7795.6 | 537.7 | 6.9 | 2.625 | 1.085 | 8.07 | 37.75 | 3052 | 15558 | 0.1962 |  |  | 1.725
2018-05-04 | 학습 | 216 | 252.37 | 159.88 | 82.98 | 9.51 | 0.6335 | 0.3288 | 0.0377 | 0.5755 | 0.3709 | 0.0536 | 124.306 | 80.121 | 11.573 | 1563.49 | 830.81 | 170.63 | 2564.93 | 10.85 | 128.69 | 38.175 | 12.493 | 5157.3 | 1989.3 | 167.5 | 7314.2 | 9639.8 | 2325.6 | 24.13
2018-05-05 | 학습 | 210 | 187.33 | 130.59 | 38.78 | 17.96 | 0.6971 | 0.207 | 0.0959 | 0.61 | 0.3245 | 0.0656 | 128.092 | 68.139 | 13.769 | 1566.57 | 832.53 | 170.76 | 2569.85 | 10.89 | 130.603 | 37.873 | 12.646 | 5234 | 1973.6 | 169.6 | 7377.2 | 12785 | 5407.9 | 42.3
2018-05-06 | 학습 | 144 | 0 | [6 empty] | 0.6347 | 0.2912 | 0.0742 | 91.392 | 41.93 | 10.679 | 1532.7 | 807.89 | 167.79 | 2508.38 | 11.2 | 117.103 | 35.52 | 11.823 | 4693 | 1851 | 158.5 | 6702.5 | 13062.3 | 6359.8 | 48.69
2018-05-07 | 학습 | 150 | 228.68 | 135 | 77.42 | 16.26 | 0.5903 | 0.3386 | 0.0711 | 0.6221 | 0.3046 | 0.0733 | 93.315 | 45.691 | 10.994 | 1503.47 | 788.99 | 165.36 | 2457.82 | 11.46 | 109.546 | 33.823 | 11.356 | 4390.1 | 1762.6 | 152.3 | 6305
2018-05-08 | 학습 | 197 | 289.9 | 160.79 | 114.08 | 15.03 | 0.5546 | 0.3935 | 0.0518 | 0.603 | 0.3298 | 0.0672 | 118.787 | 64.972 | 13.241 | 1502.05 | 790.87 | 165.38 | 2458.3 | 11.46 | 115.075 | 33.924 | 11.713 | 4611.7 | 1767.8 | 157 | 6536.6 | 12873.4 | 6336.8 | 49.22 | 2.75 | 1.42 | 7.96 | 38.1 | 3053 | 15458 | 0.1975 |  |  | 1.406
2018-05-09 | 학습 | 191 | 284.84 | 186.95 | 84.94 | 12.95 | 0.6563 | 0.2982 | 0.0455 | 0.6181 | 0.3208 | 0.061 | 118.058 | 61.282 | 11.66 | 1500.01 | 788.92 | 163.82 | 2452.75 | 11.49 | 118.192 | 33.715 | 11.481 | 4736.6 | 1756.9 | 153.9 | 6647.5 | 10531.7 | 3884.3 | 36.88 | 2.86 | 1.375 | 7.97 | 38.15 | 3073 | 15638 | 0.1965 |  |  | 1.378
2018-05-10 | 학습 | 172 | 254.04 | 130.52 | 102.68 | 20.84 | 0.5138 | 0.4042 | 0.082 | 0.5885 | 0.3445 | 0.067 | 101.227 | 59.249 | 11.523 | 1481.3 | 785.09 | 162.24 | 2428.64 | 11.61 | 113.383 | 33.374 | 11.282 | 4543.9 | 1739.2 | 151.3 | 6434.3 | 8182.3 | 1748 | 21.36 | 2.66 | 1.23 | 7.95 | 38.05 | 3135 | 15688 | 0.1998 |  |  | 1.193
2018-05-11 | 학습 | 137 | 267.9 | 156.53 | 98.15 | 13.22 | 0.5843 | 0.3664 | 0.0493 | 0.5873 | 0.3507 | 0.062 | 80.464 | 48.043 | 8.493 | 1443.33 | 770.36 | 157.77 | 2371.45 | 11.88 | 102.112 | 32.188 | 10.238 | 4092.2 | 1677.4 | 137.3 | 5906.8 | 6378.7 | 471.9 | 7.4
2018-05-12 | 학습 | 176 | 261.55 | 128.68 | 113.77 | 19.1 | 0.492 | 0.435 | 0.073 | 0.5603 | 0.3746 | 0.0651 | 98.613 | 65.926 | 11.461 | 1426.54 | 774.69 | 156.61 | 2357.84 | 11.92 | 102.42 | 32.612 | 10.416 | 4104.5 | 1699.4 | 139.7 | 5943.6 | 7389.6 | 1446 | 19.57
2018-05-13 | 학습 | 125 | 0 | [6 empty] | 0.5409 | 0.3917 | 0.0674 | 67.617 | 48.963 | 8.42 | 1380.1 | 761.71 | 152.51 | 2294.32 | 12.21 | 90.212 | 31.614 | 9.626 | 3615.3 | 1647.5 | 129.1 | 5391.8 | 5965.6 | 573.7 | 9.62
2018-05-14 | 학습 | 102 | 266.02 | 161.59 | 86.76 | 17.67 | 0.6074 | 0.3261 | 0.0664 | 0.5598 | 0.3731 | 0.0671 | 57.098 | 38.058 | 6.844 | 1326.85 | 738.87 | 147.16 | 2212.88 | 12.6 | 78.475 | 29.895 | 8.614 | 3144.9 | 1557.9 | 115.5 | 4818.3 | 3602.6 | -1215.7 | -33.75 | 2.515 | 1.125 | 8.09 | 38.05 | 3134 | 15778 | 0.1986 |  |  | 0.7
2018-05-15 | 학습 | 162 | 276.32 | 159.39 | 98.68 | 18.25 | 0.5768 | 0.3571 | 0.066 | 0.5646 | 0.3686 | 0.0668 | 91.468 | 59.71 | 10.821 | 1312.23 | 739.5 | 146.22 | 2197.95 | 12.6 | 84.985 | 30.167 | 9.118 | 3405.8 | 1572 | 122.2 | 5100.1 | 5148.2 | 48.1 | 0.93 | 2.675 | 1.285 | 8.04 | 38.15 | 2786 | 15918 | 0.175 |  |  | 1.083
2018-05-16 | 학습 | 136 | 242.38 | 188.55 | 37.04 | 16.79 | 0.7779 | 0.1528 | 0.0693 | 0.6251 | 0.3074 | 0.0675 | 85.011 | 41.809 | 9.18 | 1292.32 | 722.18 | 143.7 | 2158.21 | 12.74 | 86.417 | 28.966 | 8.968 | 3463.2 | 1509.4 | 120.2 | 5092.9 | 4651.9 | -441 | -9.48 | 2.635 | 1.17 | 7.92 | 38.15 | 2991 | 15818 | 0.1891 |  |  | 0.969
2018-05-17 | 학습 | 216 | 217.6 | 133.97 | 83.63 |  | 0.6157 | 0.3843 |  | 0.6104 | 0.3229 | 0.0667 | 131.852 | 69.742 | 14.406 | 1320.84 | 734.18 | 146.62 | 2201.65 | 12.4 | 106.036 | 30.18 | 10.434 | 4249.5 | 1572.7 | 139.9 | 5962.1 | 8118.4 | 2156.3 | 26.56 | 2.705 | 1.225 | 8.04 | 38.05 | 2870 | 15798 | 0.1817 |  |  | 1.955
2018-05-18 | 학습 | 216 | 235.4 | 161.79 | 63.02 | 10.59 | 0.6873 | 0.2677 | 0.045 | 0.6319 | 0.3075 | 0.0606 | 136.494 | 66.411 | 13.095 | 1351.73 | 741.89 | 147.99 | 2241.61 | 12.1 | 119.992 | 30.945 | 11.04 | 4808.8 | 1612.6 | 148 | 6569.4 | 9103.2 | 2533.8 | 27.83
2018-05-19 | 학습 | 203 | 274.14 | 160.64 | 94.34 | 19.16 | 0.586 | 0.3441 | 0.0699 | 0.619 | 0.3178 | 0.0632 | 125.662 | 64.504 | 12.835 | 1369.31 | 747.08 | 148.99 | 2265.38 | 11.93 | 124.267 | 31.442 | 11.375 | 4980.1 | 1638.5 | 152.5 | 6771.1 | 8735.4 | 1964.3 | 22.49
2018-05-20 | 학습 | 209 | 0 | [6 empty] | 0.6097 | 0.3252 | 0.0651 | 127.432 | 67.962 | 13.606 | 1387.26 | 755.31 | 150.69 | 2293.25 | 11.75 | 127.611 | 32.141 | 11.835 | 5114.1 | 1674.9 | 158.7 | 6947.7 | 9393.3 | 2445.6 | 26.04
2018-05-21 | 학습 | 169 | 231.82 | 131.86 | 99.96 |  | 0.5688 | 0.4312 |  | 0.5866 | 0.3482 | 0.0652 | 99.139 | 58.848 | 11.013 | 1375.48 | 753.76 | 149.65 | 2278.89 | 11.81 | 118.357 | 32.006 | 11.371 | 4743.2 | 1667.8 | 152.5 | 6563.5 | 8680 | 2116.5 | 24.38 | 2.66 | 1.275 | 7.95 | 38.05 | 2889 | 16378 | 0.1764 | 2885 | 320.1 | 1.468
2018-05-22 | 학습 | 144 | 313.42 | 186.83 | 109.83 | 16.76 | 0.5961 | 0.3504 | 0.0535 | 0.5893 | 0.3488 | 0.0619 | 84.854 | 50.231 | 8.915 | 1350.35 | 743.73 | 146.6 | 2240.68 | 11.98 | 106.935 | 31.201 | 10.425 | 4285.5 | 1625.9 | 139.8 | 6051.2 | 7081 | 1029.9 | 14.54
2018-05-23 | 학습 | 192 | 287.75 | 185.39 | 89.81 | 12.55 | 0.6443 | 0.3121 | 0.0436 | 0.6047 | 0.3386 | 0.0568 | 116.094 | 65.002 | 10.904 | 1358.48 | 749.26 | 145.78 | 2253.53 | 11.88 | 112.387 | 31.699 | 10.376 | 4504 | 1651.9 | 139.1 | 6295 | 8802.8 | 2507.7 | 28.49 | 2.605 | 1.175 | 8.02 | 38 | 3133 | 16548 | 0.1893 |  |  | 1.678
2018-05-24 | 학습 | 165 | 243.59 | 131.1 | 93.74 | 18.75 | 0.5382 | 0.3848 | 0.077 | 0.586 | 0.3515 | 0.0625 | 96.688 | 58.006 | 10.306 | 1346.55 | 747.36 | 144.43 | 2238.35 | 11.93 | 107.987 | 31.563 | 10.164 | 4327.7 | 1644.8 | 136.3 | 6108.7 | 7586.2 | 1477.5 | 19.48 | 2.8 | 1.275 | 7.97 | 37.95 | 3032 | 15918 | 0.1905 |  |  | 1.367
2018-05-25 | 학습 | 212 | 140.49 | 129.33 |  | 11.16 | 0.9206 |  | 0.0794 | 0.6137 | 0.3256 | 0.0607 | 130.105 | 69.034 | 12.861 | 1368.99 | 756.64 | 145.75 | 2271.38 | 11.72 | 118.64 | 32.329 | 10.786 | 4754.6 | 1684.7 | 144.6 | 6583.9 | 9565.1 | 2981.2 | 31.17
2018-05-26 | 학습 | 212 | 263.78 | 134.44 | 112.04 | 17.3 | 0.5097 | 0.4247 | 0.0656 | 0.5865 | 0.3516 | 0.062 | 124.331 | 74.534 | 13.134 | 1383.86 | 770.68 | 147.23 | 2301.77 | 11.55 | 122.901 | 33.42 | 11.292 | 4925.3 | 1741.6 | 151.4 | 6818.3 | 9602.5 | 2784.2 | 28.99
2018-05-27 | 학습 | 160 | 0 | [6 empty] | 0.5659 | 0.3712 | 0.0629 | 90.547 | 59.385 | 10.068 | 1363.76 | 768.44 | 145.52 | 2277.73 | 11.67 | 112.015 | 33.135 | 10.717 | 4489.1 | 1726.7 | 143.7 | 6359.5 | 8214.3 | 1854.9 | 22.58
2018-05-28 | 학습 | 165 | 307.08 | 158.03 | 131.32 | 17.73 | 0.5146 | 0.4276 | 0.0577 | 0.552 | 0.3865 | 0.0615 | 91.075 | 63.775 | 10.15 | 1345.8 | 770.78 | 144.04 | 2260.61 | 11.74 | 105.512 | 33.244 | 10.349 | 4228.5 | 1732.4 | 138.8 | 6099.6 | 6804.7 | 705.1 | 10.36 | 2.75 | 1.27 | 7.98 | 37.95 | 3153 | 16798 | 0.1877 | 3173 | 366.7 | 1.32
2018-05-29 | 학습 | 216 | 210.56 | 134.09 | 58.79 | 17.68 | 0.6368 | 0.2792 | 0.084 | 0.5753 | 0.357 | 0.0677 | 124.268 | 77.111 | 14.621 | 1362.46 | 786.26 | 147.14 | 2295.86 | 11.54 | 114.779 | 34.403 | 11.44 | 4599.8 | 1792.8 | 153.4 | 6546 | 7825.4 | 1279.3 | 16.35 | 2.655 | 1.225 | 7.98 | 38 | 3479 | 16978 | 0.2049 |  |  | 1.566
2018-05-30 | 학습 | 216 | 300.89 | 189.74 | 98.8 | 12.35 | 0.6306 | 0.3284 | 0.041 | 0.5906 | 0.3491 | 0.0603 | 127.58 | 75.395 | 13.025 | 1381.11 | 798.79 | 148.4 | 2328.3 | 11.38 | 121.819 | 35.251 | 11.705 | 4882 | 1836.9 | 156.9 | 6875.9 | 7493.3 | 617.4 | 8.24 | 2.67 | 1.185 | 7.97 | 38.05 | 3215 | 16568 | 0.194 |  |  | 1.547
2018-05-31 | 학습 | 208 | 251.69 | 108.46 | 122.97 | 20.26 | 0.4309 | 0.4886 | 0.0805 | 0.5461 | 0.388 | 0.0659 | 113.583 | 80.703 | 13.715 | 1384.26 | 815.62 | 150.25 | 2350.14 | 11.28 | 120.562 | 36.395 | 12.092 | 4831.6 | 1896.6 | 162.1 | 6890.3 | 6999.3 | 109 | 1.56 | 2.8 | 1.325 | 8.08 | 38 | 3215 | 16498 | 0.1949 |  |  | 1.43
2018-06-01 | 학습 | 216 | 274.93 | 160.5 | 103.64 | 10.79 | 0.5838 | 0.377 | 0.0392 | 0.5566 | 0.3849 | 0.0585 | 120.235 | 83.139 | 12.626 | 1393.82 | 833.55 | 150.86 | 2378.23 | 11.17 | 122.447 | 37.561 | 12.03 | 4907.2 | 1957.4 | 161.3 | 7025.8 | 7188.4 | 162.5 | 2.26
2018-06-02 | 학습 | 216 | 222.03 | 161.59 | 43.06 | 17.38 | 0.7278 | 0.1939 | 0.0783 | 0.6048 | 0.3312 | 0.064 | 130.63 | 71.54 | 13.83 | 1413 | 838.44 | 152.63 | 2404.08 | 11.08 | 127.768 | 37.624 | 12.348 | 5120.4 | 1960.7 | 165.6 | 7246.6 | 7076.7 | -170 | -2.4
2018-06-03 | 학습 | 216 | 63.63 |  | 63.63 |  |  | 1 |  | 0.5211 | 0.4235 | 0.0554 | 112.55 | 91.474 | 11.977 | 1412.58 | 862.88 | 152.41 | 2427.86 | 11 | 123.818 | 39.273 | 12.01 | 4962.1 | 2046.5 | 161 | 7169.6 | 7984.9 | 815.2 | 10.21
2018-06-04 | 학습 | 216 | 189.31 | 134.34 | 36.41 | 18.56 | 0.7096 | 0.1923 | 0.098 | 0.5668 | 0.3674 | 0.0658 | 122.436 | 79.354 | 14.21 | 1422.07 | 873.24 | 154.43 | 2449.74 | 10.94 | 125.336 | 39.703 | 12.448 | 5022.9 | 2069 | 166.9 | 7258.8 | 7736.1 | 477.3 | 6.17 | 2.83 | 1.27 | 7.98 | 37.9 | 3335 | 17418 | 0.1915 | 3014 | 339.3 | 1.552
2018-06-05 | 학습 | 216 | 268.08 | 162.68 | 87.62 | 17.78 | 0.6068 | 0.3268 | 0.0663 | 0.577 | 0.3571 | 0.0659 | 124.622 | 77.138 | 14.24 | 1432.99 | 880.56 | 156.32 | 2469.87 | 10.9 | 127.146 | 39.891 | 12.757 | 5095.5 | 2078.8 | 171 | 7345.3 | 7119.5 | -225.8 | -3.17 | 2.675 | 1.23 | 7.99 | 37.95 | 3274 | 17158 | 0.1908 |  |  | 1.498
2018-06-06 | 학습 | 226 | 316.75 | 189.58 | 113.73 | 13.44 | 0.5985 | 0.3591 | 0.0424 | 0.5826 | 0.3576 | 0.0598 | 131.663 | 80.823 | 13.513 | 1450.08 | 890.98 | 157.34 | 2498.39 | 10.82 | 131.079 | 40.346 | 12.749 | 5253.1 | 2102.5 | 170.9 | 7526.5 | 6669.3 | -857.2 | -12.85
2018-06-07 | 학습 | 216 | 242.33 | 108.74 | 114.31 | 19.28 | 0.4487 | 0.4717 | 0.0796 | 0.5468 | 0.3881 | 0.0651 | 118.118 | 83.826 | 14.055 | 1452.25 | 903.56 | 158.81 | 2514.63 | 10.81 | 128.087 | 40.972 | 12.906 | 5133.2 | 2135.1 | 173 | 7441.3 | 6504.6 | -936.7 | -14.4 | 2.785 | 1.29 | 8.04 | 38 | 3235 | 17148 | 0.1887 |  |  | 1.453
2018-06-08 | 학습 | 208 | 250.14 | 159.62 | 78.32 | 12.2 | 0.6381 | 0.3131 | 0.0488 | 0.5716 | 0.3677 | 0.0606 | 118.897 | 76.488 | 12.615 | 1455.03 | 907.81 | 158.73 | 2521.57 | 10.83 | 126.553 | 40.917 | 12.581 | 5071.7 | 2132.2 | 168.7 | 7372.6 | 7567.8 | 195.2 | 2.58
2018-06-09 | 학습 | 216 | 294.96 | 161.81 | 113.69 | 19.46 | 0.5486 | 0.3854 | 0.066 | 0.5653 | 0.3726 | 0.0621 | 122.103 | 80.481 | 13.416 | 1460.8 | 915.7 | 159.45 | 2535.96 | 10.83 | 126.89 | 41.19 | 12.6 | 5085.2 | 2146.4 | 168.9 | 7400.6 | 9562.1 | 2161.5 | 22.6
2018-06-10 | 학습 | 226 | 0 | [6 empty] | 0.5607 | 0.3762 | 0.0632 | 126.709 | 85.012 | 14.279 | 1470.71 | 927.5 | 160.98 | 2559.19 | 10.78 | 128.94 | 41.784 | 12.872 | 5167.3 | 2177.4 | 172.6 | 7517.3 | 13063.2 | 5545.9 | 42.45
2018-06-11 | 학습 | 149 | 257.78 | 134.36 | 106.94 | 16.48 | 0.5212 | 0.4148 | 0.0639 | 0.5497 | 0.3869 | 0.0634 | 81.899 | 57.656 | 9.445 | 1435.02 | 911 | 157.56 | 2503.57 | 11.08 | 112.28 | 40.1 | 11.607 | 4499.7 | 2089.6 | 155.6 | 6745 | 9375.8 | 2630.8 | 28.06 | 2.755 | 1.37 | 8.04 | 37.85 | 3357 | 16718 | 0.2008 | 3160 | 415.9 | 1.147
2018-06-12 | 학습 | 216 | 298.95 | 159.96 | 122.21 | 16.78 | 0.5351 | 0.4088 | 0.0561 | 0.5456 | 0.3931 | 0.0614 | 117.844 | 84.903 | 13.253 | 1438.12 | 923.06 | 158.21 | 2519.4 | 11.04 | 116.383 | 40.849 | 11.887 | 4664.1 | 2128.7 | 159.4 | 6952.2 | 8169.8 | 1217.6 | 14.9 | 2.81 | 1.325 | 8.05 | 37.85 | 3418 | 16938 | 0.2018 |  |  | 1.242
2018-06-13 | 학습 | 208 | 233.78 | 184.1 | 36.65 | 13.03 | 0.7875 | 0.1568 | 0.0557 | 0.6136 | 0.3266 | 0.0598 | 127.625 | 67.942 | 12.433 | 1450.76 | 917.2 | 158 | 2525.96 | 11.05 | 122.826 | 40.129 | 11.832 | 4922.3 | 2091.2 | 158.6 | 7172.1 | 6238.4 | -933.7 | -14.97
2018-06-14 | 학습 | 198 | 187.49 | 102.77 | 65.68 | 19.04 | 0.5481 | 0.3503 | 0.1016 | 0.5951 | 0.3333 | 0.0715 | 117.838 | 65.996 | 14.166 | 1452.6 | 909.86 | 159.53 | 2521.99 | 11.11 | 122.885 | 39.361 | 12.314 | 4924.7 | 2051.2 | 165.1 | 7141 | 5811.6 | -1329.4 | -22.87 | 2.61 | 1.18 | 8 | 37.95 | 3255 | 16908 | 0.1925 |  |  | 1.089
2018-06-15 | 학습 | 158 | 310.42 | 209.06 | 89.3 | 12.06 | 0.6735 | 0.2877 | 0.0389 | 0.6173 | 0.3204 | 0.0623 | 97.526 | 50.628 | 9.846 | 1433.98 | 887.74 | 156.62 | 2478.34 | 11.33 | 114.796 | 37.48 | 11.347 | 4600.5 | 1953.1 | 152.1 | 6705.8 | 5132.3 | -1573.5 | -30.66
2018-06-16 | 학습 | 173 | 161.19 | 105.46 | 36.94 | 18.79 | 0.6543 | 0.2292 | 0.1166 | 0.6277 | 0.2946 | 0.0777 | 108.594 | 50.973 | 13.434 | 1427.92 | 867.73 | 157.53 | 2453.19 | 11.46 | 114.235 | 35.91 | 11.764 | 4578.1 | 1871.3 | 157.7 | 6607.1 | 5619.5 | -987.6 | -17.57
2018-06-17 | 학습 | 208 | 0 | [6 empty] | 0.6352 | 0.2761 | 0.0887 | 132.125 | 57.434 | 18.441 | 1445.88 | 855.79 | 163.38 | 2465.04 | 11.41 | 123.302 | 35.093 | 13.551 | 4941.4 | 1828.8 | 181.7 | 6951.8 | 5911.8 | -1040 | -17.59
2018-06-18 | 학습 | 126 | 303.71 | 134.17 | 152.45 | 17.09 | 0.4418 | 0.502 | 0.0563 | 0.5805 | 0.34 | 0.0795 | 73.139 | 42.845 | 10.016 | 1403.41 | 830.21 | 160.33 | 2393.95 | 11.76 | 105.299 | 33.233 | 12.241 | 4219.9 | 1731.8 | 164.1 | 6115.8 | 3331.5 | -2784.4 | -83.58 | 2.61 | 1.18 | 8.02 | 38.1 | 3356 | 17368 | 0.1932 | 3187 | 409.8 | 0.515
2018-06-19 | 학습 | 207 | 261.08 | 154.76 | 85.26 | 21.06 | 0.5928 | 0.3266 | 0.0807 | 0.584 | 0.3362 | 0.0798 | 120.878 | 69.598 | 16.524 | 1412.08 | 833.42 | 164.03 | 2409.54 | 11.66 | 113.291 | 33.793 | 13.3 | 4540.2 | 1761 | 178.3 | 6479.5 | 4648.5 | -1831.1 | -39.39 | 2.685 | 1.265 | 8.04 | 38.1 | 3275 | 17318 | 0.1891 |  |  | 0.833
2018-06-20 | 학습 | 216 | 311.28 | 185.76 | 114.21 | 11.31 | 0.5968 | 0.3669 | 0.0363 | 0.5876 | 0.3449 | 0.0675 | 126.917 | 74.501 | 14.581 | 1426.09 | 841.29 | 165.5 | 2432.88 | 11.54 | 120.636 | 34.661 | 13.44 | 4834.6 | 1806.2 | 180.2 | 6821 | 4892.6 | -1928.4 | -39.41 | 2.675 | 1.23 | 8.07 | 38 | 3315 | 17238 | 0.1923 |  |  | 0.799
2018-06-21 | 학습 | 209 | 222.98 | 103.26 | 100.39 | 19.33 | 0.4631 | 0.4502 | 0.0867 | 0.5523 | 0.3747 | 0.0729 | 115.433 | 78.322 | 15.245 | 1427.5 | 852.35 | 167.51 | 2447.36 | 11.47 | 120.573 | 35.703 | 13.734 | 4832 | 1860.5 | 184.1 | 6876.7 | 4985.4 | -1891.3 | -37.94 | 2.63 | 1.235 | 8.07 | 37.9 | 3133 | 16838 | 0.1861 |  |  | 0.914
2018-06-22 | 학습 | 225 | 296.36 | 185.57 | 99.18 | 11.61 | 0.6262 | 0.3347 | 0.0392 | 0.5732 | 0.3634 | 0.0634 | 128.978 | 81.763 | 14.259 | 1442.34 | 865.96 | 168.38 | 2476.68 | 11.34 | 125.951 | 36.864 | 13.638 | 5047.6 | 1921 | 182.9 | 7151.5 | 5826.1 | -1325.4 | -22.75
2018-06-23 | 학습 | 222 | 259.98 | 135.52 | 103.9 | 20.56 | 0.5213 | 0.3996 | 0.0791 | 0.5585 | 0.3737 | 0.0678 | 123.989 | 82.953 | 15.057 | 1451.01 | 879.67 | 169.97 | 2500.65 | 11.24 | 127.273 | 37.945 | 13.813 | 5100.6 | 1977.4 | 185.2 | 7263.1 | 6408.9 | -854.3 | -13.33
2018-06-24 | 학습 | 221 | 0 | [6 empty] | 0.548 | 0.381 | 0.071 | 121.098 | 84.207 | 15.694 | 1456.09 | 893.55 | 172.08 | 2521.71 | 11.17 | 126.932 | 38.964 | 14.123 | 5086.9 | 2030.4 | 189.4 | 7306.7 | 6128.2 | -1178.5 | -19.23
2018-06-25 | 학습 | 212 | 277.41 | 161.7 | 95.81 | 19.9 | 0.5829 | 0.3454 | 0.0717 | 0.5579 | 0.3709 | 0.0712 | 118.266 | 78.635 | 15.099 | 1457.93 | 900.74 | 173.42 | 2532.09 | 11.15 | 125.588 | 39.383 | 14.156 | 5033 | 2052.3 | 189.8 | 7275.1 | 6016 | -1259.1 | -20.93 | 2.54 | 1.19 | 8.18 | 37.85 | 3356 | 17188 | 0.1953 | 3305 | 571.8 | 0.803
2018-06-26 | 학습 | 216 | 332.67 | 133.74 | 179.7 | 19.23 | 0.402 | 0.5402 | 0.0578 | 0.5137 | 0.4189 | 0.0674 | 110.957 | 90.481 | 14.562 | 1452.32 | 919.2 | 174.11 | 2545.63 | 11.12 | 121.836 | 40.687 | 14.017 | 4882.7 | 2120.2 | 187.9 | 7190.8 | 6535.1 | -655.7 | -10.03 | 2.6 | 1.145 | 8.14 | 37.85 | 3700 | 17728 | 0.2087 |  |  | 1.628
2018-06-27 | 학습 | 215 | 224.91 | 186.14 | 20.14 | 18.63 | 0.8276 | 0.0895 | 0.0828 | 0.6027 | 0.3255 | 0.0718 | 129.574 | 69.992 | 15.434 | 1465.77 | 915.7 | 175.63 | 2557.1 | 11.1 | 126.969 | 40.155 | 14.184 | 5088.4 | 2092.5 | 190.2 | 7371.1 | 6660 | -711 | -10.68 | 2.565 | 1.18 | 8.06 | 37.75 | 3499 | 16698 | 0.2095 |  |  | 1.158
2018-06-28 | 학습 | 216 | 191.81 | 108.56 | 65 | 18.25 | 0.566 | 0.3389 | 0.0951 | 0.5923 | 0.3293 | 0.0784 | 127.93 | 71.134 | 16.936 | 1476.51 | 913.61 | 178.52 | 2568.64 | 11.08 | 129.477 | 39.795 | 14.748 | 5188.9 | 2073.7 | 197.7 | 7460.4 | 6632.3 | -828.1 | -12.49 | 2.57 | 1.23 | 8.07 | 38.05 | 3600 | 16778 | 0.2146 |  |  | 1.048
2018-06-29 | 학습 | 216 | 289.43 | 187.16 | 90.03 | 12.24 | 0.6467 | 0.3111 | 0.0423 | 0.6077 | 0.3241 | 0.0682 | 131.26 | 70.015 | 14.725 | 1489.71 | 910.58 | 178.97 | 2579.26 | 11.07 | 132.355 | 39.399 | 14.47 | 5304.2 | 2053.1 | 194 | 7551.4 | 6475.6 | -1075.7 | -16.61
2018-06-30 | 학습 | 190 | 213.01 | 135.86 | 56.83 | 20.32 | 0.6378 | 0.2668 | 0.0954 | 0.6162 | 0.3079 | 0.0759 | 117.083 | 58.499 | 14.419 | 1487.68 | 896.27 | 179.08 | 2563.04 | 11.18 | 128.46 | 38.142 | 14.188 | 5148.1 | 1987.6 | 190.2 | 7326 | 5656.6 | -1669.3 | -29.51
2018-07-01 | 학습 | 208 | 96.44 | 0 | 96.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4415 | 0.5041 | 0.0544 | 91.842 | 104.848 | 11.31 | 1460.58 | 929.46 | 176.07 | 2566.11 | 11.19 | 115.961 | 40.782 | 13.063 | 4647.2 | 2125.2 | 175.2 | 6947.6 | 6194.8 | -752.8 | -12.15
2018-07-02 | 학습 | 140 | 239.04 | 161.69 | 57.68 | 19.67 | 0.6764 | 0.2413 | 0.0823 | 0.5081 | 0.4296 | 0.0623 | 71.137 | 60.142 | 8.72 | 1414.93 | 915.29 | 170.71 | 2500.93 | 11.51 | 99.971 | 39.448 | 11.52 | 4006.4 | 2055.7 | 154.5 | 6216.5 | 5047.2 | -1169.3 | -23.17 | 2.685 | 1.21 | 7.6 | 37.85 | 3258 | 15558 | 0.2094 | 3192 | 166.5 | 0.831
2018-07-03 | 학습 | 214 | 243.74 | 135.85 | 89.43 | 18.46 | 0.5574 | 0.3669 | 0.0757 | 0.5221 | 0.4118 | 0.0661 | 111.725 | 88.13 | 14.145 | 1413.53 | 930.23 | 171.21 | 2514.97 | 11.44 | 106.344 | 40.554 | 12.095 | 4261.8 | 2113.3 | 162.2 | 6537.3 | 6616.9 | 79.6 | 1.2 | 2.445 | 1.115 | 7.56 | 37.75 | 3175 | 15868 | 0.2001 |  |  | 0.896
2018-07-04 | 학습 | 219 | 295.37 | 189.87 | 87.39 | 18.11 | 0.6428 | 0.2959 | 0.0613 | 0.5563 | 0.379 | 0.0647 | 121.831 | 82.99 | 14.179 | 1422.34 | 938.85 | 171.7 | 2532.88 | 11.37 | 114.318 | 41.082 | 12.498 | 4581.4 | 2140.8 | 167.6 | 6889.7 | 6405 | -484.7 | -7.57 | 2.755 | 1.255 | 7.42 | 37.8 | 3196 | 16308 | 0.196 |  |  | 1.01
2018-07-05 | 학습 | 216 | 246.48 | 106.86 | 120.64 | 18.98 | 0.4335 | 0.4895 | 0.077 | 0.5215 | 0.4103 | 0.0682 | 112.645 | 88.619 | 14.735 | 1421.26 | 952.4 | 172.71 | 2546.37 | 11.32 | 115.561 | 41.981 | 12.939 | 4631.2 | 2187.7 | 173.5 | 6992.3 | 6313.9 | -678.5 | -10.75 | 2.66 | 1.275 | 7.62 | 37.8 | 3196 | 15938 | 0.2005 |  |  | 0.878
2018-07-06 | 학습 | 216 | 278.94 | 187.3 | 78.03 | 13.61 | 0.6715 | 0.2797 | 0.0488 | 0.564 | 0.3733 | 0.0627 | 121.828 | 80.627 | 13.546 | 1429.45 | 956.88 | 172.44 | 2558.77 | 11.28 | 120 | 42.105 | 12.883 | 4809.1 | 2194.1 | 172.7 | 7175.9 | 6348.7 | -827.2 | -13.03
2018-07-07 | 학습 | 228 | 177 | 135.15 | 20.89 | 20.96 | 0.7636 | 0.118 | 0.1184 | 0.6206 | 0.3009 | 0.0785 | 141.492 | 68.609 | 17.899 | 1456.65 | 948.98 | 176.55 | 2582.18 | 11.19 | 130.604 | 41.249 | 14.15 | 5234 | 2149.5 | 189.7 | 7573.3 | 6406.3 | -1166.9 | -18.22
2018-07-08 | 학습 | 215 | 62.92 | 0 | 62.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4447 | 0.4991 | 0.0562 | 95.603 | 107.303 | 12.094 | 1435.79 | 980.41 | 174.53 | 2590.72 | 11.18 | 118.788 | 43.617 | 13.273 | 4760.5 | 2272.9 | 178 | 7211.4 | 6397.8 | -813.6 | -12.72
2018-07-09 | 학습 | 210 | 335 | 133.52 | 181.03 | 20.45 | 0.3986 | 0.5404 | 0.061 | 0.4316 | 0.5108 | 0.0576 | 90.636 | 107.267 | 12.098 | 1411.62 | 1009.28 | 172.67 | 2593.58 | 11.2 | 109.514 | 45.626 | 12.676 | 4388.8 | 2377.6 | 170 | 6936.4 | 6012.8 | -923.6 | -15.36 | 2.67 | 1.235 | 7.66 | 37.7 | 3136 | 15818 | 0.1983 | 3231 | 195 | 0.396
2018-07-10 | 학습 | 218 | 221.05 | 162.43 | 39.87 | 18.75 | 0.7348 | 0.1804 | 0.0848 | 0.5175 | 0.4171 | 0.0653 | 112.826 | 90.934 | 14.24 | 1411.58 | 1019.52 | 173.11 | 2604.21 | 11.17 | 112.67 | 46.025 | 12.912 | 4515.3 | 2398.4 | 173.1 | 7086.9 | 5835.7 | -1251.2 | -21.44 | 2.7 | 1.415 | 7.76 | 37.8 | 3135 | 15828 | 0.1981 |  |  | 0.779
2018-07-11 | 학습 | 224 | 304.25 | 188.44 | 96.18 | 19.63 | 0.6194 | 0.3161 | 0.0645 | 0.5464 | 0.3885 | 0.0651 | 122.396 | 87.023 | 14.581 | 1421.11 | 1025.03 | 173.85 | 2619.99 | 11.13 | 118.445 | 46.051 | 13.175 | 4746.7 | 2399.8 | 176.7 | 7323.2 | 5891.8 | -1431.4 | -24.29 | 2.82 | 1.485 | 7.78 | 37.8 | 3092 | 15848 | 0.1951 |  |  | 0.893
2018-07-12 | 학습 | 225 | 163.56 | 80.51 | 63.84 | 19.21 | 0.4922 | 0.3903 | 0.1174 | 0.5311 | 0.389 | 0.0799 | 119.487 | 87.528 | 17.986 | 1426.97 | 1030.6 | 177.93 | 2635.5 | 11.1 | 120.842 | 46.114 | 14.376 | 4842.8 | 2403 | 192.7 | 7438.6 | 6027.6 | -1411 | -23.41 | 2.705 | 1.3 | 7.85 | 37.8 | 3135 | 15368 | 0.204 |  |  | 0.917
2018-07-13 | 학습 | 226 | 230.76 | 131.58 | 85.09 | 14.09 | 0.5702 | 0.3687 | 0.0611 | 0.5422 | 0.3833 | 0.0746 | 122.526 | 86.618 | 16.856 | 1435.4 | 1034.81 | 180.56 | 2650.78 | 11.07 | 123.537 | 46.094 | 14.855 | 4950.8 | 2402 | 199.2 | 7552 | 6255.7 | -1296.3 | -20.72
2018-07-14 | 학습 | 224 | 309.8 | 190.67 | 97.05 | 22.08 | 0.6155 | 0.3133 | 0.0713 | 0.5629 | 0.3634 | 0.0736 | 126.097 | 81.407 | 16.497 | 1446.73 | 1033.48 | 182.62 | 2662.84 | 11.05 | 126.627 | 45.661 | 15.074 | 5074.7 | 2379.4 | 202.1 | 7656.2 | 6017.8 | -1638.4 | -27.23
2018-07-15 | 학습 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.5778 | 0.3492 | 0.073 | 124.81 | 75.428 | 15.762 | 1455.87 | 1026.28 | 183.78 | 2665.93 | 11.07 | 128.018 | 44.814 | 15.003 | 5130.4 | 2335.3 | 201.2 | 7666.9 | 6050.9 | -1616 | -26.71
2018-07-16 | 학습 | 216 | 252.53 | 134.35 | 96.08 | 22.1 | 0.532 | 0.3805 | 0.0875 | 0.5648 | 0.3581 | 0.0771 | 122.005 | 77.343 | 16.653 | 1461.47 | 1021.56 | 185.74 | 2668.77 | 11.1 | 127.754 | 44.249 | 15.221 | 5119.8 | 2305.8 | 204.1 | 7629.7 | 5805 | -1824.7 | -31.43 | 2.64 | 1.385 | 7.59 | 37.95 | 3177 | 16168 | 0.1965 | 3327 | 170.8 | 0.813
2018-07-17 | 학습 | 216 | 295.89 | 162.07 | 113.28 | 20.54 | 0.5477 | 0.3828 | 0.0694 | 0.56 | 0.3651 | 0.0749 | 120.958 | 78.86 | 16.182 | 1465.57 | 1018.74 | 187.07 | 2671.39 | 11.12 | 127.172 | 43.889 | 15.229 | 5096.5 | 2287.1 | 204.2 | 7587.8 | 5560.2 | -2027.7 | -36.47 | 2.745 | 1.44 | 7.68 | 37.95 | 3095 | 15808 | 0.1958 |  |  | 0.775
2018-07-18 | 학습 | 209 | 358.14 | 187.64 | 150.08 | 20.42 | 0.5239 | 0.4191 | 0.057 | 0.5498 | 0.3804 | 0.0698 | 114.902 | 79.501 | 14.597 | 1463.29 | 1016.79 | 186.71 | 2666.8 | 11.17 | 124.391 | 43.636 | 14.759 | 4985 | 2273.9 | 197.9 | 7456.8 | 5347.7 | -2109.1 | -39.44 |  |  |  | 38 | [5 empty] | 0.763
2018-07-19 | 학습 | 209 | 358.14 | 187.64 | 150.08 | 20.42 | 0.5239 | 0.4191 | 0.057 | 0.5424 | 0.3913 | 0.0662 | 113.371 | 81.792 | 13.837 | 1459.67 | 1017.28 | 185.62 | 2662.57 | 11.21 | 122.063 | 43.604 | 14.211 | 4891.8 | 2272.2 | 190.5 | 7354.5 | 5340 | -2014.5 | -37.72 | 2.695 | 1.46 | 7.64 | 38.05 | 3074 | 15768 | 0.195 |  |  | 0.763
2018-07-20 | 학습 | 208 | 191.74 | 108.86 | 59.2 | 23.68 | 0.5677 | 0.3088 | 0.1235 | 0.5496 | 0.3679 | 0.0824 | 114.32 | 76.53 | 17.149 | 1457.28 | 1012.48 | 187.93 | 2657.68 | 11.26 | 121.007 | 43.155 | 14.831 | 4849.4 | 2248.9 | 198.9 | 7297.2 | 5314.3 | -1982.9 | -37.31 | 2.705 | 1.3 | 7.68 | 38.1 | 3127 | 15928 | 0.1963 |  |  | 0.861
2018-07-21 | 학습 | 216 | 203.37 | 135.78 | 43.4 | 24.19 | 0.6677 | 0.2134 | 0.1189 | 0.5831 | 0.3241 | 0.0928 | 125.944 | 70.012 | 20.044 | 1466.71 | 1001.53 | 192.95 | 2661.19 | 11.26 | 125.006 | 42.253 | 16.122 | 5009.7 | 2201.9 | 216.2 | 7427.7 | 5783.8 | -1643.9 | -28.42
2018-07-22 | 학습 | 226 | 40.08 | 0 | 40.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4178 | 0.5157 | 0.0665 | 94.421 | 116.552 | 15.027 | 1443.85 | 1038.01 | 192.55 | 2674.41 | 11.23 | 114.862 | 45.21 | 15.496 | 4603.2 | 2355.9 | 207.8 | 7166.9 | 6422.9 | -744 | -11.58
2018-07-23 | 학습 | 226 | 295.9 | 132.62 | 138.2 | 25.08 | 0.4482 | 0.467 | 0.0848 | 0.4264 | 0.5019 | 0.0717 | 96.368 | 113.434 | 16.197 | 1424.78 | 1068.45 | 193.35 | 2686.58 | 11.2 | 109.386 | 47.472 | 15.421 | 4383.7 | 2473.8 | 206.8 | 7064.3 | 5709.6 | -1354.7 | -23.73 | 2.665 | 1.325 | 7.85 | 38.45 | 3049 | 15248 | 0.2 | 2942.9 | 271.7 | 0.799
2018-07-24 | 학습 | 228 | 352.64 | 163.9 | 162.69 | 26.05 | 0.4648 | 0.4613 | 0.0739 | 0.4373 | 0.4904 | 0.0723 | 99.701 | 111.816 | 16.483 | 1410.56 | 1094.84 | 194.37 | 2699.77 | 11.17 | 107.341 | 49.264 | 15.456 | 4301.8 | 2567.2 | 207.2 | 7076.2 | 5606.1 | -1470.1 | -26.22 | 2.43 | 1.135 | 7.55 | 38.55 | 3085 | 15808 | 0.1952 |  |  | 0.815
2018-07-25 | 학습 | 226 | 222.76 | 185.51 | 18.54 | 18.71 | 0.8328 | 0.0832 | 0.084 | 0.5494 | 0.375 | 0.0756 | 124.164 | 84.749 | 17.088 | 1421.94 | 1092.05 | 195.92 | 2709.91 | 11.15 | 115.865 | 48.62 | 15.661 | 4643.4 | 2533.6 | 210 | 7387 | 5762.9 | -1624.1 | -28.18 | 3.075 | 1.56 | 7.55 | 38.65 | 3107 | 15788 | 0.1968 |  |  | 0.811
2018-07-26 | 학습 | 224 | 189.74 | 108.68 | 60.72 | 20.34 | 0.5728 | 0.32 | 0.1072 | 0.556 | 0.3594 | 0.0846 | 124.55 | 80.508 | 18.942 | 1432.8 | 1085.24 | 199.2 | 2717.24 | 11.15 | 121.277 | 47.734 | 16.357 | 4860.3 | 2487.5 | 219.3 | 7567 | 6188.2 | -1378.9 | -22.28 | 2.37 | 1.08 | 7.64 | 38.65 | 3085 | 15268 | 0.2021 |  |  | 1.131
2018-07-27 | 학습 | 216 | 262.41 | 132.83 | 110.55 | 19.03 | 0.5062 | 0.4213 | 0.0725 | 0.5419 | 0.377 | 0.0811 | 117.05 | 81.421 | 17.528 | 1435.29 | 1079.89 | 200.8 | 2715.98 | 11.19 | 121.615 | 47.055 | 16.407 | 4873.8 | 2452.1 | 220 | 7545.8 | 5724.1 | -1821.7 | -31.83
2018-07-28 | 학습 | 216 | 187.06 | 164.46 | 0 | 22.6 | 0.8792 | 0 | 0.1208 | 0.6375 | 0.2701 | 0.0924 | 137.702 | 58.341 | 19.957 | 1458.23 | 1051.89 | 204.7 | 2714.82 | 11.22 | 130.083 | 44.631 | 17.17 | 5213.2 | 2325.8 | 230.2 | 7769.2 | 5460.8 | -2308.4 | -42.27
2018-07-29 | 학습 | 216 | 136.02 | 0 | 136.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4568 | 0.477 | 0.0662 | 98.668 | 103.032 | 14.3 | 1440.31 | 1070.82 | 202.63 | 2713.75 | 11.24 | 119.693 | 46.148 | 15.993 | 4796.8 | 2404.8 | 214.4 | 7416 | 5360.4 | -2055.6 | -38.35
2018-07-30 | 학습 | 170 | 192.14 | 131.51 | 36.64 | 23.99 | 0.6844 | 0.1907 | 0.1249 | 0.5213 | 0.3958 | 0.0828 | 88.626 | 67.293 | 14.081 | 1413.77 | 1052.49 | 200.51 | 2666.77 | 11.46 | 109.268 | 44.577 | 15.125 | 4379 | 2323 | 202.8 | 6904.7 | 4142.8 | -2762 | -66.67 | 2.81 | 1.325 | 7.9 | 39.25 | 3025 | 15098 | 0.2004 | 3029.3 | 316.6 | 0.523
2018-07-31 | 학습 | 173 | 275.8 | 162.55 | 88.04 | 25.21 | 0.5894 | 0.3192 | 0.0914 | 0.5406 | 0.3741 | 0.0853 | 93.527 | 64.723 | 14.75 | 1394.26 | 1033.06 | 199.23 | 2626.55 | 11.64 | 104.799 | 43.038 | 14.734 | 4199.9 | 2242.7 | 197.6 | 6640.2 | 4014.7 | -2625.5 | -65.4 | 2.475 | 1.18 | 7.58 | 39.3 | 3087 | 15248 | 0.2025 |  |  | 0.577
2018-08-01 | 학습 | 218 | 382.81 | 187.17 | 177.14 | 18.5 | 0.4889 | 0.4627 | 0.0483 | 0.526 | 0.3992 | 0.0748 | 114.661 | 87.035 | 16.305 | 1397.44 | 1037.5 | 199.61 | 2634.54 | 11.6 | 110.496 | 43.515 | 14.934 | 4428.2 | 2267.6 | 200.2 | 6896.1 | 4742.8 | -2153.3 | -45.4 | 2.54 | 1.115 | 7.63 | 39.4 | 3106 | 15888 | 0.1955 |  |  | 0.728
2018-08-02 | 학습 | 180 | 175.44 | 136.42 | 18.97 | 20.05 | 0.7776 | 0.1081 | 0.1143 | 0.5973 | 0.3167 | 0.086 | 107.513 | 57.01 | 15.478 | 1393.22 | 1011.55 | 199.12 | 2603.9 | 11.73 | 111.151 | 41.518 | 14.822 | 4454.4 | 2163.6 | 198.7 | 6816.8 | 4438 | -2378.8 | -53.6 | 2.51 | 1.175 | 7.6 | 39.55 | 3067 | 15388 | 0.1993 |  |  | 0.668
2018-08-03 | 학습 | 230 | 220.43 | 104.86 | 96.97 | 18.6 | 0.4757 | 0.4399 | 0.0844 | 0.5628 | 0.3516 | 0.0855 | 129.45 | 80.877 | 19.672 | 1411.28 | 1011.55 | 202.87 | 2625.7 | 11.61 | 120.33 | 41.732 | 16.004 | 4822.3 | 2174.7 | 214.6 | 7211.6 | 5839.2 | -1372.4 | -23.5
2018-08-04 | 학습 | 233 | 200.54 | 137.15 | 41.78 | 21.61 | 0.6839 | 0.2083 | 0.1078 | 0.5971 | 0.311 | 0.0918 | 139.136 | 72.467 | 21.397 | 1437.57 | 1003.14 | 208.05 | 2648.76 | 11.5 | 129.864 | 41.241 | 17.327 | 5204.4 | 2149.1 | 232.3 | 7585.8 | 5776.8 | -1809 | -31.31
2018-08-05 | 학습 | 230 | 125.05 | 53.93 | 71.12 | 0 | 0.4313 | 0.5687 | 0 | 0.5501 | 0.3841 | 0.0658 | 126.529 | 88.337 | 15.134 | 1449.16 | 1011.27 | 206.55 | 2666.98 | 11.42 | 130.702 | 42.093 | 16.35 | 5238 | 2193.5 | 219.2 | 7650.7 | 5616.1 | -2034.7 | -36.23
2018-08-06 | 학습 | 226 | 301.21 | 132.78 | 148.42 | 20.01 | 0.4408 | 0.4927 | 0.0664 | 0.5191 | 0.4149 | 0.066 | 117.326 | 93.762 | 14.911 | 1450.62 | 1024.18 | 204.95 | 2679.74 | 11.38 | 127.538 | 43.251 | 15.617 | 5111.2 | 2253.9 | 209.4 | 7574.4 | 5006.9 | -2567.5 | -51.28 | 2.485 | 1.21 | 6.59 | 39.9 | 3046 | 14978 | 0.2034 | 2625.7 | 148.1 | 0.802
2018-08-07 | 학습 | 226 | 309.41 | 162.41 | 120.68 | 26.32 | 0.5249 | 0.39 | 0.0851 | 0.5208 | 0.4078 | 0.0714 | 117.695 | 92.171 | 16.134 | 1452.33 | 1034.46 | 204.69 | 2691.48 | 11.34 | 125.734 | 44.107 | 15.485 | 5038.9 | 2298.5 | 207.6 | 7545 | 5135.4 | -2409.6 | -46.92 | 2.575 | 1.305 | 7.54 | 40 | 3030 | 14988 | 0.2022 |  |  | 0.785
2018-08-08 | 학습 | 230 | 205.43 | 187.8 | 0 | 17.63 | 0.9142 | 0 | 0.0858 | 0.6323 | 0.2922 | 0.0755 | 145.427 | 67.212 | 17.36 | 1481.63 | 1018.96 | 205.69 | 2706.28 | 11.29 | 135.714 | 42.837 | 15.762 | 5438.8 | 2232.3 | 211.3 | 7882.5 | 5143.3 | -2739.2 | -53.26 | 2.685 | 1.26 | 7.52 | 40 | 3068 | 15868 | 0.1933 |  |  | 0.785
2018-08-09 | 학습 | 226 | 299.49 | 136.91 | 144.6 | 17.98 | 0.4571 | 0.4828 | 0.06 | 0.5826 | 0.3463 | 0.0711 | 131.677 | 78.253 | 16.069 | 1494.85 | 1015.74 | 205.31 | 2715.9 | 11.27 | 136.369 | 42.643 | 15.564 | 5465.1 | 2222.1 | 208.7 | 7895.9 | 5339.3 | -2556.6 | -47.88 | 2.16 | 0.925 | 7.36 | 40.1 | 3070 | 15470 | 0.1984 |  |  | 0.915
2018-08-10 | 학습 | 220 | 286.05 | 159.7 | 111.54 | 14.81 | 0.5583 | 0.3899 | 0.0518 | 0.5757 | 0.3586 | 0.0656 | 126.663 | 78.9 | 14.437 | 1501.99 | 1013.43 | 203.33 | 2718.75 | 11.27 | 134.767 | 42.529 | 14.939 | 5400.9 | 2216.2 | 200.3 | 7817.4 | 5340 | -2477.4 | -46.39
2018-08-11 | 학습 | 187 | 245.03 | 189.88 | 33.81 | 21.34 | 0.7749 | 0.138 | 0.0871 | 0.6322 | 0.2961 | 0.0717 | 118.222 | 55.368 | 13.41 | 1500.12 | 987.77 | 200.48 | 2688.37 | 11.42 | 130.403 | 40.549 | 14.205 | 5226 | 2113.1 | 190.5 | 7529.5 | 5150.7 | -2378.9 | -46.19
2018-08-12 | 학습 | 208 | 21.93 | 0 | 21.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.453 | 0.4956 | 0.0514 | 94.223 | 103.09 | 10.687 | 1474.4 | 1011.88 | 195.14 | 2681.42 | 11.46 | 118.112 | 42.686 | 12.888 | 4733.4 | 2224.4 | 172.8 | 7130.6 | 6315.6 | -815 | -12.91
2018-08-13 | 학습 | 224 | 249 | 131.75 | 96.04 | 21.21 | 0.5291 | 0.3857 | 0.0852 | 0.4746 | 0.4645 | 0.061 | 106.304 | 104.04 | 13.656 | 1462.82 | 1035.01 | 193.19 | 2691.02 | 11.42 | 115.364 | 44.577 | 12.881 | 4623.3 | 2322.9 | 172.7 | 7119 | 6199.1 | -919.8 | -14.84 | 2.165 | 1.34 | 7.54 | 40.1 | 3413 | 16938 | 0.2015 | 2843 | 139.4 | 1.022
2018-08-14 | 학습 | 226 | 225.62 | 162.28 | 41.46 | 21.88 | 0.7193 | 0.1838 | 0.097 | 0.5439 | 0.3849 | 0.0712 | 122.929 | 86.986 | 16.085 | 1468.78 | 1039.24 | 193.83 | 2701.86 | 11.38 | 120.319 | 44.818 | 13.605 | 4821.9 | 2335.5 | 182.4 | 7339.8 | 5254.3 | -2085.5 | -39.69 | 2.445 | 1.07 | 7.85 | 40.15 | 3051 | 15528 | 0.1965 |  |  | 0.98
2018-08-15 | 학습 | 235 | 224.67 | 159.56 | 47.85 | 17.26 | 0.7102 | 0.213 | 0.0768 | 0.5911 | 0.3362 | 0.0728 | 138.9 | 78.998 | 17.102 | 1490.25 | 1035.15 | 195.44 | 2720.83 | 11.31 | 129.764 | 44.384 | 14.404 | 5200.4 | 2312.9 | 193.1 | 7706.4 | 5276.1 | -2430.3 | -46.06 |  |  |  | 40.15
2018-08-16 | 학습 | 220 | 218.74 | 159.74 | 40.57 | 18.43 | 0.7303 | 0.1855 | 0.0843 | 0.6305 | 0.2934 | 0.076 | 138.716 | 64.558 | 16.726 | 1509.81 | 1016.94 | 196.54 | 2723.29 | 11.32 | 135.515 | 42.861 | 14.835 | 5430.9 | 2233.5 | 198.9 | 7863.3 | 5438.1 | -2425.2 | -44.6 | 2.115 | 0.895 | 7.56 | 40.2 | 2887 | 14728 | 0.196 |  |  | 0.704
2018-08-17 | 학습 | 216 | 156.34 | 105.42 | 36.77 | 14.15 | 0.6743 | 0.2352 | 0.0905 | 0.6429 | 0.2769 | 0.0801 | 138.874 | 59.817 | 17.309 | 1527.97 | 995.45 | 198.13 | 2721.54 | 11.34 | 139.125 | 41.187 | 15.304 | 5575.5 | 2146.3 | 205.2 | 7927 | 5175.5 | -2751.5 | -53.16
2018-08-18 | 학습 | 216 | 248.5 | 185.67 | 41.68 | 21.15 | 0.7472 | 0.1677 | 0.0851 | 0.6725 | 0.246 | 0.0815 | 145.256 | 53.131 | 17.613 | 1551.05 | 968.99 | 199.9 | 2719.94 | 11.36 | 143.904 | 39.231 | 15.715 | 5767 | 2044.4 | 210.7 | 8022.1 | 5407.2 | -2615 | -48.36
2018-08-19 | 학습 | 216 | 55.85 | 55.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7653 | 0.1762 | 0.0584 | 165.31 | 38.07 | 12.621 | 1592.35 | 929.58 | 196.54 | 2718.47 | 11.38 | 154.873 | 36.365 | 14.497 | 6206.6 | 1895 | 194.4 | 8296 | 6239.8 | -2056.3 | -32.95
2018-08-20 | 학습 | 187 | 224.08 | 157.7 | 46.71 | 19.67 | 0.7038 | 0.2085 | 0.0878 | 0.7479 | 0.1854 | 0.0667 | 139.852 | 34.666 | 12.482 | 1604.88 | 889.92 | 193.31 | 2688.11 | 11.52 | 151.455 | 33.658 | 13.626 | 6069.7 | 1754 | 182.7 | 8006.3 | 6661.7 | -1344.6 | -20.18 | 2.22 | 1.22 | 7.53 | 40.1 | 2907 | 14878 | 0.1954 |  |  | 1.575
2018-08-21 | 학습 | 203 | 222.03 | 136.49 | 63.14 | 22.4 | 0.6147 | 0.2844 | 0.1009 | 0.7101 | 0.2134 | 0.0764 | 144.157 | 43.328 | 15.515 | 1620.72 | 862.1 | 193.37 | 2676.18 | 11.57 | 151.069 | 32.053 | 13.942 | 6054.2 | 1670.3 | 186.9 | 7911.4 | 5885.3 | -2026.1 | -34.43 | 2.325 | 0.935 | 7.54 | 41 | 3067 | 16528 | 0.1856 |  |  | 0.731
2018-08-22 | 학습 | 216 | 263.01 | 190.88 | 54.29 | 17.84 | 0.7258 | 0.2064 | 0.0678 | 0.7146 | 0.2114 | 0.074 | 154.345 | 45.673 | 15.982 | 1645.48 | 838.84 | 193.89 | 2678.21 | 11.55 | 154.906 | 30.876 | 14.297 | 6208 | 1609 | 191.7 | 8008.6 | 5727 | -2281.7 | -39.84 | 2.235 | 0.89 | 7.56 | 40.15 | 3006 | 15248 | 0.1971 |  |  | 1.787
2018-08-23 | 학습 | 184 | 100.34 | 81.67 | 0 | 18.67 | 0.8139 | 0 | 0.1861 | 0.7427 | 0.1515 | 0.1058 | 136.662 | 27.878 | 19.46 | 1650.58 | 799.65 | 197.84 | 2648.07 | 11.68 | 150.199 | 28.454 | 15.583 | 6019.3 | 1482.8 | 208.9 | 7711 | 4789.4 | -2921.6 | -61 | 2.49 | 0.99 | 7.54 | 40.15 | 3068 | 15408 | 0.1991 |  |  | 0.718
2018-08-24 | 학습 | 190 | 292.99 | 187.09 | 89.9 | 16 | 0.6386 | 0.3068 | 0.0546 | 0.7132 | 0.1955 | 0.0913 | 135.508 | 37.153 | 17.339 | 1654.11 | 772.86 | 199.37 | 2626.34 | 11.76 | 146.834 | 27.138 | 15.823 | 5884.5 | 1414.2 | 212.2 | 7510.8 | 4139.9 | -3371 | -81.43
2018-08-25 | 학습 | 203 | 177.64 | 159.32 | 0 | 18.32 | 0.8969 | 0 | 0.1031 | 0.7653 | 0.1401 | 0.0946 | 155.349 | 28.442 | 19.209 | 1677.2 | 739.51 | 202.63 | 2619.35 | 11.77 | 152.696 | 25.324 | 16.547 | 6119.4 | 1319.7 | 221.9 | 7660.9 | 3825.7 | -3835.3 | -100.25
2018-08-26 | 학습 | 223 | 117.63 | 53.91 | 63.72 | 0 | 0.4583 | 0.5417 | 0 | 0.6782 | 0.2539 | 0.0678 | 151.25 | 56.63 | 15.12 | 1694.35 | 737.01 | 201.55 | 2632.92 | 11.69 | 154.671 | 26.038 | 15.814 | 6198.5 | 1356.9 | 212 | 7767.5 | 3933.8 | -3833.7 | -97.45
2018-08-27 | 학습 | 222 | 204 | 132.05 | 54.38 | 17.57 | 0.6473 | 0.2666 | 0.0861 | 0.6695 | 0.2575 | 0.073 | 148.624 | 57.171 | 16.205 | 1707.5 | 735.26 | 201.64 | 2644.4 | 11.63 | 154.839 | 26.688 | 15.64 | 6205.3 | 1390.8 | 209.7 | 7805.7 | 3839.2 | -3966.5 | -103.32 | 2.895 | 1.47 | 7.74 | 40.1 | 3290 | 16778 | 0.1961 | 3227 | 254.3 | 0.91
2018-08-28 | 학습 | 220 | 271.83 | 162.63 | 90.18 | 19.02 | 0.5983 | 0.3318 | 0.07 | 0.6493 | 0.2786 | 0.0721 | 142.845 | 61.285 | 15.871 | 1713.82 | 737.75 | 201.39 | 2652.97 | 11.58 | 152.631 | 27.569 | 15.421 | 6116.8 | 1436.7 | 206.8 | 7760.2 | 3653.3 | -4106.9 | -112.42
2018-08-29 | 학습 | 220 | 294.85 | 190.25 | 86.55 | 18.05 | 0.6452 | 0.2935 | 0.0612 | 0.6481 | 0.2828 | 0.069 | 142.592 | 62.218 | 15.189 | 1719.39 | 740.98 | 200.48 | 2660.85 | 11.54 | 151.168 | 28.392 | 15.068 | 6058.2 | 1479.6 | 202 | 7739.8 | 3146.3 | -4593.4 | -145.99 | 2.585 | 0.935 | 7.68 | 40.05 | 2850 | 14578 | 0.1955 |  |  | 0.786
2018-08-30 | 학습 | 216 | 236.08 | 136.6 | 80.05 | 19.43 | 0.5786 | 0.3391 | 0.0823 | 0.6284 | 0.2988 | 0.0728 | 135.742 | 64.532 | 15.725 | 1717.65 | 746.27 | 200.17 | 2664.1 | 11.52 | 147.526 | 29.276 | 14.988 | 5912.2 | 1525.6 | 201 | 7638.8 | 3184.6 | -4454.2 | -139.87 | 2.16 | 1.035 | 7.65 | 40.05 | 4498 | 15278 | 0.2944 | 3016 | 182.7 | 0.845
2018-08-31 | 학습 | 216 | 273.03 | 188.99 | 71.57 | 12.47 | 0.6922 | 0.2621 | 0.0457 | 0.6465 | 0.2884 | 0.0651 | 139.646 | 62.29 | 14.064 | 1719.96 | 748.89 | 198.23 | 2667.09 | 11.51 | 146.841 | 29.848 | 14.435 | 5884.8 | 1555.4 | 193.5 | 7633.7 | 3199.9 | -4433.8 | -138.56
2018-09-01 | 학습 | 216 | 218.92 | 109.52 | 90.07 | 19.33 | 0.5003 | 0.4114 | 0.0883 | 0.6051 | 0.3233 | 0.0717 | 130.692 | 69.824 | 15.484 | 1713.14 | 758.84 | 197.87 | 2669.84 | 11.5 | 142.838 | 30.936 | 14.483 | 5724.3 | 1612.1 | 194.2 | 7530.6 | 3265.2 | -4265.5 | -130.64
2018-09-02 | 학습 | 181 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.717 | 0.2316 | 0.0514 | 129.779 | 41.924 | 9.297 | 1705.94 | 740.09 | 191.34 | 2637.37 | 11.64 | 140.003 | 29.628 | 12.661 | 5610.7 | 1544 | 169.8 | 7324.4 | 3723.8 | -3600.6 | -96.69
2018-09-03 | 학습 | 167 | 237.97 | 131.82 | 86.36 | 19.79 | 0.5539 | 0.3629 | 0.0832 | 0.6708 | 0.2688 | 0.0604 | 112.021 | 44.896 | 10.083 | 1681.56 | 725.81 | 186.13 | 2593.5 | 11.83 | 131.152 | 28.755 | 11.654 | 5256 | 1498.5 | 156.3 | 6910.7 | 3580.5 | -3330.2 | -93.01 | 2.615 | 1.325 | 7.66 | 40.25 | 8955 | 15238 | 0.5877 | 3121.7 | 208.6 | 0.689
2018-09-04 | 학습 | 125 | 235.55 | 136.46 | 80.92 | 18.17 | 0.5793 | 0.3435 | 0.0771 | 0.6449 | 0.29 | 0.0651 | 80.607 | 36.252 | 8.141 | 1627.72 | 704.03 | 179.39 | 2511.13 | 12.19 | 113.127 | 27.322 | 10.386 | 4533.7 | 1423.8 | 139.3 | 6096.7 | 3466.9 | -2629.8 | -75.85 | 2.68 | 1.26 | 7.61 | 40.25 | 7980 | 14518 | 0.5497 |  |  | 0.475
2018-09-05 | 학습 | 120 | 199.56 | 108.42 | 77.15 | 13.99 | 0.5433 | 0.3866 | 0.0701 | 0.6161 | 0.3174 | 0.0665 | 73.928 | 38.087 | 7.985 | 1571.5 | 685.83 | 173.03 | 2430.35 | 12.54 | 99.34 | 26.252 | 9.474 | 3981.1 | 1368 | 127 | 5476.1 | 3439.4 | -2036.7 | -59.22 | 2.225 | 1.205 | 7.6 | 40.35 | 7043 | 14838 | 0.4747 |  |  | 0.428
2018-09-06 | 학습 | 120 | 216.7 | 109.91 | 85.88 | 20.91 | 0.5072 | 0.3963 | 0.0965 | 0.5852 | 0.3398 | 0.075 | 70.225 | 40.772 | 9.004 | 1516.08 | 671.76 | 168.2 | 2356.03 | 12.85 | 89.355 | 25.558 | 9.159 | 3581 | 1331.8 | 122.8 | 5035.6 | 3778.1 | -1257.5 | -33.28 | 2.235 | 0.985 | 7.65 | 40.35 | 6474 | 13859 | 0.4671 |  |  | 0.438
2018-09-07 | 학습 | 120 | 188.25 | 82.75 | 88.82 | 16.68 | 0.4396 | 0.4718 | 0.0886 | 0.5439 | 0.3772 | 0.0789 | 65.271 | 45.264 | 9.465 | 1460.13 | 663.31 | 164.21 | 2287.66 | 13.12 | 81.216 | 25.327 | 9.082 | 3254.8 | 1319.8 | 121.8 | 4696.4 | 3856.4 | -840 | -21.78
2018-09-08 | 학습 | 122 | 169.85 | 132.48 | 34.79 | 2.58 | 0.78 | 0.2048 | 0.0152 | 0.6108 | 0.3283 | 0.0608 | 74.522 | 40.057 | 7.421 | 1417.91 | 650.34 | 158.5 | 2226.75 | 13.35 | 79.897 | 24.715 | 8.416 | 3201.9 | 1287.9 | 112.8 | 4602.7 | 4343.5 | -259.2 | -5.97
2018-09-09 | 학습 | 120 | 36.48 | 0 | 36.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4377 | 0.5187 | 0.0436 | 52.522 | 62.248 | 5.23 | 1357.06 | 660.58 | 151.06 | 2168.7 | 13.55 | 70.283 | 25.971 | 7.305 | 2816.6 | 1353.4 | 98 | 4268 | 4769 | 501.1 | 10.51
2018-09-10 | 학습 | 120 | 210.36 | 107.37 | 79 | 23.99 | 0.5104 | 0.3755 | 0.114 | 0.4583 | 0.4781 | 0.0636 | 54.996 | 57.377 | 7.627 | 1303.55 | 665.14 | 146.61 | 2115.3 | 13.73 | 65.344 | 26.647 | 7.267 | 2618.7 | 1388.6 | 97.4 | 4104.8 | 5593.6 | 1488.8 | 26.62 | 2.345 | 0.97 | 7.7 | 40.3 | 5090 | 15348 | 0.3316 | 4557 | 324.8 | 0.42
2018-09-11 | 학습 | 141 | 238.88 | 132.77 | 86.75 | 19.36 | 0.5558 | 0.3632 | 0.081 | 0.4859 | 0.4455 | 0.0685 | 68.517 | 62.822 | 9.66 | 1267.84 | 674.78 | 144.55 | 2087.17 | 13.73 | 67.706 | 27.658 | 7.851 | 2713.4 | 1441.3 | 105.3 | 4259.9 | 5975 | 1715.1 | 28.7 | 3.29 | 1.575 | 8.02 | 40.35 | 3256 | 15228 | 0.2138 |  |  | 0.531
2018-09-12 | 학습 | 157 | 236.66 | 134.52 | 88.98 | 13.16 | 0.5684 | 0.376 | 0.0556 | 0.5093 | 0.4258 | 0.0649 | 79.963 | 66.855 | 10.182 | 1246.43 | 687.69 | 143.17 | 2077.29 | 13.62 | 73.741 | 28.838 | 8.406 | 2955.2 | 1502.8 | 112.7 | 4570.7 | 6319.1 | 1748.4 | 27.67 | 2.515 | 1.25 | 7.98 | 40.25 | 3216 | 15108 | 0.2129 |  |  | 0.606
2018-09-13 | 학습 | 186 | 213.33 | 134.59 | 78.74 | 0 | 0.6309 | 0.3691 | 0 | 0.5438 | 0.4097 | 0.0465 | 101.144 | 76.213 | 8.644 | 1247.92 | 708.92 | 140.37 | 2097.2 | 13.32 | 85.935 | 30.59 | 8.323 | 3443.9 | 1594.1 | 111.6 | 5149.6 | 6617.9 | 1468.3 | 22.19 | 2.57 | 1.23 | 8 | 40.25 | 2951 | 16908 | 0.1745 |  |  | 0.951
2018-09-14 | 학습 | 203 | 201.11 | 108.51 | 77.39 | 15.21 | 0.5396 | 0.3848 | 0.0756 | 0.5426 | 0.4027 | 0.0547 | 110.145 | 81.744 | 11.111 | 1258.28 | 733.98 | 140.26 | 2132.52 | 12.96 | 97.056 | 32.519 | 9.006 | 3889.6 | 1694.6 | 120.8 | 5705 | 6792.2 | 1087.2 | 16.01
2018-09-15 | 학습 | 203 | 216.01 | 109.29 | 88.57 | 18.15 | 0.5059 | 0.41 | 0.084 | 0.5322 | 0.4048 | 0.063 | 108.036 | 82.167 | 12.797 | 1265.71 | 757.46 | 141.84 | 2165.01 | 12.65 | 103.072 | 34.192 | 9.977 | 4130.7 | 1781.8 | 133.8 | 6046.2 | 7015.7 | 969.4 | 13.82
2018-09-16 | 학습 | 212 | 41.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3813 | 0.5735 | 0.0452 | 80.843 | 121.581 | 9.576 | 1245.36 | 818.48 | 140.07 | 2203.91 | 12.34 | 95.904 | 38.766 | 9.673 | 3843.4 | 2020.2 | 129.7 | 5993.3 | 8938.8 | 2945.5 | 32.95
2018-09-17 | 학습 | 211 | 266.51 | 159.61 | 86.93 | 19.97 | 0.5989 | 0.3262 | 0.0749 | 0.443 | 0.5034 | 0.0536 | 93.474 | 106.215 | 11.311 | 1239.26 | 859.25 | 140.19 | 2238.69 | 12.08 | 96.536 | 41.422 | 9.986 | 3868.8 | 2158.5 | 133.9 | 6161.2 | 8476.6 | 2315.4 | 27.32 | 2.755 | 1.3 | 7.86 | 39.9 | 2849 | 15128 | 0.1883 | 5028.1 | 487.7 | 1.221
2018-09-18 | 학습 | 216 | 228.04 | 133.89 | 76.69 | 17.46 | 0.5871 | 0.3363 | 0.0766 | 0.4839 | 0.456 | 0.0601 | 104.514 | 98.501 | 12.985 | 1244.69 | 889.05 | 141.96 | 2275.7 | 11.84 | 101.342 | 43.06 | 10.702 | 4061.3 | 2243.9 | 143.5 | 6448.7 | 8460 | 2011.2 | 23.77 | 2.63 | 1.235 | 7.82 | 39.7 | 2891 | 14678 | 0.197 |  |  | 0.972
2018-09-19 | 학습 | 216 | 279.2 | 187.07 | 77.16 | 14.97 | 0.67 | 0.2764 | 0.0536 | 0.5366 | 0.4051 | 0.0583 | 115.913 | 87.501 | 12.587 | 1261.08 | 905.46 | 143.2 | 2309.74 | 11.64 | 108.865 | 43.571 | 11.07 | 4362.8 | 2270.5 | 148.4 | 6781.8 | 8510.8 | 1729 | 20.32 | 2.455 | 1.24 | 7.77 | 39.6 | 2748 | 16428 | 0.1673 |  |  | 0.904
2018-09-20 | 학습 | 218 | 279.91 | 136.46 | 121.08 | 22.37 | 0.4875 | 0.4326 | 0.0799 | 0.5227 | 0.4129 | 0.0644 | 113.951 | 90.008 | 14.041 | 1274.2 | 923.08 | 145.79 | 2343.07 | 11.46 | 112.72 | 44.206 | 11.758 | 4517.3 | 2303.6 | 157.6 | 6978.6 | 8542.4 | 1563.8 | 18.31 | 2.315 | 1.025 | 7.84 | 39.4 | 2851 | 15928 | 0.179 |  |  | 1.014
2018-09-21 | 학습 | 216 | 289.25 | 186.91 | 88.92 | 13.42 | 0.6462 | 0.3074 | 0.0464 | 0.5577 | 0.383 | 0.0593 | 120.466 | 82.725 | 12.809 | 1292.79 | 932 | 146.94 | 2371.72 | 11.33 | 117.703 | 44.163 | 11.857 | 4717 | 2301.4 | 159 | 7177.4 | 8811.3 | 1634 | 18.54
2018-09-22 | 학습 | 216 | 267.82 | 131.21 | 114.09 | 22.52 | 0.4899 | 0.426 | 0.0841 | 0.5385 | 0.3952 | 0.0663 | 116.315 | 85.358 | 14.327 | 1305.73 | 942.84 | 149.52 | 2398.09 | 11.22 | 119.116 | 44.336 | 12.379 | 4773.7 | 2310.4 | 166 | 7250.1 | 8186.2 | 936.2 | 11.44
2018-09-23 | 학습 | 216 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 1 | 0.3858 | 0.2832 | 0.331 | 83.343 | 61.162 | 71.495 | 1284.68 | 928.61 | 209.06 | 2422.35 | 11.13 | 106.799 | 42.548 | 29.886 | 4280.1 | 2217.2 | 400.7 | 6898 | 9269.9 | 2371.9 | 25.59
2018-09-24 | 학습 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.2765 | 0.2029 | 0.5206 | 59.718 | 43.824 | 112.458 | 1241.68 | 898.19 | 304.8 | 2444.67 | 11.06 | 89.753 | 39.642 | 54.107 | 3596.9 | 2065.8 | 725.5 | 6388.2
2018-09-25 | 학습 | 154 | 268.96 | 131.88 | 137.08 | 0 | 0.4903 | 0.5097 | 0 | 0.3371 | 0.2899 | 0.3731 | 51.913 | 44.637 | 57.45 | 1194.31 | 871.01 | 337.88 | 2403.21 | 11.28 | 76.118 | 37.24 | 54.114 | 3050.5 | 1940.6 | 725.6 | 5716.6
2018-09-26 | 학습 | 216 | 298.19 | 185.28 | 81.1 | 31.81 | 0.6213 | 0.272 | 0.1067 | 0.4177 | 0.2848 | 0.2975 | 90.217 | 61.513 | 64.269 | 1189.04 | 862.88 | 375.14 | 2427.06 | 11.19 | 83.031 | 36.549 | 56.164 | 3327.5 | 1904.6 | 753.1 | 5985.2 | 9008.6 | 3023.4 | 33.56 | 2.77 | 1.43 | 8.02 | 38.2 | 3011 | 16108 | 0.1869 | 3484.1 | 425.5 | 1.012
2018-09-27 | 학습 | 216 | 234.72 | 132.7 | 77.86 | 24.16 | 0.5654 | 0.3317 | 0.1029 | 0.4595 | 0.2981 | 0.2424 | 99.26 | 64.387 | 52.353 | 1193.23 | 858.28 | 397.49 | 2449 | 11.11 | 90.911 | 36.192 | 53.987 | 3643.3 | 1886 | 723.9 | 6253.2 | 8420.8 | 2167.6 | 25.74 | 2.54 | 1.165 | 7.94 | 38.2 | 2952 | 15778 | 0.1871 |  |  | 1.134
2018-09-28 | 학습 | 216 | 233.21 | 182.53 | 36.84 | 13.84 | 0.7827 | 0.158 | 0.0593 | 0.5511 | 0.2584 | 0.1905 | 119.046 | 55.808 | 41.147 | 1216.87 | 845.46 | 406.86 | 2469.19 | 11.06 | 103.685 | 35.203 | 49.14 | 4155.3 | 1834.5 | 658.9 | 6648.6 | 7948.6 | 1300 | 16.36
2018-09-29 | 학습 | 216 | 263.44 | 154.94 | 87.26 | 21.24 | 0.5881 | 0.3312 | 0.0806 | 0.5616 | 0.279 | 0.1593 | 121.311 | 60.269 | 34.419 | 1240.88 | 838.13 | 408.75 | 2487.76 | 11.01 | 112.47 | 34.72 | 43.819 | 4507.3 | 1809.3 | 587.5 | 6904.1 | 7777.7 | 873.6 | 11.23
2018-09-30 | 학습 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.5691 | 0.2938 | 0.137 | 122.935 | 63.466 | 29.599 | 1264.6 | 834.58 | 405.67 | 2504.85 | 10.97 | 118.537 | 34.565 | 38.746 | 4750.4 | 1801.2 | 519.5 | 7071.2 | 8571.8 | 1500.6 | 17.51
2018-10-01 | 학습 | 210 | 240.2 | 129.89 | 86.58 | 23.73 | 0.5408 | 0.3604 | 0.0988 | 0.5611 | 0.3127 | 0.1262 | 117.83 | 65.669 | 26.501 | 1281.32 | 833.52 | 399.73 | 2514.57 | 10.97 | 120.237 | 34.61 | 34.359 | 4818.6 | 1803.6 | 460.7 | 7082.8 | 8369.9 | 1287.1 | 15.38 | 2.62 | 1.18 | 7.92 |  | 2850 | 15378 | 0.1853 | 4317.6 | 450.4 | 0.99
2018-10-02 | 학습 | 216 | 293.2 | 157.34 | 116.9 | 18.96 | 0.5366 | 0.3987 | 0.0647 | 0.5542 | 0.3371 | 0.1088 | 119.699 | 72.811 | 23.491 | 1298.57 | 839.69 | 391.26 | 2529.52 | 10.95 | 122.032 | 35.219 | 30.466 | 4890.5 | 1835.3 | 408.5 | 7134.3 | 7499 | 364.7 | 4.86
2018-10-03 | 학습 | 216 | 240.4 | 184.64 | 37.2 | 18.56 | 0.7681 | 0.1547 | 0.0772 | 0.6148 | 0.2854 | 0.0998 | 132.795 | 61.646 | 21.559 | 1327.54 | 834.2 | 381.54 | 2543.27 | 10.94 | 128.378 | 34.844 | 27.233 | 5144.9 | 1815.7 | 365.1 | 7325.7 | 7521.6 | 195.9 | 2.6 | 2.585 | 1.265 | 7.82 | 38.35 | 2951 | 15608 | 0.1891 |  |  | 1.029
2018-10-04 | 학습 | 216 | 240.23 | 133.22 | 89.32 | 17.69 | 0.5546 | 0.3718 | 0.0736 | 0.5977 | 0.3099 | 0.0924 | 129.107 | 66.937 | 19.956 | 1350.5 | 834.43 | 370.99 | 2555.92 | 10.93 | 130.817 | 34.948 | 24.548 | 5242.6 | 1821.2 | 329.1 | 7392.9 | 7941.3 | 548.4 | 6.91 | 2.8 | 1.44 | 7.87 | 38.4 | 3012 | 15278 | 0.1971 |  |  | 2.23
2018-10-05 | 학습 | 216 | 257.28 | 156.23 | 87.71 | 13.34 | 0.6072 | 0.3409 | 0.0519 | 0.6004 | 0.3187 | 0.0809 | 129.69 | 68.836 | 17.474 | 1372.21 | 836.55 | 358.8 | 2567.56 | 10.92 | 132.554 | 35.188 | 21.974 | 5312.2 | 1833.7 | 294.6 | 7440.5 | 7609.1 | 168.6 | 2.22
2018-10-06 | 학습 | 204 | 227.07 | 155.74 | 54.31 | 17.02 | 0.6859 | 0.2392 | 0.075 | 0.6246 | 0.2961 | 0.0792 | 127.426 | 60.414 | 16.16 | 1389.92 | 830.08 | 346.27 | 2566.27 | 10.98 | 132.72 | 34.719 | 19.825 | 5318.8 | 1809.2 | 265.8 | 7393.9 | 7148.6 | -245.3 | -3.43
2018-10-07 | 학습 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.642 | 0.28 | 0.078 | 138.671 | 60.48 | 16.849 | 1417.46 | 824.19 | 335.43 | 2577.08 | 10.97 | 137.32 | 34.325 | 18.567 | 5503.2 | 1788.7 | 249 | 7540.9 | 8801.2 | 1260.3 | 14.32
2018-10-08 | 학습 | 216 | 210.55 | 129.38 | 61.56 | 19.61 | 0.6145 | 0.2924 | 0.0931 | 0.6342 | 0.2835 | 0.0823 | 136.987 | 61.238 | 17.776 | 1441.11 | 819.53 | 326.39 | 2587.03 | 10.97 | 139.483 | 34.052 | 17.988 | 5589.9 | 1774.5 | 241.2 | 7605.5 | 12086.1 | 4480.6 | 37.07 | 2.88 | 1.365 | 7.76 | 38 | 3073 | 15388 | 0.1997 | 4320 | 343.3 | 6.877
2018-10-09 | 학습 | 216 | 343.27 | 237.07 | 88.61 | 17.59 | 0.6906 | 0.2581 | 0.0512 | 0.6502 | 0.2763 | 0.0735 | 140.441 | 59.684 | 15.874 | 1466.33 | 813.69 | 316.17 | 2596.18 | 10.98 | 142.199 | 33.695 | 17.023 | 5698.7 | 1755.9 | 228.2 | 7682.9 | 10680.6 | 2997.8 | 28.07 | 2.7 | 1.365 | 7.94 | 38.05 | 2952 | 15598 | 0.1893 |  |  | 0.842
2018-10-10 | 학습 | 216 | 287.18 | 182.48 | 86.98 | 17.72 | 0.6354 | 0.3029 | 0.0617 | 0.646 | 0.2838 | 0.0702 | 139.537 | 61.31 | 15.153 | 1488.62 | 809.94 | 306.04 | 2604.6 | 10.98 | 143.512 | 33.523 | 16.148 | 5751.4 | 1746.9 | 216.5 | 7714.8 | 10418.1 | 2703.4 | 25.95 | 2.79 | 1.42 | 7.94 | 37.95 | 2951 | 15938 | 0.1852 |  |  | 1.237
2018-10-11 | 학습 | 212 | 250.53 | 155.72 | 77.23 | 17.58 | 0.6216 | 0.3083 | 0.0702 | 0.6391 | 0.2908 | 0.0702 | 135.484 | 61.643 | 14.873 | 1505.09 | 806.82 | 296.44 | 2608.35 | 11.01 | 142.701 | 33.402 | 15.468 | 5718.8 | 1740.6 | 207.4 | 7666.9 | 11887.5 | 4220.6 | 35.5 | 2.755 | 1.275 | 7.84 | 37.9 | 2951 | 15758 | 0.1873 |  |  | 5.398
2018-10-12 | 학습 | 227 | 249.4 | 155.1 | 78.91 | 15.39 | 0.6219 | 0.3164 | 0.0617 | 0.6342 | 0.298 | 0.0678 | 143.965 | 67.654 | 15.382 | 1528.71 | 809.97 | 288.12 | 2626.8 | 10.97 | 145.593 | 33.781 | 15.158 | 5834.7 | 1760.4 | 203.2 | 7798.4 | 14510.4 | 6712 | 46.26
2018-10-13 | 학습 | 235 | 285.27 | 179.44 | 88.39 | 17.44 | 0.629 | 0.3098 | 0.0611 | 0.6327 | 0.3014 | 0.0659 | 148.693 | 70.825 | 15.483 | 1555.17 | 816.03 | 280.57 | 2651.77 | 10.91 | 149.268 | 34.357 | 14.976 | 5982 | 1790.4 | 200.8 | 7973.2 | 16018.7 | 8045.6 | 50.23
2018-10-14 | 학습 | 194 | 0 | [6 empty] | 0.6317 | 0.3038 | 0.0645 | 122.546 | 58.934 | 12.52 | 1553.37 | 809.72 | 270.66 | 2633.75 | 11.03 | 141.076 | 33.894 | 13.963 | 5653.7 | 1766.3 | 187.2 | 7607.2 | 17762.7 | 10155.6 | 57.17
2018-10-15 | 학습 | 177 | 210.33 | 103.53 | 88.28 | 18.52 | 0.4922 | 0.4197 | 0.0881 | 0.5922 | 0.3366 | 0.0712 | 104.811 | 59.586 | 12.603 | 1533.98 | 804.56 | 261.62 | 2600.17 | 11.21 | 128.929 | 33.553 | 13.298 | 5166.9 | 1748.5 | 178.3 | 7093.7 | 17739.6 | 10645.9 | 60.01 | 3.05 | 1.455 | 7.84 | 38.07 | 3033 | 16078 | 0.1886 | 4066 | 362 | 0.633
2018-10-16 | 학습 | 165 | 278.73 | 181.03 | 80.55 | 17.15 | 0.6495 | 0.289 | 0.0615 | 0.6084 | 0.3231 | 0.0685 | 100.386 | 53.318 | 11.296 | 1511.72 | 793.55 | 252 | 2557.27 | 11.43 | 119.668 | 32.763 | 12.453 | 4795.8 | 1707.3 | 167 | 6670 | 15618.3 | 8948.2 | 57.29 | 3.15 | 1.48 | 7.8 | 38 | 3074 | 15508 | 0.1982 | 3942 | 313.3 | 5.162
2018-10-17 | 학습 | 207 | 253.25 | 156.61 | 77.33 | 19.31 | 0.6184 | 0.3054 | 0.0762 | 0.6112 | 0.3181 | 0.0707 | 126.526 | 65.846 | 14.628 | 1517.38 | 795.95 | 246.48 | 2559.8 | 11.42 | 124.413 | 33.093 | 12.876 | 4985.9 | 1724.5 | 172.6 | 6883.1 | 17397.3 | 10514.2 | 60.44 | 3.365 | 1.71 | 7.82 |  | 2952 | 15628 | 0.1889 | 4082 | 338.4 | 4.906
2018-10-18 | 학습 | 162 | 263.62 | 156.58 | 89.56 | 17.48 | 0.594 | 0.3397 | 0.0663 | 0.6063 | 0.3242 | 0.0694 | 98.227 | 52.525 | 11.248 | 1494.28 | 784.83 | 238.02 | 2517.13 | 11.62 | 116.019 | 32.308 | 12.151 | 4649.5 | 1683.6 | 162.9 | 6496.1 | 17414 | 10917.9 | 62.7 | 3.32 | 1.785 | 7.84 | 37.95 | 2809 | 15728 | 0.1786 |  |  | 2.503
2018-10-19 | 학습 | 194 | 278.89 | 178.37 | 89.02 | 11.5 | 0.6396 | 0.3192 | 0.0412 | 0.6158 | 0.3228 | 0.0614 | 119.457 | 62.623 | 11.919 | 1494.26 | 784.7 | 230.91 | 2509.87 | 11.65 | 119.335 | 32.45 | 11.857 | 4782.4 | 1691 | 159 | 6632.4 | 16956.3 | 10324 | 60.89
2018-10-20 | 학습 | 184 | 279.53 | 182.82 | 78.71 | 18 | 0.654 | 0.2816 | 0.0644 | 0.6266 | 0.3111 | 0.0623 | 115.296 | 57.245 | 11.459 | 1490.08 | 779.21 | 223.9 | 2493.19 | 11.71 | 119.715 | 32.139 | 11.52 | 4797.7 | 1674.8 | 154.5 | 6626.9 | 16102.8 | 9475.9 | 58.85
2018-10-21 | 학습 | 118 | 0 | [6 empty] | 0.6344 | 0.3027 | 0.0629 | 74.857 | 35.724 | 7.419 | 1445.8 | 752.63 | 213.42 | 2411.85 | 12.09 | 103.774 | 30.154 | 10.077 | 4158.8 | 1571.4 | 135.1 | 5865.3 | 13375.5 | 7510.2 | 56.15
2018-10-22 | 학습 | 186 | 174.8 | 78.66 | 77.39 | 18.75 | 0.45 | 0.4427 | 0.1073 | 0.5821 | 0.3424 | 0.0755 | 108.273 | 63.691 | 14.035 | 1438.47 | 756.14 | 210.39 | 2405.01 | 12.08 | 107.309 | 30.705 | 11.079 | 4300.5 | 1600.1 | 148.6 | 6049.1 | 14115.2 | 8066.1 | 57.14 | 3.045 | 1.545 | 7.77 | 38 | 3135 | 15928 | 0.1968 | 3925 | 292.7 | 2.232
2018-10-23 | 학습 | 132 | 232.52 | 128.97 | 85.64 | 17.91 | 0.5547 | 0.3683 | 0.077 | 0.5743 | 0.3498 | 0.0759 | 75.812 | 46.169 | 10.019 | 1399.27 | 741.85 | 203.59 | 2344.71 | 12.34 | 96.505 | 29.772 | 10.557 | 3867.5 | 1551.4 | 141.6 | 5560.5 | 11483.3 | 5922.8 | 51.58 | 3.245 | 1.74 | 7.81 | 38 | 2911 | 16078 | 0.1811 |  |  | 1.645
2018-10-24 | 학습 | 152 | 290.03 | 182.52 | 89.17 | 18.34 | 0.6293 | 0.3075 | 0.0632 | 0.5899 | 0.3378 | 0.0723 | 89.668 | 51.341 | 10.991 | 1377.06 | 733.88 | 198.3 | 2309.24 | 12.46 | 95.384 | 29.393 | 10.493 | 3822.6 | 1531.7 | 140.7 | 5495 | 11759.7 | 6264.7 | 53.27 | 3.13 | 1.47 | 7.8 | 38 | 3094 | 15908 | 0.1945 |  |  | 1.668
2018-10-25 | 학습 | 148 | 225.56 | 130.36 | 77.98 | 17.22 | 0.5779 | 0.3457 | 0.0763 | 0.5865 | 0.34 | 0.0735 | 86.805 | 50.323 | 10.871 | 1353.76 | 725.53 | 193.32 | 2272.6 | 12.59 | 93.548 | 28.989 | 10.413 | 3749 | 1510.7 | 139.6 | 5399.3 | 11371.1 | 5971.8 | 52.52 | 3.09 | 1.58 | 7.85 | 38.05 | 3012 | 15908 | 0.1893 |  |  | 1.53
2018-10-26 | 학습 | 118 | 237.82 | 182.72 | 40.63 | 14.47 | 0.7683 | 0.1708 | 0.0608 | 0.6381 | 0.2921 | 0.0699 | 75.29 | 34.464 | 8.246 | 1320.81 | 701.98 | 186.11 | 2208.9 | 12.86 | 87.809 | 27.378 | 9.571 | 3519 | 1426.7 | 128.3 | 5074 | 9236.1 | 4162.1 | 45.06 | 3.345 | 1.525 | 7.86 | 38 | [5 empty] | 1.224
2018-10-27 | 학습 | 192 | 148.83 | 131.49 | 0 | 17.34 | 0.8835 | 0 | 0.1165 | 0.7076 | 0.2093 | 0.0831 | 135.865 | 40.181 | 15.955 | 1351.07 | 686.03 | 187.18 | 2224.28 | 12.66 | 108.5 | 26.467 | 11.31 | 4348.2 | 1379.2 | 151.6 | 5879.1 | 12529.8 | 6650.8 | 53.08
2018-10-28 | 학습 | 192 | 47.53 | 0 | 47.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.507 | 0.4334 | 0.0595 | 97.351 | 83.217 | 11.432 | 1340.39 | 714.4 | 183.65 | 2238.44 | 12.49 | 105.855 | 29.136 | 11.138 | 4242.2 | 1518.3 | 149.3 | 5909.9 | 13285.7 | 7375.9 | 55.52
2018-10-29 | 학습 | 207 | 225.29 | 103.07 | 110.12 | 12.1 | 0.4575 | 0.4888 | 0.0537 | 0.493 | 0.4491 | 0.0579 | 102.05 | 92.967 | 11.983 | 1335.27 | 750.24 | 180.95 | 2266.46 | 12.26 | 106.103 | 32.183 | 11.187 | 4252.2 | 1677.1 | 150 | 6079.2 | 13250.3 | 7171 | 54.12 | 3.165 | 1.605 | 7.82 | 38 | 3074 | 15778 | 0.1948 | 3680 | 318.2 | 2.261
2018-10-30 | 학습 | 216 | 270.23 | 157.46 | 95.46 | 17.31 | 0.5827 | 0.3533 | 0.0641 | 0.5184 | 0.4219 | 0.0596 | 111.979 | 91.14 | 12.882 | 1340.49 | 781.4 | 179.36 | 2301.25 | 12.02 | 110.228 | 34.624 | 11.489 | 4417.5 | 1804.3 | 154 | 6375.8 | 12572.9 | 6197.1 | 49.29 | 3.14 | 1.615 | 7.82 | 38 | 3074 | 15248 | 0.2016 |  |  | 2.092
2018-10-31 | 학습 | 216 | 267.99 | 155.68 | 99.15 | 13.16 | 0.5809 | 0.37 | 0.0491 | 0.5361 | 0.4072 | 0.0567 | 115.805 | 87.958 | 12.237 | 1349.11 | 806.88 | 177.26 | 2333.25 | 11.81 | 114.302 | 36.443 | 11.502 | 4580.7 | 1899.1 | 154.2 | 6634.1 | 11055.5 | 4421.4 | 39.99
2018-11-01 | 학습 | 216 | 279.33 | 156.36 | 108.81 | 14.16 | 0.5598 | 0.3895 | 0.0507 | 0.5428 | 0.4022 | 0.055 | 117.252 | 86.876 | 11.872 | 1358.5 | 829.24 | 174.96 | 2362.69 | 11.64 | 117.394 | 37.902 | 11.401 | 4704.6 | 1975.1 | 152.9 | 6832.6 | 10319.7 | 3487.1 | 33.79 | 2.935 | 1.345 | 7.78 | 38.05 | 3114 | 16508 | 0.1886 |  |  | 1.76
2018-11-02 | 학습 | 155 | 236.23 | 182.75 | 42.42 | 11.06 | 0.7736 | 0.1796 | 0.0468 | 0.6083 | 0.3391 | 0.0527 | 94.279 | 52.559 | 8.161 | 1344.16 | 815.5 | 169.13 | 2328.78 | 11.8 | 110.111 | 36.395 | 10.219 | 4412.8 | 1896.6 | 137 | 6446.4 | 8524.8 | 2078.4 | 24.38
2018-11-03 | 학습 | 205 | 93.54 | 76.33 | 0 | 17.21 | 0.816 | 0 | 0.184 | 0.6671 | 0.243 | 0.0899 | 136.765 | 49.809 | 18.426 | 1373.45 | 800.1 | 174.03 | 2347.58 | 11.68 | 122.614 | 34.895 | 12.493 | 4913.9 | 1818.4 | 167.5 | 6899.8 | 9304 | 2404.2 | 25.84
2018-11-04 | 학습 | 240 | 60.81 | 0 | 60.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.478 | 0.4576 | 0.0644 | 114.728 | 109.816 | 15.457 | 1378.36 | 845.95 | 175.57 | 2399.88 | 11.41 | 121.51 | 38.422 | 13.152 | 4869.6 | 2002.2 | 176.3 | 7048.2 | 11726.3 | 4678.1 | 39.89
2018-11-05 | 학습 | 226 | 172.05 | 103.26 | 55.94 | 12.85 | 0.6002 | 0.3251 | 0.0747 | 0.5127 | 0.42 | 0.0673 | 115.86 | 94.926 | 15.214 | 1384.01 | 873.23 | 176.75 | 2434 | 11.26 | 121.282 | 40.226 | 13.528 | 4860.5 | 2096.2 | 181.4 | 7138.1 | 11334.7 | 4196.6 | 37.02 | 3.18 | 1.515 | 7.86 | 37.9 | 3058 | 16050 | 0.1905 | 3851 | 345.3 | 1.862
2018-11-06 | 학습 | 220 | 289.09 | 184.05 | 88.13 | 16.91 | 0.6367 | 0.3049 | 0.0585 | 0.5478 | 0.3874 | 0.0648 | 120.517 | 85.223 | 14.26 | 1393.87 | 888.64 | 176.88 | 2459.39 | 11.16 | 123.005 | 40.982 | 13.499 | 4929.5 | 2135.6 | 181 | 7246.1 | 10174.5 | 2928.4 | 28.78 | 3.04 | 1.563 | 7.92 | 38 | 2938 | 16248 | 0.1808 |  |  | 1.766
2018-11-07 | 학습 | 240 | 261.52 | 156.52 | 86.53 | 18.47 | 0.5985 | 0.3309 | 0.0706 | 0.5622 | 0.3714 | 0.0665 | 134.922 | 89.127 | 15.951 | 1417.35 | 906.71 | 178.69 | 2502.74 | 11 | 129.829 | 41.937 | 13.986 | 5203 | 2185.4 | 187.5 | 7575.9 | 10492.2 | 2916.3 | 27.8 | 3.035 | 1.515 | 7.9 | 37.95 | 3152 | 16508 | 0.1909 |  |  | 1.752
2018-11-08 | 학습 | 240 | 249.25 | 155.85 | 80.1 | 13.3 | 0.6253 | 0.3214 | 0.0534 | 0.5801 | 0.3572 | 0.0627 | 139.215 | 85.725 | 15.06 | 1443.24 | 919.94 | 179.46 | 2542.64 | 10.86 | 135.755 | 42.475 | 14.051 | 5440.5 | 2213.4 | 188.4 | 7842.3 | 10444.8 | 2602.6 | 24.92 | 3.035 | 1.445 | 7.87 | 38 | 3210 | 16312 | 0.1968 |  |  | 1.833
2018-11-09 | 학습 | 240 | 291.36 | 156.76 | 120.45 | 14.15 | 0.538 | 0.4134 | 0.0486 | 0.5681 | 0.3731 | 0.0587 | 136.355 | 89.55 | 14.095 | 1464.2 | 935.94 | 179.2 | 2579.34 | 10.76 | 138.265 | 43.239 | 13.805 | 5541.1 | 2253.2 | 185.1 | 7979.4 | 10469.8 | 2490.4 | 23.79
2018-11-10 | 학습 | 218 | 176.91 | 159.86 | 0 | 17.05 | 0.9036 | 0 | 0.0964 | 0.6632 | 0.2674 | 0.0694 | 144.587 | 58.283 | 15.129 | 1491.71 | 919.39 | 180.01 | 2591.11 | 10.77 | 143.106 | 41.385 | 13.948 | 5735.1 | 2156.6 | 187 | 8078.8 | 9852.5 | 1773.7 | 18
2018-11-11 | 학습 | 214 | 47.35 | 0 | 47.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4752 | 0.475 | 0.0497 | 101.7 | 101.658 | 10.642 | 1474.14 | 947.53 | 176.26 | 2597.93 | 10.8 | 128.937 | 43.282 | 12.699 | 5167.3 | 2255.5 | 170.3 | 7593 | 10042.7 | 2449.7 | 24.39
2018-11-12 | 학습 | 178 | 207.5 | 104.02 | 89.54 | 13.94 | 0.5013 | 0.4315 | 0.0672 | 0.4826 | 0.4627 | 0.0547 | 85.907 | 82.361 | 9.732 | 1442.18 | 954.13 | 171.89 | 2568.21 | 10.98 | 113.882 | 43.348 | 11.575 | 4563.9 | 2258.9 | 155.2 | 6978 | 8224 | 1246 | 15.15 | 3.08 | 1.49 | 7.8 | 38.1 | 3157 | 16850 | 0.1874 | 4896 | 391.4 | 1.497
2018-11-13 | 학습 | 216 | 257.03 | 158.02 | 81.2 | 17.81 | 0.6148 | 0.3159 | 0.0693 | 0.5201 | 0.4211 | 0.0588 | 112.339 | 90.956 | 12.705 | 1439.21 | 968.8 | 170.86 | 2578.87 | 10.98 | 115.169 | 44.093 | 11.701 | 4615.5 | 2297.7 | 156.9 | 7070.1 | 9472.6 | 2402.6 | 25.36 | 3.145 | 1.455 | 7.89 | 38.1 | 3072 | 16525 | 0.1859 |  |  | 1.679
2018-11-14 | 학습 | 220 | 277.96 | 184.1 | 79.27 | 14.59 | 0.6623 | 0.2852 | 0.0525 | 0.5604 | 0.3826 | 0.057 | 123.29 | 84.165 | 12.545 | 1447.43 | 975.51 | 169.74 | 2592.67 | 10.96 | 120.344 | 44.181 | 11.739 | 4822.9 | 2302.3 | 157.4 | 7282.6 | 9354 | 2071.4 | 22.14 | 3.025 | 1.465 | 7.86 | 38.1 | 3105 | 16408 | 0.1892 |  |  | 1.686
2018-11-15 | 학습 | 192 | 260.89 | 156.5 | 87.05 | 17.34 | 0.5999 | 0.3337 | 0.0665 | 0.5716 | 0.3687 | 0.0597 | 109.746 | 70.791 | 11.462 | 1441.45 | 968.3 | 167.63 | 2577.38 | 11.07 | 118.117 | 43.187 | 11.44 | 4733.6 | 2250.5 | 153.4 | 7137.5 | 8622.6 | 1485 | 17.22 | 2.955 | 1.38 | 7.84 | 38 | 3185 | 16375 | 0.1945 |  |  | 1.541
2018-11-16 | 학습 | 188 | 230.47 | 128.14 | 89.45 | 12.88 | 0.556 | 0.3881 | 0.0559 | 0.5672 | 0.3742 | 0.0586 | 106.628 | 70.351 | 11.02 | 1432.82 | 961.23 | 165.25 | 2559.3 | 11.19 | 115.497 | 42.307 | 11.103 | 4628.6 | 2204.7 | 148.9 | 6982.2 | 8890.7 | 1908.5 | 21.47
2018-11-17 | 학습 | 192 | 202.09 | 183.48 | 0 | 18.61 | 0.9079 | 0 | 0.0921 | 0.6638 | 0.2681 | 0.0681 | 127.442 | 51.481 | 13.076 | 1445.7 | 935.86 | 165.11 | 2546.67 | 11.27 | 122.207 | 40.05 | 11.491 | 4897.5 | 2087.1 | 154.1 | 7138.7 | 8623.2 | 1484.6 | 17.22
2018-11-18 | 학습 | 236 | 41.6 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4756 | 0.4756 | 0.0488 | 112.243 | 112.24 | 11.517 | 1442.35 | 973.27 | 163.43 | 2579.05 | 11.14 | 120.265 | 42.994 | 11.287 | 4819.7 | 2240.5 | 151.3 | 7211.5 | 10468.2 | 3256.7 | 31.11
2018-11-19 | 학습 | 240 | 237.29 | 103.34 | 114.24 | 19.71 | 0.4355 | 0.4814 | 0.0831 | 0.4642 | 0.4773 | 0.0585 | 111.417 | 114.54 | 14.043 | 1438.45 | 1009.99 | 164.4 | 2612.84 | 11.03 | 118.737 | 45.679 | 11.906 | 4758.5 | 2380.4 | 159.6 | 7298.5 | 10208.9 | 2910.4 | 28.51 | 2.88 | 1.46 | 7.88 | 38 | 3155 | 16178 | 0.195 | 3659 | 337 | 1.89
2018-11-20 | 학습 | 240 | 288.54 | 182.34 | 88.86 | 17.34 | 0.6319 | 0.308 | 0.0601 | 0.5118 | 0.4293 | 0.059 | 122.826 | 103.023 | 14.151 | 1446.26 | 1032.26 | 165.41 | 2643.93 | 10.94 | 122.359 | 47.037 | 12.36 | 4903.6 | 2451.1 | 165.7 | 7520.5 | 9418.2 | 1897.7 | 20.15 | 2.905 | 1.47 | 7.86 | 38 | 3208 | 16178 | 0.1983 |  |  | 1.827
2018-11-21 | 학습 | 240 | 262.27 | 157.28 | 87.65 | 17.34 | 0.5997 | 0.3342 | 0.0661 | 0.5367 | 0.4023 | 0.061 | 128.807 | 96.556 | 14.637 | 1459.43 | 1046.28 | 166.82 | 2672.53 | 10.86 | 126.984 | 47.673 | 12.816 | 5089 | 2484.3 | 171.8 | 7745.1 | 9008.1 | 1263 | 14.02 | 2.905 | 1.54 | 7.84 | 38.1 | 3155 | 16200 | 0.1948 |  |  | 1.527
2018-11-22 | 학습 | 240 | 247.36 | 153.76 | 78.94 | 14.66 | 0.6216 | 0.3191 | 0.0593 | 0.5608 | 0.3787 | 0.0605 | 134.584 | 90.896 | 14.52 | 1477.32 | 1053.52 | 168 | 2698.85 | 10.81 | 132.148 | 47.761 | 13.091 | 5295.9 | 2488.9 | 175.5 | 7960.3 | 8880.5 | 920.2 | 10.36 | 2.775 | 1.285 | 7.9 | 38.1 | 3142 | 16485 | 0.1906 |  |  | 1.74
2018-11-23 | 학습 | 240 | 266.77 | 177.75 | 77.22 | 11.8 | 0.6663 | 0.2895 | 0.0442 | 0.5907 | 0.3534 | 0.0559 | 141.764 | 84.823 | 13.413 | 1500.97 | 1054.11 | 167.98 | 2723.06 | 10.77 | 138.204 | 47.35 | 12.947 | 5538.6 | 2467.4 | 173.6 | 8179.7 | 8619.2 | 439.5 | 5.1
2018-11-24 | 학습 | 240 | 152.85 | 132.11 | 0 | 20.74 | 0.8643 | 0 | 0.1357 | 0.6682 | 0.2532 | 0.0785 | 160.379 | 60.778 | 18.842 | 1541.34 | 1030.6 | 173.39 | 2745.34 | 10.74 | 149.386 | 45.077 | 14.477 | 5986.7 | 2349 | 194.1 | 8529.8 | 8574.5 | 44.7 | 0.52
2018-11-25 | 학습 | 240 | 90.22 | 0 | 90.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4788 | 0.4649 | 0.0563 | 114.917 | 111.582 | 13.501 | 1533.02 | 1059.78 | 173.03 | 2765.83 | 10.72 | 138.096 | 47.211 | 13.918 | 5534.3 | 2460.2 | 186.6 | 8181.1 | 8643.5 | 462.4 | 5.35
2018-11-26 | 학습 | 240 | 214.14 | 104.16 | 88.43 | 21.55 | 0.4864 | 0.413 | 0.1006 | 0.481 | 0.4502 | 0.0688 | 115.433 | 108.046 | 16.52 | 1525.88 | 1083.09 | 175.72 | 2784.69 | 10.71 | 131.341 | 48.74 | 14.442 | 5263.6 | 2539.9 | 193.6 | 7997.1 | 8054.5 | 57.4 | 0.71 | 2.71 | 1.375 | 7.86 | 38.05 | 3355 | 16745 | 0.2004 | 3647.8 | 324.1 | 1.59
2018-11-27 | 학습 | 240 | 260.19 | 156.45 | 80.75 | 22.99 | 0.6013 | 0.3104 | 0.0884 | 0.5151 | 0.4106 | 0.0744 | 123.619 | 98.532 | 17.849 | 1527.49 | 1095.03 | 179.52 | 2802.04 | 10.71 | 130.449 | 49.278 | 15.198 | 5227.8 | 2567.9 | 203.8 | 7999.5 | 7612.7 | -386.8 | -5.08 | 2.7 | 1.275 | 7.92 | 38 | 3175 | 16848 | 0.1884 | 3647.8 | 365.1 | 1.605
2018-11-28 | 학습 | 240 | 250.7 | 157.27 | 73.78 | 19.65 | 0.6273 | 0.2943 | 0.0784 | 0.5469 | 0.3776 | 0.0755 | 131.255 | 90.623 | 18.122 | 1536.62 | 1098.1 | 183.28 | 2818 | 10.71 | 132.953 | 49.102 | 15.795 | 5328.2 | 2558.8 | 211.8 | 8098.7 | 7351.9 | -746.8 | -10.16 | 2.81 | 1.305 | 7.82 | 38 | 3251 | 16750 | 0.1941 |  |  | 1.551
2018-11-29 | 학습 | 240 | 266.16 | 156.92 | 89.19 | 20.05 | 0.5896 | 0.3351 | 0.0753 | 0.559 | 0.3656 | 0.0755 | 134.158 | 87.732 | 18.11 | 1547.91 | 1098.03 | 186.74 | 2832.68 | 10.72 | 135.659 | 48.721 | 16.199 | 5436.6 | 2538.9 | 217.2 | 8192.7 | 7457.6 | -735.1 | -9.86 | 2.655 | 1.23 | 7.76 | 38 | 3560 | 16938 | 0.2102 |  |  | 1.611
2018-11-30 | 학습 | 240 | 272.23 | 126.98 | 122.67 | 22.58 | 0.4664 | 0.4506 | 0.0829 | 0.5328 | 0.3897 | 0.0776 | 127.862 | 93.519 | 18.619 | 1552.01 | 1103.76 | 190.43 | 2846.19 | 10.73 | 134.809 | 48.861 | 16.627 | 5402.6 | 2546.2 | 222.9 | 8171.7 | 7751.6 | -420 | -5.42
2018-12-01 | 학습 | 240 | 235 | 212.67 | 0 | 22.33 | 0.905 | 0 | 0.095 | 0.6383 | 0.2792 | 0.0825 | 153.185 | 67.009 | 19.806 | 1581.1 | 1082.51 | 195.01 | 2858.63 | 10.75 | 144.414 | 46.859 | 17.274 | 5787.5 | 2441.9 | 231.6 | 8461 | 7884 | -577 | -7.32
2018-12-02 | 학습 | 240 | 80.65 | 0 | 80.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4573 | 0.4835 | 0.0591 | 109.762 | 116.047 | 14.191 | 1564.45 | 1112.01 | 193.61 | 2870.06 | 10.76 | 132.968 | 49.081 | 16.031 | 5328.8 | 2557.7 | 214.9 | 8101.4 | 8764.2 | 662.8 | 7.56
2018-12-03 | 학습 | 240 | 189.78 | 126.53 | 40.16 | 23.09 | 0.6667 | 0.2116 | 0.1217 | 0.5167 | 0.4064 | 0.0769 | 124.006 | 97.548 | 18.446 | 1563.37 | 1120.64 | 196.57 | 2880.58 | 10.78 | 131.607 | 49.489 | 16.46 | 5274.3 | 2578.9 | 220.7 | 8073.9 | 7891.6 | -182.3 | -2.31 | 2.76 | 1.13 | 7.87 | 38.15 | 3562 | 16778 | 0.2123 | 3545.7 | 346.5 | 1.656
2018-12-04 | 학습 | 240 | 299.17 | 181.78 | 88.29 | 29.1 | 0.6076 | 0.2951 | 0.0973 | 0.5425 | 0.3749 | 0.0826 | 130.192 | 89.974 | 19.835 | 1568.56 | 1121.02 | 200.69 | 2890.27 | 10.8 | 133.242 | 49.229 | 17.17 | 5339.8 | 2565.4 | 230.2 | 8135.4 | 8173.9 | 38.5 | 0.47 | 2.735 | 1.27 | 7.78 | 38.1 | 3420 | 16678 | 0.2051 |  |  | 1.716
2018-12-05 | 학습 | 240 | 289.54 | 182.52 | 90.07 | 16.95 | 0.6304 | 0.3111 | 0.0585 | 0.5674 | 0.3568 | 0.0758 | 136.173 | 85.632 | 18.195 | 1579.32 | 1117.02 | 202.84 | 2899.17 | 10.83 | 136.643 | 48.661 | 17.161 | 5476.1 | 2535.8 | 230.1 | 8241.9 | 8058.7 | -183.3 | -2.27 | 2.69 | 1.195 | 7.8 | 37.95 | 3622 | 16478 | 0.2198 |  |  | 1.656
2018-12-06 | 학습 | 240 | 296.71 | 157.17 | 121.22 | 18.32 | 0.5297 | 0.4085 | 0.0617 | 0.5567 | 0.3715 | 0.0718 | 133.61 | 89.153 | 17.238 | 1586.65 | 1116.86 | 203.86 | 2907.37 | 10.85 | 137.715 | 48.461 | 16.868 | 5519 | 2525.3 | 226.2 | 8270.5 | 8121.9 | -148.6 | -1.83 | 2.91 | 1.33 | 7.76 | 37.9 | 3790 | 16370 | 0.2315 |  |  | 1.656
2018-12-07 | 학습 | 240 | 215.06 | 155.76 | 37.09 | 22.21 | 0.7243 | 0.1725 | 0.1033 | 0.6042 | 0.3151 | 0.0807 | 145.009 | 75.614 | 19.377 | 1604.8 | 1103.17 | 206.94 | 2914.91 | 10.88 | 142.936 | 47.207 | 17.31 | 5728.2 | 2460 | 232.1 | 8420.4 | 8253.5 | -166.9 | -2.02 | 2.565 | 1.06 | 7.78 | 37.8 | 3905 | 16425 | 0.2377 |  |  | 1.647
2018-12-08 | 학습 | 240 | 235.29 | 129.36 | 89.3 | 16.63 | 0.5498 | 0.3795 | 0.0707 | 0.5888 | 0.3333 | 0.0779 | 141.307 | 80 | 18.693 | 1617.79 | 1094.97 | 209.08 | 2921.84 | 10.9 | 144.675 | 46.493 | 17.406 | 5797.9 | 2422.8 | 233.4 | 8454.1 | 8481.1 | 26.9 | 0.32
2018-12-09 | 학습 | 240 | 0 | [6 empty] | 0.5777 | 0.3464 | 0.0758 | 138.654 | 83.143 | 18.202 | 1627.1 | 1090.56 | 210.57 | 2928.23 | 10.92 | 144.686 | 46.139 | 17.325 | 5798.4 | 2404.3 | 232.3 | 8435 | 8708 | 273 | 3.13
2018-12-10 | 학습 | 240 | 268 | 157.09 | 88.79 | 22.12 | 0.5862 | 0.3313 | 0.0825 | 0.5801 | 0.3421 | 0.0777 | 139.228 | 82.114 | 18.658 | 1636.23 | 1085.48 | 212.39 | 2934.1 | 10.95 | 144.923 | 45.755 | 17.406 | 5807.9 | 2384.3 | 233.4 | 8425.6 | 8167.4 | -258.2 | -3.16 | 2.715 | 1.24 | 7.8 | 38.1 | 3257 | 15398 | 0.2115 | 4501 | 359.8 | 1.689
2018-12-11 | 학습 | 240 | 228.68 | 129.2 | 79.67 | 19.81 | 0.565 | 0.3484 | 0.0866 | 0.5758 | 0.3439 | 0.0803 | 138.198 | 82.539 | 19.262 | 1643.6 | 1081.23 | 214.67 | 2939.5 | 10.97 | 144.657 | 45.463 | 17.642 | 5797.2 | 2369.1 | 236.5 | 8402.9 | 7707.8 | -695.1 | -9.02 | 2.715 | 1.085 | 7.78 | 38 | 3325 | 15288 | 0.2175 |  |  | 1.488
2018-12-12 | 학습 | 240 | 300.89 | 206.37 | 77.75 | 16.77 | 0.6859 | 0.2584 | 0.0557 | 0.607 | 0.3197 | 0.0733 | 145.685 | 76.722 | 17.594 | 1657.87 | 1071.5 | 215.1 | 2944.47 | 11 | 147.487 | 44.75 | 17.303 | 5910.6 | 2332 | 232 | 8474.6 | 8047.3 | -427.3 | -5.31 | 2.595 | 1.12 | 7.78 | 37.9 | 3240 | 15298 | 0.2118 |  |  | 1.737
2018-12-13 | 학습 | 240 | 257.36 | 152.84 | 87.53 | 16.99 | 0.5939 | 0.3401 | 0.066 | 0.6033 | 0.3255 | 0.0712 | 144.79 | 78.112 | 17.098 | 1670.11 | 1063.94 | 215 | 2949.04 | 11.02 | 148.875 | 44.256 | 16.923 | 5966.3 | 2306.2 | 226.9 | 8499.4 | 8443.5 | -55.9 | -0.66 | 2.61 | 1.275 | 7.82 | 38 | 3205 | 15527 | 0.2064 |  |  | 1.854
2018-12-14 | 학습 | 240 | 290.13 | 181.48 | 89.03 | 19.62 | 0.6255 | 0.3069 | 0.0676 | 0.6096 | 0.3202 | 0.0702 | 146.302 | 76.846 | 16.852 | 1682.87 | 1055.72 | 214.66 | 2953.25 | 11.04 | 150.336 | 43.734 | 16.59 | 6024.8 | 2279 | 222.4 | 8526.3 | 8270.6 | -255.7 | -3.09 | 2.815 | 1.23 | 7.78 | 38.15 | 3082 | 15690 | 0.1964 |  |  | 1.677
2018-12-15 | 학습 | 240 | 175.64 | 79.76 | 80.2 | 15.68 | 0.4541 | 0.4566 | 0.0893 | 0.5655 | 0.3589 | 0.0756 | 135.724 | 86.127 | 18.148 | 1684.04 | 1057.43 | 215.65 | 2957.12 | 11.07 | 147.005 | 44.034 | 16.752 | 5891.3 | 2294.7 | 224.6 | 8410.6 | 8367.4 | -43.2 | -0.52
2018-12-16 | 학습 | 240 | 0 | [6 empty] | 0.5339 | 0.3866 | 0.0795 | 128.145 | 92.778 | 19.077 | 1677.54 | 1065.66 | 217.48 | 2960.68 | 11.09 | 141.92 | 44.821 | 17.141 | 5687.5 | 2335.7 | 229.8 | 8253 | 8546.2 | 293.2 | 3.43
2018-12-17 | 학습 | 240 | 287.14 | 185.09 | 77.82 | 24.23 | 0.6446 | 0.271 | 0.0844 | 0.5653 | 0.3538 | 0.0809 | 135.674 | 84.916 | 19.41 | 1679.08 | 1065.37 | 219.5 | 2963.96 | 11.11 | 141.795 | 44.86 | 17.506 | 5682.5 | 2337.7 | 234.7 | 8254.9 | 8313.8 | 58.8 | 0.71 | 2.59 | 1.335 | 7.8 | 38 | 3095 | 15893 | 0.1947 |  |  | 1.659
2018-12-18 | 학습 | 240 | 253.24 | 147.69 | 89.72 | 15.83 | 0.5832 | 0.3543 | 0.0625 | 0.5704 | 0.354 | 0.0757 | 136.891 | 84.948 | 18.161 | 1681.72 | 1065.14 | 220.11 | 2966.98 | 11.13 | 142.205 | 44.896 | 17.38 | 5698.9 | 2339.6 | 233 | 8271.5 | 8272.1 | 0.5 | 0.01
2018-12-19 | 학습 | 240 | 259.86 | 156.19 | 87.8 | 15.87 | 0.6011 | 0.3379 | 0.0611 | 0.5791 | 0.3494 | 0.0715 | 138.978 | 83.854 | 17.168 | 1686.24 | 1063.83 | 219.68 | 2969.75 | 11.15 | 143.292 | 44.839 | 16.996 | 5742.5 | 2336.6 | 227.9 | 8307 | 7898.6 | -408.4 | -5.17 | 2.795 | 1.32 | 7.8 | 38.1 | 3158 | 16052 | 0.1967 |  |  | 1.695
2018-12-20 | 학습 | 240 | 253.94 | 157.29 | 78.97 | 17.68 | 0.6194 | 0.311 | 0.0696 | 0.5905 | 0.3385 | 0.071 | 141.721 | 81.241 | 17.038 | 1693.13 | 1060.01 | 219.15 | 2972.3 | 11.17 | 145.06 | 44.581 | 16.696 | 5813.4 | 2323.2 | 223.9 | 8360.4 | 7593.3 | -767.2 | -10.1 | 2.64 | 1.22 | 7.76 | 37.9 | 3094 | 15930 | 0.1942 |  |  | 1.656
2018-12-21 | 학습 | 240 | 193.85 | 102.61 | 72.82 | 18.42 | 0.5293 | 0.3757 | 0.095 | 0.5732 | 0.349 | 0.0778 | 137.559 | 83.768 | 18.673 | 1695.32 | 1059.03 | 220.3 | 2974.65 | 11.19 | 144.486 | 44.565 | 16.981 | 5790.4 | 2322.3 | 227.7 | 8340.4 | 7572.5 | -767.9 | -10.14 | 2.7 | 1.15 | 7.78 | 38 | 3154 | 15925 | 0.1981 |  |  | 1.644
2018-12-22 | 학습 | 240 | 212.02 | 107.44 | 88 | 16.58 | 0.5067 | 0.4151 | 0.0782 | 0.5543 | 0.3677 | 0.0779 | 133.041 | 88.26 | 18.7 | 1692.81 | 1062.61 | 221.39 | 2976.81 | 11.2 | 142.324 | 44.91 | 17.184 | 5703.7 | 2340.3 | 230.4 | 8274.4 | 7998.9 | -275.6 | -3.45
2018-12-23 | 학습 | 240 | 0 | [6 empty] | 0.5408 | 0.3812 | 0.078 | 129.803 | 91.478 | 18.719 | 1687.26 | 1069.13 | 222.41 | 2978.8 | 11.22 | 139.696 | 45.461 | 17.328 | 5598.4 | 2369 | 232.3 | 8199.7 | 8152.2 | -47.5 | -0.58
2018-12-24 | 학습 | 206 | 265.97 | 154.68 | 89.69 | 21.6 | 0.5816 | 0.3372 | 0.0812 | 0.5524 | 0.3687 | 0.0789 | 113.792 | 75.953 | 16.255 | 1666.15 | 1059.6 | 220.88 | 2946.63 | 11.37 | 131.671 | 44.686 | 16.687 | 5276.8 | 2328.6 | 223.7 | 7829.2 | 6832.9 | -996.3 | -14.58 | 2.54 | 1.185 | 7.78 | 38 | 3085 | 15843 | 0.1947 | 4357 | 339 | 1.393
2018-12-25 | 학습 | 216 | 224.27 | 129.24 | 78.57 | 16.46 | 0.5763 | 0.3503 | 0.0734 | 0.5592 | 0.3635 | 0.0773 | 120.778 | 78.515 | 16.706 | 1653.71 | 1053.39 | 219.93 | 2927.03 | 11.45 | 129.516 | 44.234 | 16.386 | 5190.4 | 2305.1 | 219.7 | 7715.2 | 6768.2 | -947 | -13.99
2018-12-26 | 학습 | 209 | 198.17 | 103.67 | 78.91 | 15.59 | 0.5231 | 0.3982 | 0.0787 | 0.5489 | 0.3733 | 0.0777 | 114.73 | 78.026 | 16.244 | 1636.21 | 1047.19 | 218.59 | 2901.99 | 11.56 | 125.768 | 43.81 | 16.041 | 5040.2 | 2283 | 215.1 | 7538.3 | 6559.9 | -978.4 | -14.91 | 2.645 | 1.51 | 7.84 | 37.95 | 3105 | 15975 | 0.1944 |  |  | 1.382
2018-12-27 | 학습 | 200 | 259.97 | 180.22 | 62.61 | 17.14 | 0.6932 | 0.2408 | 0.0659 | 0.5898 | 0.3358 | 0.0744 | 117.97 | 67.155 | 14.876 | 1623.36 | 1030.62 | 215.98 | 2869.96 | 11.68 | 124.752 | 42.581 | 15.396 | 4999.5 | 2218.9 | 206.4 | 7424.9 | 6200.3 | -1224.5 | -19.75 | 2.62 | 1.275 | 7.79 | 37.9 | 3120 | 15753 | 0.1981 |  |  | 1.34
2018-12-28 | 학습 | 202 | 160.32 | 72.62 | 71.45 | 16.25 | 0.453 | 0.4457 | 0.1014 | 0.551 | 0.3669 | 0.082 | 111.312 | 74.119 | 16.569 | 1604.87 | 1022.34 | 215.28 | 2842.49 | 11.78 | 121.462 | 42.094 | 15.465 | 4867.7 | 2193.5 | 207.4 | 7268.6 | 6207.9 | -1060.7 | -17.09 | 2.415 | 1.025 | 7.8 | 37.9 | 3086 | 15872 | 0.1944 |  |  | 1.308
2018-12-29 | 학습 | 202 | 125.76 | 108.45 | 0 | 17.31 | 0.8624 | 0 | 0.1376 | 0.6393 | 0.2629 | 0.0978 | 129.137 | 53.109 | 19.754 | 1605.69 | 993.7 | 217.82 | 2817.22 | 11.86 | 126.564 | 39.999 | 16.467 | 5072.1 | 2084.4 | 220.8 | 7377.3 | 6155.7 | -1221.6 | -19.85
2018-12-30 | 학습 | 211 | 21.06 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4581 | 0.4719 | 0.0701 | 96.654 | 99.561 | 14.785 | 1573.96 | 1013.81 | 215.19 | 2802.97 | 11.9 | 116.716 | 41.936 | 15.659 | 4677.5 | 2185.4 | 210 | 7072.8 | 6539.4 | -533.4 | -8.16
2018-12-31 | 학습 | 187 | 184.97 | 108.18 | 57.11 | 19.68 | 0.5849 | 0.3088 | 0.1064 | 0.494 | 0.4256 | 0.0804 | 92.38 | 79.591 | 15.029 | 1540.5 | 1012.34 | 213.02 | 2765.86 | 12.02 | 108.934 | 41.984 | 15.182 | 4365.6 | 2187.8 | 203.6 | 6757 | 5580.8 | -1176.2 | -21.08 | 2.49 | 1.085 | 7.78 | 38 | 3055 | 15652 | 0.1952 | 3704 | 276.2 | 1.136
2019-01-01 | 학습 | 192 | 179.7 | 77.88 | 88.65 | 13.17 | 0.4334 | 0.4933 | 0.0733 | 0.4768 | 0.4448 | 0.0784 | 91.551 | 85.404 | 15.045 | 1508.88 | 1016.8 | 211.03 | 2736.71 | 12.11 | 103.802 | 42.49 | 14.861 | 4160 | 2214.2 | 199.3 | 6573.4 | 5432.2 | -1141.2 | -21.01 | 2.54 | 1.095 | 7.78 | 38.05 | 3120 | 15825 | 0.1972 |  |  | 1.162
2019-01-02 | 학습 | 196 | 261.16 | 155.7 | 90.04 | 15.42 | 0.5962 | 0.3448 | 0.059 | 0.5107 | 0.4165 | 0.0729 | 100.09 | 81.625 | 14.286 | 1488.32 | 1017.13 | 208.44 | 2713.89 | 12.16 | 104.053 | 42.617 | 14.415 | 4170 | 2220.8 | 193.3 | 6584.1 | 5406 | -1178.1 | -21.79 | 2.595 | 1.12 | 7.76 | 38 | 3206 | 15670 | 0.2046 |  |  | 1.147
2019-01-03 | 학습 | 200 | 233.4 | 103.03 | 114.13 | 16.24 | 0.4414 | 0.489 | 0.0696 | 0.491 | 0.437 | 0.0719 | 98.207 | 87.403 | 14.39 | 1467.53 | 1023.21 | 206.17 | 2696.9 | 12.19 | 103.455 | 43.187 | 14.142 | 4146 | 2250.5 | 189.6 | 6586.2 | 5365.1 | -1221.1 | -22.76 | 2.46 | 1.03 | 7.82 | 38.05 | 3124 | 15880 | 0.1967 |  |  | 1.142
2019-01-04 | 학습 | 204 | 205.22 | 147.3 | 40.93 | 16.99 | 0.7178 | 0.1994 | 0.0828 | 0.5553 | 0.3697 | 0.075 | 113.283 | 75.413 | 15.304 | 1463.48 | 1016.81 | 204.99 | 2685.27 | 12.19 | 109.116 | 42.712 | 14.23 | 4372.9 | 2225.8 | 190.8 | 6789.5 | 5600.3 | -1189.2 | -21.23
2019-01-05 | 학습 | 208 | 251.27 | 142.76 | 89.09 | 19.42 | 0.5682 | 0.3546 | 0.0773 | 0.5589 | 0.3654 | 0.0757 | 116.261 | 76 | 15.738 | 1462.72 | 1011.51 | 204.33 | 2678.57 | 12.16 | 113.799 | 42.356 | 14.421 | 4560.6 | 2207.2 | 193.4 | 6961.1 | 6118.2 | -842.9 | -13.78
2019-01-06 | 학습 | 208 | 26.4 | 26.4 |  |  | 1 |  |  | 0.6094 | 0.3228 | 0.0678 | 126.75 | 67.143 | 14.107 | 1472.52 | 997.78 | 202.1 | 2672.4 | 12.14 | 120.883 | 41.345 | 14.061 | 4844.5 | 2154.5 | 188.5 | 7187.5 | 6462.9 | -724.6 | -11.21
2019-01-07 | 학습 | 216 | 230.18 | 75.95 | 133.38 | 20.85 | 0.33 | 0.5795 | 0.0906 | 0.5366 | 0.3897 | 0.0738 | 115.896 | 84.173 | 15.931 | 1470.68 | 1002.17 | 201.88 | 2674.73 | 12.08 | 120.91 | 41.848 | 14.363 | 4845.5 | 2180.8 | 192.6 | 7218.9 | 6574.1 | -644.8 | -9.81 | 2.51 | 1.125 | 7.8 | 37.95 | 3305 | 15540 | 0.2127 | 2914.4 | 231.6 | 1.377
2019-01-08 | 학습 | 216 | 221.04 | 106.22 | 99.21 | 15.61 | 0.4805 | 0.4488 | 0.0706 | 0.5216 | 0.4055 | 0.0729 | 112.67 | 87.58 | 15.75 | 1465.76 | 1009.62 | 201.48 | 2676.87 | 12.02 | 119.636 | 42.548 | 14.515 | 4794.5 | 2217.2 | 194.6 | 7206.4 | 6330.9 | -875.5 | -13.83 | 2.555 | 1.095 | 7.8 | 38 | 3215 | 15680 | 0.205 |  |  | 1.301
2019-01-09 | 학습 | 216 | 210.37 | 98.8 | 95.89 | 15.68 | 0.4696 | 0.4558 | 0.0745 | 0.5075 | 0.4191 | 0.0734 | 109.625 | 90.53 | 15.845 | 1458.19 | 1019.43 | 201.22 | 2678.84 | 11.97 | 117.632 | 43.379 | 14.646 | 4714.2 | 2260.5 | 196.4 | 7171.1 | 6180.6 | -990.5 | -16.03 | 2.435 | 1.525 | 7.8 | 38 | 3184 | 15842 | 0.201 |  |  | 1.42
2019-01-10 | 학습 | 216 | 207.37 | 100.33 | 89.77 | 17.27 | 0.4838 | 0.4329 | 0.0833 | 0.501 | 0.4229 | 0.0761 | 108.219 | 91.347 | 16.434 | 1449.82 | 1029.27 | 201.56 | 2680.65 | 11.93 | 115.834 | 44.15 | 14.913 | 4642.1 | 2300.7 | 200 | 7142.8 | 6314 | -828.8 | -13.13 | 2.38 | 1.02 | 7.76 | 38 | 3205 | 15684 | 0.2043 |  |  | 1.331
2019-01-11 | 학습 | 216 | 205.42 | 99.75 | 88.33 | 17.34 | 0.4856 | 0.43 | 0.0844 | 0.4967 | 0.4249 | 0.0784 | 107.296 | 91.772 | 16.932 | 1441.19 | 1038.74 | 202.38 | 2682.32 | 11.89 | 114.356 | 44.839 | 15.244 | 4582.9 | 2336.6 | 204.4 | 7123.9 | 6501.1 | -622.7 | -9.58
2019-01-12 | 학습 | 216 | 185.59 | 128.08 | 41.59 | 15.92 | 0.6901 | 0.2241 | 0.0858 | 0.5507 | 0.3689 | 0.0805 | 118.944 | 79.679 | 17.377 | 1444.91 | 1035.37 | 203.58 | 2683.85 | 11.85 | 118.104 | 44.456 | 15.603 | 4733.1 | 2316.7 | 209.2 | 7259 | 6843.5 | -415.5 | -6.07
2019-01-13 | 학습 | 225 | 42.45 |  | 42.45 |  |  | 1 |  | 0.4844 | 0.4483 | 0.0673 | 108.998 | 100.857 | 15.145 | 1438.38 | 1053.44 | 202.44 | 2694.26 | 11.78 | 116.437 | 45.826 | 15.179 | 4666.3 | 2388 | 203.5 | 7257.8 | 7282.6 | 24.8 | 0.34
2019-01-14 | 학습 | 207 | 134.56 | 75.69 | 37.3 | 21.57 | 0.5625 | 0.2772 | 0.1603 | 0.5034 | 0.4067 | 0.0899 | 104.206 | 84.181 | 18.613 | 1427.58 | 1053.39 | 204.87 | 2685.84 | 11.79 | 113.492 | 45.654 | 15.929 | 4548.3 | 2379.1 | 213.6 | 7140.9 | 6510.8 | -630.1 | -9.68 | 2.33 | 1.08 | 7.78 | 38 | 3198 | 15820 | 0.2021 | 3142.8 | 249.8 | 1.34
2019-01-15 | 학습 | 216 | 206.06 | 78.05 | 112.88 | 15.13 | 0.3788 | 0.5478 | 0.0734 | 0.4718 | 0.4424 | 0.0857 | 101.917 | 95.563 | 18.52 | 1415.35 | 1064.73 | 207.01 | 2687.09 | 11.76 | 110.76 | 46.42 | 16.413 | 4438.8 | 2419 | 220.1 | 7077.8 | 6572.9 | -504.9 | -7.68 | 2.32 | 1.08 | 7.78 | 38 | 3085 | 15750 | 0.1959 |  |  | 1.366
2019-01-16 | 학습 | 216 | 227.5 | 104.05 | 108.65 | 14.8 | 0.4574 | 0.4776 | 0.0651 | 0.4681 | 0.4516 | 0.0803 | 101.1 | 97.547 | 17.353 | 1403.29 | 1077.15 | 207.81 | 2688.24 | 11.74 | 108.748 | 47.228 | 16.393 | 4358.2 | 2461.1 | 219.8 | 7039.1 | 6213.2 | -825.9 | -13.29 | 2.3 | 1.01 | 7.8 | 38 | 3032 | 15923 | 0.1904 |  |  | 1.345
2019-01-17 | 학습 | 216 | 235.23 | 79.6 | 139.07 | 16.56 | 0.3384 | 0.5912 | 0.0704 | 0.4334 | 0.4889 | 0.0777 | 93.618 | 105.602 | 16.779 | 1384.7 | 1096.63 | 207.97 | 2689.3 | 11.71 | 104.515 | 48.56 | 16.207 | 4188.5 | 2530.5 | 217.3 | 6936.3 | 6097.2 | -839.2 | -13.76 | 2.4 | 1.07 | 7.78 | 38 | 3102 | 15840 | 0.1958 |  |  | 1.334
2019-01-18 | 학습 | 216 | 154.13 | 100.01 | 36.27 | 17.85 | 0.6489 | 0.2353 | 0.1158 | 0.4919 | 0.42 | 0.088 | 106.257 | 90.727 | 19.016 | 1380.24 | 1099.67 | 210.36 | 2690.28 | 11.69 | 106.96 | 48.5 | 16.751 | 4286.5 | 2527.4 | 224.6 | 7038.5 | 6026.2 | -1012.3 | -16.8 | 2.29 | 1.035 | 7.78 | 38 | 3092 | 15785 | 0.1959 |  |  | 1.323
2019-01-19 | 학습 | 216 | 233.29 | 128.69 | 89.88 | 14.72 | 0.5516 | 0.3853 | 0.0631 | 0.5083 | 0.4105 | 0.0812 | 109.801 | 88.664 | 17.535 | 1379.69 | 1100.41 | 211.08 | 2691.18 | 11.67 | 109.885 | 48.285 | 16.678 | 4403.7 | 2516.2 | 223.6 | 7143.5 | 6412.6 | -730.9 | -11.4
2019-01-20 | 학습 | 216 | 46.61 |  | 46.61 |  |  | 1 |  | 0.4446 | 0.4903 | 0.0651 | 96.028 | 105.915 | 14.057 | 1365.4 | 1118.34 | 208.26 | 2692 | 11.66 | 106.18 | 49.482 | 15.585 | 4255.2 | 2578.6 | 209 | 7042.7 | 6676.7 | -366 | -5.48
2019-01-21 | 학습 | 216 | 136.21 | 72.71 | 41.64 | 21.86 | 0.5338 | 0.3057 | 0.1605 | 0.4667 | 0.4445 | 0.0888 | 100.817 | 96.006 | 19.177 | 1357.05 | 1124.93 | 210.78 | 2692.76 | 11.64 | 105.81 | 49.706 | 16.375 | 4240.4 | 2590.2 | 219.6 | 7050.2 | 4843.7 | -2206.5 | -45.56 | 2.37 | 1.08 | 7.84 | 37.85 | 3054 | 16058 | 0.1902 | 3170 | 265.2 | 1.382
2019-01-22 | 학습 | 217 | 170.39 | 78.49 | 77.69 | 14.21 | 0.4606 | 0.456 | 0.0834 | 0.4652 | 0.4474 | 0.0874 | 100.943 | 97.092 | 18.965 | 1349.49 | 1132.08 | 212.89 | 2694.46 | 11.62 | 105.633 | 49.983 | 16.851 | 4233.3 | 2604.7 | 225.9 | 7063.9 | 4717.1 | -2346.8 | -49.75 | 2.435 | 1.085 | 7.83 | 38 | 2931 | 16105 | 0.182 | 3169.5 | 262.8 | 1.362
2019-01-23 | 학습 | 216 | 165.09 | 78.1 | 75.64 | 11.35 | 0.4731 | 0.4582 | 0.0688 | 0.4673 | 0.4503 | 0.0825 | 100.929 | 97.258 | 17.813 | 1342.52 | 1138.82 | 213.69 | 2695.02 | 11.61 | 105.518 | 50.232 | 16.829 | 4228.7 | 2617.6 | 225.6 | 7072 | 6207.1 | -864.9 | -13.93 | 2.28 | 1.005 | 7.8 | 38 | 3021 | 16061 | 0.1881 |  |  | 1.307
2019-01-24 | 학습 | 216 | 259.81 | 103.23 | 135.75 | 20.83 | 0.3973 | 0.5225 | 0.0802 | 0.4484 | 0.4697 | 0.0818 | 96.858 | 101.463 | 17.679 | 1332.03 | 1149.23 | 214.28 | 2695.54 | 11.6 | 103.819 | 50.779 | 16.774 | 4160.6 | 2646.2 | 224.9 | 7031.7 | 6226.4 | -805.2 | -12.93 | 2.27 | 1.075 | 7.68 | 38.1 | 2994 | 15890 | 0.1884 |  |  | 1.412
2019-01-25 | 학습 | 210 | 230.36 | 110.42 | 102.71 | 17.23 | 0.4793 | 0.4459 | 0.0748 | 0.4569 | 0.4632 | 0.0799 | 95.942 | 97.274 | 16.783 | 1321.47 | 1154.62 | 213.93 | 2690.02 | 11.62 | 102.404 | 50.909 | 16.468 | 4103.9 | 2652.9 | 220.8 | 6977.7 | 5871.5 | -1106.1 | -18.84
2019-01-26 | 학습 | 212 | 186.22 | 130.16 | 40.81 | 15.25 | 0.699 | 0.2191 | 0.0819 | 0.5237 | 0.3958 | 0.0805 | 111.027 | 83.914 | 17.059 | 1326.84 | 1146.21 | 213.88 | 2686.94 | 11.62 | 107.566 | 49.951 | 16.342 | 4310.8 | 2603 | 219.1 | 7132.9 | 6079.7 | -1053.2 | -17.32
2019-01-27 | 학습 | 212 | 64.68 | 23.38 | 41.3 |  | 0.3615 | 0.6385 |  | 0.4679 | 0.453 | 0.0791 | 99.2 | 96.039 | 16.761 | 1319.95 | 1150.61 | 213.54 | 2684.1 | 11.63 | 106.019 | 50.107 | 16.167 | 4248.8 | 2611.1 | 216.8 | 7076.6 | 6759.8 | -316.8 | -4.69
2019-01-28 | 학습 | 216 | 135.59 | 76.93 | 36.75 | 21.91 | 0.5674 | 0.271 | 0.1616 | 0.4953 | 0.4029 | 0.1018 | 106.982 | 87.036 | 21.982 | 1321.4 | 1145.64 | 218.45 | 2685.49 | 11.61 | 108.177 | 49.519 | 17.614 | 4335.3 | 2580.5 | 236.2 | 7151.9 | 6750.2 | -401.7 | -5.95 | 2.315 | 1.05 | 7.66 | 38.1 | 2785 | 15452 | 0.1802 | 2969.9 | 179.7 | 1.512
2019-01-29 | 학습 | 206 | 126.46 | 23.16 | 88.2 | 15.1 | 0.1831 | 0.6975 | 0.1194 | 0.4087 | 0.4847 | 0.1067 | 84.189 | 99.839 | 21.972 | 1299.93 | 1153.88 | 222.96 | 2676.77 | 11.64 | 100.391 | 50.044 | 18.597 | 4023.2 | 2607.8 | 249.3 | 6880.4 | 6082.1 | -798.4 | -13.13 | 2.32 | 1 | 7.76 | 38.1 | 2754 | 15602 | 0.1765 |  |  | 1.445
2019-01-30 | 학습 | 192 | 265.95 | 104.43 | 150.64 | 10.88 | 0.3927 | 0.5664 | 0.0409 | 0.4042 | 0.5075 | 0.0883 | 77.609 | 97.436 | 16.955 | 1273.6 | 1159.06 | 222.09 | 2654.75 | 11.73 | 92.957 | 50.298 | 17.762 | 3725.3 | 2621.1 | 238.2 | 6584.5 | 5122.8 | -1461.8 | -28.53 | 2.55 | 1.195 | 7.7 | 38 | 2876 | 15423 | 0.1865 |  |  | 1.114
2019-01-31 | 학습 | 192 | 132.15 | 76.04 | 36.18 | 19.93 | 0.5754 | 0.2738 | 0.1508 | 0.4522 | 0.442 | 0.1058 | 86.823 | 84.857 | 20.32 | 1258.59 | 1151.24 | 224.65 | 2634.49 | 11.8 | 92.058 | 49.507 | 18.202 | 3689.3 | 2579.8 | 244.1 | 6513.2 | 5404.9 | -1108.3 | -20.5 | 2.365 | 1.11 | 7.68 | 38.05 | 2735 | 15351 | 0.1782 |  |  | 1.176
2019-02-01 | 학습 | 192 | 180.96 | 126.52 | 35.77 | 18.67 | 0.6992 | 0.1977 | 0.1032 | 0.5217 | 0.3733 | 0.1051 | 100.158 | 71.666 | 20.176 | 1258.12 | 1130.86 | 226.86 | 2615.84 | 11.86 | 96.838 | 47.78 | 18.459 | 3880.8 | 2489.9 | 247.5 | 6618.2 | 5175.2 | -1442.9 | -27.88 | 2.435 | 1.085 | 7.72 | 37.95 | 2750 | 15568 | 0.1766 |  |  | 1.267
2019-02-02 | 학습 | 192 | 174 | 155.8 |  | 18.2 | 0.8954 |  | 0.1046 | 0.5939 | 0.3067 | 0.0994 | 114.03 | 58.883 | 19.086 | 1271.56 | 1099.33 | 227.81 | 2598.69 | 11.91 | 105.334 | 45.29 | 18.307 | 4221.3 | 2360.1 | 245.5 | 6826.9 | 5573.4 | -1253.5 | -22.49
2019-02-03 | 학습 | 192 | 152.26 | 23.6 | 128.66 |  | 0.155 | 0.845 |  | 0.4617 | 0.4403 | 0.098 | 88.638 | 84.54 | 18.822 | 1258.53 | 1095.97 | 228.42 | 2582.91 | 11.95 | 100.417 | 45.229 | 18.125 | 4024.3 | 2356.9 | 243 | 6624.2 | 6066.2 | -558.1 | -9.2
2019-02-04 | 학습 | 192 | 198.65 | 101.6 | 48.41 | 48.64 | 0.5115 | 0.2437 | 0.2449 | 0.4751 | 0.3874 | 0.1376 | 91.212 | 74.377 | 26.411 | 1249.11 | 1082.72 | 236.57 | 2568.39 | 11.98 | 98.414 | 44.363 | 20.277 | 3944 | 2311.8 | 271.9 | 6527.7 | 5986.8 | -540.9 | -9.04
2019-02-05 | 학습 | 150 | 118.98 |  | 118.98 |  |  | 1 |  | 0.402 | 0.4597 | 0.1383 | 60.296 | 68.96 | 20.744 | 1209.53 | 1065.11 | 238.4 | 2513.04 | 12.21 | 84.813 | 43.195 | 20.044 | 3398.9 | 2250.9 | 268.8 | 5918.6
2019-02-06 | 학습 | 160 | 98.76 | 98.76 |  |  | 1 |  |  | 0.42 | 0.4538 | 0.1262 | 67.203 | 72.61 | 20.187 | 1180.03 | 1052.56 | 239.52 | 2472.11 | 12.35 | 79.187 | 42.494 | 19.718 | 3173.5 | 2214.4 | 264.4 | 5652.3
2019-02-07 | 학습 | 168 | 188.18 | 128.04 | 41.34 | 18.8 | 0.6804 | 0.2197 | 0.0999 | 0.4734 | 0.4058 | 0.1208 | 79.533 | 68.175 | 20.292 | 1165.21 | 1036.57 | 240.66 | 2442.45 | 12.43 | 80.65 | 41.545 | 19.527 | 3232.1 | 2165 | 261.8 | 5658.9 | 5047.3 | -611.6 | -12.12 | 2.135 | 0.74 | 7.78 | 38.05 | 2648 | 15842 | 0.1672 | 2847.9 | 218.2 | 1.082
2019-02-08 | 학습 | 168 | 274.24 | 124.54 | 130.41 | 19.29 | 0.4541 | 0.4755 | 0.0703 | 0.4691 | 0.4213 | 0.1096 | 78.812 | 70.781 | 18.406 | 1150.86 | 1024.47 | 239.83 | 2415.16 | 12.5 | 81.264 | 40.947 | 18.831 | 3256.7 | 2133.8 | 252.5 | 5643 | 5184.4 | -458.6 | -8.85 | 2.33 | 1.03 | 7.7 | 38 | 2728 | 15645 | 0.1744 |  |  | 1.153
2019-02-09 | 학습 | 168 | 200.19 | 178.36 |  | 21.83 | 0.891 |  | 0.109 | 0.5114 | 0.3902 | 0.0984 | 85.923 | 65.553 | 16.524 | 1144.76 | 1008.11 | 237.17 | 2390.05 | 12.55 | 84.487 | 40.021 | 17.792 | 3385.9 | 2085.5 | 238.6 | 5709.9 | 5419.9 | -290 | -5.35
2019-02-10 | 학습 | 168 | 26.25 | 26.25 |  |  | 1 |  |  | 0.5497 | 0.3614 | 0.0889 | 92.358 | 60.707 | 14.935 | 1145.59 | 988.22 | 233.15 | 2366.96 | 12.59 | 89.048 | 38.847 | 16.607 | 3568.7 | 2024.3 | 222.7 | 5815.7 | 5912.3 | 96.6 | 1.63
2019-02-11 | 학습 | 168 | 179.46 | 78.76 | 78.2 | 22.5 | 0.4389 | 0.4358 | 0.1254 | 0.5254 | 0.3777 | 0.0969 | 88.261 | 63.456 | 16.283 | 1142.26 | 972.66 | 230.79 | 2345.7 | 12.61 | 90.222 | 38.069 | 16.204 | 3615.7 | 1983.8 | 217.3 | 5816.8 | 5419.9 | -396.9 | -7.32 | 2.36 | 1.07 | 7.72 | 38 | 2775 | 15458 | 0.1795 | 3205 | 210.2 | 1.121
2019-02-12 | 학습 | 168 | 232.11 | 129.35 | 87.86 | 14.9 | 0.5573 | 0.3785 | 0.0642 | 0.5329 | 0.3779 | 0.0892 | 89.52 | 63.488 | 14.992 | 1140.45 | 958.38 | 227.33 | 2326.15 | 12.63 | 91.45 | 37.412 | 15.542 | 3664.9 | 1949.6 | 208.4 | 5822.9 | 4886 | -936.9 | -19.17 | 2.37 | 1.005 | 7.7 | 38.05 | 2879 | 15365 | 0.1874 |  |  | 1.105
2019-02-13 | 학습 | 192 | 227.49 | 126.35 | 89.06 | 12.08 | 0.5554 | 0.3915 | 0.0531 | 0.5384 | 0.3813 | 0.0803 | 103.378 | 73.202 | 15.42 | 1152.64 | 954.95 | 224.57 | 2332.16 | 12.51 | 97.751 | 37.63 | 15.219 | 3917.4 | 1960.9 | 204.1 | 6082.4 | 5447.6 | -634.8 | -11.65 | 2.46 | 1.12 | 7.76 | 38 | 2869 | 15654 | 0.1833 |  |  | 1.205
2019-02-14 | 학습 | 192 | 234.73 | 100.38 | 114.98 | 19.37 | 0.4276 | 0.4898 | 0.0825 | 0.51 | 0.4091 | 0.0809 | 97.927 | 78.544 | 15.529 | 1158.41 | 957.14 | 222.14 | 2337.69 | 12.4 | 99.456 | 38.243 | 15.032 | 3985.8 | 1992.9 | 201.6 | 6180.2 | 5630.5 | -549.7 | -9.76 | 2.46 | 1.12 | 7.76 | 38 | 2869 | 15654 | 0.1833 |  |  | 1.205
2019-02-15 | 학습 | 198 | 178.51 | 126.37 | 33.79 | 18.35 | 0.7079 | 0.1893 | 0.1028 | 0.5622 | 0.3512 | 0.0867 | 111.308 | 69.535 | 17.157 | 1177.09 | 950.15 | 221.54 | 2348.78 | 12.27 | 105.86 | 38.043 | 15.393 | 4242.4 | 1982.5 | 206.4 | 6431.3 | 5910 | -521.3 | -8.82 | 2.38 | 0.94 | 7.8 | 38 | 2905 | 15688 | 0.1852 |  |  | 1.26
2019-02-16 | 학습 | 216 | 230.41 | 126.86 | 86.68 | 16.87 | 0.5506 | 0.3762 | 0.0732 | 0.559 | 0.3579 | 0.083 | 120.755 | 77.308 | 17.937 | 1203.73 | 951.49 | 221.76 | 2376.98 | 12.06 | 113.588 | 38.495 | 15.873 | 4552.1 | 2006 | 212.8 | 6771 | 6701.7 | -69.3 | -1.03
2019-02-17 | 학습 | 216 | 22.45 | 22.45 |  |  | 1 |  |  | 0.6052 | 0.3233 | 0.0716 | 130.712 | 69.825 | 15.462 | 1238.2 | 945.24 | 219.49 | 2402.93 | 11.89 | 122.338 | 38.28 | 15.457 | 4902.8 | 1994.8 | 207.3 | 7104.8 | 7037.5 | -67.3 | -0.96
2019-02-18 | 학습 | 216 | 254.08 | 100.29 | 132.49 | 21.3 | 0.3947 | 0.5214 | 0.0838 | 0.5519 | 0.3735 | 0.0747 | 119.201 | 80.667 | 16.132 | 1258.4 | 950.33 | 218.08 | 2426.8 | 11.74 | 123.129 | 38.965 | 15.375 | 4934.5 | 2030.5 | 206.2 | 7171.1 | 6842.7 | -328.5 | -4.8 | 2.3 | 1.09 | 7.84 | 38.1 | 2882 | 15802 | 0.1824 |  |  | 1.404
2019-02-19 | 학습 | 216 | 235.48 | 124.15 | 95.77 | 15.56 | 0.5272 | 0.4067 | 0.0661 | 0.5454 | 0.3821 | 0.0724 | 117.811 | 82.542 | 15.647 | 1275.6 | 956.88 | 216.29 | 2448.77 | 11.62 | 123.061 | 39.697 | 15.173 | 4931.8 | 2068.6 | 203.4 | 7203.8 | 6601 | -602.8 | -9.13 | 2.235 | 0.995 | 7.8 | 38.05 | 2834 | 15715 | 0.1803 |  |  | 1.39
2019-02-20 | 학습 | 216 | 131.99 | 102.54 | 18 | 11.45 | 0.7769 | 0.1364 | 0.0867 | 0.6072 | 0.3165 | 0.0763 | 131.165 | 68.362 | 16.472 | 1304.77 | 948.74 | 215.47 | 2468.97 | 11.51 | 128.361 | 39.184 | 15.284 | 5144.2 | 2041.9 | 204.9 | 7391 | 6708.1 | -682.9 | -10.18 | 2.5 | 1.145 | 7.79 | 38.1 | 2840 | 15784 | 0.1799 |  |  | 1.485
2019-02-21 | 학습 | 216 | 189.02 | 79.08 | 90.53 | 19.41 | 0.4184 | 0.4789 | 0.1027 | 0.556 | 0.3606 | 0.0834 | 120.087 | 77.891 | 18.022 | 1320.53 | 950.77 | 216.26 | 2487.57 | 11.43 | 127.198 | 39.51 | 15.824 | 5097.5 | 2058.9 | 212.2 | 7368.6 | 6769.4 | -599.3 | -8.85 | 2.33 | 1.13 | 7.94 | 38.1 | 2788 | 15900 | 0.1753 |  |  | 1.426
2019-02-22 | 학습 | 216 | 208.18 | 102.54 | 88.06 | 17.58 | 0.4926 | 0.423 | 0.0844 | 0.5385 | 0.3778 | 0.0837 | 116.323 | 81.595 | 18.082 | 1331.27 | 956.35 | 217.05 | 2504.67 | 11.36 | 124.975 | 40.084 | 16.21 | 5008.5 | 2088.8 | 217.3 | 7314.6 | 7070.8 | -243.8 | -3.45
2019-02-23 | 학습 | 216 | 144.56 | 128.14 |  | 16.42 | 0.8864 |  | 0.1136 | 0.5683 | 0.3493 | 0.0823 | 122.759 | 75.456 | 17.785 | 1347.59 | 955.34 | 217.48 | 2520.41 | 11.3 | 126.179 | 40.08 | 16.384 | 5056.7 | 2088.6 | 219.7 | 7365 | 7516.2 | 151.2 | 2.01
2019-02-24 | 학습 | 216 | 82.42 |  | 82.42 |  |  | 1 |  | 0.5171 | 0.411 | 0.0719 | 111.7 | 88.772 | 15.527 | 1351.54 | 967.73 | 215.62 | 2534.89 | 11.25 | 122.498 | 41.142 | 15.825 | 4909.2 | 2144 | 212.2 | 7265.3 | 7902.9 | 637.5 | 8.07
2019-02-25 | 학습 | 216 | 187.48 | 127.09 | 37.95 | 22.44 | 0.6779 | 0.2024 | 0.1197 | 0.5528 | 0.3647 | 0.0825 | 119.413 | 78.766 | 17.821 | 1362.89 | 969.12 | 216.2 | 2548.21 | 11.21 | 123.312 | 41.244 | 16.133 | 4941.8 | 2149.3 | 216.3 | 7307.4 | 6863.7 | -443.6 | -6.46 | 2.37 | 0.905 | 7.88 | 38 | 2885 | 15685 | 0.1839 | 3186.7 | 299.7 | 0.983
2019-02-26 | 학습 | 216 | 208.46 | 104.67 | 88.32 | 15.47 | 0.5021 | 0.4237 | 0.0742 | 0.5408 | 0.3786 | 0.0805 | 116.82 | 81.783 | 17.397 | 1370.74 | 973.41 | 216.31 | 2560.47 | 11.18 | 122.778 | 41.571 | 16.215 | 4920.4 | 2166.3 | 217.4 | 7304.1 | 6113.5 | -1190.6 | -19.47 | 2.485 | 0.94 | 7.82 | 38 | 2905 | 15425 | 0.1883 |  |  | 1.242
2019-02-27 | 학습 | 192 | 268.89 | 127.5 | 129.54 | 11.85 | 0.4742 | 0.4818 | 0.0441 | 0.5243 | 0.4042 | 0.0715 | 100.662 | 77.612 | 13.726 | 1361.8 | 973.2 | 212.74 | 2547.74 | 11.26 | 115.985 | 41.516 | 15.17 | 4648.2 | 2163.4 | 203.4 | 7015 | 6198 | -817 | -13.18 | 2.32 | 1 | 7.84 | 38 | 2854 | 15548 | 0.1836 |  |  | 1.327
2019-02-28 | 학습 | 192 | 204.56 | 106.03 | 78.25 | 20.28 | 0.5183 | 0.3825 | 0.0991 | 0.5228 | 0.3986 | 0.0786 | 100.368 | 76.54 | 15.092 | 1353.29 | 971.92 | 210.82 | 2536.04 | 11.33 | 111.678 | 41.383 | 14.867 | 4475.6 | 2156.5 | 199.3 | 6831.4 | 6080.7 | -750.7 | -12.35 | 2.305 | 0.925 | 7.84 | 38.05 | 2870 | 15482 | 0.1854 |  |  | 1.282
2019-03-01 | 학습 | 192 | 92.23 | 74.26 |  | 17.97 | 0.8052 |  | 0.1948 | 0.5425 | 0.3582 | 0.0993 | 104.167 | 68.771 | 19.062 | 1349.25 | 962.98 | 213.03 | 2525.27 | 11.4 | 110.541 | 40.648 | 15.852 | 4430 | 2118.2 | 212.5 | 6760.8 | 5938.2 | -822.6 | -13.85
2019-03-02 | 학습 | 192 | 183.36 | 77.78 | 88.26 | 17.32 | 0.4242 | 0.4813 | 0.0945 | 0.5128 | 0.3891 | 0.0981 | 98.466 | 74.704 | 18.83 | 1339.84 | 960.69 | 214.83 | 2515.36 | 11.45 | 107.56 | 40.499 | 16.453 | 4310.5 | 2110.5 | 220.6 | 6641.6 | 6258.7 | -382.9 | -6.12
2019-03-03 | 학습 | 192 | [7 empty] | 0.4899 | 0.413 | 0.0971 | 94.052 | 79.298 | 18.65 | 1326.76 | 963.18 | 216.3 | 2506.24 | 11.5 | 103.956 | 40.74 | 16.809 | 4166.1 | 2123 | 225.4 | 6514.5 | 6687.4 | 172.9 | 2.59
2019-03-04 | 학습 | 182 | 224.72 | 73.39 | 128.77 | 22.56 | 0.3266 | 0.573 | 0.1004 | 0.4465 | 0.4555 | 0.098 | 81.257 | 82.907 | 17.836 | 1301.94 | 969.07 | 216.84 | 2487.85 | 11.58 | 96.615 | 41.234 | 16.808 | 3871.9 | 2148.7 | 225.4 | 6246 | 5976.4 | -269.5 | -4.51 | 2.335 | 1.18 | 7.9 | 37.95 | 2755 | 15628 | 0.1763 | 3226 | 322.9 | 1.228
2019-03-05 | 학습 | 168 | 211.78 | 101.54 | 95.23 | 15.01 | 0.4795 | 0.4497 | 0.0709 | 0.4554 | 0.4539 | 0.0907 | 76.506 | 76.263 | 15.231 | 1274.35 | 967.85 | 214.74 | 2456.93 | 11.72 | 90.187 | 41.121 | 16.025 | 3614.3 | 2142.9 | 214.9 | 5972 | 5295.4 | -676.6 | -12.78 | 2.425 | 1.08 | 7.84 | 37.95 | 2788 | 15544 | 0.1794 | 3226 | 273.2 | 1.138
2019-03-06 | 학습 | 168 | 202.56 | 151.87 | 38.38 | 12.31 | 0.7498 | 0.1895 | 0.0608 | 0.5361 | 0.3815 | 0.0825 | 90.06 | 64.085 | 13.855 | 1262.51 | 954.55 | 211.42 | 2428.49 | 11.84 | 91.645 | 40.051 | 15.079 | 3672.7 | 2087.1 | 202.2 | 5962 | 5311.8 | -650.2 | -12.24 | 2.465 | 1.04 | 7.81 | 37.95 | 2850 | 15500 | 0.1839 |  |  | 1.13
2019-03-07 | 학습 | 168 | 238.56 | 131.41 | 86.3 | 20.85 | 0.5508 | 0.3618 | 0.0874 | 0.5402 | 0.376 | 0.0838 | 90.747 | 63.169 | 14.084 | 1252.32 | 941.4 | 208.6 | 2402.32 | 11.94 | 92.818 | 39.069 | 14.503 | 3719.8 | 2036 | 194.5 | 5950.2 | 5823 | -127.2 | -2.18 | 2.51 | 1.1 | 7.82 | 38 | 2854 | 15455 | 0.1847 |  |  | 1.199
2019-03-08 | 학습 | 168 | 278.99 | 153.14 | 108.62 | 17.23 | 0.5489 | 0.3893 | 0.0618 | 0.5426 | 0.3797 | 0.0777 | 91.156 | 63.793 | 13.051 | 1243.34 | 929.92 | 204.97 | 2378.24 | 12.03 | 93.706 | 38.285 | 13.8 | 3755.3 | 1995.1 | 185 | 5935.4 | 5358.6 | -576.9 | -10.77 | 2.485 | 1.015 | 7.86 | 38 | 2762 | 15527 | 0.1779 |  |  | 1.121
2019-03-09 | 학습 | 160 | 140.19 | 104.37 | 18.93 | 16.89 | 0.7445 | 0.135 | 0.1205 | 0.5991 | 0.3112 | 0.0897 | 95.859 | 49.795 | 14.346 | 1239.79 | 905.37 | 202.93 | 2348.09 | 12.14 | 96.134 | 36.5 | 13.71 | 3852.6 | 1902 | 183.8 | 5938.5 | 5182.9 | -755.6 | -14.58
2019-03-10 | 학습 | 144 | [7 empty] | 0.64 | 0.2617 | 0.0983 | 92.154 | 37.688 | 14.158 | 1232.82 | 870.66 | 200.86 | 2304.34 | 12.32 | 96.15 | 34.015 | 13.592 | 3853.3 | 1772.5 | 182.2 | 5808 | 5313.3 | -494.7 | -9.31
2019-03-11 | 학습 | 114 | 223.47 | 100 | 102.16 | 21.31 | 0.4475 | 0.4572 | 0.0954 | 0.5857 | 0.3168 | 0.0975 | 66.775 | 36.111 | 11.114 | 1201.02 | 837.16 | 195.92 | 2234.1 | 12.64 | 86.008 | 31.778 | 12.598 | 3446.8 | 1656 | 168.9 | 5271.7 | 4587.9 | -683.9 | -14.91 | 2.35 | 1.19 | 7.92 | 38.05 | 2834 | 15580 | 0.1819 | 3051 | 320.1 | 0.903
2019-03-12 | 학습 | 144 | 132.69 | 76.09 | 41.64 | 14.96 | 0.5734 | 0.3138 | 0.1127 | 0.5823 | 0.3159 | 0.1018 | 83.848 | 45.494 | 14.658 | 1188.84 | 815.72 | 194.91 | 2199.47 | 12.75 | 86.582 | 30.629 | 12.984 | 3469.8 | 1596.1 | 174.1 | 5240 | 5000 | -240 | -4.8 | 2.35 | 0.99 | 7.84 | 38 | 2747 | 15430 | 0.178 | 3334.6 | 288.4 | 1.022
2019-03-13 | 학습 | 120 | 225.87 | 126.32 | 87.95 | 11.6 | 0.5593 | 0.3894 | 0.0514 | 0.5758 | 0.3367 | 0.0875 | 69.093 | 40.402 | 10.505 | 1162.88 | 790.9 | 189.83 | 2143.61 | 12.98 | 81.034 | 29.245 | 12.001 | 3247.5 | 1524 | 160.9 | 4932.4 | 4256.1 | -676.3 | -15.89 | 2.59 | 1.27 | 7.92 | 38 | 2658 | 15550 | 0.1709 | 3239.6 | 331 | 0.867
2019-03-14 | 학습 | 120 | 265.96 | 104.6 | 141.25 | 20.11 | 0.3933 | 0.5311 | 0.0756 | 0.5242 | 0.3917 | 0.0842 | 62.9 | 47 | 10.1 | 1132.8 | 774.66 | 184.75 | 2092.22 | 13.18 | 75.136 | 28.598 | 11.21 | 3011.1 | 1490.3 | 150.3 | 4651.7 | 4217.1 | -434.7 | -10.31 | 2.325 | 1.27 | 7.9 | 38 | 2648 | 15485 | 0.171 | 3640.5 | 356.9 | 0.836
2019-03-15 | 학습 | 120 | 180.09 | 126.59 | 35.45 | 18.05 | 0.7029 | 0.1968 | 0.1002 | 0.5748 | 0.3365 | 0.0887 | 68.97 | 40.384 | 10.646 | 1111.2 | 753.11 | 180.63 | 2044.93 | 13.34 | 73.926 | 27.519 | 10.834 | 2962.6 | 1434.1 | 145.3 | 4542 | 4236.9 | -305 | -7.2 | 2.29 | 0.935 | 7.9 | 38 | 2664 | 15505 | 0.1718 | 3300.9 | 330.4 | 0.892
2019-03-16 | 학습 | 120 | 231.74 | 128.13 | 88.39 | 15.22 | 0.5529 | 0.3814 | 0.0657 | 0.5686 | 0.3492 | 0.0822 | 68.228 | 41.909 | 9.863 | 1090.58 | 734.8 | 176.05 | 2001.43 | 13.48 | 72.883 | 26.725 | 10.343 | 2920.9 | 1392.7 | 138.7 | 4452.2 | 4200.9 | -251.4 | -5.98
2019-03-17 | 학습 | 120 | [7 empty] | 0.5641 | 0.3584 | 0.0775 | 67.696 | 43.003 | 9.302 | 1071.08 | 719.05 | 171.27 | 1961.4 | 13.6 | 72.027 | 26.138 | 9.84 | 2886.5 | 1362.1 | 131.9 | 4380.6 | 4309.1 | -71.4 | -1.66
2019-03-18 | 학습 | 154 | 221.7 | 73.95 | 126.03 | 21.72 | 0.3336 | 0.5685 | 0.098 | 0.4988 | 0.4179 | 0.0833 | 76.817 | 64.353 | 12.83 | 1062.25 | 725.91 | 170.41 | 1958.58 | 13.45 | 75.148 | 27.348 | 10.556 | 3011.6 | 1425.1 | 141.5 | 4578.2 | 5254.4 | 676.1 | 12.87 | 2.495 | 1.09 | 7.98 | 37.9 | 2638 | 15648 | 0.1686 | 3358.6 | 393.9 | 1.142
2019-03-19 | 학습 | 184 | 183.52 | 129.23 | 39.05 | 15.24 | 0.7042 | 0.2128 | 0.083 | 0.557 | 0.3598 | 0.0832 | 102.488 | 66.197 | 15.315 | 1079.81 | 734.07 | 172.1 | 1985.98 | 13.11 | 87.341 | 28.522 | 11.789 | 3500.2 | 1486.3 | 158.1 | 5144.6 | 5783.1 | 638.5 | 11.04 | 2.37 | 1.15 | 7.98 | 37.9 | 2584 | 15517 | 0.1665 | 3718.7 | 427.3 | 1.309
2019-03-20 | 학습 | 192 | 191.42 | 100.13 | 79.74 | 11.55 | 0.5231 | 0.4166 | 0.0603 | 0.5474 | 0.3759 | 0.0767 | 105.099 | 72.166 | 14.735 | 1098.57 | 747.54 | 173.07 | 2019.19 | 12.77 | 95.905 | 29.997 | 12.456 | 3843.4 | 1563.2 | 167 | 5573.7 | 6301.9 | 728.3 | 11.56 | 2.615 | 1.135 | 7.9 | 38 | 2631 | 15488 | 0.1699 | 3150.8 | 315.4 | 1.406
2019-03-21 | 학습 | 192 | 186.88 | 77.57 | 89.06 | 20.25 | 0.4151 | 0.4766 | 0.1084 | 0.5099 | 0.4044 | 0.0857 | 97.9 | 77.645 | 16.455 | 1108.63 | 765.42 | 175.69 | 2049.74 | 12.48 | 98.307 | 31.689 | 13.426 | 3939.7 | 1651.3 | 180 | 5771.1 | 6329.4 | 558.3 | 8.82 | 2.395 | 1.04 | 7.92 | 37.95 | 2588 | 15420 | 0.1678 | 3104 | 315.3 | 1.337
2019-03-22 | 학습 | 192 | 246.5 | 100.13 | 128.6 | 17.77 | 0.4062 | 0.5217 | 0.0721 | 0.4805 | 0.4376 | 0.0818 | 92.257 | 84.028 | 15.714 | 1112.25 | 788.25 | 177.36 | 2077.85 | 12.23 | 97.531 | 33.636 | 13.866 | 3908.6 | 1752.8 | 185.9 | 5847.3 | 6037.8 | 190.5 | 3.16 | 2.385 | 0.94 | 7.9 | 37.9 | 2643 | 15551 | 0.17 | 3489.2 | 340.1 | 1.337
2019-03-23 | 학습 | 176 | 144.11 | 128.09 |  | 16.02 | 0.8888 |  | 0.1112 | 0.5194 | 0.402 | 0.0785 | 91.42 | 70.756 | 13.823 | 1114.74 | 795.98 | 177 | 2087.72 | 12.12 | 96.718 | 34.228 | 13.598 | 3876 | 1783.6 | 182.3 | 5842 | 5612.8 | -229.2 | -4.08
2019-03-24 | 학습 | 192 | 82.77 |  | 82.77 |  |  | 1 |  | 0.4888 | 0.442 | 0.0692 | 93.855 | 84.864 | 13.281 | 1119.46 | 817.2 | 176.13 | 2112.79 | 11.93 | 97.19 | 35.859 | 13.252 | 3895 | 1868.6 | 177.7 | 5941.3 | 6173.3 | 232 | 3.76
2019-03-25 | 학습 | 192 | 159.44 | 100.17 | 37.6 | 21.67 | 0.6283 | 0.2358 | 0.1359 | 0.5197 | 0.3963 | 0.084 | 99.788 | 76.091 | 16.121 | 1129.74 | 827.95 | 178.17 | 2135.86 | 11.76 | 99.854 | 36.543 | 13.869 | 4001.7 | 1904.3 | 186 | 6092 | 6108.1 | 16.2 | 0.26 | 2.35 | 1.48 | 7.92 | 38.1 | 2721 | 15482 | 0.1758 | 3338.5 | 341.1 | 1.296
2019-03-26 | 학습 | 160 | 178.14 | 75.49 | 87.96 | 14.69 | 0.4238 | 0.4938 | 0.0825 | 0.4971 | 0.4193 | 0.0836 | 79.529 | 67.093 | 13.378 | 1118.94 | 828.84 | 177.3 | 2125.09 | 11.8 | 93.394 | 36.403 | 13.466 | 3742.8 | 1897 | 180.6 | 5820.4 | 5239.2 | -581.2 | -11.09 | 2.36 | 1.045 | 8.02 |  | 2805 | 15521 | 0.1807 | 3473.7 | 435.3 | 1.042
2019-03-27 | 학습 | 184 | 221.96 | 125.52 | 84.17 | 12.27 | 0.5655 | 0.3792 | 0.0553 | 0.514 | 0.4094 | 0.0766 | 94.582 | 75.327 | 14.092 | 1124.06 | 837.9 | 177.22 | 2139.18 | 11.7 | 95.431 | 36.944 | 13.406 | 3824.5 | 1925.2 | 179.7 | 5929.4 | 5562 | -367.4 | -6.61 | 2.39 | 0.99 | 7.94 | 38.05 | 2844 | 15468 | 0.1839 | 3117 | 338.8 | 1.18
2019-03-28 | 학습 | 192 | 228.08 | 128.57 | 78.93 | 20.58 | 0.5637 | 0.3461 | 0.0902 | 0.5268 | 0.3931 | 0.0801 | 101.146 | 75.476 | 15.378 | 1135.33 | 846.38 | 178.42 | 2160.14 | 11.57 | 99.313 | 37.415 | 13.751 | 3980 | 1949.7 | 184.4 | 6114.1 | 5763.7 | -350.5 | -6.08 | 2.215 | 1.195 | 8 | 38 | 2852 | 15688 | 0.1818 | 3590 | 440.9 | 1.234
2019-03-29 | 학습 | 192 | 143.8 | 126.15 | 0 | 17.65 | 0.8773 | 0 | 0.1227 | 0.6193 | 0.2893 | 0.0914 | 118.913 | 55.547 | 17.54 | 1163.47 | 834.26 | 181.7 | 2179.42 | 11.47 | 108.814 | 36.22 | 14.634 | 4360.8 | 1887.5 | 196.2 | 6444.5 | 5708.1 | -736.4 | -12.9 | 2.465 | 1.2 | 8.05 | 37.95 | 2810 | 15805 | 0.1778 | 3298 | 438.9 | 1.214
2019-03-30 | 학습 | 192 | 215.94 | 158.2 | 42.35 | 15.39 | 0.7326 | 0.1961 | 0.0713 | 0.6498 | 0.2642 | 0.0859 | 124.769 | 50.729 | 16.502 | 1195.21 | 818.28 | 183.67 | 2197.17 | 11.38 | 117.016 | 34.821 | 14.925 | 4689.5 | 1814.5 | 200.1 | 6704.1 | 5769.9 | -934.2 | -16.19
2019-03-31 | 학습 | 192 | [7 empty] | 0.6724 | 0.2456 | 0.0819 | 129.11 | 47.158 | 15.732 | 1228.76 | 800.01 | 184.72 | 2213.49 | 11.3 | 123.81 | 33.346 | 14.892 | 4961.8 | 1737.7 | 199.7 | 6899.2 | 6145.1 | -754 | -12.27
2019-04-01 | 학습 | 192 | 271.09 | 98.02 | 152.64 | 20.43 | 0.3616 | 0.5631 | 0.0754 | 0.5866 | 0.3332 | 0.0801 | 112.636 | 63.98 | 15.384 | 1243.15 | 800.03 | 185.33 | 2228.51 | 11.24 | 121.411 | 33.44 | 14.765 | 4865.6 | 1742.6 | 198 | 6806.2 | 6184.7 | -621.5 | -10.05 | 2.57 | 1.055 | 8.04 | 38 | 2684 | 15854 | 0.1693 | 3137.4 | 417.6 | 1.25
2019-04-02 | 학습 | 192 | 191.01 | 103.66 | 73.62 | 13.73 | 0.5427 | 0.3854 | 0.0719 | 0.5744 | 0.3477 | 0.0778 | 110.29 | 66.767 | 14.944 | 1254.04 | 802.83 | 185.46 | 2242.33 | 11.19 | 118.993 | 33.742 | 14.547 | 4768.7 | 1758.3 | 195 | 6722.1 | 6052.8 | -669.3 | -11.06 | 2.475 | 1.085 | 7.93 | 38 | 2720 | 15644 | 0.1739 | 3201.5 | 340.9 | 1.236
2019-04-03 | 학습 | 192 | 178.48 | 130.04 | 37.69 | 10.75 | 0.7286 | 0.2112 | 0.0602 | 0.6175 | 0.3096 | 0.0729 | 118.566 | 59.436 | 13.999 | 1272.34 | 798.07 | 184.63 | 2255.04 | 11.16 | 120.812 | 33.412 | 14.115 | 4841.6 | 1741.1 | 189.3 | 6772 | 6142.1 | -629.9 | -10.26 | 2.28 | 1.13 | 7.94 | 38 | 2754 | 15688 | 0.1755 | 3500 | 380.4 | 1.248
2019-04-04 | 학습 | 199 | 236.43 | 106.9 | 110.29 | 19.24 | 0.4521 | 0.4665 | 0.0814 | 0.5711 | 0.3536 | 0.0753 | 113.651 | 70.367 | 14.982 | 1284.26 | 804.63 | 184.85 | 2273.74 | 11.09 | 119.968 | 34.006 | 14.115 | 4807.8 | 1772.1 | 189.3 | 6769.2 | 6537.4 | -231.7 | -3.54 | 2.115 | 0.85 | 8 | 38 | 2643 | 15700 | 0.1683 | 3065.8 | 369 | 1.311
2019-04-05 | 학습 | 200 | 227.7 | 127.23 | 82.4 | 18.07 | 0.5588 | 0.3619 | 0.0794 | 0.5676 | 0.3559 | 0.0764 | 113.527 | 71.187 | 15.287 | 1295.1 | 811.48 | 185.36 | 2291.94 | 11.04 | 119.398 | 34.577 | 14.206 | 4785 | 1801.8 | 190.5 | 6777.3 | 6633.2 | -144.1 | -2.17 | 2.33 | 1.155 | 7.93 |  | 2663 | 15621 | 0.1705 | 3587.3 | 366.5 | 1.34
2019-04-06 | 학습 | 204 | 143.05 | 127.12 | 0 | 15.93 | 0.8886 | 0 | 0.1114 | 0.6582 | 0.2556 | 0.0863 | 134.266 | 52.132 | 17.602 | 1325.82 | 798.73 | 188.14 | 2312.69 | 10.98 | 127.342 | 33.537 | 14.963 | 5103.3 | 1747.7 | 200.6 | 7051.6 | 6869.6 | -182 | -2.65
2019-04-07 | 학습 | 204 | 42.11 | 0 | 42.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4723 | 0.4658 | 0.0619 | 96.345 | 95.025 | 12.63 | 1316.16 | 829.89 | 185.72 | 2331.77 | 10.93 | 117.073 | 36.085 | 13.988 | 4691.8 | 1880.4 | 187.6 | 6759.8 | 7159.8 | 400 | 5.59
2019-04-08 | 학습 | 206 | 135.61 | 74.97 | 38.57 | 22.07 | 0.5528 | 0.2844 | 0.1627 | 0.4951 | 0.4145 | 0.0904 | 101.981 | 85.392 | 18.627 | 1312.9 | 848.93 | 189.5 | 2351.34 | 10.88 | 112.994 | 37.479 | 15.122 | 4528.3 | 1953.1 | 202.8 | 6684.1 | 7147.8 | 463.7 | 6.49 | 2.16 | 0.945 | 8 |  | 2623 | 15660 | 0.1675 | 3297.6 | 405 | 1.427
2019-04-09 | 학습 | 216 | 232.1 | 129.13 | 88.74 | 14.23 | 0.5564 | 0.3823 | 0.0613 | 0.5124 | 0.4054 | 0.0822 | 110.678 | 87.57 | 17.752 | 1318.61 | 868.62 | 192.1 | 2379.33 | 10.8 | 113.957 | 38.837 | 15.633 | 4566.9 | 2023.8 | 209.6 | 6800.3 | 6998.4 | 198.1 | 2.83 | 2.445 | 1.14 | 7.96 | 38 | 2664 | 15484 | 0.172 | 3550 | 402 | 1.504
2019-04-10 | 학습 | 216 | 297.35 | 152.77 | 130.2 | 14.38 | 0.5138 | 0.4379 | 0.0484 | 0.5128 | 0.4146 | 0.0726 | 110.762 | 89.554 | 15.684 | 1323.94 | 888.73 | 192.43 | 2405.09 | 10.74 | 114.585 | 40.149 | 15.36 | 4592.1 | 2092.2 | 205.9 | 6890.2 | 6557.4 | -332.9 | -5.08 | 2.325 | 1.125 | 7.98 | 38 | 2598 | 15550 | 0.1671 | 3356 | 395.8 | 1.315
2019-04-11 | 학습 | 216 | 175.76 | 79.77 | 79.04 | 16.95 | 0.4539 | 0.4497 | 0.0964 | 0.4961 | 0.4245 | 0.0794 | 107.157 | 91.701 | 17.141 | 1325.24 | 909.37 | 194.18 | 2428.79 | 10.7 | 113.53 | 41.435 | 15.612 | 4549.8 | 2159.2 | 209.3 | 6918.3 | 6554.3 | -364.1 | -5.55 | 2.3 | 0.945 | 8 | 37.95 | 2651 | 15740 | 0.1684 | 3219.1 | 393.1 | 1.301
2019-04-12 | 학습 | 216 | 145.05 | 126.49 | 0 | 18.56 | 0.872 | 0 | 0.128 | 0.6026 | 0.3043 | 0.0931 | 130.16 | 65.725 | 20.115 | 1349.44 | 902.39 | 198.77 | 2450.6 | 10.67 | 122.081 | 40.449 | 16.675 | 4892.5 | 2107.8 | 223.6 | 7223.9 | 6507 | -716.9 | -11.02 | 2.58 | 1.545 | 7.96 | 38 | 2734 | 15655 | 0.1746 | 3446 | 398.2 | 1.336
2019-04-13 | 학습 | 216 | 305.44 | 178.95 | 110.42 | 16.07 | 0.5859 | 0.3615 | 0.0526 | 0.5979 | 0.3205 | 0.0816 | 129.137 | 69.227 | 17.636 | 1370.68 | 899.46 | 200.51 | 2470.66 | 10.65 | 126.945 | 39.892 | 16.656 | 5087.4 | 2078.8 | 223.3 | 7389.5 | 6613.6 | -775.9 | -11.73
2019-04-14 | 학습 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.5945 | 0.3321 | 0.0734 | 128.404 | 71.738 | 15.859 | 1389.49 | 899.28 | 200.34 | 2489.11 | 10.64 | 129.652 | 39.619 | 16.11 | 5195.9 | 2064.6 | 216 | 7476.5 | 6801.6 | -674.9 | -9.92
2019-04-15 | 학습 | 216 | 145.05 | 126.49 | 0 | 18.56 | 0.872 | 0 | 0.128 | 0.6731 | 0.238 | 0.0889 | 145.396 | 51.407 | 19.197 | 1423.79 | 878.79 | 203.52 | 2506.1 | 10.63 | 138.118 | 37.762 | 16.74 | 5535.2 | 1967.8 | 224.4 | 7727.4 | 6507 | -1220.5 | -18.76 | 2.58 | 1.545 | 7.96 | 38 | 2734 | 15655 | 0.1746 | 3446 | 398.2 | 1.336
2019-04-16 | 학습 | 216 | 173.79 | 77.85 | 80.29 | 15.65 | 0.448 | 0.462 | 0.0901 | 0.6093 | 0.3015 | 0.0892 | 131.611 | 65.12 | 19.269 | 1441.56 | 873.64 | 206.51 | 2521.72 | 10.64 | 137.825 | 37.281 | 17.19 | 5523.4 | 1942.7 | 230.5 | 7696.7 | 6310.9 | -1385.8 | -21.96 | 2.355 | 1.09 | 7.92 | 37.95 | 2688 | 15420 | 0.1743 |  |  | 1.372
2019-04-17 | 학습 | 216 | 200.59 | 153.25 | 35.92 | 11.42 | 0.764 | 0.1791 | 0.0569 | 0.6532 | 0.2668 | 0.0801 | 141.081 | 57.626 | 17.293 | 1467.38 | 861.42 | 207.3 | 2536.09 | 10.65 | 141.432 | 36.273 | 16.904 | 5668 | 1890.2 | 226.7 | 7784.9 | 6320.2 | -1464.6 | -23.17 | 2.46 | 0.98 | 7.94 | 37.9 | 2742 | 15380 | 0.1783 |  |  | 1.358
2019-04-18 | 학습 | 216 | 262.76 | 151.71 | 89.59 | 21.46 | 0.5774 | 0.341 | 0.0817 | 0.6317 | 0.2878 | 0.0805 | 136.441 | 62.167 | 17.392 | 1486.5 | 854.71 | 208.11 | 2549.32 | 10.66 | 141.801 | 35.78 | 16.739 | 5682.8 | 1864.6 | 224.4 | 7771.8 | 6484.1 | -1287.7 | -19.86 | 2.46 | 0.98 | 7.94 | 37.9 | 2742 | 15380 | 0.1783 |  |  | 1.358
2019-04-19 | 학습 | 216 | 295.71 | 145.41 | 130.77 | 19.53 | 0.4917 | 0.4422 | 0.066 | 0.592 | 0.3316 | 0.0764 | 127.873 | 71.621 | 16.506 | 1495.52 | 857.99 | 207.98 | 2561.49 | 10.68 | 138.602 | 36.118 | 16.361 | 5554.6 | 1882.2 | 219.4 | 7656.1 | 6426.4 | -1229.7 | -19.13 | 2.405 | 1.43 | 7.9 | 37.9 | 2748 | 15440 | 0.178 |  |  | 1.488
2019-04-20 | 학습 | 216 | 168.08 | 152.37 | 0 | 15.71 | 0.9065 | 0 | 0.0935 | 0.6812 | 0.2376 | 0.0812 | 147.131 | 51.32 | 17.55 | 1523.07 | 840.71 | 208.9 | 2572.68 | 10.7 | 144.331 | 34.781 | 16.416 | 5784.2 | 1812.5 | 220.1 | 7816.8 | 6628.2 | -1188.5 | -17.93
2019-04-21 | 학습 | 216 | 41.33 | 0 | 41.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4881 | 0.4537 | 0.0582 | 105.425 | 98 | 12.575 | 1506.72 | 871.49 | 204.77 | 2582.98 | 10.72 | 131.183 | 37.38 | 14.962 | 5257.2 | 1947.9 | 200.6 | 7405.7 | 6910.6 | -495.2 | -7.17
2019-04-22 | 학습 | 216 | 206.22 | 124.2 | 59.45 | 22.57 | 0.6023 | 0.2883 | 0.1094 | 0.5204 | 0.4068 | 0.0727 | 112.417 | 87.872 | 15.712 | 1498.67 | 889.68 | 204.11 | 2592.46 | 10.74 | 125.87 | 38.777 | 14.911 | 5044.3 | 2020.7 | 199.9 | 7265 | 6772.9 | -492 | -7.26 | 2.335 | 0.94 | 7.99 | 38.1 | 2836 | 15511 | 0.1828 | 3321 | 391.7 | 1.442
2019-04-23 | 학습 | 216 | 229.07 | 124.47 | 88.68 | 15.92 | 0.5434 | 0.3871 | 0.0695 | 0.5269 | 0.4012 | 0.0718 | 113.82 | 86.666 | 15.513 | 1492.66 | 905.21 | 203.3 | 2601.18 | 10.77 | 123.155 | 39.867 | 14.817 | 4935.5 | 2077.5 | 198.7 | 7211.7 | 6769.6 | -442.1 | -6.53 | 2.33 | 0.985 | 7.94 | 38 | 2854 | 15398 | 0.1853 |  |  | 1.461
2019-04-24 | 학습 | 216 | 266.54 | 125.15 | 129.09 | 12.3 | 0.4695 | 0.4843 | 0.0461 | 0.5107 | 0.4248 | 0.0645 | 110.305 | 91.754 | 13.941 | 1483.62 | 924.59 | 200.99 | 2609.2 | 10.79 | 120.075 | 41.199 | 14.282 | 4812.1 | 2146.9 | 191.5 | 7150.5 | 6885 | -265.5 | -3.86 | 2.725 | 1.285 | 7.9 | 38 | 2875 | 15372 | 0.187 |  |  | 1.547
2019-04-25 | 학습 | 216 | 223.39 | 126.33 | 77.21 | 19.85 | 0.5655 | 0.3456 | 0.0889 | 0.5262 | 0.4023 | 0.0714 | 113.663 | 86.907 | 15.43 | 1478.66 | 937.57 | 200.35 | 2616.58 | 10.82 | 119.518 | 41.944 | 14.363 | 4789.8 | 2185.7 | 192.6 | 7168.1 | 6926.7 | -241.4 | -3.48 | 2.28 | 0.935 | 8.02 | 38 | 2821 | 15400 | 0.1832 |  |  | 1.48
2019-04-26 | 학습 | 216 | 210.15 | 154.32 | 37.51 | 18.32 | 0.7343 | 0.1785 | 0.0872 | 0.5852 | 0.3389 | 0.0759 | 126.406 | 73.201 | 16.394 | 1486.84 | 935.81 | 200.72 | 2623.37 | 10.85 | 124.272 | 41.479 | 14.708 | 4980.3 | 2161.5 | 197.2 | 7339 | 7127.9 | -211.1 | -2.96 | 2.39 | 0.99 | 7.94 | 38 | 2794 | 15368 | 0.1818 |  |  | 1.488
2019-04-27 | 학습 | 216 | 280.57 | 155.08 | 110.25 | 15.24 | 0.5527 | 0.393 | 0.0543 | 0.576 | 0.3542 | 0.0698 | 124.417 | 76.51 | 15.073 | 1492.37 | 937.49 | 199.75 | 2629.61 | 10.87 | 126.408 | 41.349 | 14.546 | 5065.9 | 2154.8 | 195 | 7415.7 | 7281.1 | -134.6 | -1.85
2019-04-28 | 학습 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.5694 | 0.3652 | 0.0654 | 122.992 | 78.882 | 14.126 | 1496.04 | 941.42 | 197.9 | 2635.36 | 10.9 | 127.156 | 41.429 | 14.152 | 5095.9 | 2158.9 | 189.8 | 7444.5 | 7693.3 | 248.8 | 3.23
2019-04-29 | 학습 | 216 | 178.96 | 73.36 | 82.27 | 23.33 | 0.4099 | 0.4597 | 0.1304 | 0.5242 | 0.392 | 0.0838 | 113.227 | 84.669 | 18.104 | 1489.65 | 950.82 | 200.18 | 2640.65 | 10.93 | 123.711 | 41.959 | 15.077 | 4957.8 | 2186.6 | 202.2 | 7346.5 | 7623.1 | 276.6 | 3.63 | 1.98 | 1 | 8 | 38.05 | 2761 | 15421 | 0.179 | 3326.9 | 416.9 | 1.463
2019-04-30 | 학습 | 204 | 270.23 | 176.72 | 77.95 | 15.56 | 0.654 | 0.2885 | 0.0576 | 0.561 | 0.3626 | 0.0764 | 114.44 | 73.979 | 15.581 | 1484.99 | 948.77 | 199.76 | 2633.52 | 11 | 122.072 | 41.555 | 14.951 | 4892.1 | 2165.5 | 200.5 | 7258 | 7004.6 | -253.5 | -3.62 | 2.305 | 0.925 | 8 | 38.05 | 2729 | 15384 | 0.1774 |  |  | 1.42
2019-05-01 | 학습 | 204 | 200.93 | 149.99 | 35.88 | 15.06 | 0.7465 | 0.1786 | 0.075 | 0.6136 | 0.3105 | 0.076 | 125.167 | 63.334 | 15.498 | 1491.42 | 936.25 | 199.29 | 2626.95 | 11.07 | 125.351 | 40.36 | 14.84 | 5023.5 | 2103.2 | 199 | 7325.7 | 6836.3 | -489.4 | -7.16 | 2.405 | 0.95 | 7.96 | 38 | 2715 | 15309 | 0.1773 |  |  | 1.405
2019-05-02 | 학습 | 216 | 158.01 | 52.65 | 88.24 | 17.12 | 0.3332 | 0.5584 | 0.1083 | 0.5341 | 0.3808 | 0.0852 | 115.364 | 82.244 | 18.392 | 1487.54 | 943.63 | 201.74 | 2632.91 | 11.08 | 123.453 | 40.857 | 15.632 | 4947.5 | 2129.1 | 209.6 | 7286.2 | 7105.2 | -180.9 | -2.55 | 2.515 | 1.395 | 8.04 | 38 | 2734 | 15402 | 0.1775 |  |  | 1.571
2019-05-03 | 학습 | 216 | 326.28 | 176.35 | 129.16 | 20.77 | 0.5405 | 0.3959 | 0.0637 | 0.5359 | 0.385 | 0.0791 | 115.755 | 83.168 | 17.076 | 1484.36 | 951.35 | 202.69 | 2638.4 | 11.09 | 122.439 | 41.354 | 15.778 | 4906.8 | 2155 | 211.5 | 7273.3 | 6836 | -437.3 | -6.4 | 2.56 | 1.08 | 7.96 | 38 | 2705 | 15326 | 0.1765 |  |  | 1.504
2019-05-04 | 학습 | 216 | 233.95 | 176.41 | 39.53 | 18.01 | 0.7541 | 0.169 | 0.077 | 0.5977 | 0.3238 | 0.0785 | 129.112 | 69.938 | 16.949 | 1494.78 | 945.22 | 203.43 | 2643.44 | 11.1 | 127.156 | 40.717 | 15.839 | 5095.9 | 2121.8 | 212.4 | 7430 | 6829.6 | -600.4 | -8.79
2019-05-05 | 학습 | 216 | 41.37 | 0 | 41.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4283 | 0.5155 | 0.0562 | 92.513 | 111.342 | 12.145 | 1467.78 | 980.99 | 199.31 | 2648.08 | 11.12 | 115.425 | 43.489 | 14.439 | 4625.7 | 2266.2 | 193.6 | 7085.6 | 7219.4 | 133.8 | 1.85
2019-05-06 | 학습 | 216 | 211.37 | 149.93 | 36.45 | 24.99 | 0.7093 | 0.1724 | 0.1182 | 0.508 | 0.4182 | 0.0738 | 109.72 | 90.339 | 15.941 | 1460.14 | 992.89 | 199.32 | 2652.35 | 11.13 | 115.073 | 44.162 | 14.624 | 4611.6 | 2301.4 | 196.1 | 7109.1 | 6801.8 | -307.3 | -4.52 | 2.33 | 1.23 | 7.98 | 38 | 2604 | 15389 | 0.1692 | 3473.6 | 393.3 | 1.474
2019-05-07 | 학습 | 216 | 179.44 | 73.51 | 89.13 | 16.8 | 0.4097 | 0.4967 | 0.0936 | 0.4801 | 0.4405 | 0.0794 | 103.701 | 95.144 | 17.155 | 1447.1 | 1008.65 | 200.54 | 2656.28 | 11.14 | 112.449 | 45.119 | 15.114 | 4506.5 | 2351.2 | 202.6 | 7060.3 | 6634.5 | -425.8 | -6.42 | 2.275 | 0.88 | 8 | 38.05 | 2648 | 15405 | 0.1719 |  |  | 1.409
2019-05-08 | 학습 | 216 | 296.69 | 153.53 | 130.08 | 13.08 | 0.5175 | 0.4384 | 0.0441 | 0.4907 | 0.4399 | 0.0694 | 105.99 | 95.019 | 14.991 | 1437.38 | 1023.02 | 199.49 | 2659.9 | 11.16 | 111.746 | 45.922 | 14.799 | 4478.3 | 2393 | 198.4 | 7069.7 | 6579.1 | -490.6 | -7.46 | 2.23 | 0.9 | 7.98 | 38 | 2667 | 15328 | 0.174 |  |  | 1.458
2019-05-09 | 학습 | 216 | 146.83 | 45.92 | 78.19 | 22.72 | 0.3127 | 0.5325 | 0.1547 | 0.4402 | 0.4662 | 0.0936 | 95.094 | 100.69 | 20.216 | 1417.55 | 1041.92 | 203.76 | 2663.23 | 11.17 | 106.954 | 47.057 | 16.151 | 4286.3 | 2452.2 | 216.6 | 6955 | 6703.5 | -251.4 | -3.75 | 2.41 | 1.265 | 8.03 | 38.05 | 2634 | 15475 | 0.1702 |  |  | 1.428
2019-05-10 | 학습 | 216 | 251.01 | 151.28 | 79.27 | 20.46 | 0.6027 | 0.3158 | 0.0815 | 0.4863 | 0.4235 | 0.0902 | 105.04 | 91.484 | 19.476 | 1409.25 | 1050.09 | 206.94 | 2666.29 | 11.18 | 107.977 | 47.284 | 16.852 | 4327.3 | 2464 | 225.9 | 7017.2 | 6365 | -652.2 | -10.25
2019-05-11 | 학습 | 216 | 220.01 | 154.8 | 47.62 | 17.59 | 0.7036 | 0.2164 | 0.08 | 0.5479 | 0.3648 | 0.0873 | 118.345 | 78.804 | 18.851 | 1414.92 | 1044.94 | 209.25 | 2669.1 | 11.2 | 113.93 | 46.463 | 17.141 | 4565.8 | 2421.3 | 229.8 | 7216.9 | 6593.3 | -623.6 | -9.46
2019-05-12 | 학습 | 216 | 23.55 | 23.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6761 | 0.2614 | 0.0625 | 146.027 | 56.465 | 13.507 | 1447.82 | 1017.85 | 206.02 | 2671.69 | 11.21 | 128.675 | 43.979 | 15.735 | 5156.7 | 2291.8 | 211 | 7659.5 | 7093.9 | -565.5 | -7.97
2019-05-13 | 학습 | 216 | 302.39 | 146.77 | 130.72 | 24.9 | 0.4854 | 0.4323 | 0.0823 | 0.622 | 0.3099 | 0.0681 | 134.352 | 66.928 | 14.72 | 1466.41 | 1003.4 | 204.27 | 2674.07 | 11.23 | 133.097 | 42.706 | 15.141 | 5334 | 2225.4 | 203 | 7762.4 | 6669.6 | -1092.9 | -16.39 | 2.49 | 0.995 | 7.97 | 37.95 | 2625 | 15388 | 0.1706 | 3654.8 | 411.5 | 1.526
2019-05-14 | 학습 | 216 | 269.47 | 177.12 | 75.64 | 16.71 | 0.6573 | 0.2807 | 0.062 | 0.632 | 0.3016 | 0.0664 | 136.513 | 65.143 | 14.344 | 1485.67 | 988.31 | 202.28 | 2676.27 | 11.24 | 136.689 | 41.482 | 14.623 | 5477.9 | 2161.7 | 196.1 | 7835.7 | 6583.1 | -1252.6 | -19.03 | 2.525 | 1.085 | 7.98 | 38 | 2657 | 15254 | 0.1742 |  |  | 1.385
2019-05-15 | 학습 | 216 | 230.93 | 180.24 | 35.56 | 15.13 | 0.7805 | 0.154 | 0.0655 | 0.6741 | 0.2597 | 0.0662 | 145.605 | 56.105 | 14.29 | 1512.49 | 965.4 | 200.4 | 2678.29 | 11.25 | 142.542 | 39.719 | 14.254 | 5712.5 | 2069.8 | 191.1 | 7973.4 | 6707.6 | -1265.8 | -18.87 | 2.135 | 0.79 | 8 | 38 | 2638 | 15284 | 0.1726 |  |  | 1.374
2019-05-16 | 학습 | 216 | 183.1 | 75.9 | 88.01 | 19.19 | 0.4145 | 0.4807 | 0.1048 | 0.6005 | 0.3224 | 0.0771 | 129.712 | 69.632 | 16.656 | 1521.27 | 957.84 | 201.03 | 2680.14 | 11.26 | 139.794 | 39.304 | 14.712 | 5602.3 | 2048.2 | 197.3 | 7847.8 | 6948.1 | -899.7 | -12.95 | 2.33 | 0.985 | 7.96 | 37.95 | 2684 | 15443 | 0.1738 |  |  | 1.469
2019-05-17 | 학습 | 216 | 345.25 | 180.27 | 146.07 | 18.91 | 0.5221 | 0.4231 | 0.0548 | 0.5783 | 0.3509 | 0.0708 | 124.913 | 75.799 | 15.288 | 1524.55 | 957.05 | 200.25 | 2681.85 | 11.28 | 136.179 | 39.446 | 14.614 | 5457.5 | 2055.6 | 195.9 | 7709 | 6970.5 | -738.4 | -10.59
2019-05-18 | 학습 | 220 | 184.49 | 127.08 | 39.3 | 18.11 | 0.6888 | 0.213 | 0.0982 | 0.6096 | 0.3118 | 0.0785 | 134.118 | 68.602 | 17.279 | 1536.77 | 949.14 | 201.52 | 2687.42 | 11.27 | 137.632 | 38.99 | 15.144 | 5515.7 | 2031.8 | 203.1 | 7750.6 | 7089.9 | -660.7 | -9.32
2019-05-19 | 학습 | 226 | 23.91 | 23.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7203 | 0.2234 | 0.0563 | 162.785 | 50.496 | 12.719 | 1576.68 | 923.74 | 198.12 | 2698.55 | 11.24 | 149.995 | 37.154 | 14.138 | 6011.2 | 1936.1 | 189.6 | 8136.9 | 7693.5 | -443.3 | -5.76
2019-05-20 | 학습 | 226 | 135.9 | 75 | 38.82 | 22.08 | 0.5519 | 0.2857 | 0.1625 | 0.6725 | 0.2411 | 0.0864 | 151.996 | 54.482 | 19.522 | 1602.61 | 904.37 | 201.8 | 2708.78 | 11.22 | 153.304 | 35.914 | 15.493 | 6143.8 | 1871.5 | 207.7 | 8223 | 7516.7 | -706.2 | -9.4 | 2.58 | 1.285 | 8 | 38.1 | 2754 | 15305 | 0.1799 | 3966.6 | 480.1 | 1.596
2019-05-21 | 학습 | 228 | 282.88 | 178.69 | 88.08 | 16.11 | 0.6317 | 0.3114 | 0.0569 | 0.661 | 0.261 | 0.078 | 150.7 | 59.508 | 17.793 | 1625.17 | 891.57 | 203.46 | 2720.2 | 11.2 | 154.826 | 35.262 | 15.897 | 6204.8 | 1837.6 | 213.2 | 8255.5 | 7319.6 | -935.8 | -12.79 | 2.345 | 0.89 | 8.04 | 38 | 2701 | 15384 | 0.1756 |  |  | 1.513
2019-05-22 | 학습 | 228 | 385.24 | 236.85 | 132.15 | 16.24 | 0.6148 | 0.343 | 0.0422 | 0.6479 | 0.2843 | 0.0679 | 147.717 | 64.81 | 15.474 | 1642.95 | 885.09 | 202.67 | 2730.7 | 11.18 | 154.572 | 35.133 | 15.478 | 6194.6 | 1830.8 | 207.5 | 8232.9 | 7220.4 | -1012.5 | -14.02 | 2.535 | 1.14 | 7.98 | 38 | 2671 | 15352 | 0.174 |  |  | 1.525
2019-05-23 | 학습 | 228 | 170.3 | 72.03 | 79.52 | 18.75 | 0.423 | 0.4669 | 0.1101 | 0.5841 | 0.336 | 0.0798 | 133.18 | 76.617 | 18.203 | 1644.77 | 890.94 | 204.66 | 2740.37 | 11.17 | 148.6 | 35.968 | 16.01 | 5955.3 | 1874.4 | 214.7 | 8044.3 | 7348 | -696.3 | -9.48 | 2.425 | 0.885 | 7.94 | 38 | 2721 | 15410 | 0.1766 |  |  | 1.525
2019-05-24 | 학습 | 228 | 213.28 | 155.63 | 38.59 | 19.06 | 0.7297 | 0.1809 | 0.0894 | 0.6254 | 0.2921 | 0.0825 | 142.589 | 66.592 | 18.819 | 1655.85 | 886.3 | 207.12 | 2749.26 | 11.16 | 148.681 | 35.876 | 16.558 | 5958.5 | 1869.5 | 222 | 8050 | 7204.1 | -845.9 | -11.74
2019-05-25 | 학습 | 228 | 212.9 | 128.81 | 65.47 | 18.62 | 0.605 | 0.3075 | 0.0875 | 0.6196 | 0.2964 | 0.0839 | 141.273 | 67.591 | 19.137 | 1664.73 | 883.02 | 209.7 | 2757.44 | 11.15 | 148.204 | 35.877 | 17.027 | 5939.4 | 1869.6 | 228.3 | 8037.3 | 7180.8 | -856.5 | -11.93
2019-05-26 | 학습 | 228 | 65.88 | 24.89 | 40.99 | 0 | 0.3778 | 0.6222 | 0 | 0.5511 | 0.3888 | 0.0601 | 125.644 | 88.644 | 13.712 | 1657.27 | 901.06 | 206.64 | 2764.97 | 11.15 | 141.659 | 37.562 | 15.719 | 5677.1 | 1957.4 | 210.8 | 7845.2 | 7331 | -514.3 | -7.01
2019-05-27 | 학습 | 230 | 315.6 | 201.26 | 88.82 | 25.52 | 0.6377 | 0.2814 | 0.0809 | 0.5756 | 0.3584 | 0.066 | 132.395 | 82.422 | 15.183 | 1657.15 | 911.44 | 205.3 | 2773.9 | 11.14 | 140.322 | 38.495 | 15.269 | 5623.5 | 2006 | 204.7 | 7834.3 | 7517.1 | -317.2 | -4.22 | 2.25 | 0.93 | 7.99 | 38 | 2784 | 15342 | 0.1815 | 3701.4 | 427.8 | 1.466
2019-05-28 | 학습 | 232 | 316.68 | 223.29 | 78.21 | 15.18 | 0.7051 | 0.247 | 0.0479 | 0.6123 | 0.3268 | 0.0609 | 142.06 | 75.813 | 14.126 | 1666.71 | 914.38 | 203.01 | 2784.11 | 11.13 | 143.364 | 38.759 | 14.645 | 5745.4 | 2019.8 | 196.4 | 7961.6 | 7496.6 | -465 | -6.2 | 2.62 | 1.13 | 7.98 | 38 | 2795 | 15362 | 0.1819 |  |  | 1.56
2019-05-29 | 학습 | 236 | 177.25 | 126.01 | 39.12 | 12.12 | 0.7109 | 0.2207 | 0.0684 | 0.6403 | 0.2967 | 0.063 | 151.105 | 70.024 | 14.871 | 1684.56 | 911.29 | 201.65 | 2797.5 | 11.11 | 148.858 | 38.521 | 14.443 | 5965.6 | 2007.4 | 193.7 | 8166.6 | 7688.6 | -478 | -6.22 | 2.235 | 1.085 | 8.02 | 38.1 | 2772 | 15315 | 0.181 |  |  | 1.484
2019-05-30 | 학습 | 240 | 292.07 | 181.49 | 89.81 | 20.77 | 0.6214 | 0.3075 | 0.0711 | 0.6349 | 0.2998 | 0.0653 | 152.382 | 71.944 | 15.674 | 1702.25 | 910.37 | 201.2 | 2813.83 | 11.07 | 152.757 | 38.471 | 14.546 | 6121.8 | 2004.8 | 195 | 8321.7 | 7915.9 | -405.8 | -5.13 | 2.415 | 0.985 | 8.01 | 38.05 | 2744 | 15284 | 0.1795 |  |  | 1.683
2019-05-31 | 학습 | 240 | 329.5 | 205 | 105.3 | 19.2 | 0.6222 | 0.3196 | 0.0583 | 0.6313 | 0.3054 | 0.0633 | 151.513 | 73.292 | 15.195 | 1717.66 | 910.88 | 200.31 | 2828.84 | 11.05 | 154.814 | 38.537 | 14.473 | 6204.3 | 2008.2 | 194.1 | 8406.6 | 8194.7 | -211.9 | -2.59
2019-06-01 | 학습 | 240 | 235.95 | 180.06 | 38.47 | 17.42 | 0.7631 | 0.163 | 0.0738 | 0.6687 | 0.265 | 0.0663 | 160.481 | 63.608 | 15.911 | 1740.8 | 901.65 | 200.21 | 2842.66 | 11.03 | 159.67 | 37.819 | 14.638 | 6398.9 | 1970.8 | 196.3 | 8565.9 | 8331.2 | -234.7 | -2.82
2019-06-02 | 학습 | 240 | 43.99 | 0 | 43.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4791 | 0.4734 | 0.0475 | 114.99 | 113.61 | 11.4 | 1716.6 | 943.17 | 195.6 | 2855.38 | 11.02 | 144.468 | 41.209 | 13.397 | 5789.7 | 2147.4 | 179.6 | 8116.7 | 8824 | 707.2 | 8.01
2019-06-03 | 학습 | 240 | 286.67 | 226.91 | 36.15 | 23.61 | 0.7915 | 0.1261 | 0.0824 | 0.5677 | 0.3749 | 0.0574 | 136.244 | 89.984 | 13.772 | 1715.6 | 957.74 | 193.73 | 2867.07 | 11.02 | 143.595 | 42.198 | 13.263 | 5754.7 | 2199 | 177.8 | 8131.4 | 8728.8 | 597.4 | 6.84 | 2.385 | 0.985 | 7.97 | 38.05 | 2805 | 15324 | 0.183 | 3617 |  | 1.854
2019-06-04 | 학습 | 240 | 282.46 | 178.13 | 87.11 | 17.22 | 0.6306 | 0.3084 | 0.061 | 0.5855 | 0.3561 | 0.0584 | 140.527 | 85.457 | 14.016 | 1718.95 | 966.62 | 192.26 | 2877.83 | 11.01 | 144.769 | 42.675 | 13.244 | 5801.7 | 2223.9 | 177.6 | 8203.2 | 8583.5 | 380.3 | 4.43 | 2.53 | 1.185 | 7.97 | 38.2 | 2834 | 15384 | 0.1842 |  |  | 1.791
2019-06-05 | 학습 | 240 | 247.32 | 101.62 | 132.79 | 12.91 | 0.4109 | 0.5369 | 0.0522 | 0.536 | 0.4073 | 0.0566 | 128.645 | 97.761 | 13.594 | 1710.16 | 987.1 | 190.48 | 2887.74 | 11.01 | 140.741 | 44.065 | 13.105 | 5640.3 | 2296.3 | 175.7 | 8112.3 | 8499.6 | 387.3 | 4.56 | 2.445 | 1.125 | 7.98 | 38.15 | 2809 | 15405 | 0.1823 |  |  | 1.815
2019-06-06 | 학습 | 240 | 310.74 | 207.75 | 80.66 | 22.33 | 0.6686 | 0.2596 | 0.0719 | 0.5736 | 0.3655 | 0.061 | 137.663 | 87.708 | 14.629 | 1711.08 | 995.88 | 189.88 | 2896.84 | 11.02 | 141.863 | 44.442 | 13.321 | 5685.3 | 2315.9 | 178.6 | 8179.8 | 8630.7 | 451 | 5.22 | 2.335 | 0.99 | 7.98 | 38.15 | 2784 | 15421 | 0.1805 |  |  | 1.734
2019-06-07 | 학습 | 240 | 210.24 | 157.28 | 37.49 | 15.47 | 0.7481 | 0.1783 | 0.0736 | 0.6231 | 0.3124 | 0.0645 | 149.535 | 74.977 | 15.488 | 1723.81 | 991.23 | 190.19 | 2905.23 | 11.03 | 147.304 | 43.743 | 13.726 | 5903.3 | 2279.5 | 184 | 8366.9 | 8832.8 | 466 | 5.28
2019-06-08 | 학습 | 240 | 232.89 | 150.11 | 65.19 | 17.59 | 0.6446 | 0.2799 | 0.0755 | 0.6292 | 0.3032 | 0.0677 | 150.997 | 72.767 | 16.236 | 1736.98 | 984.75 | 191.22 | 2912.94 | 11.04 | 151.245 | 42.973 | 14.226 | 6061.2 | 2239.3 | 190.7 | 8491.3 | 8999 | 507.6 | 5.64
2019-06-09 | 학습 | 230 | 0 | [6 empty] | 0.6335 | 0.2966 | 0.0699 | 145.709 | 68.217 | 16.073 | 1743.8 | 974.23 | 192 | 2910.03 | 11.08 | 151.56 | 41.954 | 14.519 | 6073.9 | 2186.3 | 194.7 | 8454.8 | 8906.6 | 451.8 | 5.07
2019-06-10 | 학습 | 242 | 377.38 | 181.03 | 177.11 | 19.24 | 0.4797 | 0.4693 | 0.051 | 0.5899 | 0.3456 | 0.0645 | 142.76 | 83.625 | 15.615 | 1747.14 | 979.96 | 192.26 | 2919.36 | 11.08 | 150.575 | 42.322 | 14.58 | 6034.4 | 2205.5 | 195.5 | 8435.3 | 8527.5 | 92.2 | 1.08 | 2.46 | 0.88 | 8.06 | 38 | 2764 | 15442 | 0.179 | 3541 | 517.5 | 1.718
2019-06-11 | 학습 | 242 | 282.46 | 208 | 58.01 | 16.45 | 0.7364 | 0.2054 | 0.0582 | 0.6314 | 0.3058 | 0.0627 | 152.808 | 74.008 | 15.184 | 1760.25 | 975.61 | 192.08 | 2927.94 | 11.08 | 153.986 | 41.865 | 14.493 | 6171.1 | 2181.6 | 194.3 | 8547.1 | 8210.4 | -336.6 | -4.1 | 2.545 | 0.96 | 8.07 | 38.05 | 2804 | 15431 | 0.1817 |  |  | 1.67
2019-06-12 | 학습 | 246 | 209.43 | 153.62 | 38.86 | 16.95 | 0.7335 | 0.1856 | 0.0809 | 0.6604 | 0.2717 | 0.0679 | 162.452 | 66.845 | 16.703 | 1781.96 | 964.45 | 193.42 | 2939.83 | 11.07 | 159.948 | 40.904 | 14.889 | 6410 | 2131.6 | 199.6 | 8741.2 | 8211.8 | -529.4 | -6.45 | 2.6 | 1.18 | 8.01 | 38 | 2839 | 15467 | 0.1836 |  |  | 1.694
2019-06-13 | 학습 | 240 | 292.51 | 184.26 | 88.65 | 19.6 | 0.6299 | 0.3031 | 0.067 | 0.6517 | 0.2806 | 0.0676 | 156.418 | 67.347 | 16.235 | 1795.9 | 954.68 | 194.19 | 2944.78 | 11.09 | 161.211 | 40.128 | 15.019 | 6460.6 | 2091.1 | 201.4 | 8753.1 | 8310.8 | -442.3 | -5.32 | 2.32 | 1.12 | 8 | 38 | 2813 | 15384 | 0.1829 |  |  | 1.674
2019-06-14 | 학습 | 240 | 209.58 | 132.99 | 60.71 | 15.88 | 0.6346 | 0.2897 | 0.0758 | 0.6469 | 0.2832 | 0.0699 | 155.249 | 67.963 | 16.788 | 1807.56 | 946.32 | 195.45 | 2949.33 | 11.11 | 161.522 | 39.518 | 15.273 | 6473.1 | 2059.3 | 204.8 | 8737.2 | 8325.4 | -411.8 | -4.95 | 2.385 | 1.05 | 8.02 | 38 | 2801 | 15421 | 0.1816 |  |  | 1.644
2019-06-15 | 학습 | 240 | 257.19 | 181.49 | 59.21 | 16.49 | 0.7057 | 0.2302 | 0.0641 | 0.6635 | 0.2682 | 0.0683 | 159.249 | 64.36 | 16.391 | 1822.28 | 935.01 | 196.22 | 2953.51 | 11.12 | 163.314 | 38.712 | 15.327 | 6544.9 | 2017.3 | 205.5 | 8767.7 | 8446.4 | -321.4 | -3.81
2019-06-16 | 학습 | 240 | 66.74 | 23.71 | 43.03 | 0 | 0.3553 | 0.6447 | 0 | 0.5761 | 0.3749 | 0.0489 | 138.276 | 89.979 | 11.745 | 1814.86 | 950.23 | 192.27 | 2957.36 | 11.14 | 156.03 | 40.077 | 13.97 | 6253 | 2088.4 | 187.3 | 8528.8 | 8718.1 | 189.4 | 2.17
2019-06-17 | 학습 | 240 | 290.39 | 234.85 | 36.85 | 18.69 | 0.8087 | 0.1269 | 0.0644 | 0.6421 | 0.3046 | 0.0533 | 154.1 | 73.106 | 12.794 | 1823.85 | 947.36 | 189.69 | 2960.9 | 11.15 | 157.867 | 39.886 | 13.36 | 6326.6 | 2078.5 | 179.1 | 8584.3 | 8515.7 | -68.5 | -0.8 | 2.34 | 1.035 | 8.02 | 37.95 | 2751 | 15462 | 0.1779 | 3511.6 | 437.6 | 1.677
2019-06-18 | 학습 | 240 | 262.69 | 156.37 | 89.46 | 16.86 | 0.5953 | 0.3406 | 0.0642 | 0.6288 | 0.3148 | 0.0564 | 150.915 | 75.552 | 13.534 | 1828.94 | 947.17 | 188.06 | 2964.16 | 11.17 | 157.726 | 39.919 | 13.166 | 6321 | 2080.2 | 176.5 | 8577.8 | 8305.5 | -272.3 | -3.28 | 2.515 | 1.18 | 8.04 | 38 | 2731 | 15405 | 0.1773 |  |  | 1.641
2019-06-19 | 학습 | 240 | 299.33 | 152.8 | 128.85 | 17.68 | 0.5105 | 0.4305 | 0.0591 | 0.5953 | 0.3476 | 0.0571 | 142.864 | 83.42 | 13.716 | 1825.57 | 954.86 | 186.74 | 2967.16 | 11.19 | 154.419 | 40.578 | 13.089 | 6188.5 | 2114.5 | 175.5 | 8478.5 | 8259.2 | -219.3 | -2.65 | 2.47 | 1.13 | 8.02 | 38 | 2764 | 15382 | 0.1797 |  |  | 1.623
2019-06-20 | 학습 | 240 | 326.84 | 185.86 | 122.49 | 18.49 | 0.5687 | 0.3748 | 0.0566 | 0.5877 | 0.3553 | 0.057 | 141.054 | 85.27 | 13.677 | 1820.66 | 963.78 | 185.49 | 2969.92 | 11.2 | 151.656 | 41.284 | 13.024 | 6077.7 | 2151.4 | 174.6 | 8403.7 | 8069.9 | -333.9 | -4.14 | 2.4 | 0.795 | 7.82 | 37.95 | 2824 | 15362 | 0.1838 |  |  | 1.587
2019-06-21 | 학습 | 240 | 238.11 | 185.64 | 37.12 | 15.35 | 0.7796 | 0.1559 | 0.0645 | 0.6421 | 0.2988 | 0.0591 | 154.11 | 71.704 | 14.185 | 1829.19 | 958.42 | 184.84 | 2972.46 | 11.22 | 155.174 | 40.8 | 13.133 | 6218.7 | 2126.1 | 176.1 | 8520.9 | 8055.4 | -465.4 | -5.78 | 2.37 | 1.055 | 7.85 | 38 | 2798 | 15406 | 0.1816 |  |  | 1.62
2019-06-22 | 학습 | 240 | 287.87 | 182.04 | 89.17 | 16.66 | 0.6324 | 0.3098 | 0.0579 | 0.6394 | 0.3019 | 0.0588 | 153.446 | 72.452 | 14.102 | 1836.39 | 954.25 | 184.16 | 2974.79 | 11.23 | 157.078 | 40.448 | 13.181 | 6295 | 2107.8 | 176.7 | 8579.5 | 8168.9 | -410.6 | -5.03
2019-06-23 | 학습 | 220 | 0 | [6 empty] | 0.6374 | 0.3041 | 0.0585 | 140.223 | 66.905 | 12.871 | 1829.78 | 944.85 | 182.31 | 2956.94 | 11.32 | 152.963 | 39.705 | 12.846 | 6130.1 | 2069.1 | 172.2 | 8371.4 | 7961.1 | -410.3 | -5.15
2019-06-24 | 학습 | 240 | 319.02 | 210.19 | 87.83 | 21 | 0.6589 | 0.2753 | 0.0658 | 0.6435 | 0.296 | 0.0606 | 154.432 | 71.028 | 14.54 | 1837.91 | 940.34 | 182.27 | 2960.52 | 11.32 | 156.109 | 39.404 | 13.117 | 6256.2 | 2053.4 | 175.9 | 8485.4 | 8079.1 | -406.3 | -5.03 | 2.37 | 1.075 | 7.84 | 38 | 2764 | 15424 | 0.1792 | 3511.6 | 310.1 | 1.626
2019-06-25 | 학습 | 240 | 323.03 | 183.54 | 121.57 | 17.92 | 0.5682 | 0.3763 | 0.0555 | 0.6221 | 0.3187 | 0.0591 | 149.31 | 76.497 | 14.192 | 1840.27 | 941.65 | 181.89 | 2963.81 | 11.32 | 156 | 39.586 | 13.198 | 6251.8 | 2062.9 | 177 | 8491.6 | 7620.2 | -871.5 | -11.44
2019-06-26 | 학습 | 240 | 207.12 | 151.53 | 38.61 | 16.98 | 0.7316 | 0.1864 | 0.082 | 0.6532 | 0.2812 | 0.0656 | 156.759 | 67.495 | 15.746 | 1849.89 | 933.85 | 183.09 | 2966.84 | 11.33 | 158.913 | 39.02 | 13.72 | 6368.5 | 2033.4 | 184 | 8585.9 | 7739.2 | -846.7 | -10.94
2019-06-27 | 학습 | 240 | 294.04 | 185.27 | 89.84 | 18.93 | 0.6301 | 0.3055 | 0.0644 | 0.6466 | 0.2881 | 0.0653 | 155.189 | 69.149 | 15.663 | 1857.17 | 928.33 | 184.12 | 2969.62 | 11.33 | 160.081 | 38.672 | 14.05 | 6415.3 | 2015.2 | 188.4 | 8619 | 8502.3 | -116.7 | -1.37 | 2.47 | 1.03 | 7.82 | 37.95 | 2721 | 15342 | 0.1774 |  |  | 1.467
2019-06-28 | 학습 | 230 | 308.75 | 157.66 | 131.46 | 19.63 | 0.5106 | 0.4258 | 0.0636 | 0.6081 | 0.3271 | 0.0648 | 139.857 | 75.243 | 14.9 | 1848.53 | 929.35 | 184.3 | 2962.18 | 11.37 | 154.668 | 38.864 | 14.046 | 6198.4 | 2025.2 | 188.3 | 8412 | 7855.1 | -556.9 | -7.09 | 2.41 | 1.03 | 7.85 | 38 | 2689 | 15421 | 0.1744 |  |  | 1.515
2019-06-29 | 학습 | 240 | 246.56 | 207.02 | 19.46 | 20.08 | 0.8396 | 0.0789 | 0.0814 | 0.6737 | 0.2568 | 0.0695 | 161.691 | 61.627 | 16.681 | 1862.43 | 916.67 | 186.24 | 2965.34 | 11.37 | 160.064 | 37.938 | 14.578 | 6414.7 | 1977 | 195.5 | 8587.1 | 8563.6 | -23.6 | -0.28
2019-06-30 | 학습 | 240 | 63.33 | 0 | 63.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4827 | 0.4675 | 0.0498 | 115.857 | 112.191 | 11.953 | 1829.37 | 955.57 | 183.3 | 2968.24 | 11.37 | 145.058 | 41.196 | 13.522 | 5813.3 | 2146.8 | 181.3 | 8141.4 | 8136.3 | -5 | -0.06
2019-07-01 | 학습 | 240 | 285.38 | 210.37 | 54.74 | 20.27 | 0.7372 | 0.1918 | 0.071 | 0.5549 | 0.3893 | 0.0558 | 133.166 | 93.438 | 13.397 | 1816.27 | 972.6 | 182.04 | 2970.92 | 11.37 | 142.727 | 42.463 | 13.236 | 5719.9 | 2212.8 | 177.5 | 8110.1 | 8129.7 | 19.6 | 0.24 | 2.41 | 1.03 | 7.88 | 38 | 2875 | 15388 | 0.1868 | 3276 | 314.5 | 1.308
2019-07-02 | 학습 | 240 | 292.07 | 183.73 | 88.61 | 19.73 | 0.6291 | 0.3034 | 0.0676 | 0.5759 | 0.365 | 0.0591 | 138.214 | 87.591 | 14.195 | 1809.26 | 982.43 | 181.68 | 2973.38 | 11.37 | 143.309 | 43.072 | 13.28 | 5743.2 | 2244.5 | 178.1 | 8165.8 | 7765.1 | -400.6 | -5.16 | 2.34 | 0.875 | 7.77 | 38 | 2731 | 15245 | 0.1791 |  |  | 1.23
2019-07-03 | 학습 | 240 | 304.08 | 154.37 | 131.33 | 18.38 | 0.5077 | 0.4319 | 0.0604 | 0.5566 | 0.3839 | 0.0595 | 133.572 | 92.145 | 14.283 | 1798.17 | 996.02 | 181.44 | 2975.64 | 11.38 | 141.811 | 43.953 | 13.336 | 5683.2 | 2290.4 | 178.8 | 8152.4 | 7836.4 | -316 | -4.03 | 2.34 | 1.085 | 7.82 | 38 | 2664 | 15321 | 0.1739 |  |  | 1.26
2019-07-04 | 학습 | 240 | 289.06 | 188.31 | 81.16 | 19.59 | 0.6515 | 0.2808 | 0.0678 | 0.5835 | 0.3547 | 0.0619 | 140.029 | 85.126 | 14.845 | 1794.43 | 1001.51 | 181.78 | 2977.72 | 11.38 | 143.47 | 44.139 | 13.543 | 5749.6 | 2300.2 | 181.6 | 8231.4 | 7786.7 | -444.7 | -5.71 | 2.4 | 1.065 | 7.8 | 38 | 2685 | 15354 | 0.1749 |  |  | 1.281
2019-07-05 | 학습 | 240 | 213.85 | 158.37 | 38.53 | 16.95 | 0.7406 | 0.1802 | 0.0793 | 0.628 | 0.3052 | 0.0668 | 150.718 | 73.253 | 16.029 | 1801.67 | 994.69 | 183.27 | 2979.63 | 11.38 | 148.768 | 43.348 | 14.04 | 5962 | 2258.9 | 188.2 | 8409.2 | 7834 | -575.2 | -7.34 | 2.685 | 1.385 | 7.8 | 38 | 2735 | 15257 | 0.1793 |  |  | 1.206
2019-07-06 | 학습 | 240 | 269.86 | 205.86 | 46.4 | 17.6 | 0.7628 | 0.1719 | 0.0652 | 0.6662 | 0.2674 | 0.0663 | 159.892 | 64.186 | 15.923 | 1817.51 | 979.34 | 184.54 | 2981.39 | 11.38 | 155.706 | 41.951 | 14.346 | 6240 | 2186.1 | 192.4 | 8618.5 | 7930.8 | -687.7 | -8.67
2019-07-07 | 학습 | 240 | 41.12 | 0 | 41.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4774 | 0.4751 | 0.0475 | 114.567 | 114.024 | 11.409 | 1786.76 | 1015.06 | 181.2 | 2983.02 | 11.39 | 141.854 | 44.751 | 13.201 | 5684.9 | 2332 | 177 | 8193.9 | 8275.2 | 81.2 | 0.98
2019-07-08 | 학습 | 240 | 361.58 | 210.99 | 129.94 | 20.65 | 0.5835 | 0.3594 | 0.0571 | 0.5075 | 0.4423 | 0.0503 | 121.79 | 106.15 | 12.06 | 1765.68 | 1040.05 | 178.77 | 2984.51 | 11.39 | 136.201 | 46.499 | 12.616 | 5458.3 | 2423.1 | 169.2 | 8050.6 | 7812 | -238.6 | -3.05 | 2.56 | 1.175 | 7.78 | 38 | 2781 | 15324 | 0.1815 | 3241.3 | 246.9 | 1.05
2019-07-09 | 학습 | 240 | 257.71 | 159.82 | 78.18 | 19.71 | 0.6202 | 0.3034 | 0.0765 | 0.5394 | 0.4029 | 0.0577 | 129.457 | 96.699 | 13.845 | 1753.97 | 1053.59 | 178.32 | 2985.88 | 11.4 | 135.781 | 47.228 | 12.752 | 5441.5 | 2461.1 | 171 | 8073.6 | 7299.3 | -774.3 | -10.61 | 2.69 | 1.365 | 7.8 | 38 | 2864 | 15362 | 0.1864 |  |  | 1.095
2019-07-10 | 학습 | 240 | 182.35 | 126.55 | 36.97 | 18.83 | 0.694 | 0.2027 | 0.1033 | 0.5832 | 0.3462 | 0.0706 | 139.974 | 83.081 | 16.945 | 1753.7 | 1052.43 | 181.01 | 2987.14 | 11.4 | 139.729 | 46.758 | 13.775 | 5599.7 | 2436.6 | 184.7 | 8221 | 7168.1 | -1052.9 | -14.69 | 2.435 | 1.305 | 7.84 | 38 | 2821 | 15288 | 0.1845 |  |  | 1.023
2019-07-11 | 학습 | 240 | 290.46 | 183.84 | 88.33 | 18.29 | 0.6329 | 0.3041 | 0.063 | 0.5973 | 0.3342 | 0.0684 | 143.355 | 80.219 | 16.426 | 1756.84 | 1048.5 | 182.96 | 2988.3 | 11.4 | 143.516 | 46.129 | 14.317 | 5751.5 | 2403.8 | 192 | 8347.3 | 7154 | -1193.3 | -16.68 | 2.37 | 1.03 | 7.82 | 38 | 2854 | 15212 | 0.1876 |  |  | 1.143
2019-07-12 | 학습 | 240 | 306.1 | 159.16 | 129.91 | 17.03 | 0.52 | 0.4244 | 0.0556 | 0.5754 | 0.3598 | 0.0648 | 138.093 | 86.353 | 15.555 | 1754.46 | 1051.02 | 183.89 | 2989.37 | 11.41 | 143.747 | 46.086 | 14.424 | 5760.8 | 2401.6 | 193.4 | 8355.8 | 7106.1 | -1249.6 | -17.59 | 2.37 | 1.03 | 7.82 | 38 | 2854 | 15212 | 0.1876 |  |  | 1.143
2019-07-13 | 학습 | 214 | 246.75 | 207.73 | 19.18 | 19.84 | 0.8419 | 0.0777 | 0.0804 | 0.6509 | 0.2798 | 0.0692 | 139.298 | 59.886 | 14.816 | 1753.48 | 1026.87 | 184 | 2964.35 | 11.51 | 144.372 | 43.932 | 14.276 | 5785.8 | 2289.4 | 191.4 | 8266.6 | 6954 | -1312.5 | -18.87
2019-07-14 | 학습 | 240 | 62.79 | 0 | 62.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4664 | 0.484 | 0.0496 | 111.938 | 116.157 | 11.906 | 1725.22 | 1060.93 | 181.19 | 2967.34 | 11.5 | 133.813 | 46.605 | 13.302 | 5362.6 | 2428.6 | 178.4 | 7969.6 | 7954.1 | -15.5 | -0.19
2019-07-15 | 학습 | 236 | 290.48 | 210.71 | 58.45 | 21.32 | 0.7254 | 0.2012 | 0.0734 | 0.5398 | 0.4038 | 0.0564 | 127.398 | 95.304 | 13.299 | 1714.67 | 1071.4 | 180 | 2966.08 | 11.51 | 133.484 | 47.206 | 13.056 | 5349.5 | 2460 | 175.1 | 7984.5 | 7424.1 | -560.4 | -7.55 | 2.365 | 0.885 | 7.83 | 38 | 2864 | 15398 | 0.186 | 3352 | 289.9 | 1.381
2019-07-16 | 학습 | 250 | 270.18 | 159.13 | 89.47 | 21.58 | 0.589 | 0.3311 | 0.0799 | 0.5538 | 0.3832 | 0.063 | 138.439 | 95.807 | 15.755 | 1716.01 | 1081.55 | 181.37 | 2978.93 | 11.46 | 137.699 | 47.757 | 13.625 | 5518.4 | 2488.7 | 182.7 | 8189.7 | 7788.2 | -401.5 | -5.15 | 2.36 | 1.065 | 7.82 | 38 | 2842 | 15405 | 0.1845 |  |  | 1.419
2019-07-17 | 학습 | 264 | 263.13 | 155.2 | 89.35 | 18.58 | 0.5898 | 0.3396 | 0.0706 | 0.564 | 0.3709 | 0.0652 | 148.89 | 97.905 | 17.205 | 1727.7 | 1092.97 | 184.07 | 3004.75 | 11.36 | 144.478 | 48.393 | 14.448 | 5790.1 | 2521.8 | 193.7 | 8505.6 | 8441.2 | -64.4 | -0.76 | 2.43 | 1.04 | 7.81 | 38 | 2867 | 15424 | 0.1859 |  |  | 1.891
2019-07-18 | 학습 | 264 | 335.12 | 186.01 | 125.03 | 24.08 | 0.5551 | 0.3731 | 0.0719 | 0.5614 | 0.3715 | 0.0671 | 148.223 | 98.072 | 17.705 | 1737.78 | 1103.66 | 187.06 | 3028.5 | 11.28 | 148.392 | 48.946 | 15.159 | 5946.9 | 2550.6 | 203.3 | 8700.8 | 8914.8 | 214 | 2.4 | 2.41 | 1.05 | 7.84 | 38 | 2821 | 15484 | 0.1822 |  |  | 1.686
2019-07-19 | 학습 | 248 | 216.19 | 158.82 | 38.37 | 19 | 0.7346 | 0.1775 | 0.0879 | 0.6105 | 0.3165 | 0.073 | 151.414 | 78.49 | 18.096 | 1750.25 | 1093.9 | 190.2 | 3034.35 | 11.28 | 152.083 | 47.849 | 15.761 | 6094.8 | 2493.5 | 211.3 | 8799.6 | 8571.7 | -227.9 | -2.66
2019-07-20 | 학습 | 240 | 309.38 | 206.36 | 83.3 | 19.72 | 0.667 | 0.2692 | 0.0637 | 0.6265 | 0.3031 | 0.0704 | 150.372 | 72.744 | 16.884 | 1760.68 | 1079.18 | 191.87 | 3031.74 | 11.31 | 153.942 | 46.458 | 15.808 | 6169.3 | 2421 | 212 | 8802.3 | 8632.1 | -170.1 | -1.97
2019-07-21 | 학습 | 246 | 0 | [6 empty] | 0.638 | 0.2935 | 0.0685 | 156.953 | 72.202 | 16.845 | 1776.86 | 1065.1 | 193.38 | 3035.34 | 11.31 | 157.721 | 45.234 | 15.828 | 6320.8 | 2357.2 | 212.2 | 8890.2 | 9104.2 | 214 | 2.35
2019-07-22 | 학습 | 249 | 369.98 | 210.53 | 137.4 | 22.05 | 0.569 | 0.3714 | 0.0596 | 0.6185 | 0.3156 | 0.066 | 153.997 | 78.579 | 16.424 | 1788.79 | 1058.52 | 194.34 | 3041.64 | 11.3 | 158.869 | 44.704 | 15.715 | 6366.8 | 2329.6 | 210.7 | 8907.1 | 7753.1 | -1154 | -14.88 | 2.31 | 0.93 | 7.76 | 38 | 2895 | 15388 | 0.1881 | 3206 | 244.2 | 1.734
2019-07-23 | 학습 | 251 | 261.91 | 157.57 | 82.58 | 21.76 | 0.6016 | 0.3153 | 0.0831 | 0.6137 | 0.3155 | 0.0708 | 154.036 | 79.19 | 17.774 | 1799.8 | 1053.07 | 196.58 | 3049.45 | 11.29 | 159.593 | 44.302 | 16.044 | 6395.8 | 2308.6 | 215.1 | 8919.5 | 7518.4 | -1401.1 | -18.64 | 2.685 | 1.41 | 7.75 | 38 | 2862 | 15354 | 0.1864 |  |  | 1.779
2019-07-24 | 학습 | 240 | 213.96 | 155.45 | 37.01 | 21.5 | 0.7265 | 0.173 | 0.1005 | 0.6457 | 0.2751 | 0.0792 | 154.963 | 66.023 | 19.014 | 1810.86 | 1034.9 | 199.87 | 3045.63 | 11.32 | 160.41 | 42.908 | 16.639 | 6428.5 | 2236 | 223.1 | 8887.6 | 7285.2 | -1602.4 | -22 | 2.165 | 1.31 | 7.73 | 38 | 2882 | 15364 | 0.1876 |  |  | 1.65
2019-07-25 | 학습 | 240 | 299.49 | 186.48 | 89.2 | 23.81 | 0.6227 | 0.2978 | 0.0795 | 0.6392 | 0.2815 | 0.0793 | 153.397 | 67.571 | 19.033 | 1819.46 | 1019.72 | 202.93 | 3042.11 | 11.35 | 160.287 | 41.848 | 17.051 | 6423.6 | 2180.7 | 228.6 | 8833 | 7595 | -1238 | -16.3 | 2.62 | 1.13 | 7.74 | 38 | 2835 | 15405 | 0.184 |  |  | 1.89
2019-07-26 | 학습 | 240 | 264.55 | 159.19 | 85.42 | 19.94 | 0.6017 | 0.3229 | 0.0754 | 0.6285 | 0.2933 | 0.0782 | 150.851 | 70.383 | 18.765 | 1824.84 | 1008.57 | 205.47 | 3038.88 | 11.37 | 159.193 | 41.172 | 17.251 | 6379.8 | 2145.5 | 231.3 | 8756.6 | 7734.1 | -1022.6 | -13.22 | 2.175 | 1.315 | 7.71 | 38 | 2892 | 15288 | 0.1892 |  |  | 1.809
2019-07-27 | 학습 | 240 | 252.76 | 208.32 | 19.52 | 24.92 | 0.8242 | 0.0772 | 0.0986 | 0.684 | 0.232 | 0.084 | 164.161 | 55.686 | 20.153 | 1843.09 | 983.62 | 209.19 | 3035.9 | 11.4 | 163.843 | 39.423 | 17.804 | 6566.1 | 2054.4 | 238.7 | 8859.2 | 8070.1 | -789.1 | -9.78
2019-07-28 | 학습 | 240 | 84.53 | 0 | 84.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4901 | 0.4497 | 0.0602 | 117.626 | 107.933 | 14.441 | 1813.35 | 1012.91 | 206.91 | 3033.17 | 11.42 | 148.096 | 42.117 | 16.467 | 5935.1 | 2194.8 | 220.8 | 8350.6 | 8352.7 | 2 | 0.02
2019-07-29 | 학습 | 240 | 290.86 | 211.58 | 56.93 | 22.35 | 0.7274 | 0.1957 | 0.0768 | 0.5574 | 0.3777 | 0.0649 | 133.772 | 90.653 | 15.575 | 1802.14 | 1022.57 | 205.94 | 3030.65 | 11.43 | 144.843 | 43.023 | 15.896 | 5804.7 | 2242 | 213.1 | 8259.8 | 7373.9 | -885.9 | -12.01 | 2.395 | 1.27 | 7.74 | 39.5 | 2845 | 15142 | 0.1879 | 3489 | 272.7 | 1.728
2019-07-30 | 학습 | 240 | 327.69 | 210.87 | 87.37 | 29.45 | 0.6435 | 0.2666 | 0.0899 | 0.5818 | 0.3462 | 0.072 | 139.631 | 83.095 | 17.274 | 1797.68 | 1023.91 | 206.75 | 3028.33 | 11.45 | 145.181 | 43.187 | 16.017 | 5818.2 | 2250.5 | 214.8 | 8283.5 | 7299.9 | -983.6 | -13.47 | 2.24 | 0.84 | 7.79 | 39.5 | 2721 | 15422 | 0.1764 |  |  | 1.539
2019-07-31 | 학습 | 240 | 240.19 | 126.82 | 88.97 | 24.4 | 0.528 | 0.3704 | 0.1016 | 0.5665 | 0.3531 | 0.0804 | 135.971 | 84.741 | 19.289 | 1789.91 | 1026.78 | 209.5 | 3026.2 | 11.46 | 143.925 | 43.458 | 16.703 | 5767.9 | 2264.7 | 224 | 8256.5 | 7284.8 | -971.7 | -13.34 | 2.55 | 1.37 | 7.78 | 39.45 | 2829 | 15438 | 0.1832 |  |  | 1.617
2019-08-01 | 학습 | 240 | 300.57 | 161.72 | 121.4 | 17.45 | 0.538 | 0.4039 | 0.0581 | 0.5585 | 0.3675 | 0.074 | 134.032 | 88.198 | 17.771 | 1780.83 | 1032.88 | 210.52 | 3024.24 | 11.47 | 142.375 | 43.965 | 16.716 | 5705.8 | 2291.1 | 224.1 | 8221 | 7233.2 | -987.8 | -13.66 | 2.26 | 0.925 | 7.8 | 39.45 | 2752 | 15462 | 0.178
2019-08-02 | 학습 | 240 | 238.77 | 177.78 | 39.06 | 21.93 | 0.7446 | 0.1636 | 0.0918 | 0.6112 | 0.3097 | 0.0791 | 146.693 | 74.326 | 18.982 | 1785.14 | 1024.62 | 212.67 | 3022.43 | 11.48 | 146.483 | 43.286 | 17.088 | 5870.4 | 2255.7 | 229.1 | 8355.2 | 7226.6 | -1128.6 | -15.62
2019-08-03 | 학습 | 240 | 229.67 | 132.02 | 89.31 | 8.34 | 0.5748 | 0.3889 | 0.0363 | 0.6009 | 0.3321 | 0.067 | 144.217 | 79.712 | 16.071 | 1786.62 | 1022.41 | 211.74 | 3020.77 | 11.49 | 148.026 | 43.14 | 16.468 | 5932.3 | 2248.1 | 220.8 | 8401.1 | 7658.3 | -742.9 | -9.7
2019-08-04 | 학습 | 240 | 0 | [6 empty] | 0.5935 | 0.3482 | 0.0583 | 142.443 | 83.571 | 13.986 | 1786.22 | 1024.23 | 208.8 | 3019.24 | 11.5 | 148.268 | 43.325 | 15.42 | 5942 | 2257.7 | 206.8 | 8406.4 | 7681.2 | -725.2 | -9.44
2019-08-05 | 학습 | 243 | 370.81 | 211.26 | 129.84 | 29.71 | 0.5697 | 0.3502 | 0.0801 | 0.5868 | 0.3488 | 0.0645 | 142.585 | 84.75 | 15.666 | 1785.98 | 1027.09 | 207.77 | 3020.84 | 11.49 | 148.475 | 43.576 | 15.21 | 5950.2 | 2270.8 | 203.9 | 8425 | 7409.7 | -1015.3 | -13.7 | 2.2 | 1.16 | 7.84 | 39.8 | 2847 | 15486 | 0.1838 | 3011 | 299.9 | 1.419
2019-08-06 | 학습 | 246 | 267.14 | 160.8 | 79.05 | 27.29 | 0.6019 | 0.2959 | 0.1022 | 0.5911 | 0.3338 | 0.0752 | 145.402 | 82.11 | 18.487 | 1788.59 | 1027.08 | 209.64 | 3025.31 | 11.48 | 149.729 | 43.578 | 15.913 | 6000.5 | 2270.9 | 213.4 | 8484.8 | 7369.7 | -1115.1 | -15.13 | 2.47 | 0.885 | 7.85 | 39.8 | 2862 | 15421 | 0.1856 |  |  | 1.353
2019-08-07 | 학습 | 248 | 166.52 | 128.03 | 38.49 | 0 | 0.7689 | 0.2311 | 0 | 0.6415 | 0.3047 | 0.0538 | 159.083 | 75.562 | 13.354 | 1804.66 | 1020.52 | 206.23 | 3031.42 | 11.45 | 155.975 | 43.057 | 14.853 | 6250.8 | 2243.7 | 199.1 | 8693.7 | 7323.1 | -1370.5 | -18.72 | 2.515 | 1.175 | 7.96 | 39.8 | 2884 | 15534 | 0.1857 |  |  | 1.231
2019-08-08 | 학습 | 252 | 251.6 | 162.75 | 88.85 | 0 | 0.6469 | 0.3531 | 0 | 0.643 | 0.3184 | 0.0386 | 162.034 | 80.242 | 9.723 | 1822.4 | 1019.17 | 199.47 | 3041.04 | 11.42 | 161.007 | 42.988 | 13.04 | 6452.5 | 2240.1 | 174.8 | 8867.5 | 7272.6 | -1594.9 | -21.93 | 2.325 | 0.785 | 7.84 | 39.8 | 2845 | 15328 | 0.1856 |  |  | 1.011
2019-08-09 | 학습 | 252 | 279.41 | 128.11 | 130.73 | 20.57 | 0.4585 | 0.4679 | 0.0736 | 0.5907 | 0.3608 | 0.0485 | 148.855 | 90.919 | 12.226 | 1825.55 | 1028.6 | 195.75 | 3049.89 | 11.4 | 158.839 | 43.783 | 12.556 | 6365.6 | 2281.6 | 168.3 | 8815.5 | 7092.3 | -1723.2 | -24.3 | 2.275 | 1.085 | 7.93 | 39.8 | 2805 | 15369 | 0.1825 |  |  | 1.172
2019-08-10 | 학습 | 252 | 300.89 | 237.33 | 39.08 | 24.48 | 0.7888 | 0.1299 | 0.0814 | 0.6468 | 0.2953 | 0.0578 | 163.004 | 74.424 | 14.572 | 1842.59 | 1020.78 | 194.67 | 3058.03 | 11.37 | 163.162 | 43.139 | 12.929 | 6538.8 | 2248 | 173.4 | 8960.2 | 7299.9 | -1660.3 | -22.74
2019-08-11 | 학습 | 266 | 69.03 | 27.68 | 41.35 | 0 | 0.401 | 0.599 | 0 | 0.5771 | 0.3814 | 0.0414 | 153.522 | 101.457 | 11.021 | 1848.78 | 1040.62 | 190.12 | 3079.53 | 11.31 | 162.034 | 44.755 | 12.119 | 6493.6 | 2332.2 | 162.5 | 8988.4 | 7854.2 | -1134.2 | -14.44
2019-08-12 | 학습 | 252 | 266.61 | 186.28 | 58.85 | 21.48 | 0.6987 | 0.2207 | 0.0806 | 0.6116 | 0.3359 | 0.0525 | 154.124 | 84.639 | 13.237 | 1855.09 | 1042.05 | 188.16 | 3085.3 | 11.3 | 161.58 | 44.782 | 12.231 | 6475.4 | 2333.6 | 164 | 8973.1 | 7289.6 | -1683.5 | -23.09 | 2.355 | 1.175 | 7.9 | 39.75 | 2855 | 15384 | 0.1856 | 3411 | 384.4 | 1.172
2019-08-13 | 학습 | 252 | 294.34 | 179.56 | 88.24 | 26.54 | 0.61 | 0.2998 | 0.0902 | 0.6112 | 0.3256 | 0.0632 | 154.013 | 82.062 | 15.926 | 1860.78 | 1040.8 | 189.04 | 3090.61 | 11.3 | 161.256 | 44.599 | 13.114 | 6462.4 | 2324.1 | 175.8 | 8962.3 | 7028.3 | -1934 | -27.52 | 2.51 | 0.98 | 7.94 | 39.75 | 2764 | 15524 | 0.178 |  |  | 1.084
2019-08-14 | 학습 | 252 | 302.37 | 158.83 | 123.86 | 19.68 | 0.5253 | 0.4096 | 0.0651 | 0.5868 | 0.3494 | 0.0637 | 147.878 | 88.061 | 16.061 | 1859.87 | 1045.64 | 189.99 | 3095.5 | 11.3 | 158.601 | 44.923 | 13.757 | 6356.1 | 2341 | 184.5 | 8881.5 | 7366 | -1515.5 | -20.57 | 2.515 | 0.985 | 7.98 | 39.7 | 2721 | 15694 | 0.1734 |  |  | 0.995
2019-08-15 | 학습 | 258 | 276.7 | 157.32 | 97.23 | 22.15 | 0.5686 | 0.3514 | 0.0801 | 0.5816 | 0.35 | 0.0684 | 150.064 | 90.3 | 17.636 | 1861.23 | 1052.34 | 192.43 | 3106 | 11.28 | 157.839 | 45.377 | 14.667 | 6325.5 | 2364.7 | 196.7 | 8886.8 | 7623.3 | -1263.6 | -16.57 | 2.35 | 1.29 | 8.02 | 39.7 | 2746 | 15797 | 0.1738 |  |  | 1.151
2019-08-16 | 학습 | 264 | 217.87 | 179.59 | 19.43 | 18.85 | 0.8243 | 0.0892 | 0.0865 | 0.6504 | 0.2761 | 0.0735 | 171.713 | 72.881 | 19.406 | 1884.13 | 1041.08 | 196.45 | 3121.66 | 11.24 | 166.028 | 44.37 | 15.819 | 6653.7 | 2312.2 | 212.1 | 9178 | 7904.9 | -1273 | -16.1 | 2.455 | 1.27 | 7.95 | 39.6 | 2705 | 15769 | 0.1715 |  |  | 1.175
2019-08-17 | 학습 | 264 | 245.45 | 156.19 | 89.26 | 0 | 0.6363 | 0.3637 | 0 | 0.6464 | 0.3009 | 0.0527 | 170.659 | 79.436 | 13.905 | 1904.14 | 1037.27 | 194.65 | 3136.06 | 11.21 | 170.657 | 44.039 | 14.953 | 6839.2 | 2294.9 | 200.5 | 9334.6 | 7820.2 | -1514.4 | -19.37
2019-08-18 | 학습 | 264 | 0 | [6 empty] | 0.6436 | 0.3187 | 0.0377 | 169.903 | 84.133 | 9.963 | 1921.8 | 1038.47 | 189.05 | 3149.32 | 11.18 | 173.21 | 44.133 | 13.181 | 6941.5 | 2299.8 | 176.7 | 9418.1 | 7772 | -1646 | -21.18
2019-08-19 | 학습 | 264 | 340.38 | 186.2 | 132.03 | 22.15 | 0.547 | 0.3879 | 0.0651 | 0.6162 | 0.3383 | 0.0455 | 162.679 | 89.312 | 12.009 | 1930.82 | 1044.75 | 185.94 | 3161.51 | 11.17 | 171.894 | 44.628 | 12.587 | 6888.8 | 2325.6 | 168.8 | 9383.1 | 7357.9 | -2025.2 | -27.52 | 2.515 | 1.255 | 8.04 | 39.5 | 2689 | 15723 | 0.171 | 3538 | 489.3 | 1.211
2019-08-20 | 학습 | 264 | 306.51 | 182.04 | 98.91 | 25.56 | 0.5939 | 0.3227 | 0.0834 | 0.6099 | 0.3339 | 0.0562 | 161.01 | 88.144 | 14.845 | 1937.45 | 1049.36 | 185.92 | 3172.73 | 11.15 | 170.415 | 44.954 | 13.032 | 6829.5 | 2342.6 | 174.7 | 9346.9 | 7041.3 | -2305.6 | -32.74 | 2.525 | 1.355 | 8.04 | 39.6 | 2692 | 15744 | 0.171 |  |  | 1.129
2019-08-21 | 학습 | 264 | 195.06 | 156.64 | 19.97 | 18.45 | 0.803 | 0.1024 | 0.0946 | 0.6646 | 0.2683 | 0.0671 | 175.465 | 70.82 | 17.716 | 1958 | 1036.28 | 188.77 | 3183.05 | 11.15 | 175.285 | 43.845 | 14.197 | 7024.7 | 2284.8 | 190.4 | 9499.9 | 7345.5 | -2154.3 | -29.33 | 2.48 | 1.23 | 8.02 | 39.45 | 2708 | 15752 | 0.1719 |  |  | 1.125
2019-08-22 | 학습 | 264 | 246.89 | 157.98 | 88.91 | 0 | 0.6399 | 0.3601 | 0 | 0.6576 | 0.2943 | 0.0481 | 173.612 | 77.694 | 12.694 | 1975.06 | 1031.12 | 186.37 | 3192.55 | 11.14 | 177.547 | 43.454 | 13.485 | 7115.3 | 2264.4 | 180.8 | 9560.6 | 8057.1 | -1503.4 | -18.66 | 2.315 | 1.245 | 8.2 | 39.45 | 2721 | 15740 | 0.1729 |  |  | 1.224
2019-08-23 | 학습 | 264 | 329.52 | 180.85 | 131.03 | 17.64 | 0.5488 | 0.3976 | 0.0535 | 0.6268 | 0.3236 | 0.0496 | 165.47 | 85.428 | 13.102 | 1982.61 | 1034.1 | 184.57 | 3201.29 | 11.14 | 175.686 | 43.74 | 13.122 | 7040.7 | 2279.3 | 175.9 | 9496 | 8250.8 | -1245.2 | -15.09 | 2.5 | 1.34 | 8.07 | 39.75 | 2675 | 15705 | 0.1703 |  |  | 1.224
2019-08-24 | 학습 | 264 | 268.28 | 209.38 | 38.45 | 20.45 | 0.7805 | 0.1433 | 0.0762 | 0.6703 | 0.2725 | 0.0572 | 176.971 | 71.937 | 15.092 | 2001.06 | 1023.36 | 184.91 | 3209.33 | 11.14 | 179.138 | 42.904 | 13.471 | 7179.1 | 2235.8 | 180.6 | 9595.5 | 8242.1 | -1353.4 | -16.42
2019-08-25 | 학습 | 264 | 0 | [6 empty] | 0.7016 | 0.2359 | 0.0626 | 185.211 | 62.271 | 16.518 | 2026.28 | 1003.81 | 186.64 | 3216.72 | 11.15 | 184.563 | 41.42 | 14.137 | 7396.5 | 2158.4 | 189.6 | 9744.5 | 8773.5 | -971 | -11.07
2019-08-26 | 학습 | 272 | 282.85 | 180.91 | 81.17 | 20.77 | 0.6396 | 0.287 | 0.0734 | 0.684 | 0.2504 | 0.0656 | 186.046 | 68.098 | 17.856 | 2050.31 | 991.64 | 189.57 | 3231.53 | 11.12 | 188.243 | 40.626 | 14.993 | 7544 | 2117.1 | 201 | 9862.1 | 8951.1 | -911 | -10.18 | 2.555 | 1.245 | 8.09 | 39.5 | 2684 | 15782 | 0.1701 | 3370 | 543.4 | 1.234
2019-08-27 | 학습 | 276 | 295.1 | 182.29 | 89.31 | 23.5 | 0.6177 | 0.3026 | 0.0796 | 0.6652 | 0.2652 | 0.0696 | 183.597 | 73.19 | 19.213 | 2069.98 | 985.55 | 193.63 | 3249.15 | 11.09 | 189.533 | 40.359 | 15.983 | 7595.7 | 2103.2 | 214.3 | 9913.1 | 8809.1 | -1104.1 | -12.53 | 2.28 | 1.18 | 8.13 | 39.5 | 2652 | 15756 | 0.1683 |  |  | 1.163
2019-08-28 | 학습 | 276 | 331.21 | 182.13 | 131.52 | 17.56 | 0.5499 | 0.3971 | 0.053 | 0.6325 | 0.3026 | 0.0649 | 174.575 | 83.51 | 17.915 | 2079.04 | 990.26 | 196.06 | 3265.36 | 11.07 | 186.72 | 40.958 | 16.268 | 7482.9 | 2134.4 | 218.1 | 9835.4 | 8462.1 | -1373.4 | -16.23 | 2.325 | 1.18 | 8.12 | 39.5 | 2661 | 15721 | 0.1693 |  |  | 1.197
2019-08-29 | 학습 | 276 | 296.1 | 175.32 | 103.09 | 17.69 | 0.5921 | 0.3482 | 0.0597 | 0.6211 | 0.3155 | 0.0634 | 171.413 | 87.077 | 17.511 | 2084.23 | 998.16 | 197.9 | 3280.28 | 11.06 | 183.72 | 41.752 | 16.341 | 7362.7 | 2175.8 | 219.1 | 9757.6 | 8771.8 | -985.7 | -11.24 | 2.33 | 1.04 | 8.14 | 39.6 | 2674 | 15776 | 0.1695 |  |  | 1.138
2019-08-30 | 학습 | 276 | 170.04 | 151.72 | 18.32 | 0 | 0.8923 | 0.1077 | 0 | 0.6979 | 0.2566 | 0.0455 | 192.631 | 70.822 | 12.547 | 2110.21 | 989.17 | 194.62 | 3294 | 11.05 | 190.357 | 41.126 | 14.902 | 7628.7 | 2143.1 | 199.8 | 9971.6 | 8921.8 | -1049.8 | -11.77 | 2.54 | 1.505 | 8.23 | 39.55 | 2694 | 15820 | 0.1703 |  |  | 1.439
2019-08-31 | 학습 | 276 | 285.49 | 179.14 | 82.52 | 23.83 | 0.6275 | 0.289 | 0.0835 | 0.678 | 0.2658 | 0.0562 | 187.119 | 73.361 | 15.521 | 2128.61 | 983.44 | 194.58 | 3306.63 | 11.04 | 192.245 | 40.798 | 14.813 | 7704.3 | 2126 | 198.6 | 10029 | 9058.5 | -970.5 | -10.71
2019-09-01 | 학습 | 276 | 0 | [6 empty] | 0.6637 | 0.2724 | 0.064 | 183.169 | 75.179 | 17.652 | 2141.58 | 979.99 | 196.67 | 3318.24 | 11.04 | 191.83 | 40.664 | 15.392 | 7687.7 | 2119.1 | 206.4 | 10013.1 | 9058.5 | -954.7 | -10.54
2019-09-02 | 학습 | 273 | 325.43 | 210.5 | 94.75 | 20.18 | 0.6468 | 0.2912 | 0.062 | 0.6589 | 0.2777 | 0.0634 | 179.876 | 75.814 | 17.309 | 2150.23 | 977.45 | 198.26 | 3325.93 | 11.05 | 190.257 | 40.602 | 15.684 | 7624.7 | 2115.8 | 210.3 | 9950.7 | 9067.3 | -883.4 | -9.74 | 2.355 | 1.165 | 8.2 | 39.45 | 3097 | 15424 | 0.2008 | 3206 | 592.5 | 1.351
2019-09-03 | 학습 | 240 | 226.41 | 128.06 | 80.51 | 17.84 | 0.5656 | 0.3556 | 0.0788 | 0.6324 | 0.2998 | 0.0678 | 151.787 | 71.949 | 16.264 | 2130.09 | 971.24 | 198.67 | 3300.01 | 11.17 | 178.051 | 40.239 | 15.569 | 7135.5 | 2096.9 | 208.8 | 9441.2 | 9040.4 | -400.7 | -4.43 | 2.45 | 0.765 | 8.21 | 39.55 | 3264 | 15528 | 0.2102 |  |  | 1.53
2019-09-04 | 학습 | 137 | 332.99 | 235.51 | 77.87 | 19.61 | 0.7073 | 0.2339 | 0.0589 | 0.6537 | 0.2811 | 0.0653 | 89.551 | 38.51 | 8.939 | 2049.33 | 932.1 | 191.73 | 3173.15 | 11.65 | 145.628 | 37.256 | 13.293 | 5836.2 | 1941.5 | 178.2 | 7955.9 | 7722.8 | -233.1 | -3.02 | 2.665 | 1.52 | 8.25 | 39.4 | 3184 | 15484 | 0.2056 |  |  | 0.76
2019-09-05 | 학습 | 172 | 290.2 | 183.24 | 86.87 | 20.09 | 0.6314 | 0.2993 | 0.0692 | 0.6474 | 0.2863 | 0.0664 | 111.345 | 49.238 | 11.417 | 1996.82 | 906.81 | 187.81 | 3091.44 | 11.94 | 134.35 | 35.581 | 12.486 | 5384.2 | 1854.2 | 167.4 | 7405.8 | 6990.4 | -415.4 | -5.94 | 2.42 | 1.37 | 8.32 | 39.4 | 3154 | 15505 | 0.2034 |  |  | 0.944
2019-09-06 | 학습 | 204 | 287.67 | 180.61 | 88.45 | 18.61 | 0.6278 | 0.3075 | 0.0647 | 0.6418 | 0.2923 | 0.0659 | 130.931 | 59.625 | 13.444 | 1968.09 | 893.93 | 186.24 | 3048.26 | 12.08 | 135.23 | 34.989 | 12.543 | 5419.4 | 1823.3 | 168.2 | 7410.9 | 7228.3 | -182.6 | -2.53 | 2.6 | 1.22 | 8.36 | 39.4 | 3010 | 15544 | 0.1936 |  |  | 1.01
2019-09-07 | 학습 | 204 | 355.75 | 211.2 | 123.86 | 20.69 | 0.5937 | 0.3482 | 0.0582 | 0.6282 | 0.3081 | 0.0637 | 128.147 | 62.857 | 12.996 | 1938.88 | 885.31 | 184.34 | 3008.54 | 12.19 | 134.658 | 34.745 | 12.448 | 5396.5 | 1810.6 | 166.9 | 7374 | 7357.2 | -16.9 | -0.23
2019-09-08 | 학습 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.6184 | 0.3195 | 0.0621 | 126.152 | 65.172 | 12.675 | 1910.01 | 879.7 | 182.28 | 2971.99 | 12.29 | 133.508 | 34.723 | 12.287 | 5350.4 | 1809.5 | 164.7 | 7324.6 | 7343.3 | 18.7 | 0.25
2019-09-09 | 학습 | 204 | 270.79 | 211.81 | 38 | 20.98 | 0.7822 | 0.1403 | 0.0775 | 0.6648 | 0.2687 | 0.0665 | 135.625 | 54.813 | 13.562 | 1892.92 | 864.17 | 181.27 | 2938.36 | 12.36 | 136.587 | 33.876 | 12.443 | 5473.8 | 1765.3 | 166.8 | 7406 | 7210.4 | -195.6 | -2.71 | 2.605 | 1.47 | 8.4 | 39.5 | 2865 | 15444 | 0.1855 | 2164 | 584.5 | 1.132
2019-09-10 | 학습 | 204 | 330.12 | 213.94 | 88.94 | 27.24 | 0.6481 | 0.2694 | 0.0825 | 0.6601 | 0.2689 | 0.071 | 134.655 | 54.855 | 14.49 | 1876.22 | 849.93 | 181.26 | 2907.42 | 12.43 | 138.099 | 33.159 | 12.828 | 5534.4 | 1728 | 172 | 7434.4 | 7222.9 | -211.5 | -2.93 | 2.5 | 1.22 | 8.24 | 39.5 | 2926 | 16052 | 0.1823 |  |  | 1.074
2019-09-11 | 학습 | 205 | 267.36 | 158.6 | 89.28 | 19.48 | 0.5932 | 0.3339 | 0.0729 | 0.6411 | 0.2873 | 0.0715 | 131.43 | 58.903 | 14.667 | 1857.64 | 840.88 | 181.44 | 2879.96 | 12.47 | 137.741 | 32.875 | 13.144 | 5520.1 | 1713.1 | 176.2 | 7409.4 | 6930.9 | -478.6 | -6.9 | 2.455 | 1.125 | 8.06 | 39.45 | 3002 | 16444 | 0.1826 |  |  | 0.869
2019-09-12 | 학습 | 223 | 308.13 | 185.55 | 78.83 | 43.75 | 0.6022 | 0.2558 | 0.142 | 0.6301 | 0.2784 | 0.0915 | 140.508 | 62.084 | 20.408 | 1849.62 | 835.73 | 187.34 | 2872.69 | 12.42 | 141.151 | 32.888 | 15.081 | 5656.7 | 1713.8 | 202.2 | 7572.8 | 7350.3 | -222.4 | -3.03
2019-09-13 | 학습 | 240 | 0 | [6 empty] | 0.6222 | 0.272 | 0.1058 | 149.322 | 65.281 | 25.397 | 1851.05 | 834.19 | 197.76 | 2883 | 12.31 | 146.78 | 33.154 | 17.898 | 5882.3 | 1727.7 | 240 | 7850 | 8133.6 | 283.6 | 3.49
2019-09-14 | 학습 | 245 | 210.48 | 210.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7293 | 0.1949 | 0.0758 | 178.672 | 47.751 | 18.577 | 1881.72 | 815.24 | 200.52 | 2897.49 | 12.18 | 161.992 | 31.978 | 17.772 | 6491.9 | 1666.4 | 238.3 | 8396.6 | 8853.4 | 456.8 | 5.16
2019-09-15 | 학습 | 252 | 108.42 | 0 | 82.45 | 25.97 | 0 | 0.7605 | 0.2395 | 0.5225 | 0.3552 | 0.1222 | 131.682 | 89.516 | 30.802 | 1862.95 | 839.58 | 215.29 | 2917.82 | 12.04 | 152.577 | 34.321 | 21.354 | 6114.6 | 1788.5 | 286.3 | 8189.4
2019-09-16 | 학습 | 252 | 397.16 | 239.6 | 138.3 | 19.26 | 0.6033 | 0.3482 | 0.0485 | 0.5454 | 0.3532 | 0.1013 | 137.449 | 89.016 | 25.535 | 1851.45 | 861.46 | 223.61 | 2936.52 | 11.92 | 149.078 | 36.27 | 22.215 | 5974.4 | 1890.1 | 297.9 | 8162.3 | 9212.5 | 1050.1 | 11.4 | 2.53 | 0.94 | 7.94 | 39.4 | 2842 | 16186 | 0.1756 | 3350 | 386.6 | 1.194
2019-09-17 | 학습 | 257 | 201.69 | 158.94 | 19.8 | 22.95 | 0.788 | 0.0982 | 0.1138 | 0.6142 | 0.2809 | 0.1049 | 157.851 | 72.2 | 26.949 | 1861.26 | 864.78 | 232.68 | 2958.73 | 11.8 | 155.08 | 36.58 | 23.226 | 6214.9 | 1906.2 | 311.4 | 8432.6 | 9320.8 | 888.2 | 9.53 | 2.55 | 1.29 | 7.96 | 39.4 | 3024 | 16284 | 0.1857 |  |  | 1.195
2019-09-18 | 학습 | 264 | 203.7 | 184.8 | 0 | 18.9 | 0.9072 | 0 | 0.0928 | 0.6973 | 0.2013 | 0.1014 | 184.078 | 53.143 | 26.779 | 1896.52 | 848.78 | 240.86 | 2986.16 | 11.67 | 169.273 | 35.319 | 23.864 | 6783.7 | 1840.5 | 320 | 8944.2 | 9637.9 | 693.7 | 7.2 | 2.365 | 1.175 | 8 | 39.4 | 3165 | 16052 | 0.1972 |  |  | 1.333
2019-09-19 | 학습 | 264 | 422.59 | 212.51 | 189.91 | 20.17 | 0.5029 | 0.4494 | 0.0477 | 0.6422 | 0.2716 | 0.0862 | 169.531 | 71.709 | 22.76 | 1914.42 | 852.63 | 244.36 | 3011.4 | 11.56 | 172.207 | 35.734 | 23.094 | 6901.3 | 1862.1 | 309.6 | 9073.1 | 9868.9 | 795.8 | 8.06 | 2.39 | 1.14 | 8.02 | 39.4 | 3054 | 16422 | 0.186 |  |  | 1.389
2019-09-20 | 학습 | 264 | 288.98 | 181.39 | 90.01 | 17.58 | 0.6277 | 0.3115 | 0.0608 | 0.6381 | 0.2829 | 0.079 | 168.448 | 74.691 | 20.861 | 1929.8 | 859.15 | 245.68 | 3034.63 | 11.47 | 173.583 | 36.324 | 21.999 | 6956.5 | 1892.9 | 295 | 9144.3 | 9861.7 | 717.3 | 7.27 | 2.51 | 1.225 | 7.98 | 39.5 | 2926 | 16232 | 0.1803 |  |  | 1.195
2019-09-21 | 학습 | 264 | 325.09 | 182.59 | 121.76 | 20.74 | 0.5617 | 0.3745 | 0.0638 | 0.6164 | 0.3089 | 0.0747 | 162.73 | 81.548 | 19.722 | 1938.23 | 872 | 245.76 | 3055.99 | 11.39 | 172.145 | 37.374 | 20.91 | 6898.8 | 1947.6 | 280.4 | 9126.8 | 9643.8 | 517 | 5.36
2019-09-22 | 학습 | 264 | 0 | [6 empty] | 0.6009 | 0.3275 | 0.0716 | 158.634 | 86.461 | 18.906 | 1941.89 | 888.74 | 245.02 | 3075.65 | 11.33 | 169.62 | 38.659 | 19.924 | 6797.6 | 2014.6 | 267.1 | 9079.3 | 9958.8 | 879.5 | 8.83
2019-09-23 | 학습 | 264 | 268.85 | 213.39 | 36.74 | 18.72 | 0.7937 | 0.1367 | 0.0696 | 0.6555 | 0.2734 | 0.0711 | 173.064 | 72.179 | 18.757 | 1959.69 | 889.86 | 244.18 | 3093.73 | 11.27 | 173.834 | 38.608 | 19.207 | 6966.5 | 2011.9 | 257.5 | 9235.9 | 9645.4 | 409.5 | 4.25 | 2.415 | 0.97 | 7.99 | 39.25 | 2587 | 16778 | 0.1542 | 3632 | 467.9 | 12.276
2019-09-24 | 학습 | 264 | 288.19 | 182 | 88.53 | 17.66 | 0.6315 | 0.3072 | 0.0613 | 0.6487 | 0.283 | 0.0683 | 171.267 | 74.707 | 18.026 | 1974.27 | 893.42 | 242.69 | 3110.37 | 11.23 | 175.714 | 38.767 | 18.499 | 7041.9 | 2020.2 | 248 | 9310.1 | 9213.1 | -97 | -1.05 | 2.475 | 1.28 | 7.96 | 39.3 | 2632 | 16842 | 0.1563 |  |  | 1.287
2019-09-25 | 학습 | 264 | 200.95 | 183.17 | 0 | 17.78 | 0.9115 | 0 | 0.0885 | 0.7232 | 0.2028 | 0.074 | 190.932 | 53.53 | 19.538 | 2007.35 | 875.51 | 242.82 | 3125.68 | 11.2 | 184.74 | 37.207 | 18.47 | 7403.6 | 1938.9 | 247.6 | 9590.1 | 8996.2 | -593.9 | -6.6 | 2.47 | 1.32 | 8.01 | 39.2 | 2466 | 16218 | 0.1521 |  |  | 1.204
2019-09-26 | 학습 | 264 | 224.74 | 204.02 | 0 | 20.72 | 0.9078 | 0 | 0.0922 | 0.7755 | 0.1453 | 0.0792 | 204.745 | 38.356 | 20.899 | 2051.59 | 843.87 | 244.3 | 3139.76 | 11.17 | 195.832 | 34.669 | 18.859 | 7848.1 | 1806.6 | 252.9 | 9907.6 | 8806.8 | -1100.7 | -12.5 | 2.385 | 1.235 | 8 | 39.2 | 2495 | 16325 | 0.1528 |  |  | 1.172
2019-09-27 | 학습 | 264 | 171.31 | 153.64 | 0 | 17.67 | 0.8969 | 0 | 0.1031 | 0.8099 | 0.1041 | 0.086 | 213.823 | 27.483 | 22.694 | 2101.38 | 803.88 | 247.46 | 3152.72 | 11.15 | 206.303 | 31.643 | 19.662 | 8267.8 | 1649 | 263.6 | 10180.3 | 8936.7 | -1243.7 | -13.92 | 2.76 | 1.66 | 8.07 | 39.2 | 2522 | 16330 | 0.1544 |  |  | 1.399
2019-09-28 | 학습 | 264 | 360.04 | 208.36 | 132.29 | 19.39 | 0.5787 | 0.3674 | 0.0539 | 0.7444 | 0.1787 | 0.0769 | 196.519 | 47.19 | 20.291 | 2129.88 | 786.79 | 247.97 | 3164.64 | 11.14 | 205.84 | 30.65 | 19.489 | 8249.2 | 1597.2 | 261.3 | 10107.7 | 9126.2 | -981.5 | -10.75
2019-09-29 | 학습 | 264 | 27.34 | 27.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8168 | 0.1281 | 0.0551 | 215.648 | 33.813 | 14.539 | 2175.23 | 757.7 | 242.68 | 3175.61 | 11.13 | 213.206 | 28.736 | 17.645 | 8544.4 | 1497.5 | 236.6 | 10278.4 | 9380.2 | -898.3 | -9.58
2019-09-30 | 학습 | 264 | 340.17 | 184.72 | 133.04 | 22.41 | 0.543 | 0.3911 | 0.0659 | 0.7392 | 0.2026 | 0.0581 | 195.156 | 53.496 | 15.348 | 2196.47 | 750.61 | 238.63 | 3185.71 | 11.13 | 209.552 | 28.686 | 16.631 | 8397.9 | 1494.8 | 223 | 10115.8 | 9166.7 | -949 | -10.35 | 2.385 | 1.24 | 7.89 | 39.1 | 2464 | 16518 | 0.1492 | 3469 | 358.4 | 1.231
2019-10-01 | 학습 | 209 | 306.1 | 184.38 | 97.87 | 23.85 | 0.6024 | 0.3197 | 0.0779 | 0.7004 | 0.2358 | 0.0637 | 146.389 | 49.288 | 13.322 | 2167.24 | 739.88 | 232.87 | 3139.99 | 11.32 | 187.791 | 28.306 | 15.332 | 7525.9 | 1475.1 | 205.6 | 9206.5 | 7319.6 | -1886.9 | -25.78 | 2.66 | 1.325 | 8.08 | 39 | 2582 | 16424 | 0.1572 | 0.16 | 0 | 0.969
2019-10-02 | 학습 | 264 | 214.99 | 180.6 | 18.9 | 15.49 | 0.84 | 0.0879 | 0.072 | 0.74 | 0.1939 | 0.0661 | 195.361 | 51.189 | 17.45 | 2189.32 | 731.92 | 231.7 | 3152.93 | 11.29 | 193.96 | 28.136 | 15.685 | 7773.1 | 1466.2 | 210.3 | 9449.6 | 8194.5 | -1255.1 | -15.32 | 2.28 | 1.13 | 8.02 | 39.4 | 2497 | 17058 | 0.1464 |  |  | 1.125
2019-10-03 | 학습 | 264 | 335.21 | 183.01 | 136.64 | 15.56 | 0.546 | 0.4076 | 0.0464 | 0.685 | 0.2545 | 0.0605 | 180.839 | 67.184 | 15.977 | 2195.11 | 740.58 | 229.15 | 3164.84 | 11.26 | 191.955 | 29.271 | 15.484 | 7692.7 | 1525.3 | 207.6 | 9425.7 | 8402.7 | -1022.9 | -12.17 | 2.305 | 0.97 | 8.01 | 39.25 | 2436 | 16921 | 0.144 |  |  | 1.115
2019-10-04 | 학습 | 264 | 264.18 | 205.21 | 41.44 | 17.53 | 0.7768 | 0.1569 | 0.0664 | 0.711 | 0.2268 | 0.0622 | 187.708 | 59.878 | 16.414 | 2207.3 | 741.24 | 227.24 | 3175.79 | 11.24 | 193.467 | 29.65 | 15.478 | 7753.3 | 1545.1 | 207.5 | 9505.9 | 8330 | -1176 | -14.12 | 2.325 | 1.01 | 8 | 39.15 | 2523 | 16982 | 0.1486 |  |  | 0.99
2019-10-05 | 학습 | 264 | 266.28 | 208.65 | 37.21 | 20.42 | 0.7836 | 0.1397 | 0.0767 | 0.7316 | 0.2021 | 0.0663 | 193.138 | 53.362 | 17.5 | 2223.96 | 735.34 | 226.57 | 3185.87 | 11.23 | 196.571 | 29.451 | 15.799 | 7877.7 | 1534.7 | 211.8 | 9624.3 | 8307.9 | -1316.3 | -15.84
2019-10-06 | 학습 | 264 | 0 | [6 empty] | 0.7463 | 0.1844 | 0.0692 | 197.029 | 48.693 | 18.278 | 2243.17 | 725.24 | 226.74 | 3195.14 | 11.22 | 200.041 | 28.908 | 16.252 | 8016.8 | 1506.4 | 217.9 | 9741.2 | 8371.8 | -1369.3 | -16.36
2019-10-07 | 학습 | 264 | 285.32 | 185.56 | 78.01 | 21.75 | 0.6504 | 0.2734 | 0.0762 | 0.7191 | 0.2097 | 0.0712 | 189.847 | 55.351 | 18.802 | 2253.66 | 722.6 | 227.41 | 3203.67 | 11.21 | 199.309 | 28.98 | 16.718 | 7987.5 | 1510.2 | 224.2 | 9721.8 | 8384 | -1337.7 | -15.96 | 2.045 | 0.985 | 8.02 | 39.15 | 2421 | 17242 | 0.1404 | 3576 | 478.3 | 1.04
2019-10-08 | 학습 | 264 | 369.36 | 216.31 | 136.55 | 16.5 | 0.5856 | 0.3697 | 0.0447 | 0.6813 | 0.255 | 0.0637 | 179.858 | 67.327 | 16.815 | 2253.33 | 732.15 | 226.04 | 3211.52 | 11.21 | 194.862 | 29.999 | 16.439 | 7809.2 | 1563.3 | 220.4 | 9592.9 | 8037.4 | -1555.5 | -19.35 | 2.635 | 1.12 | 8.06 | 39.2 | 2532 | 17136 | 0.1478 |  |  | 1.204
2019-10-09 | 학습 | 264 | 253.27 | 151.26 | 84.68 | 17.33 | 0.5972 | 0.3343 | 0.0684 | 0.6575 | 0.2775 | 0.065 | 173.568 | 73.263 | 17.169 | 2246.73 | 746.88 | 225.14 | 3218.74 | 11.21 | 189.603 | 31.34 | 16.355 | 7598.5 | 1633.1 | 219.3 | 9450.9 | 7881.9 | -1569 | -19.91 | 2.39 | 0.905 | 8.02 | 39.2 | 2418 | 17236 | 0.1403 |  |  | 1.307
2019-10-10 | 학습 | 264 | 323.79 | 207.06 | 98.85 | 17.88 | 0.6395 | 0.3053 | 0.0552 | 0.6524 | 0.2854 | 0.0623 | 172.223 | 75.342 | 16.435 | 2239.31 | 762.5 | 223.57 | 3225.38 | 11.21 | 185.822 | 32.644 | 16.078 | 7447 | 1701.1 | 215.6 | 9363.7 | 7918.8 | -1444.8 | -18.25 | 2.765 | 1.16 | 8.12 | 39.35 | 2463 | 17352 | 0.1419 |  |  | 1.181
2019-10-11 | 학습 | 264 | 213.64 | 177.4 | 19.07 | 17.17 | 0.8304 | 0.0893 | 0.0804 | 0.7028 | 0.2298 | 0.0674 | 185.545 | 60.665 | 17.79 | 2245.81 | 762.2 | 223.49 | 3231.5 | 11.21 | 188.819 | 32.578 | 16.296 | 7567 | 1697.7 | 218.5 | 9483.2 | 8012.7 | -1470.5 | -18.35 | 2.66 | 0.95 | 8.04 | 39.35 | 2405 | 17153 | 0.1402 |  |  | 1.145
2019-10-12 | 학습 | 264 | 266.32 | 205.74 | 41.58 | 19 | 0.7725 | 0.1561 | 0.0713 | 0.7226 | 0.2089 | 0.0685 | 190.761 | 55.152 | 18.086 | 2257.01 | 756.41 | 223.7 | 3237.12 | 11.21 | 192.754 | 32.081 | 16.533 | 7724.7 | 1671.8 | 221.7 | 9618.2 | 8396.2 | -1222 | -14.55
2019-10-13 | 학습 | 264 | 73.53 | 25.94 | 47.59 | 0 | 0.3528 | 0.6472 | 0 | 0.6178 | 0.3332 | 0.0491 | 163.087 | 87.953 | 12.959 | 2239.63 | 783.88 | 218.78 | 3242.29 | 11.22 | 184.111 | 34.283 | 15.156 | 7378.4 | 1786.5 | 203.2 | 9368.1 | 9642.5 | 274.4 | 2.85
2019-10-14 | 학습 | 255 | 355.71 | 203.37 | 131.34 | 21 | 0.5717 | 0.3692 | 0.059 | 0.6047 | 0.3434 | 0.0519 | 154.2 | 87.563 | 13.237 | 2214.76 | 808.77 | 214.52 | 3238.05 | 11.26 | 175.226 | 36.122 | 14.301 | 7022.3 | 1882.4 | 191.8 | 9096.4 | 9806.9 | 710.5 | 7.24 | 2.635 | 1.36 | 8.04 | 39.35 | 2578 | 16668 | 0.1547 | 3816 | 553.8 | 1.549
2019-10-15 | 학습 | 252 | 277.34 | 178.86 | 82.07 | 16.41 | 0.6449 | 0.2959 | 0.0592 | 0.6161 | 0.3299 | 0.054 | 155.258 | 83.142 | 13.6 | 2192.94 | 827.25 | 210.97 | 3231.15 | 11.3 | 170.169 | 37.33 | 13.828 | 6819.6 | 1945.3 | 185.4 | 8950.4 | 9171.3 | 220.9 | 2.41 | 2.505 | 1.36 | 7.98 | 38.9 | 2621 | 16755 | 0.1564 |  |  | 1.704
2019-10-16 | 학습 | 252 | 236.72 | 182.14 | 36.15 | 18.43 | 0.7694 | 0.1527 | 0.0779 | 0.6596 | 0.2797 | 0.0607 | 166.211 | 70.483 | 15.306 | 2183.81 | 831.59 | 209.41 | 3224.81 | 11.34 | 171.432 | 37.343 | 14.016 | 6870.3 | 1946 | 187.9 | 9004.2 | 9406.1 | 401.9 | 4.27 | 2.555 | 1.145 | 8.11 | 38.95 | 2550 | 16858 | 0.1513 |  |  | 1.534
2019-10-17 | 학습 | 233 | 309.06 | 201.92 | 89.25 | 17.89 | 0.6533 | 0.2888 | 0.0579 | 0.6578 | 0.2823 | 0.0599 | 153.268 | 65.769 | 13.964 | 2162.47 | 830.87 | 206.63 | 3199.96 | 11.44 | 167.033 | 36.977 | 13.743 | 6694 | 1926.9 | 184.3 | 8805.2 | 9306.6 | 501.4 | 5.39 | 2.305 | 1.215 | 8.04 | 38.95 | 2689 | 16563 | 0.1624 |  |  | 1.614
2019-10-18 | 학습 | 249 | 286.29 | 180.89 | 89.04 | 16.36 | 0.6318 | 0.311 | 0.0571 | 0.6504 | 0.2904 | 0.0591 | 161.96 | 72.314 | 14.726 | 2151.53 | 836.75 | 204.83 | 3193.11 | 11.47 | 167.798 | 37.19 | 13.784 | 6724.6 | 1938 | 184.8 | 8847.5 | 9510.9 | 663.4 | 6.98 | 2.725 | 1.245 | 8.07 | 38.65 | 1854 | 18098 | 0.1024 |  |  | 1.88
2019-10-19 | 학습 | 230 | 291.12 | 173.23 | 99.84 | 18.05 | 0.595 | 0.343 | 0.062 | 0.6347 | 0.3053 | 0.06 | 145.99 | 70.221 | 13.789 | 2125.49 | 840.07 | 202.24 | 3167.8 | 11.57 | 161.881 | 37.204 | 13.532 | 6487.5 | 1938.7 | 181.4 | 8607.7 | 9239.6 | 631.9 | 6.84
2019-10-20 | 학습 | 240 | 0 | [6 empty] | 0.6235 | 0.316 | 0.0605 | 149.637 | 75.835 | 14.528 | 2105.19 | 848.73 | 200.6 | 3154.52 | 11.61 | 159.691 | 37.664 | 13.582 | 6399.7 | 1962.7 | 182.1 | 8544.5 | 9433.7 | 889.1 | 9.43
2019-10-21 | 학습 | 236 | 252.95 | 154.45 | 78.34 | 20.16 | 0.6106 | 0.3097 | 0.0797 | 0.6198 | 0.3142 | 0.066 | 146.281 | 74.151 | 15.568 | 2083.15 | 855.02 | 200.13 | 3138.3 | 11.66 | 156.997 | 37.921 | 13.927 | 6291.8 | 1976.1 | 186.7 | 8454.6 | 9193.7 | 739.1 | 8.04 | 2.45 | 0.815 | 7.94 | 39.35 | 2864 | 16578 | 0.1728 | 3573 | 410 | 1.687
2019-10-22 | 학습 | 240 | 309.76 | 205.01 | 88.05 | 16.7 | 0.6618 | 0.2843 | 0.0539 | 0.6317 | 0.3057 | 0.0625 | 151.617 | 73.371 | 15.012 | 2068.2 | 860.03 | 199.14 | 3127.37 | 11.69 | 157.471 | 38.076 | 13.996 | 6310.8 | 1984.2 | 187.7 | 8482.6 | 8753.5 | 270.9 | 3.09 | 2.325 | 0.885 | 7.92 | 39.1 | 2952 | 16348 | 0.1806 |  |  | 1.848
2019-10-23 | 학습 | 221 | 287.18 | 180.35 | 89.07 | 17.76 | 0.628 | 0.3102 | 0.0618 | 0.6307 | 0.307 | 0.0623 | 139.38 | 67.841 | 13.779 | 2042.22 | 859.11 | 197 | 3098.32 | 11.78 | 152.868 | 37.765 | 13.673 | 6126.3 | 1968 | 183.3 | 8277.6 | 8161.9 | -115.8 | -1.42 | 2.6 | 1.315 | 7.9 | 39.1 | 2916 | 16285 | 0.1791 |  |  | 1.746
2019-10-24 | 학습 | 216 | 276.68 | 176.82 | 82.48 | 17.38 | 0.6391 | 0.2981 | 0.0628 | 0.6331 | 0.3045 | 0.0625 | 136.741 | 65.763 | 13.496 | 2015.67 | 856.18 | 194.74 | 3066.59 | 11.88 | 148.974 | 37.336 | 13.368 | 5970.2 | 1945.6 | 179.2 | 8095.1 | 7676 | -419.1 | -5.46 | 2.45 | 0.86 | 7.96 | 39.3 | 2826 | 16424 | 0.1721 |  |  | 1.58
2019-10-25 | 학습 | 216 | 301.29 | 204.44 | 79.16 | 17.69 | 0.6785 | 0.2627 | 0.0587 | 0.646 | 0.2926 | 0.0614 | 139.526 | 63.208 | 13.265 | 1994.04 | 850.93 | 192.44 | 3037.4 | 11.97 | 147.686 | 36.766 | 13.091 | 5918.6 | 1915.9 | 175.5 | 8010.1 | 7408.5 | -601.6 | -8.12 | 2.5 | 1.015 | 7.93 | 39.2 | 2943 | 16328 | 0.1802 |  |  | 1.604
2019-10-26 | 학습 | 216 | 282.14 | 173.58 | 89.82 | 18.74 | 0.6152 | 0.3184 | 0.0664 | 0.6372 | 0.2999 | 0.0628 | 137.645 | 64.783 | 13.572 | 1972.25 | 847.68 | 190.62 | 3010.55 | 12.04 | 146.14 | 36.408 | 12.994 | 5856.6 | 1897.3 | 174.2 | 7928.2 | 7325.5 | -602.7 | -8.23
2019-10-27 | 학습 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.631 | 0.3051 | 0.0638 | 136.297 | 65.912 | 13.792 | 1950.85 | 845.81 | 189.17 | 2985.84 | 12.09 | 144.647 | 36.195 | 12.994 | 5796.8 | 1886.2 | 174.2 | 7857.2 | 7383 | -474.2 | -6.42
2019-10-28 | 학습 | 216 | 262.39 | 154.36 | 88.91 | 19.12 | 0.5883 | 0.3388 | 0.0729 | 0.6189 | 0.3147 | 0.0664 | 133.681 | 67.975 | 14.344 | 1928.55 | 846.16 | 188.39 | 2963.1 | 12.14 | 142.679 | 36.179 | 13.16 | 5718 | 1885.3 | 176.4 | 7779.7 | 7625.7 | -154 | -2.02 | 2.465 | 0.98 | 7.92 | 38.85 | 2643 | 16288 | 0.1623 | 3384 | 364.3 | 1.536
2019-10-29 | 학습 | 216 | 317.72 | 202.6 | 98.7 | 16.42 | 0.6377 | 0.3107 | 0.0517 | 0.6242 | 0.3136 | 0.0622 | 134.831 | 67.727 | 13.442 | 1909.18 | 846.23 | 186.77 | 2942.18 | 12.18 | 141.926 | 36.145 | 13.002 | 5687.8 | 1883.6 | 174.3 | 7745.7 | 7276.9 | -468.8 | -6.44 | 2.365 | 0.935 | 7.92 | 38.65 | 2595 | 16496 | 0.1573 |  |  | 1.515
2019-10-30 | 학습 | 216 | 257.12 | 178.97 | 60.85 | 17.3 | 0.6961 | 0.2367 | 0.0673 | 0.6446 | 0.2918 | 0.0637 | 139.229 | 63.019 | 13.751 | 1895.76 | 841.59 | 185.59 | 2922.94 | 12.2 | 143.221 | 35.74 | 12.988 | 5739.7 | 1862.4 | 174.1 | 7776.3 | 7510.7 | -265.5 | -3.54 | 2.315 | 1.025 | 7.98 | 38.95 | 2563 | 16428 | 0.156 |  |  | 1.536
2019-10-31 | 학습 | 216 | 283.62 | 178.8 | 89.92 | 14.9 | 0.6304 | 0.317 | 0.0525 | 0.6406 | 0.2989 | 0.0605 | 138.362 | 64.568 | 13.07 | 1882.55 | 838.87 | 183.82 | 2905.24 | 12.22 | 143.673 | 35.519 | 12.773 | 5757.8 | 1851 | 171.3 | 7780 | 7793.2 | 13.2 | 0.17 | 2.42 | 0.965 | 8.02 | 38.9 | 2489 | 16541 | 0.1505 |  |  | 1.577
2019-11-01 | 학습 | 216 | 321.09 | 174.83 | 128.98 | 17.28 | 0.5445 | 0.4017 | 0.0538 | 0.6133 | 0.3281 | 0.0586 | 132.48 | 70.86 | 12.66 | 1864.51 | 842.66 | 181.78 | 2888.95 | 12.23 | 141.598 | 35.836 | 12.504 | 5674.7 | 1867.4 | 167.7 | 7709.7 | 7958.6 | 248.8 | 3.13 | 2.315 | 0.785 | 8.02 | 38.7 | 2496 | 16487 | 0.1514 |  |  | 1.59
2019-11-02 | 학습 | 216 | 279.39 | 204.91 | 56 | 18.48 | 0.7334 | 0.2004 | 0.0661 | 0.6474 | 0.2919 | 0.0607 | 139.833 | 63.046 | 13.121 | 1855.26 | 838.33 | 180.37 | 2873.96 | 12.24 | 143.26 | 35.479 | 12.459 | 5741.2 | 1848.9 | 167.1 | 7757.2 | 7680.2 | -76.9 | -1
2019-11-03 | 학습 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.6718 | 0.266 | 0.0623 | 145.101 | 57.447 | 13.452 | 1852.02 | 828.75 | 179.4 | 2860.17 | 12.24 | 146.392 | 34.729 | 12.527 | 5866.8 | 1809.7 | 168 | 7844.5 | 7675.5 | -169 | -2.2
2019-11-04 | 학습 | 218 | 273.22 | 178.28 | 79.27 | 15.67 | 0.6525 | 0.2901 | 0.0574 | 0.6663 | 0.2728 | 0.0609 | 145.255 | 59.473 | 13.272 | 1849.2 | 821.96 | 178.33 | 2849.48 | 12.22 | 148.386 | 34.253 | 12.52 | 5946.7 | 1785 | 167.9 | 7899.5 | 7900.6 | 1.1 | 0.01 | 2.49 | 1.115 | 8.2 | 38.95 | [5 empty] | 2.324
2019-11-05 | 학습 | 224 | 309.14 | 204.25 | 88.51 | 16.38 | 0.6607 | 0.2863 | 0.053 | 0.6647 | 0.2766 | 0.0586 | 148.897 | 61.967 | 13.136 | 1850.24 | 818.2 | 177.21 | 2845.65 | 12.18 | 151.072 | 34.049 | 12.474 | 6054.3 | 1774.3 | 167.3 | 7995.9 | 8202.5 | 206.6 | 2.52 | 2.57 | 1.14 | 8.16 | 39 | [5 empty] | 1.624
2019-11-06 | 학습 | 224 | 344.88 | 150.88 | 176.81 | 17.19 | 0.4375 | 0.5127 | 0.0498 | 0.6003 | 0.3435 | 0.0561 | 134.468 | 76.954 | 12.577 | 1836.77 | 829.74 | 175.61 | 2842.12 | 12.14 | 146.957 | 35.074 | 12.276 | 5889.4 | 1827.8 | 164.6 | 7881.8 | 8484.6 | 602.8 | 7.1 | 2.475 | 1.1 | 8.04 | 39.1 | [5 empty] | 1.691
2019-11-07 | 학습 | 224 | 244.66 | 148.24 | 77.55 | 18.87 | 0.6059 | 0.317 | 0.0771 | 0.6019 | 0.336 | 0.0621 | 134.824 | 75.267 | 13.909 | 1824.74 | 838.66 | 175.48 | 2838.88 | 12.11 | 144.561 | 35.81 | 12.54 | 5793.4 | 1866.1 | 168.1 | 7827.6 | 8402.5 | 574.8 | 6.84 | 2.51 | 1.01 | 7.98 | 38.75 | [5 empty] | 1.7
2019-11-08 | 학습 | 224 | 308.24 | 209.16 | 82.1 | 16.98 | 0.6786 | 0.2664 | 0.0551 | 0.6236 | 0.3163 | 0.0601 | 139.692 | 70.844 | 13.464 | 1818.53 | 842.45 | 174.92 | 2835.9 | 12.07 | 145.031 | 36.081 | 12.586 | 5812.2 | 1880.2 | 168.8 | 7861.2 | 8238.4 | 377.2 | 4.58 | 2.46 | 1.46 | 8.11 | 38.9 | 2634 | 16951 | 0.1554 |  |  | 1.744
2019-11-09 | 학습 | 224 | 258.58 | 153.24 | 88.24 | 17.1 | 0.5926 | 0.3412 | 0.0661 | 0.6148 | 0.3233 | 0.0618 | 137.723 | 72.43 | 13.847 | 1810.85 | 847.52 | 174.78 | 2833.15 | 12.04 | 144.534 | 36.439 | 12.733 | 5792.3 | 1898.9 | 170.7 | 7861.9 | 8160.7 | 298.9 | 3.66
2019-11-10 | 학습 | 236 | 0 | [6 empty] | 0.6085 | 0.3284 | 0.063 | 143.615 | 77.508 | 14.877 | 1809.68 | 857.26 | 175.68 | 2842.62 | 11.96 | 146.584 | 37.148 | 13.141 | 5874.4 | 1935.8 | 176.2 | 7986.5 | 8550.5 | 564 | 6.6
2019-11-11 | 학습 | 240 | 172.52 | 156.7 | 0 | 15.82 | 0.9083 | 0 | 0.0917 | 0.6935 | 0.2353 | 0.0712 | 166.443 | 56.478 | 17.079 | 1831.43 | 845.2 | 178.71 | 2855.34 | 11.87 | 156.979 | 36.068 | 14.081 | 6291 | 1879.6 | 188.8 | 8359.4 | 9623.2 | 1263.8 | 13.13 | 2.49 | 0.99 | 8.08 | 38.75 | 2842 | 17245 | 0.1648 | 3166 | 483.5 | 1.692
2019-11-12 | 학습 | 216 | 164.37 | 149.02 | 0 | 15.35 | 0.9066 | 0 | 0.0934 | 0.7539 | 0.1686 | 0.0775 | 162.847 | 36.421 | 16.732 | 1847.84 | 814.04 | 181.16 | 2843.04 | 11.89 | 161.951 | 33.547 | 14.617 | 6490.3 | 1748.2 | 196 | 8434.5 | 8694.2 | 259.7 | 2.99 | 2.065 | 0.83 | 8.14 | 38.9 | 2736 | 17158 | 0.1595 |  |  | 1.423
2019-11-13 | 학습 | 216 | 290.93 | 175.66 | 100.53 | 14.74 | 0.6038 | 0.3455 | 0.0507 | 0.7114 | 0.2188 | 0.0699 | 153.654 | 47.255 | 15.091 | 1853.75 | 796.21 | 181.76 | 2831.72 | 11.91 | 161.341 | 32.272 | 14.49 | 6465.8 | 1681.7 | 194.3 | 8341.9 | 9109.7 | 767.9 | 8.43 | 2.185 | 0.945 | 8.16 | 38.7 | 2845 | 17320 | 0.1643 |  |  | 1.377
2019-11-14 | 학습 | 216 | 291.72 | 172.42 | 108.54 | 10.76 | 0.591 | 0.3721 | 0.0369 | 0.6773 | 0.2622 | 0.0605 | 146.287 | 56.641 | 13.072 | 1851.82 | 789.19 | 180.3 | 2821.31 | 11.92 | 158.018 | 31.94 | 13.798 | 6332.7 | 1664.4 | 185 | 8182.1 | 9090.1 | 908 | 9.99 | 1.875 | 0.875 | 7.96 | 38.9 | 2884 | 16980 | 0.1698 |  |  | 1.455
2019-11-15 | 학습 | 216 | 260.87 | 180.23 | 64.56 | 16.08 | 0.6909 | 0.2475 | 0.0616 | 0.6811 | 0.258 | 0.0608 | 147.122 | 55.738 | 13.14 | 1850.88 | 781.83 | 179.03 | 2811.73 | 11.93 | 156.302 | 31.586 | 13.346 | 6263.9 | 1646 | 179 | 8088.8 | 8504.5 | 415.6 | 4.89 | 2.04 | 0.93 | 7.96 | 38.75 | 2736 | 16846 | 0.1624 |  |  | 1.474
2019-11-16 | 학습 | 216 | 308.3 | 208 | 92.15 | 8.15 | 0.6747 | 0.2989 | 0.0264 | 0.6793 | 0.2696 | 0.0511 | 146.727 | 58.239 | 11.034 | 1849.62 | 777.55 | 175.75 | 2802.92 | 11.93 | 155.086 | 31.485 | 12.407 | 6215.2 | 1640.7 | 166.4 | 8022.3 | 8015 | -7.3 | -0.09
2019-11-17 | 학습 | 160 | 27.94 | 27.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7702 | 0.1932 | 0.0366 | 123.232 | 30.911 | 5.857 | 1824.96 | 746.3 | 167.55 | 2738.81 | 12.17 | 144.938 | 29.214 | 10.213 | 5808.5 | 1522.4 | 136.9 | 7467.8 | 6381.4 | -1086.4 | -17.02
2019-11-18 | 학습 | 195 | 277.23 | 180.78 | 80.95 | 15.5 | 0.6521 | 0.292 | 0.0559 | 0.7367 | 0.2212 | 0.0421 | 143.661 | 43.134 | 8.205 | 1822.71 | 729.76 | 162.36 | 2714.83 | 12.23 | 146.851 | 28.262 | 9.423 | 5885.2 | 1472.8 | 126.3 | 7484.3 | 7319.4 | -164.9 | -2.25 | 2.03 | 0.93 | 7.92 | 39 | 2934 | 16548 | 0.1773 | 3533 | 384.7 | 1.409
2019-11-19 | 학습 | 194 | 312.48 | 181.76 | 113.22 | 17.5 | 0.5817 | 0.3623 | 0.056 | 0.6928 | 0.2612 | 0.046 | 134.397 | 50.674 | 8.929 | 1811.37 | 722.09 | 158.31 | 2691.76 | 12.27 | 144.326 | 28.057 | 9.101 | 5783.9 | 1462.1 | 122 | 7368.1 | 7064.2 | -303.9 | -4.3 | 2.095 | 0.975 | 7.93 | 38.9 | 3154 | 16674 | 0.1892 |  |  | 1.356
2019-11-20 | 학습 | 196 | 258.76 | 178.52 | 65.78 | 14.46 | 0.6899 | 0.2542 | 0.0559 | 0.692 | 0.2592 | 0.0488 | 135.624 | 50.808 | 9.568 | 1802.16 | 715.16 | 155.22 | 2672.54 | 12.3 | 143.258 | 27.894 | 9.074 | 5741.2 | 1453.6 | 121.7 | 7316.4 | 6938.7 | -377.7 | -5.44 | 2.37 | 0.93 | 7.98 | 38.8 | 2943 | 16786 | 0.1753 |  |  | 1.348
2019-11-21 | 학습 | 192 | 265.58 | 178.95 | 81.61 | 5.02 | 0.6738 | 0.3073 | 0.0189 | 0.6868 | 0.2728 | 0.0403 | 131.868 | 52.387 | 7.745 | 1789.94 | 710.37 | 150.55 | 2650.85 | 12.34 | 141.098 | 27.881 | 8.508 | 5654.6 | 1452.9 | 114.1 | 7221.6 | 6751.2 | -470.4 | -6.97 | 2.25 | 0.94 | 7.98 | 39 | 2846 | 16954 | 0.1679 |  |  | 1.294
2019-11-22 | 학습 | 192 | 274.13 | 179.32 | 78.05 | 16.76 | 0.6541 | 0.2847 | 0.0611 | 0.6776 | 0.2762 | 0.0462 | 130.09 | 53.033 | 8.877 | 1776.91 | 706.6 | 147.39 | 2630.9 | 12.36 | 139.055 | 27.923 | 8.462 | 5572.7 | 1455.1 | 113.5 | 7141.2 | 6854.1 | -287.1 | -4.19 | 2.33 | 0.87 | 7.94 | 38.85 | 2756 | 16884 | 0.1632 |  |  | 1.313
2019-11-23 | 학습 | 192 | 278.9 | 177.35 | 88.68 | 12.87 | 0.6359 | 0.318 | 0.0461 | 0.6657 | 0.288 | 0.0462 | 127.822 | 55.305 | 8.872 | 1762.66 | 705.41 | 144.48 | 2612.55 | 12.38 | 136.887 | 28.139 | 8.429 | 5485.9 | 1466.4 | 113 | 7065.2 | 6967.8 | -97.5 | -1.4
2019-11-24 | 학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.6573 | 0.2965 | 0.0462 | 126.198 | 56.933 | 8.869 | 1747.92 | 705.94 | 141.8 | 2595.66 | 12.39 | 134.901 | 28.454 | 8.406 | 5406.2 | 1482.8 | 112.7 | 7001.7 | 7363.9 | 362.2 | 4.92
2019-11-25 | 학습 | 199 | 279.37 | 154.26 | 113.15 | 11.96 | 0.5522 | 0.405 | 0.0428 | 0.6275 | 0.3273 | 0.0452 | 124.87 | 65.129 | 9.001 | 1733.04 | 714.63 | 139.46 | 2587.12 | 12.36 | 133.144 | 29.376 | 8.43 | 5335.9 | 1530.8 | 113 | 6979.7 | 7240.9 | 261.2 | 3.61 | 2.36 | 1.025 | 7.96 | 39 | 2691 | 16584 | 0.1623 | 3185 | 374.2 | 1.632
2019-11-26 | 학습 | 192 | 307.11 | 206.88 | 80.04 | 20.19 | 0.6736 | 0.2606 | 0.0657 | 0.6406 | 0.3084 | 0.051 | 122.989 | 59.21 | 9.801 | 1717.46 | 716.7 | 138.11 | 2572.27 | 12.36 | 131.309 | 29.686 | 8.686 | 5262.3 | 1547 | 116.5 | 6925.7 | 6708.9 | -216.9 | -3.23 | 2.275 | 1.125 | 7.94 | 39 | 2754 | 16723 | 0.1647 |  |  | 1.464
2019-11-27 | 학습 | 204 | 281.91 | 180.32 | 80.95 | 20.64 | 0.6396 | 0.2871 | 0.0732 | 0.6403 | 0.3024 | 0.0573 | 130.622 | 61.683 | 11.695 | 1710.76 | 721.08 | 138.76 | 2570.6 | 12.3 | 133.23 | 30.147 | 9.429 | 5339.3 | 1571 | 126.4 | 7036.7 | 7296.4 | 259.7 | 3.56 | 2.27 | 0.735 | 7.95 | 39 | 2621 | 16845 | 0.1556 |  |  | 1.408
2019-11-28 | 학습 | 204 | 241.59 | 152.25 | 84.16 | 5.18 | 0.6302 | 0.3484 | 0.0214 | 0.6374 | 0.3154 | 0.0472 | 130.038 | 64.342 | 9.62 | 1704.01 | 727.77 | 137.29 | 2569.07 | 12.25 | 134.181 | 30.752 | 9.313 | 5377.4 | 1602.5 | 124.9 | 7104.8 | 7300.1 | 195.3 | 2.68 | 2.33 | 0.935 | 7.92 | 39.05 | 2584 | 16751 | 0.1543 |  |  | 1.428
2019-11-29 | 학습 | 166 | 295.33 | 233.01 | 44.65 | 17.67 | 0.789 | 0.1512 | 0.0598 | 0.6804 | 0.2689 | 0.0507 | 112.946 | 44.63 | 8.424 | 1680.71 | 714.21 | 134.74 | 2529.66 | 12.38 | 127.931 | 29.688 | 8.875 | 5126.9 | 1547.1 | 119 | 6793 | 6412.5 | -380.5 | -5.93 | 2.21 | 1.19 | 7.96 | 38.95 | 2591 | 16921 | 0.1531 |  |  | 1.295
2019-11-30 | 학습 | 215 | 148.23 | 128.81 | 0 | 19.42 | 0.869 | 0 | 0.131 | 0.7339 | 0.1926 | 0.0735 | 157.779 | 41.418 | 15.803 | 1704.11 | 698.52 | 139.77 | 2542.4 | 12.25 | 142.01 | 28.528 | 10.79 | 5691.1 | 1486.6 | 144.7 | 7322.4 | 8246.5 | 924.1 | 11.21
2019-12-01 | 학습 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.7722 | 0.138 | 0.0898 | 166.787 | 29.815 | 19.398 | 1734.65 | 672.48 | 147.99 | 2555.12 | 12.13 | 154.296 | 26.614 | 13.173 | 6183.5 | 1386.9 | 176.6 | 7747 | 8875 | 1128 | 12.71
2019-12-02 | 학습 | 204 | 314.89 | 206.82 | 97.76 | 10.31 | 0.6568 | 0.3105 | 0.0327 | 0.7395 | 0.1869 | 0.0736 | 150.85 | 38.13 | 15.02 | 1746.8 | 656.84 | 151.18 | 2554.82 | 12.08 | 155.498 | 25.654 | 13.485 | 6231.7 | 1336.9 | 180.8 | 7749.3 | 7649.4 | -100 | -1.31 | 2.455 | 0.93 | 7.92 | 39 | 2771 | 15958 | 0.1736 | 3084 | 340.8 | 1.446
2019-12-03 | 학습 | 192 | 298.01 | 183.4 | 89.64 | 24.97 | 0.6154 | 0.3008 | 0.0838 | 0.7043 | 0.2192 | 0.0765 | 135.225 | 42.085 | 14.69 | 1742.36 | 646.41 | 153.78 | 2542.55 | 12.09 | 149.989 | 25.155 | 13.598 | 6010.9 | 1310.9 | 182.3 | 7504.1 | 7213.2 | -290.9 | -4.03 | 2.3 | 0.825 | 7.96 | 39 | 2585 | 15884 | 0.1627 |  |  | 1.346
2019-12-04 | 학습 | 216 | 283.16 | 179.85 | 89.24 | 14.07 | 0.6352 | 0.3152 | 0.0497 | 0.6847 | 0.2464 | 0.0689 | 147.895 | 53.222 | 14.884 | 1750.94 | 647.95 | 156.37 | 2555.26 | 11.98 | 151.66 | 25.622 | 13.733 | 6077.9 | 1335.2 | 184.1 | 7597.2 | 7849.2 | 252 | 3.21 | 2.445 | 0.875 | 8.07 | 38.85 | 2591 | 16090 | 0.161 |  |  | 1.552
2019-12-05 | 학습 | 216 | 243.08 | 156.73 | 80.88 | 5.47 | 0.6448 | 0.3327 | 0.0225 | 0.6734 | 0.2709 | 0.0558 | 145.45 | 58.508 | 12.043 | 1756.39 | 654.65 | 155.91 | 2566.95 | 11.89 | 151.712 | 26.442 | 12.973 | 6080 | 1377.9 | 173.9 | 7631.8 | 7842.9 | 211.1 | 2.69 | 2.51 | 1.195 | 8.16 | 38.95 | [5 empty] | 1.669
2019-12-06 | 학습 | 216 | 302.47 | 206.45 | 80.61 | 15.41 | 0.6825 | 0.2665 | 0.0509 | 0.676 | 0.2696 | 0.0544 | 146.011 | 58.241 | 11.748 | 1761.97 | 660.55 | 155.19 | 2577.71 | 11.81 | 151.969 | 27.116 | 12.367 | 6090.3 | 1413.1 | 165.8 | 7669.1 | 7894.8 | 225.6 | 2.86
2019-12-07 | 학습 | 216 | 191.79 | 181.27 | 0 | 10.52 | 0.9451 | 0 | 0.0549 | 0.7523 | 0.1932 | 0.0545 | 162.492 | 41.731 | 11.777 | 1783.59 | 649.46 | 154.56 | 2587.61 | 11.74 | 158.72 | 26.369 | 11.962 | 6360.8 | 1374.1 | 160.4 | 7895.3 | 8091.4 | 196.1 | 2.42
2019-12-08 | 학습 | 216 | 109.72 | 26.83 | 82.89 | 0 | 0.2445 | 0.7555 | 0 | 0.6083 | 0.3526 | 0.0391 | 131.403 | 76.158 | 8.438 | 1772.38 | 673.69 | 150.64 | 2596.71 | 11.68 | 150.448 | 28.488 | 10.685 | 6029.3 | 1484.5 | 143.3 | 7657.1 | 8883.5 | 1226.4 | 13.81
2019-12-09 | 학습 | 216 | 236.61 | 153.34 | 71.61 | 11.66 | 0.6481 | 0.3026 | 0.0493 | 0.6196 | 0.3384 | 0.042 | 133.835 | 73.101 | 9.064 | 1764.5 | 692.93 | 147.66 | 2605.09 | 11.63 | 146.319 | 30.043 | 10.002 | 5863.8 | 1565.6 | 134.1 | 7563.5 | 8521.4 | 957.9 | 11.24 | 2.24 | 0.94 | 8.1 | 39.05 | 2524 | 16548 | 0.1525 | 3583 | 559.3 | 1.558
2019-12-10 | 학습 | 216 | 278.67 | 180.78 | 80.23 | 17.66 | 0.6487 | 0.2879 | 0.0634 | 0.6279 | 0.3241 | 0.048 | 135.618 | 70.007 | 10.375 | 1759.04 | 707.53 | 146.23 | 2612.8 | 11.59 | 144.486 | 31.116 | 9.929 | 5790.4 | 1621.5 | 133.1 | 7545 | 8634.3 | 1089.3 | 12.62 | 2.485 | 1.26 | 8.09 | 39 | 2786 | 15989 | 0.1742 |  |  | 1.895
2019-12-11 | 학습 | 216 | 269.75 | 174.76 | 80.86 | 14.13 | 0.6479 | 0.2998 | 0.0524 | 0.6335 | 0.3172 | 0.0493 | 136.843 | 68.516 | 10.641 | 1755.24 | 719.48 | 145.18 | 2619.89 | 11.55 | 143.845 | 31.909 | 9.96 | 5764.7 | 1662.8 | 133.5 | 7561 | 8792.5 | 1231.5 | 14.01 | 2.455 | 1.08 | 8.07 | 39 | 2811 | 16214 | 0.1734 |  |  | 1.766
2019-12-12 | 학습 | 216 | 250.55 | 180.93 | 65.22 | 4.4 | 0.7221 | 0.2603 | 0.0176 | 0.6586 | 0.3011 | 0.0403 | 142.268 | 65.033 | 8.7 | 1757.16 | 726.98 | 142.27 | 2626.42 | 11.52 | 145.62 | 32.303 | 9.399 | 5835.8 | 1683.3 | 126 | 7645.2 | 8957.8 | 1312.7 | 14.65 | 2.235 | 0.835 | 8.09 | 39 | 2588 | 16533 | 0.1565 |  |  | 1.828
2019-12-13 | 학습 | 216 | 288.56 | 180.83 | 87.99 | 19.74 | 0.6267 | 0.3049 | 0.0684 | 0.6496 | 0.3022 | 0.0483 | 140.309 | 65.268 | 10.422 | 1756.98 | 734.13 | 141.32 | 2632.42 | 11.49 | 145.931 | 32.657 | 9.533 | 5848.3 | 1701.8 | 127.8 | 7677.9 | 9525.9 | 1848 | 19.4 | 2.255 | 0.98 | 8.11 | 39 | 2532 | 16634 | 0.1522 |  |  | 1.785
2019-12-14 | 학습 | 216 | 315.74 | 177.73 | 119.75 | 18.26 | 0.5629 | 0.3793 | 0.0578 | 0.625 | 0.324 | 0.051 | 135.002 | 69.989 | 11.009 | 1751.5 | 745.42 | 141.03 | 2637.94 | 11.47 | 144 | 33.335 | 9.8 | 5770.9 | 1737.1 | 131.4 | 7639.4 | 9259.3 | 1619.9 | 17.5
2019-12-15 | 학습 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.6074 | 0.3397 | 0.0529 | 131.199 | 73.372 | 11.429 | 1742.66 | 759.19 | 141.18 | 2643.03 | 11.45 | 141.288 | 34.181 | 10.108 | 5662.2 | 1781.2 | 135.5 | 7579 | 9318.4 | 1739.5 | 18.67
2019-12-16 | 학습 | 216 | 237.12 | 176.77 | 36.67 | 23.68 | 0.7455 | 0.1546 | 0.0999 | 0.6465 | 0.2872 | 0.0662 | 139.654 | 62.042 | 14.304 | 1742.98 | 760.53 | 144.19 | 2647.7 | 11.43 | 142.997 | 33.994 | 11.181 | 5730.7 | 1771.4 | 149.9 | 7652.1 | 9321.6 | 1669.5 | 17.91 | 2.125 | 1.03 | 7.81 | 39 | 2456 | 15842 | 0.155 | 3371 | 296.5 | 1.768
2019-12-17 | 학습 | 210 | 284.75 | 180.41 | 89.15 | 15.19 | 0.6336 | 0.3131 | 0.0533 | 0.6429 | 0.2946 | 0.0626 | 135.002 | 61.857 | 13.14 | 1738.62 | 761.58 | 145.81 | 2646 | 11.45 | 142.191 | 33.82 | 11.563 | 5698.4 | 1762.4 | 155 | 7615.8 | 9687.4 | 2071.6 | 21.38 | 2.55 | 1.415 | 8 | 39 | 3054 | 16231 | 0.1882 |  |  | 1.992
2019-12-18 | 학습 | 192 | 261.8 | 179.01 | 65.57 | 17.22 | 0.6838 | 0.2505 | 0.0658 | 0.6545 | 0.2821 | 0.0635 | 125.657 | 54.155 | 12.188 | 1725.26 | 754.84 | 146.34 | 2626.44 | 11.54 | 137.955 | 33.056 | 11.538 | 5528.6 | 1722.6 | 154.7 | 7405.9 | 9291.7 | 1885.8 | 20.3 | 2.435 | 1.385 | 8.02 | 39 | 2854 | 16112 | 0.1771 |  |  | 1.632
2019-12-19 | 학습 | 192 | 316.84 | 179.86 | 119.92 | 17.06 | 0.5677 | 0.3785 | 0.0538 | 0.6299 | 0.3094 | 0.0607 | 120.933 | 59.403 | 11.664 | 1708.25 | 753.89 | 146.3 | 2608.44 | 11.61 | 133.453 | 32.827 | 11.363 | 5348.2 | 1710.6 | 152.4 | 7211.2 | 9301.4 | 2090.1 | 22.47 | 2.395 | 0.925 | 8.09 | 39 | 2921 | 16544 | 0.1766 |  |  | 1.562
2019-12-20 | 학습 | 192 | 266.29 | 209.44 | 36.19 | 20.66 | 0.7865 | 0.1359 | 0.0776 | 0.6743 | 0.2602 | 0.0655 | 129.459 | 49.961 | 12.58 | 1701.13 | 743.57 | 147.18 | 2591.88 | 11.68 | 134.087 | 31.877 | 11.519 | 5373.6 | 1661.1 | 154.4 | 7189.2 | 8893.7 | 1704.5 | 19.17 | 2.575 | 1.21 | 8.14 | 39 | 3105 | 16824 | 0.1846 |  |  | 1.682
2019-12-21 | 학습 | 192 | 250.3 | 150.93 | 83.15 | 16.22 | 0.603 | 0.3322 | 0.0648 | 0.6541 | 0.2806 | 0.0653 | 125.58 | 53.879 | 12.541 | 1690.69 | 738 | 147.95 | 2576.65 | 11.73 | 132.927 | 31.384 | 11.613 | 5327.1 | 1635.4 | 155.7 | 7118.3 | 8227.6 | 1109.3 | 13.48
2019-12-22 | 학습 | 195 | 0 | [6 empty] | 0.6396 | 0.2952 | 0.0652 | 124.719 | 57.572 | 12.708 | 1680.23 | 736.57 | 148.83 | 2565.63 | 11.77 | 131.867 | 31.26 | 11.728 | 5284.7 | 1629 | 157.3 | 7070.9 | 5649.4 | -1421.5 | -25.16
2019-12-23 | 학습 | 204 | 307.51 | 155.52 | 129.38 | 22.61 | 0.5057 | 0.4207 | 0.0735 | 0.6016 | 0.3308 | 0.0675 | 122.736 | 67.486 | 13.778 | 1668.62 | 745.16 | 150.71 | 2564.49 | 11.75 | 130.42 | 31.948 | 12.127 | 5226.7 | 1664.9 | 162.6 | 7054.1 | 7921 | 866.9 | 10.94 | 1.81 | 1.105 | 8.18 | 38.65 | 2389 | 17542 | 0.1362 | 3311 | 577.3 | 1.747
2019-12-24 | 학습 | 209 | 318.74 | 206.31 | 97.8 | 14.63 | 0.6473 | 0.3068 | 0.0459 | 0.6146 | 0.324 | 0.0614 | 128.447 | 67.72 | 12.834 | 1663.65 | 753.3 | 151.5 | 2568.45 | 11.71 | 131.812 | 32.552 | 12.116 | 5282.4 | 1696.3 | 162.4 | 7141.2 | 8100.9 | 959.7 | 11.85 | 2.39 | 1.115 | 8.15 | 38.6 | 2582 | 16987 | 0.152 |  |  | 1.641
2019-12-25 | 학습 | 216 | 185.77 | 152.16 | 18.04 | 15.57 | 0.8191 | 0.0971 | 0.0838 | 0.6725 | 0.2597 | 0.0678 | 145.27 | 56.094 | 14.636 | 1675.9 | 749.16 | 154.02 | 2579.09 | 11.65 | 139.4 | 32.134 | 12.649 | 5586.5 | 1674.5 | 169.6 | 7430.7 | 8631 | 1200.3 | 13.91 | 2.49 | 1.33 | 8.13 | 38.65 | 2644 | 17124 | 0.1544 |  |  | 1.72
2019-12-26 | 학습 | 220 | 258.51 | 152.73 | 88.44 | 17.34 | 0.5908 | 0.3421 | 0.0671 | 0.6494 | 0.2831 | 0.0676 | 142.863 | 62.273 | 14.864 | 1684.77 | 751.54 | 156.57 | 2592.87 | 11.58 | 143.116 | 32.273 | 13.08 | 5735.5 | 1681.8 | 175.4 | 7592.7 | 9293.2 | 1700.6 | 18.3 | 2.305 | 0.83 | 8.11 | 38.65 | 2488 | 17026 | 0.1461 |  |  | 1.788
2019-12-27 | 학습 | 227 | 266.81 | 184 | 64.88 | 17.93 | 0.6896 | 0.2432 | 0.0672 | 0.6608 | 0.2718 | 0.0675 | 149.999 | 61.688 | 15.314 | 1700.06 | 753.13 | 159.36 | 2612.56 | 11.48 | 148.263 | 32.345 | 13.51 | 5941.7 | 1685.5 | 181.1 | 7808.4 | 9669.1 | 1860.7 | 19.24
2019-12-28 | 학습 | 240 | 276.31 | 179.3 | 79.38 | 17.63 | 0.6489 | 0.2873 | 0.0638 | 0.6574 | 0.2762 | 0.0664 | 157.781 | 66.277 | 15.942 | 1721.91 | 759.19 | 162.56 | 2643.67 | 11.35 | 154.55 | 32.773 | 13.99 | 6193.7 | 1707.8 | 187.6 | 8089.1 | 9966.3 | 1877.2 | 18.84
2019-12-29 | 학습 | 240 | 0 | [6 empty] | 0.655 | 0.2793 | 0.0657 | 157.202 | 67.034 | 15.764 | 1741.44 | 765.53 | 165.33 | 2672.29 | 11.24 | 158.195 | 33.197 | 14.265 | 6339.8 | 1729.9 | 191.3 | 8261 | 9965.6 | 1704.6 | 17.11
2019-12-30 | 학습 | 240 | 0 | [6 empty] | 0.6533 | 0.2816 | 0.0652 | 156.787 | 67.577 | 15.636 | 1758.99 | 771.9 | 167.75 | 2698.63 | 11.15 | 160.278 | 33.601 | 14.414 | 6423.2 | 1751 | 193.3 | 8367.5
2019-12-31 | 학습 | 240 | 0 | [6 empty] | 0.652 | 0.2832 | 0.0648 | 156.49 | 67.966 | 15.545 | 1774.84 | 778.14 | 169.88 | 2722.86 | 11.08 | 161.443 | 33.975 | 14.487 | 6469.9 | 1770.5 | 194.2 | 8434.6
2020-01-01 | 학습 | 240 | 256.96 | 152.24 | 89.12 | 15.6 | 0.5925 | 0.3468 | 0.0607 | 0.6352 | 0.3012 | 0.0636 | 152.437 | 72.295 | 15.268 | 1785.36 | 788.22 | 171.56 | 2745.15 | 11.02 | 160.54 | 34.639 | 14.455 | 6433.8 | 1805.1 | 193.8 | 8432.6 | 9444.5 | 1011.9 | 10.71 | 2.735 | 1.22 | 8 | 39 | 2584 | 16841 | 0.1534 |  |  | 1.887
2020-01-02 | 학습 | 240 | 249.36 | 155.12 | 80.28 | 13.96 | 0.6221 | 0.3219 | 0.056 | 0.6314 | 0.3071 | 0.0615 | 151.547 | 73.704 | 14.749 | 1794.16 | 798.9 | 172.6 | 2765.66 | 10.98 | 159.628 | 35.315 | 14.277 | 6397.2 | 1840.3 | 191.4 | 8428.9 | 9478.7 | 1049.7 | 11.07 | 2.215 | 1.31 | 7.99 | 38.75 | 2712 | 16942 | 0.1601 |  |  | 1.704
2020-01-03 | 학습 | 210 | 278.48 | 178.24 | 80.91 | 19.33 | 0.64 | 0.2905 | 0.0694 | 0.6339 | 0.3024 | 0.0637 | 133.115 | 63.505 | 13.379 | 1783.82 | 798.53 | 172.17 | 2754.53 | 11.07 | 151.692 | 35.074 | 13.745 | 6079.2 | 1827.7 | 184.3 | 8091.2 | 8828.6 | 737.4 | 8.35 | 2.38 | 0.84 | 8 | 38.95 | 2845 | 16866 | 0.1687 |  |  | 1.635
2020-01-04 | 학습 | 186 | 164.03 | 145.79 |  | 18.24 | 0.8888 |  | 0.1112 | 0.6524 | 0.2763 | 0.0713 | 121.349 | 51.39 | 13.262 | 1762.55 | 786.08 | 171.67 | 2720.29 | 11.24 | 142.092 | 33.9 | 13.347 | 5694.4 | 1766.6 | 179 | 7639.9 | 7750.5 | 110.6 | 1.43
2020-01-05 | 학습 | 240 | 83.18 |  | 83.18 |  |  | 1 |  | 0.5646 | 0.3708 | 0.0647 | 135.496 | 88.983 | 15.521 | 1757.12 | 812.21 | 173.46 | 2742.79 | 11.17 | 141.83 | 35.91 | 13.753 | 5683.9 | 1871.3 | 184.4 | 7739.6 | 9528.5 | 1788.8 | 18.77
2020-01-06 | 학습 | 240 | 274.28 | 178.38 | 72.02 | 23.88 | 0.6504 | 0.2626 | 0.0871 | 0.5841 | 0.3461 | 0.0698 | 140.183 | 83.073 | 16.744 | 1756.81 | 830.34 | 176.34 | 2763.49 | 11.11 | 143.543 | 37.144 | 14.397 | 5752.6 | 1935.6 | 193 | 7881.3 | 9166.6 | 1285.3 | 14.02 | 2.445 | 1.025 | 8 | 38.8 | 3179 | 16139 | 0.197 | 3235 | 424.1 | 1.731
2020-01-07 | 학습 | 224 | 248.3 | 154.52 | 79.14 | 14.64 | 0.6223 | 0.3187 | 0.059 | 0.5933 | 0.3395 | 0.0672 | 132.901 | 76.055 | 15.044 | 1749.24 | 840 | 177.28 | 2766.53 | 11.13 | 141.687 | 37.632 | 14.326 | 5678.2 | 1961 | 192.1 | 7831.3 | 8918.9 | 1087.6 | 12.19 | 2.32 | 1.1 | 8 | 38.95 | 2951 | 16352 | 0.1805 |  |  | 1.733
2020-01-08 | 학습 | 240 | 215.99 | 124.31 | 80 | 11.68 | 0.5755 | 0.3704 | 0.0541 | 0.5888 | 0.3473 | 0.0639 | 141.32 | 83.352 | 15.328 | 1750.7 | 856.19 | 178.44 | 2785.33 | 11.09 | 143.91 | 38.629 | 14.363 | 5767.3 | 2013 | 192.6 | 7972.9 | 9114.9 | 1142 | 12.53 | 2.365 | 0.865 | 8 | 38.9 | 2984 | 16424 | 0.1817 |  |  | 1.599
2020-01-09 | 학습 | 240 | 256.12 | 149.24 | 88.5 | 18.38 | 0.5827 | 0.3455 | 0.0718 | 0.5872 | 0.3468 | 0.0659 | 140.937 | 83.242 | 15.821 | 1751.66 | 870.98 | 179.99 | 2802.63 | 11.05 | 145.127 | 39.467 | 14.536 | 5816.1 | 2056.7 | 194.9 | 8067.7 | 9073.3 | 1005.6 | 11.08 | 2.605 | 1.1 | 8.02 | 39 | 3166 | 16251 | 0.1948 |  |  | 1.614
2020-01-10 | 학습 | 240 | 232.96 | 149.73 | 64.94 | 18.29 | 0.6427 | 0.2788 | 0.0785 | 0.602 | 0.3287 | 0.0693 | 144.483 | 78.892 | 16.625 | 1756.09 | 880.23 | 182.23 | 2818.54 | 11.03 | 147.297 | 39.831 | 14.895 | 5903 | 2075.6 | 199.7 | 8178.4 | 9134 | 955.6 | 10.46 | 2.48 | 1.115 | 7.73 | 38.9 | 3247 | 16375 | 0.1983 |  |  | 1.719
2020-01-11 | 학습 | 240 | 198.7 | 181.73 |  | 16.97 | 0.9146 |  | 0.0854 | 0.6385 | 0.2931 | 0.0685 | 153.234 | 70.332 | 16.433 | 1768.91 | 880.18 | 184.09 | 2833.18 | 11.01 | 152.135 | 39.455 | 15.082 | 6096.9 | 2056.1 | 202.2 | 8355.2 | 9586.8 | 1231.6 | 12.85
2020-01-12 | 학습 | 230 | 41.4 |  | 41.4 |  |  | 1 |  | 0.5637 | 0.3785 | 0.0578 | 129.647 | 87.052 | 13.302 | 1757.12 | 896.86 | 182.67 | 2836.66 | 11.03 | 145.684 | 40.474 | 14.27 | 5838.4 | 2109.1 | 191.3 | 8138.9 | 9454 | 1315.2 | 13.91
2020-01-13 | 학습 | 216 | 297.94 | 179.62 | 96.04 | 22.28 | 0.6029 | 0.3223 | 0.0748 | 0.5724 | 0.3659 | 0.0616 | 123.648 | 79.041 | 13.311 | 1740.28 | 904.19 | 181.38 | 2825.85 | 11.11 | 139.306 | 40.698 | 13.72 | 5582.8 | 2120.8 | 184 | 7887.6 | 8013.9 | 126.3 | 1.58 | 2.085 | 1.155 | 7.72 | 39.55 | 2671 | 15949 | 0.1675 | 3531 | 258.9 | 1.461
2020-01-14 | 학습 | 216 | 274.42 | 124.66 | 135.42 | 14.34 | 0.4543 | 0.4935 | 0.0523 | 0.5443 | 0.3963 | 0.0594 | 117.576 | 85.595 | 12.829 | 1718.71 | 917.49 | 179.7 | 2815.91 | 11.18 | 132.944 | 41.413 | 13.2 | 5327.8 | 2158.1 | 177 | 7662.9 | 8370.7 | 707.8 | 8.46 | 2.265 | 1.015 | 7.78 | 39.65 | 2664 | 15895 | 0.1676 |  |  | 1.488
2020-01-15 | 학습 | 216 | 227.86 | 149.99 | 66.3 | 11.57 | 0.6583 | 0.291 | 0.0508 | 0.5727 | 0.37 | 0.0572 | 123.709 | 79.925 | 12.365 | 1705 | 924.06 | 177.7 | 2806.76 | 11.25 | 131.473 | 41.566 | 12.707 | 5268.9 | 2166.1 | 170.4 | 7605.3 | 8675 | 1069.7 | 12.33 | 2.39 | 1.4 | 7.85 | 39.6 | 2813 | 16113 | 0.1746 |  |  | 1.698
2020-01-16 | 학습 | 216 | 253.97 | 153.33 | 79.67 | 20.97 | 0.6037 | 0.3137 | 0.0826 | 0.5807 | 0.3555 | 0.0638 | 125.438 | 76.786 | 13.777 | 1694.11 | 926.96 | 177.27 | 2798.34 | 11.3 | 131.258 | 41.445 | 12.794 | 5260.2 | 2159.8 | 171.5 | 7591.6 | 8754.2 | 1162.6 | 13.28 | 2.63 | 1.38 | 7.82 | 39.7 | 3147 | 15926 | 0.1976 |  |  | 1.531
2020-01-17 | 학습 | 200 | 228.6 | 131.16 | 79.7 | 17.74 | 0.5738 | 0.3486 | 0.0776 | 0.5789 | 0.3537 | 0.0674 | 115.776 | 70.735 | 13.488 | 1674.44 | 923.58 | 176.58 | 2774.6 | 11.42 | 127.26 | 40.859 | 12.766 | 5100 | 2129.2 | 171.2 | 7400.4 | 8472.8 | 1072.4 | 12.66 | 2.475 | 1.365 | 7.84 | 39.95 | 3037 | 16079 | 0.1889 |  |  | 1.512
2020-01-18 | 학습 | 192 | 280.57 | 181.66 | 82.65 | 16.26 | 0.6475 | 0.2946 | 0.058 | 0.5974 | 0.3377 | 0.0649 | 114.699 | 64.844 | 12.457 | 1655.25 | 914.58 | 174.92 | 2744.76 | 11.55 | 124.364 | 39.889 | 12.439 | 4984 | 2078.7 | 166.8 | 7229.4 | 8124.9 | 895.5 | 11.02
2020-01-19 | 학습 | 192 | [7 empty] | 0.6111 | 0.3259 | 0.063 | 117.329 | 62.578 | 12.093 | 1640.24 | 904.03 | 173.03 | 2717.3 | 11.66 | 123.63 | 38.884 | 12.106 | 4954.6 | 2026.3 | 162.3 | 7143.2 | 7766.9 | 623.7 | 8.03
2020-01-20 | 학습 | 192 | 241.7 | 147.37 | 71.53 | 22.8 | 0.6097 | 0.2959 | 0.0943 | 0.6107 | 0.3176 | 0.0716 | 117.257 | 60.987 | 13.756 | 1626.35 | 892.73 | 172.95 | 2692.03 | 11.76 | 123.148 | 37.904 | 12.378 | 4935.2 | 1975.2 | 166 | 7076.4 | 7669.6 | 593.2 | 7.73
2020-01-21 | 학습 | 192 | 241.81 | 147.31 | 79.83 | 14.67 | 0.6092 | 0.3301 | 0.0607 | 0.6103 | 0.3211 | 0.0686 | 117.176 | 61.655 | 13.17 | 1613.49 | 883.01 | 172.29 | 2668.79 | 11.84 | 122.819 | 37.124 | 12.388 | 4922 | 1934.6 | 166.1 | 7022.7 | 8299.7 | 1277 | 15.39 | 2.305 | 0.97 | 7.82 | 39.95 | 2987 | 15849 | 0.1885 | 2977 | 277.6 | 1.522
2020-01-22 | 학습 | 192 | 266.82 | 174.69 | 79.06 | 13.07 | 0.6547 | 0.2963 | 0.049 | 0.6227 | 0.3142 | 0.0631 | 119.562 | 60.322 | 12.116 | 1604.04 | 872.73 | 170.63 | 2647.41 | 11.91 | 123.57 | 36.356 | 12.078 | 4952.1 | 1894.5 | 161.9 | 7008.6 | 8572.7 | 1564.1 | 18.24 | 2.385 | 0.89 | 7.86 | 40 | 3051 | 16024 | 0.1904 |  |  | 1.553
2020-01-23 | 학습 | 192 | 258.57 | 149.27 | 87.32 | 21.98 | 0.5773 | 0.3377 | 0.085 | 0.61 | 0.3208 | 0.0693 | 117.113 | 61.59 | 13.297 | 1592.9 | 864.54 | 170.29 | 2627.73 | 11.97 | 123.054 | 35.805 | 12.221 | 4931.5 | 1865.8 | 163.9 | 6961.1 | 8567.1 | 1606 | 18.75 | 2.34 | 1.235 | 7.87 | 39.95 | 2943 | 15882 | 0.1853 |  |  | 1.39
2020-01-24 | 학습 | 192 | 307.7 | 227.48 | 41.4 | 38.82 | 0.7393 | 0.1345 | 0.1262 | 0.6464 | 0.2683 | 0.0853 | 124.104 | 51.523 | 16.373 | 1589.64 | 846.94 | 173.05 | 2609.63 | 12.01 | 125.532 | 34.531 | 13.242 | 5030.8 | 1799.4 | 177.5 | 7007.8 | 8893.1 | 1885.4 | 21.2
2020-01-25 | 학습 | 192 | 46.89 | 46.89 |  |  | 1 |  |  | 0.695 | 0.2148 | 0.0902 | 133.443 | 41.243 | 17.314 | 1595.99 | 820.47 | 176.52 | 2592.97 | 12.05 | 130.795 | 32.627 | 14.22 | 5241.7 | 1700.2 | 190.7 | 7132.6 | 8893.8 | 1761.2 | 19.8
2020-01-26 | 학습 | 192 | [7 empty] | 0.7261 | 0.1806 | 0.0933 | 139.403 | 34.682 | 17.915 | 1607.78 | 789.55 | 180.32 | 2577.65 | 12.08 | 136.426 | 30.485 | 15.066 | 5467.4 | 1588.6 | 202 | 7258 | 8694 | 1436 | 16.52
2020-01-27 | 학습 | 192 | 196.91 | 95.97 | 78.45 | 22.49 | 0.4874 | 0.3984 | 0.1142 | 0.6642 | 0.2371 | 0.0987 | 127.523 | 45.522 | 18.956 | 1606.75 | 771.94 | 184.86 | 2563.55 | 12.1 | 135.146 | 29.533 | 15.956 | 5416.1 | 1539 | 213.9 | 7169
2020-01-28 | 학습 | 192 | 259.11 | 153.71 | 88.61 | 16.79 | 0.5932 | 0.342 | 0.0648 | 0.6453 | 0.265 | 0.0897 | 123.903 | 50.872 | 17.225 | 1602.19 | 761.09 | 187.31 | 2550.58 | 12.11 | 132.909 | 29.152 | 16.043 | 5326.4 | 1519.2 | 215.1 | 7060.7 | 7835.3 | 774.6 | 9.89 | 2.235 | 1.22 | 7.8 | 39.55 | 2854 | 15836 | 0.1802 | 3106 | 262.6 | 1.229
2020-01-29 | 학습 | 192 | 305.83 | 200.58 | 89.29 | 15.96 | 0.6559 | 0.292 | 0.0522 | 0.6482 | 0.2723 | 0.0796 | 124.45 | 52.275 | 15.276 | 1598.53 | 752.51 | 187.61 | 2538.65 | 12.12 | 131.748 | 28.941 | 15.517 | 5279.9 | 1508.2 | 208.1 | 6996.1 | 8088.6 | 1092.5 | 13.51 | 2.24 | 0.84 | 7.82 | 39.75 | 2966 | 15793 | 0.1878 |  |  | 1.126
2020-01-30 | 학습 | 192 | 172.32 | 152.76 |  | 19.56 | 0.8865 |  | 0.1135 | 0.6606 | 0.2571 | 0.0823 | 126.841 | 49.361 | 15.798 | 1597.56 | 741.71 | 188.4 | 2527.67 | 12.12 | 131.988 | 28.529 | 15.316 | 5289.5 | 1486.7 | 205.4 | 6981.6 | 8533.5 | 1551.9 | 18.19 | 2.345 | 1.14 | 7.84 | 39.75 | 3041 | 15746 | 0.1931 |  |  | 1.373
2020-01-31 | 학습 | 192 | 302.64 | 199.99 | 85.02 | 17.63 | 0.6608 | 0.2809 | 0.0583 | 0.6607 | 0.2633 | 0.076 | 126.85 | 50.558 | 14.592 | 1596.68 | 732.96 | 187.93 | 2517.57 | 12.12 | 132.141 | 28.274 | 14.816 | 5295.6 | 1473.4 | 198.7 | 6967.7 | 8599.2 | 1631.5 | 18.97 | 2.17 | 0.83 | 7.86 | 39.85 | 2948 | 15849 | 0.186 |  |  | 1.39
2020-02-01 | 학습 | 192 | 265.79 | 153.63 | 88.96 | 23.2 | 0.578 | 0.3347 | 0.0873 | 0.6386 | 0.2824 | 0.079 | 122.606 | 54.223 | 15.171 | 1591.62 | 728.58 | 188.08 | 2508.28 | 12.12 | 130.537 | 28.352 | 14.65 | 5231.3 | 1477.4 | 196.4 | 6905.2 | 7829.4 | 924.2 | 11.8
2020-02-02 | 학습 | 192 | [7 empty] | 0.6221 | 0.2966 | 0.0813 | 119.446 | 56.951 | 15.603 | 1583.81 | 727.28 | 188.64 | 2499.73 | 12.11 | 128.284 | 28.635 | 14.666 | 5141.1 | 1492.2 | 196.6 | 6829.9 | 7516.1 | 686.2 | 9.13
2020-02-03 | 학습 | 192 | 286.92 | 177.99 | 84.99 | 23.94 | 0.6203 | 0.2962 | 0.0834 | 0.6216 | 0.2965 | 0.0819 | 119.353 | 56.93 | 15.717 | 1576.53 | 726.06 | 189.28 | 2491.86 | 12.1 | 126.857 | 28.875 | 14.711 | 5083.9 | 1504.7 | 197.3 | 6785.8 | 7588.6 | 802.8 | 10.58 | 2.37 | 1.03 | 7.82 | 40 | 2817 | 16069 | 0.1753 | 3309 | 316.9 | 1.054
2020-02-04 | 학습 | 192 | 312.43 | 180.35 | 117.32 | 14.76 | 0.5772 | 0.3755 | 0.0472 | 0.6093 | 0.3184 | 0.0723 | 116.99 | 61.136 | 13.874 | 1567.46 | 729.14 | 188.02 | 2484.62 | 12.09 | 125.032 | 29.414 | 14.189 | 5010.7 | 1532.8 | 190.3 | 6733.8 | 7426 | 692.2 | 9.32 | 2.365 | 0.95 | 7.83 | 39.9 | 2852 | 16038 | 0.1778 |  |  | 1.164
2020-02-05 | 학습 | 192 | 229.74 | 176.48 | 37.49 | 15.77 | 0.7682 | 0.1632 | 0.0686 | 0.6536 | 0.2751 | 0.0713 | 125.5 | 52.819 | 13.68 | 1567.64 | 723.66 | 186.66 | 2477.96 | 12.07 | 127.31 | 29.207 | 13.775 | 5102 | 1522 | 184.7 | 6808.8 | 7664.2 | 855.5 | 11.16 | 2.38 | 1.08 | 7.85 | 39.95 | 2826 | 16154 | 0.1749 |  |  | 1.27
2020-02-06 | 학습 | 192 | 231.41 | 127.27 | 88.9 | 15.24 | 0.55 | 0.3842 | 0.0659 | 0.6246 | 0.3057 | 0.0697 | 119.921 | 58.689 | 13.39 | 1562.22 | 724.49 | 185.13 | 2471.83 | 12.06 | 126.484 | 29.501 | 13.406 | 5068.9 | 1537.3 | 179.7 | 6786 | 7851 | 1065 | 13.56 | 2.15 | 0.94 | 7.88 | 39.9 | 2894 | 15859 | 0.1825 |  |  | 1.241
2020-02-07 | 학습 | 192 | 235.56 | 126.82 | 89.02 | 19.72 | 0.5384 | 0.3779 | 0.0837 | 0.6003 | 0.326 | 0.0737 | 115.267 | 62.589 | 14.144 | 1552.58 | 729.15 | 184.47 | 2466.2 | 12.04 | 124.112 | 30.063 | 13.381 | 4973.9 | 1566.6 | 179.4 | 6719.9 | 7886 | 1166.1 | 14.79 | 2.27 | 0.98 | 7.9 | 39.9 | 2886 | 15776 | 0.1829 |  |  | 1.322
2020-02-08 | 학습 | 192 | 274.89 | 180.06 | 77.02 | 17.81 | 0.655 | 0.2802 | 0.0648 | 0.6158 | 0.3131 | 0.0712 | 118.226 | 60.11 | 13.664 | 1546.66 | 730.96 | 183.39 | 2461.01 | 12.02 | 123.833 | 30.341 | 13.219 | 4962.7 | 1581.1 | 177.2 | 6721.1 | 8120.4 | 1399.3 | 17.23
2020-02-09 | 학습 | 192 | 41.95 |  | 41.95 |  |  | 1 |  | 0.521 | 0.4214 | 0.0577 | 100.028 | 80.902 | 11.069 | 1523.03 | 753.42 | 179.79 | 2456.24 | 12.01 | 116.382 | 32.241 | 12.331 | 4664.1 | 1680.1 | 165.3 | 6509.6 | 8473.2 | 1963.6 | 23.17
2020-02-10 | 학습 | 192 | 236.14 | 177.34 | 36.25 | 22.55 | 0.751 | 0.1535 | 0.0955 | 0.5777 | 0.3553 | 0.067 | 110.922 | 68.217 | 12.861 | 1512.18 | 761.4 | 178.28 | 2451.85 | 11.99 | 116.145 | 32.84 | 12.263 | 4654.6 | 1711.3 | 164.4 | 6530.3 | 7854.4 | 1324 | 16.86 | 2.345 | 1.215 | 7.85 | 39.9 | 2684 | 16527 | 0.1624 | 3499 | 352.6 | 1.471
2020-02-11 | 학습 | 192 | 259.1 | 155.4 | 89.55 | 14.15 | 0.5998 | 0.3456 | 0.0546 | 0.5834 | 0.3528 | 0.0638 | 112.006 | 67.741 | 12.253 | 1503.27 | 768.26 | 176.28 | 2447.81 | 11.97 | 116.432 | 33.311 | 12.034 | 4666.1 | 1735.9 | 161.4 | 6563.3 | 7712.5 | 1149.2 | 14.9 | 2.27 | 0.79 | 7.87 | 39.9 | 2641 | 16551 | 0.1596 |  |  | 1.375
2020-02-12 | 학습 | 192 | 228.07 | 127.64 | 86.12 | 14.31 | 0.5597 | 0.3776 | 0.0627 | 0.5771 | 0.3593 | 0.0635 | 110.807 | 68.994 | 12.199 | 1493.89 | 775.83 | 174.38 | 2444.09 | 11.95 | 116.129 | 33.811 | 11.862 | 4654 | 1761.9 | 159 | 6574.9 | 7570.8 | 995.9 | 13.15 | 2.415 | 0.98 | 7.82 | 39.9 | 2736 | 16328 | 0.1676 |  |  | 1.303
2020-02-13 | 학습 | 192 | 289.29 | 152.08 | 121.53 | 15.68 | 0.5257 | 0.4201 | 0.0542 | 0.5633 | 0.3757 | 0.061 | 108.154 | 72.129 | 11.717 | 1482.6 | 785.92 | 172.16 | 2440.68 | 11.93 | 114.881 | 34.486 | 11.6 | 4603.9 | 1797.1 | 155.5 | 6556.6 | 7178.7 | 622.1 | 8.67 | 2.325 | 0.82 | 7.82 | 39.95 | 2792 | 16424 | 0.17 |  |  | 1.152
2020-02-14 | 학습 | 192 | 207.96 | 150.21 | 38.61 | 19.14 | 0.7223 | 0.1857 | 0.092 | 0.6067 | 0.3238 | 0.0695 | 116.481 | 62.178 | 13.341 | 1480.54 | 785.26 | 171.73 | 2437.53 | 11.91 | 117.442 | 34.263 | 11.909 | 4706.6 | 1785.5 | 159.7 | 6651.8 | 7439.7 | 788 | 10.59 | 2.385 | 1.075 | 7.81 | 40 | 2728 | 16579 | 0.1645 |  |  | 1.334
2020-02-15 | 학습 | 192 | 280.45 | 179.95 | 82.22 | 18.28 | 0.6416 | 0.2932 | 0.0652 | 0.6163 | 0.3154 | 0.0683 | 118.332 | 60.555 | 13.113 | 1480.49 | 783.03 | 171.11 | 2434.64 | 11.89 | 119.762 | 33.945 | 12.051 | 4799.6 | 1768.9 | 161.6 | 6730 | 7815.2 | 1085.2 | 13.89
2020-02-16 | 학습 | 192 | [7 empty] | 0.6234 | 0.3092 | 0.0674 | 119.684 | 59.369 | 12.947 | 1481.8 | 779.79 | 170.38 | 2431.97 | 11.88 | 121.734 | 33.579 | 12.098 | 4878.6 | 1749.8 | 162.2 | 6790.6 | 7956 | 1165.4 | 14.65
2020-02-17 | 학습 | 192 | 301.23 | 177.03 | 103.03 | 21.17 | 0.5877 | 0.342 | 0.0703 | 0.6134 | 0.3184 | 0.0682 | 117.77 | 61.13 | 13.1 | 1481.09 | 778.57 | 169.86 | 2429.52 | 11.86 | 122.184 | 33.409 | 12.176 | 4896.6 | 1741 | 163.3 | 6800.9 | 7648 | 847.2 | 11.08 | 2.195 | 0.745 | 7.88 | 40 | 2657 | 16752 | 0.1586 | 3857 | 415.8 | 1.073
2020-02-18 | 학습 | 192 | 292.68 | 160.54 | 117.78 | 14.36 | 0.5485 | 0.4024 | 0.0491 | 0.5952 | 0.342 | 0.0629 | 114.276 | 65.657 | 12.067 | 1476.95 | 781.98 | 168.34 | 2427.27 | 11.84 | 121.064 | 33.627 | 11.919 | 4851.7 | 1752.4 | 159.8 | 6763.9 | 7190.3 | 426.4 | 5.93 | 2.365 | 1.03 | 7.86 |  | 2721 | 16854 | 0.1614 |  |  | 1.342
2020-02-19 | 학습 | 192 | 156.23 | 123.02 | 18.28 | 14.93 | 0.7874 | 0.117 | 0.0956 | 0.6493 | 0.2787 | 0.0721 | 124.662 | 53.504 | 13.835 | 1483.52 | 772.96 | 168.72 | 2425.2 | 11.82 | 124.528 | 32.84 | 12.274 | 4990.5 | 1711.3 | 164.6 | 6866.5 | 7254 | 387.6 | 5.34 | 2.345 | 1.045 | 7.86 | 39.9 | 2784 | 16754 | 0.1662 |  |  | 1.363
2020-02-20 | 학습 | 192 | 205.81 | 125.75 | 65 | 15.06 | 0.611 | 0.3158 | 0.0732 | 0.6385 | 0.2891 | 0.0724 | 122.589 | 55.515 | 13.895 | 1487.49 | 766.67 | 169.12 | 2423.29 | 11.81 | 125.835 | 32.333 | 12.534 | 5042.9 | 1684.9 | 168.1 | 6895.9 | 7103.3 | 207.5 | 2.92 | 2.31 | 1.005 | 7.85 | 39.9 | 2852 | 16824 | 0.1695 |  |  | 1.289
2020-02-21 | 학습 | 192 | 314.11 | 148.75 | 147.6 | 17.76 | 0.4736 | 0.4699 | 0.0565 | 0.5919 | 0.3402 | 0.0679 | 113.647 | 65.316 | 13.037 | 1482.21 | 770.69 | 168.64 | 2421.53 | 11.79 | 123.065 | 32.686 | 12.454 | 4931.9 | 1703.3 | 167 | 6802.2 | 7119.5 | 317.3 | 4.46 | 2.425 | 1.155 | 7.86 | 39.9 | 2815 | 16804 | 0.1675 |  |  | 1.202
2020-02-22 | 학습 | 192 | 125.25 | 74.24 | 35.64 | 15.37 | 0.5927 | 0.2846 | 0.1227 | 0.5921 | 0.3245 | 0.0834 | 113.692 | 62.296 | 16.012 | 1477.39 | 771.36 | 171.17 | 2419.92 | 11.78 | 121.374 | 32.744 | 13.292 | 4864.1 | 1706.3 | 178.2 | 6748.7 | 7923.5 | 1174.8 | 14.83
2020-02-23 | 학습 | 192 | [7 empty] | 0.5923 | 0.3132 | 0.0945 | 113.724 | 60.128 | 18.148 | 1472.99 | 769.82 | 175.63 | 2418.43 | 11.76 | 120.344 | 32.62 | 14.504 | 4822.9 | 1699.9 | 194.5 | 6717.2 | 8348.1 | 1630.9 | 19.54
2020-02-24 | 학습 | 192 | 185.1 | 126.58 | 37.18 | 21.34 | 0.6838 | 0.2009 | 0.1153 | 0.6182 | 0.2814 | 0.1004 | 118.699 | 54.025 | 19.277 | 1473.91 | 762.29 | 180.86 | 2417.06 | 11.75 | 121.698 | 32.026 | 15.669 | 4877.1 | 1668.9 | 210.1 | 6756.2 | 9090.4 | 2334.3 | 25.68 | 2.285 | 1.205 | 7.86 | 40 | 2904 | 17013 | 0.1707 | 4224 | 437 | 1.738
2020-02-25 | 학습 | 192 | 176.71 | 156.13 | 20.58 |  | 0.8835 | 0.1165 |  | 0.6714 | 0.2273 | 0.1013 | 128.915 | 43.633 | 19.451 | 1484.98 | 744.97 | 185.85 | 2415.81 | 11.74 | 126.62 | 30.691 | 16.515 | 5074.4 | 1599.3 | 221.4 | 6895.2 | 9862.5 | 2967.3 | 30.09 | 2.375 | 0.995 | 7.85 | 39.9 | 2862 | 16943 | 0.1689 |  |  | 1.812
2020-02-26 | 학습 | 192 | 321.9 | 101.37 | 199.32 | 21.21 | 0.3149 | 0.6192 | 0.0659 | 0.5728 | 0.3357 | 0.0915 | 109.969 | 64.462 | 17.569 | 1476.22 | 749.87 | 188.56 | 2414.65 | 11.72 | 122.077 | 31.223 | 16.527 | 4892.3 | 1627.1 | 221.6 | 6741 | 9218.8 | 2477.8 | 26.88 | 2.305 | 1.05 | 7.88 | 39.9 | 2894 | 17024 | 0.17 |  |  | 1.409
2020-02-27 | 학습 | 192 | 198.52 | 104.94 | 79.08 | 14.5 | 0.5286 | 0.3983 | 0.073 | 0.5605 | 0.3532 | 0.0864 | 107.607 | 67.812 | 16.581 | 1465.79 | 757.73 | 190.07 | 2413.58 | 11.71 | 118.331 | 31.943 | 16.239 | 4742.2 | 1664.6 | 217.7 | 6624.5 | 8188.4 | 1563.9 | 19.1 | 2.27 | 1.005 | 7.87 | 39.9 | 2817 | 17102 | 0.1647 |  |  | 1.358
2020-02-28 | 학습 | 192 | 210.22 | 151.47 | 38.83 | 19.92 | 0.7205 | 0.1847 | 0.0948 | 0.6053 | 0.306 | 0.0887 | 116.213 | 58.755 | 17.033 | 1464.81 | 755.9 | 191.9 | 2412.6 | 11.7 | 119.463 | 31.83 | 16.178 | 4787.5 | 1658.7 | 216.9 | 6663.1 | 7556.2 | 893 | 11.82 | 2.3 | 1.21 | 7.92 | 39.9 | 2786 | 17069 | 0.1632 |  |  | 1.337
2020-02-29 | 학습 | 192 | 171.29 | 116.43 | 41.22 | 13.64 | 0.6797 | 0.2406 | 0.0796 | 0.6262 | 0.2876 | 0.0862 | 120.229 | 55.228 | 16.543 | 1467.92 | 750.69 | 193.1 | 2411.7 | 11.69 | 121.767 | 31.451 | 15.99 | 4879.9 | 1639 | 214.4 | 6733.3 | 7627.3 | 894 | 11.72
2020-03-01 | 학습 | 192 | [7 empty] | 0.6413 | 0.2744 | 0.0843 | 123.124 | 52.686 | 16.19 | 1473.67 | 743.35 | 193.85 | 2410.87 | 11.68 | 124.346 | 30.927 | 15.755 | 4983.3 | 1611.6 | 211.2 | 6806.1 | 7857 | 1050.8 | 13.37
2020-03-02 | 학습 | 192 | 251.9 | 119.3 | 113.65 | 18.95 | 0.4736 | 0.4512 | 0.0752 | 0.594 | 0.3243 | 0.0818 | 114.04 | 62.263 | 15.697 | 1469.88 | 746.18 | 194.05 | 2410.11 | 11.67 | 122.303 | 31.248 | 15.448 | 4901.4 | 1628.3 | 207.1 | 6736.9 | 7235.4 | 498.6 | 6.89 | 2.41 | 0.955 | 7.9 | 39.9 | 2745 | 17104 | 0.1605 | 3387 | 378.3 | 1.085
2020-03-03 | 학습 | 192 | 220.17 | 127.3 | 79.22 | 13.65 | 0.5782 | 0.3598 | 0.062 | 0.5895 | 0.3343 | 0.0762 | 113.185 | 64.19 | 14.625 | 1465.54 | 750.71 | 193.16 | 2409.41 | 11.66 | 120.701 | 31.674 | 14.916 | 4837.2 | 1650.6 | 200 | 6687.8 | 7029.1 | 341.3 | 4.86 | 2.24 | 0.76 | 7.94 | 39.9 | 2728 | 17155 | 0.159 |  |  | 1.166
2020-03-04 | 학습 | 192 | 148.26 | 102.25 | 36.46 | 9.55 | 0.6897 | 0.2459 | 0.0644 | 0.6178 | 0.3093 | 0.0728 | 118.623 | 59.39 | 13.987 | 1466.99 | 750.08 | 191.7 | 2408.76 | 11.65 | 121.889 | 31.652 | 14.363 | 4884.8 | 1649.4 | 192.6 | 6726.8 | 6806 | 79.2 | 1.16 | 2.385 | 1.11 | 7.92 | 40 | 2762 | 17104 | 0.1615 |  |  | 1.152
2020-03-05 | 학습 | 192 | 176.01 | 101.63 | 60.82 | 13.56 | 0.5774 | 0.3455 | 0.077 | 0.6064 | 0.3196 | 0.074 | 116.427 | 61.358 | 14.215 | 1466.12 | 751.46 | 190.59 | 2408.17 | 11.64 | 121.743 | 31.791 | 14.054 | 4878.9 | 1656.7 | 188.4 | 6724 | 7011.9 | 287.9 | 4.11 | 2.415 | 1.01 | 7.95 | 39.95 | 2821 | 17025 | 0.1657 |  |  | 1.267
2020-03-06 | 학습 | 186 | 216.51 | 75.36 | 123.21 | 17.94 | 0.3481 | 0.5691 | 0.0829 | 0.5333 | 0.3902 | 0.0765 | 99.185 | 72.58 | 14.235 | 1448.08 | 763.96 | 189.58 | 2401.62 | 11.66 | 114.756 | 32.807 | 13.849 | 4598.9 | 1709.6 | 185.7 | 6494.2 | 6753.6 | 259.4 | 3.84 | 2.425 | 1.015 | 7.92 | 39.8 | 2796 | 17103 | 0.1635 |  |  | 1.202
2020-03-07 | 학습 | 168 | 171.95 | 105.16 | 51.64 | 15.15 | 0.6116 | 0.3003 | 0.0881 | 0.5554 | 0.3648 | 0.0798 | 93.313 | 61.279 | 13.408 | 1425.61 | 764.15 | 187.83 | 2377.6 | 11.77 | 108.098 | 32.765 | 13.462 | 4332.1 | 1707.4 | 180.5 | 6220 | 5911.6 | -308.4 | -5.22
2020-03-08 | 학습 | 168 | [7 empty] | 0.5713 | 0.3465 | 0.0822 | 95.985 | 58.212 | 13.803 | 1407.61 | 761.27 | 186.62 | 2355.5 | 11.86 | 105.06 | 32.485 | 13.316 | 4210.4 | 1692.8 | 178.5 | 6081.7 | 6250.8 | 169.1 | 2.7
2020-03-09 | 학습 | 124 | 133.28 | 78.92 | 36.01 | 18.35 | 0.5921 | 0.2702 | 0.1377 | 0.5772 | 0.3249 | 0.0979 | 71.577 | 40.285 | 12.139 | 1366.64 | 740.68 | 183.84 | 2291.16 | 12.16 | 93.424 | 30.812 | 12.718 | 3744 | 1605.7 | 170.5 | 5520.2 | 4958.3 | -561.9 | -11.33 | 2.41 | 1.13 | 7.88 | 40 | 2724 | 17021 | 0.16 | 3836 | 413.6 | 0.777
2020-03-10 | 학습 | 144 | 206.61 | 105.79 | 87.62 | 13.2 | 0.512 | 0.4241 | 0.0639 | 0.5588 | 0.353 | 0.0883 | 80.461 | 50.831 | 12.709 | 1337.83 | 732.29 | 181.85 | 2251.97 | 12.32 | 89.801 | 30.236 | 12.481 | 3598.8 | 1575.6 | 167.3 | 5341.8 | 4851.2 | -490.6 | -10.11 | 2.305 | 1.02 | 7.92 | 40 | 2707 | 17093 | 0.1584 |  |  | 0.824
2020-03-11 | 학습 | 144 | 197.74 | 79.69 | 109.1 | 8.95 | 0.403 | 0.5517 | 0.0453 | 0.5146 | 0.4093 | 0.0761 | 74.104 | 58.941 | 10.954 | 1304.97 | 732.68 | 178.26 | 2215.91 | 12.45 | 85.024 | 30.395 | 11.793 | 3407.4 | 1583.9 | 158.1 | 5149.4 | 4280.6 | -868.9 | -20.3 | 2.36 | 1.005 | 8.06 | 39.9 | 2687 | 17123 | 0.1569 |  |  | 0.864
2020-03-12 | 학습 | 144 | 241.97 | 108.75 | 120.16 | 13.06 | 0.4494 | 0.4966 | 0.054 | 0.4961 | 0.4341 | 0.0698 | 71.444 | 62.503 | 10.052 | 1272.07 | 736.6 | 174.06 | 2182.74 | 12.57 | 81.014 | 30.815 | 11.054 | 3246.7 | 1605.8 | 148.2 | 5000.7 | 4143.9 | -856.8 | -20.68 | 2.35 | 1.01 | 8.02 | 39.8 | 2667 | 17090 | 0.1561 |  |  | 0.819
2020-03-13 | 학습 | 144 | 94.49 | 75.61 |  | 18.88 | 0.8002 |  | 0.1998 | 0.5105 | 0.396 | 0.0935 | 73.508 | 57.029 | 13.463 | 1243.87 | 734.74 | 173.61 | 2152.22 | 12.66 | 79.366 | 30.734 | 11.573 | 3180.7 | 1601.6 | 155.2 | 4937.4 | 4518.9 | -418.5 | -9.26 | 2.37 | 1.2 | 8.02 | 39.95 | 2649 | 17058 | 0.1553 |  |  | 0.943
2020-03-14 | 학습 | 144 | 177.39 | 79.69 | 82.98 | 14.72 | 0.4492 | 0.4678 | 0.083 | 0.4947 | 0.4145 | 0.0908 | 71.237 | 59.689 | 13.074 | 1215.65 | 735.68 | 172.8 | 2124.13 | 12.73 | 77.442 | 30.877 | 11.81 | 3103.5 | 1609.1 | 158.4 | 4871 | 5119.2 | 248.2 | 4.85
2020-03-15 | 학습 | 144 | [7 empty] | 0.4827 | 0.4286 | 0.0887 | 69.507 | 61.717 | 12.776 | 1187.96 | 738.58 | 171.76 | 2098.3 | 12.79 | 75.563 | 31.162 | 11.883 | 3028.2 | 1623.9 | 159.3 | 4811.4 | 5707.3 | 895.8 | 15.7
2020-03-16 | 학습 | 144 | 200.73 | 76.36 | 106.32 | 18.05 | 0.3804 | 0.5297 | 0.0899 | 0.4551 | 0.4558 | 0.089 | 65.538 | 65.64 | 12.823 | 1158.52 | 745.16 | 170.85 | 2074.53 | 12.83 | 72.817 | 31.717 | 11.946 | 2918.2 | 1652.8 | 160.2 | 4731.2 | 6494.6 | 1763.5 | 27.15 | 2.3 | 1.095 | 8.07 | 40 | 2605 | 17107 | 0.1523 | 3815 | 589.9 | 1.199
2020-03-17 | 학습 | 144 | 283.9 | 154.57 | 116.11 | 13.22 | 0.5445 | 0.409 | 0.0466 | 0.4795 | 0.443 | 0.0774 | 69.053 | 63.796 | 11.151 | 1134.94 | 749.38 | 168.34 | 2052.66 | 12.86 | 72.529 | 32.041 | 11.487 | 2906.7 | 1669.7 | 154 | 4730.4 | 6853 | 2122.6 | 30.97 | 2.415 | 0.99 | 8.02 | 39.9 | 2629 | 17096 | 0.1538 |  |  | 1.208
2020-03-18 | 학습 | 144 | 91.03 | 80.34 |  | 10.69 | 0.8826 |  | 0.1174 | 0.5309 | 0.3896 | 0.0795 | 76.446 | 56.106 | 11.448 | 1120.64 | 745.57 | 166.33 | 2032.54 | 12.88 | 75.309 | 31.701 | 11.264 | 3018 | 1652 | 151 | 4821.1 | 6932.7 | 2111.6 | 30.46 | 2.47 | 0.92 | 8.07 | 39.9 | 2661 | 17120 | 0.1554 |  |  | 1.028
2020-03-19 | 학습 | 144 | 228.04 | 150.2 | 63.88 | 13.96 | 0.6587 | 0.2801 | 0.0612 | 0.5637 | 0.3615 | 0.0748 | 81.178 | 52.051 | 10.771 | 1112.22 | 738.01 | 163.8 | 2014.02 | 12.89 | 78.916 | 31.088 | 10.909 | 3162.6 | 1620 | 146.3 | 4928.9 | 7238 | 2309.1 | 31.9 | 2.195 | 0.82 | 8.02 | 39.95 | 2693 | 17084 | 0.1576 |  |  | 0.914
2020-03-20 | 학습 | 144 | 205.28 | 79.66 | 107.88 | 17.74 | 0.3881 | 0.5255 | 0.0864 | 0.5173 | 0.4048 | 0.0779 | 74.496 | 58.291 | 11.213 | 1097.78 | 737.29 | 161.92 | 1996.99 | 12.89 | 78.468 | 31.067 | 10.799 | 3144.6 | 1618.9 | 144.8 | 4908.4 | 6908 | 1999.7 | 28.95 | 2.4 | 1.095 | 8.07 | 40 | 2642 | 17104 | 0.1545 |  |  | 0.941
2020-03-21 | 학습 | 144 | 132.45 | 78.45 | 36.97 | 17.03 | 0.5923 | 0.2791 | 0.1286 | 0.5375 | 0.3709 | 0.0915 | 77.404 | 53.417 | 13.18 | 1087.41 | 731.76 | 162.15 | 1981.32 | 12.88 | 79.354 | 30.659 | 11.315 | 3180.2 | 1597.7 | 151.7 | 4929.5 | 6349.8 | 1420.3 | 22.37
2020-03-22 | 학습 | 144 | 41.78 |  | 41.78 |  |  | 1 |  | 0.4616 | 0.4535 | 0.0849 | 66.468 | 65.303 | 12.229 | 1066.94 | 738.55 | 161.41 | 1966.9 | 12.86 | 75.527 | 31.263 | 11.381 | 3026.8 | 1629.1 | 152.6 | 4808.5 | 5940.9 | 1132.3 | 19.06
2020-03-23 | 학습 | 144 | 139.57 | 80.48 | 38.4 | 20.69 | 0.5766 | 0.2751 | 0.1482 | 0.4894 | 0.4104 | 0.1002 | 70.47 | 59.098 | 14.432 | 1052.1 | 738.6 | 162.94 | 1953.64 | 12.84 | 74.767 | 31.28 | 12.086 | 2996.4 | 1630 | 162.1 | 4788.4 | 5738.4 | 950 | 16.55 | 2.2 | 0.855 | 8.01 | 40.05 | 2613 | 17026 | 0.1535 | 4010 | 565.1 | 0.799
2020-03-24 | 학습 | 144 | 178.76 | 100.58 | 64.08 | 14.1 | 0.5627 | 0.3585 | 0.0789 | 0.5079 | 0.3973 | 0.0948 | 73.131 | 57.212 | 13.657 | 1041.11 | 736.75 | 163.57 | 1941.43 | 12.81 | 75.363 | 31.143 | 12.335 | 3020.2 | 1622.9 | 165.4 | 4808.5 | 5424.2 | 615.7 | 11.35 | 2.13 | 1.145 | 8.06 | 40.05 | 2672 | 17076 | 0.1565 |  |  | 0.837
2020-03-25 | 학습 | 144 | 217.83 | 75.8 | 130.16 | 11.87 | 0.348 | 0.5975 | 0.0545 | 0.4662 | 0.4494 | 0.0843 | 67.138 | 64.717 | 12.144 | 1025.01 | 742.56 | 162.64 | 1930.21 | 12.78 | 73.334 | 31.627 | 12.051 | 2938.9 | 1648.1 | 161.6 | 4748.6 | 5603 | 854.4 | 15.25 | 2.535 | 1.08 | 8.09 | 40.15 | 2644 | 17101 | 0.1546 |  |  | 0.869
2020-03-26 | 학습 | 144 | 194.22 | 108.03 | 73.44 | 12.75 | 0.5562 | 0.3781 | 0.0656 | 0.4902 | 0.4304 | 0.0794 | 70.591 | 61.982 | 11.427 | 1013.64 | 745.17 | 161.06 | 1919.87 | 12.75 | 73.463 | 31.82 | 11.642 | 2944.1 | 1658.2 | 156.1 | 4758.4 | 5391.4 | 633 | 11.74 | 2.445 | 1.005 | 8.13 | 40 | 2704 | 17028 | 0.1588 |  |  | 0.821
2020-03-27 | 학습 | 144 | 162.16 | 103.34 | 40.08 | 18.74 | 0.6373 | 0.2472 | 0.1156 | 0.5301 | 0.3807 | 0.0892 | 76.332 | 54.828 | 12.841 | 1008.93 | 740.42 | 161.02 | 1910.37 | 12.71 | 75.839 | 31.411 | 11.787 | 3039.3 | 1636.9 | 158 | 4834.2 | 5426 | 591.8 | 10.91 | 2.5 | 1.145 | 8.11 | 40 | 2676 | 17084 | 0.1566 |  |  | 0.859
2020-03-28 | 학습 | 144 | 162.36 | 105.09 | 41.71 | 15.56 | 0.6473 | 0.2569 | 0.0958 | 0.5622 | 0.3468 | 0.091 | 80.963 | 49.932 | 13.104 | 1009.22 | 731.15 | 161.25 | 1901.63 | 12.67 | 79.157 | 30.672 | 11.965 | 3172.3 | 1598.4 | 160.4 | 4931.1 | 5342.1 | 411 | 7.69
2020-03-29 | 학습 | 144 | [7 empty] | 0.5858 | 0.3219 | 0.0923 | 84.354 | 46.349 | 13.297 | 1012.88 | 719.04 | 161.66 | 1893.58 | 12.63 | 82.56 | 29.758 | 12.144 | 3308.6 | 1550.7 | 162.8 | 5022.2 | 5497.4 | 475.2 | 8.64
2020-03-30 | 학습 | 150 | 205.75 | 77.92 | 108.22 | 19.61 | 0.3787 | 0.526 | 0.0953 | 0.5281 | 0.3788 | 0.0932 | 79.209 | 56.815 | 13.975 | 1011.11 | 718.37 | 162.71 | 1892.18 | 12.55 | 82.6 | 29.819 | 12.47 | 3310.3 | 1553.9 | 167.2 | 5031.4 | 5688.9 | 657.5 | 11.56 | 2.52 | 1.04 | 8.13 | 40 | 2741 | 17121 | 0.1601 | 4078 | 707.7 | 0.868
2020-03-31 | 학습 | 168 | 262.43 | 153.37 | 94.46 | 14.6 | 0.5844 | 0.3599 | 0.0556 | 0.5438 | 0.3735 | 0.0827 | 91.367 | 62.747 | 13.886 | 1021.63 | 723.68 | 163.58 | 1908.89 | 12.36 | 87.488 | 30.345 | 12.665 | 3506.2 | 1581.3 | 169.8 | 5257.3 | 6281.1 | 1023.8 | 16.3
2020-04-01 | 학습 | 168 | 131.54 | 78.12 | 41.92 | 11.5 | 0.5939 | 0.3187 | 0.0874 | 0.5579 | 0.3581 | 0.084 | 93.729 | 60.159 | 14.111 | 1033.67 | 725.97 | 164.61 | 1924.26 | 12.19 | 91.448 | 30.585 | 12.866 | 3664.8 | 1593.8 | 172.5 | 5431.2 | 6198.6 | 767.4 | 12.38 | 2.375 | 0.945 | 8.17 | 39.95 | 2719 | 17098 | 0.159 |  |  | 0.962
2020-04-02 | 학습 | 168 | 158.06 | 79.33 | 64.32 | 14.41 | 0.5019 | 0.4069 | 0.0912 | 0.5421 | 0.3719 | 0.086 | 91.078 | 62.471 | 14.451 | 1042.1 | 730.4 | 165.9 | 1938.41 | 12.05 | 92.829 | 30.974 | 13.104 | 3720.2 | 1614.1 | 175.7 | 5510 | 5942.2 | 432.3 | 7.27 | 2.49 | 1.095 | 8.16 | 40 | 2674 | 17124 | 0.1562 |  |  | 0.93
2020-04-03 | 학습 | 168 | 251.6 | 103.42 | 128.87 | 19.31 | 0.411 | 0.5122 | 0.0767 | 0.5051 | 0.4115 | 0.0834 | 84.863 | 69.126 | 14.011 | 1043.64 | 741.12 | 166.65 | 1951.42 | 11.93 | 91.195 | 31.837 | 13.135 | 3654.7 | 1659 | 176.1 | 5489.9 | 5978.6 | 488.8 | 8.18 | 2.4 | 1.055 | 8.1 | 39.9 | 2598 | 17048 | 0.1524 |  |  | 0.983
2020-04-04 | 학습 | 168 | 171.57 | 78.57 | 78.42 | 14.58 | 0.4579 | 0.4571 | 0.085 | 0.4918 | 0.4244 | 0.0838 | 82.623 | 71.291 | 14.086 | 1042.82 | 753.16 | 167.41 | 1963.39 | 11.82 | 89.292 | 32.742 | 13.179 | 3578.4 | 1706.2 | 176.7 | 5461.4 | 6106.7 | 645.3 | 10.57
2020-04-05 | 학습 | 168 | [7 empty] | 0.4822 | 0.4336 | 0.0842 | 81.014 | 72.846 | 14.14 | 1040.46 | 765.78 | 168.17 | 1974.41 | 11.73 | 87.474 | 33.636 | 13.224 | 3505.6 | 1752.8 | 177.3 | 5435.7 | 6197.2 | 761.5 | 12.29
2020-04-06 | 학습 | 176 | 162.73 | 104.47 | 38.37 | 19.89 | 0.642 | 0.2358 | 0.1222 | 0.5274 | 0.3776 | 0.0949 | 92.829 | 66.461 | 16.709 | 1050.1 | 771.02 | 171.43 | 1992.54 | 11.61 | 91.079 | 33.884 | 14.026 | 3650.1 | 1765.7 | 188.1 | 5603.9 | 6501.5 | 897.7 | 13.81 | 2.53 | 1.05 | 7.74 | 39.8 | 2564 | 17164 | 0.1494 | 4338 | 337.8 | 1.025
2020-04-07 | 학습 | 184 | 183.4 | 127.81 | 42.05 | 13.54 | 0.6969 | 0.2293 | 0.0738 | 0.5754 | 0.3356 | 0.089 | 105.877 | 61.754 | 16.369 | 1072.01 | 771.12 | 174.09 | 2017.23 | 11.46 | 98.521 | 33.718 | 14.471 | 3948.3 | 1757.1 | 194 | 5899.4 | 6569.6 | 670.2 | 10.2 | 2.38 | 1.04 | 7.73 | 39.8 | 2539 | 17099 | 0.1485 |  |  | 1.063
2020-04-08 | 학습 | 192 | 166.92 | 23.56 | 131.34 | 12.02 | 0.1411 | 0.7868 | 0.072 | 0.4524 | 0.4634 | 0.0842 | 86.864 | 88.977 | 16.159 | 1073.16 | 798.45 | 176.33 | 2047.94 | 11.29 | 95.506 | 35.756 | 14.711 | 3827.5 | 1863.3 | 197.2 | 5888 | 6686.8 | 798.8 | 11.95 | 2.41 | 1.1 | 7.72 | 39.9 | 2601 | 17083 | 0.1523 |  |  | 1.183
2020-04-09 | 학습 | 192 | 206.93 | 76.76 | 116.9 | 13.27 | 0.3709 | 0.5649 | 0.0641 | 0.4293 | 0.4922 | 0.0785 | 82.433 | 94.498 | 15.069 | 1069.79 | 829.1 | 177.3 | 2076.2 | 11.15 | 91.874 | 37.927 | 14.547 | 3681.9 | 1976.4 | 195.1 | 5853.4 | 6184.1 | 330.7 | 5.35 | 2.535 | 1 | 7.72 | 39.8 | 2643 | 17106 | 0.1545 |  |  | 1.085
2020-04-10 | 학습 | 192 | 149.33 | 130.43 | 0 | 18.9 | 0.8734 | 0 | 0.1266 | 0.5552 | 0.3527 | 0.0921 | 106.593 | 67.722 | 17.685 | 1090.85 | 830.53 | 180.81 | 2102.19 | 11.04 | 99.298 | 37.63 | 15.221 | 3979.4 | 1960.9 | 204.1 | 6144.4 | 5988 | -156.4 | -2.61 | 2.325 | 1.29 | 7.74 | 39.8 | 2688 | 17131 | 0.1569 |  |  | 1.085
2020-04-11 | 학습 | 192 | 158.92 | 102.11 | 41.21 | 15.6 | 0.6425 | 0.2593 | 0.0982 | 0.5799 | 0.3263 | 0.0938 | 111.346 | 62.64 | 18.014 | 1114.97 | 826.77 | 184.37 | 2126.11 | 10.95 | 105.778 | 36.97 | 15.779 | 4239.1 | 1926.6 | 211.6 | 6377.3 | 6299 | -78.3 | -1.24
2020-04-12 | 학습 | 192 | [7 empty] | 0.5977 | 0.3073 | 0.0951 | 114.752 | 58.998 | 18.25 | 1140.58 | 819.66 | 187.88 | 2148.12 | 10.89 | 111.137 | 36.119 | 16.229 | 4453.9 | 1882.2 | 217.6 | 6553.7 | 6549.7 | -4 | -0.06
2020-04-13 | 학습 | 192 | 231.9 | 105.07 | 107.07 | 19.76 | 0.4531 | 0.4617 | 0.0852 | 0.5567 | 0.351 | 0.0923 | 106.884 | 67.401 | 17.715 | 1156.27 | 821.53 | 190.57 | 2168.36 | 10.83 | 111.294 | 36.068 | 16.376 | 4460.2 | 1879.6 | 219.6 | 6559.3 | 6610.2 | 50.9 | 0.77 | 2.41 | 1.005 | 7.74 | 40 | 2737 | 16928 | 0.1617 | 4219 | 339.6 | 1.14
2020-04-14 | 학습 | 192 | 288.72 | 155.88 | 118.55 | 14.29 | 0.5399 | 0.4106 | 0.0495 | 0.5519 | 0.3679 | 0.0801 | 105.971 | 70.642 | 15.387 | 1169.79 | 826.48 | 190.72 | 2186.99 | 10.79 | 111.026 | 36.285 | 15.778 | 4449.4 | 1890.8 | 211.6 | 6551.8 | 6862.2 | 310.4 | 4.52 | 2.545 | 1.005 | 7.74 | 39.95 | 2897 | 17054 | 0.1699 |  |  | 1.087
2020-04-15 | 학습 | 192 | 84.87 | 78.45 |  | 6.42 | 0.9244 |  | 0.0756 | 0.5889 | 0.3404 | 0.0706 | 113.078 | 65.358 | 13.564 | 1189.33 | 825.76 | 189.03 | 2204.13 | 10.77 | 113.704 | 36.045 | 14.823 | 4556.8 | 1878.4 | 198.8 | 6633.9 | 6890.3 | 256.5 | 3.72 | 2.44 | 1.075 | 7.86 | 39.85 | 2631 | 17215 | 0.1528 |  |  | 1.178
2020-04-16 | 학습 | 192 | 186.31 | 103.89 | 64.97 | 17.45 | 0.5576 | 0.3487 | 0.0937 | 0.5808 | 0.3426 | 0.0767 | 111.504 | 65.776 | 14.72 | 1205.74 | 825.51 | 188.64 | 2219.89 | 10.75 | 114.725 | 35.876 | 14.519 | 4597.7 | 1869.5 | 194.7 | 6661.9 | 6751.4 | 89.5 | 1.33 | 2.53 | 0.97 | 7.74 | 40 | 2704 | 17196 | 0.1572 |  |  | 1.162
2020-04-17 | 학습 | 192 | 261.16 | 179.8 | 64.12 | 17.24 | 0.6885 | 0.2455 | 0.066 | 0.6096 | 0.3166 | 0.0738 | 117.036 | 60.791 | 14.173 | 1226.37 | 820.3 | 187.73 | 2234.4 | 10.74 | 117.568 | 35.333 | 14.148 | 4711.6 | 1841.2 | 189.7 | 6742.6 | 6809.8 | 67.3 | 0.99 | 2.535 | 1.14 | 7.72 | 39.9 | 2689 | 17084 | 0.1574 |  |  | 1.222
2020-04-18 | 학습 | 192 | 285.33 | 150.98 | 119.4 | 14.95 | 0.5291 | 0.4185 | 0.0524 | 0.5877 | 0.3443 | 0.068 | 112.839 | 66.106 | 13.055 | 1241.16 | 820.82 | 185.77 | 2247.75 | 10.74 | 117.643 | 35.297 | 13.56 | 4714.6 | 1839.4 | 181.8 | 6735.8 | 6955.7 | 219.9 | 3.16
2020-04-19 | 학습 | 192 | [7 empty] | 0.5716 | 0.3647 | 0.0637 | 109.747 | 70.022 | 12.231 | 1251.67 | 825.21 | 183.15 | 2260.03 | 10.74 | 116.452 | 35.58 | 12.911 | 4666.9 | 1854.1 | 173.1 | 6694.1 | 7157.3 | 463.2 | 6.47
2020-04-20 | 학습 | 192 | 186.22 | 128.82 | 38.65 | 18.75 | 0.6918 | 0.2076 | 0.1007 | 0.6049 | 0.3211 | 0.074 | 116.146 | 61.653 | 14.201 | 1267.73 | 820.88 | 182.71 | 2271.33 | 10.75 | 118.277 | 35.15 | 13.06 | 4740 | 1831.7 | 175.1 | 6746.9 | 7194.8 | 447.9 | 6.23 | 2.485 | 1 | 7.76 | 40 | 2618 | 17114 | 0.153 | 3619 | 303.9 | 1.176
2020-04-21 | 학습 | 192 | 240.02 | 184.27 | 41.66 | 14.09 | 0.7677 | 0.1736 | 0.0587 | 0.6504 | 0.2799 | 0.0697 | 124.869 | 53.748 | 13.383 | 1291.24 | 809 | 181.48 | 2281.72 | 10.76 | 122.892 | 34.153 | 12.917 | 4925 | 1779.8 | 173.2 | 6877.9 | 6985.4 | 107.5 | 1.54 | 2.505 | 0.915 | 7.72 | 39.55 | 2676 | 17283 | 0.1548 |  |  | 1.193
2020-04-22 | 학습 | 196 | 275.32 | 129.34 | 130.9 | 15.08 | 0.4698 | 0.4754 | 0.0548 | 0.5997 | 0.3347 | 0.0655 | 117.55 | 65.609 | 12.842 | 1305.55 | 809.92 | 179.81 | 2295.29 | 10.75 | 122.81 | 34.255 | 12.656 | 4921.7 | 1785.1 | 169.7 | 6876.5 | 7137.3 | 260.8 | 3.65 | 2.6 | 1.055 | 7.74 | 39.75 | 2621 | 17247 | 0.152 |  |  | 1.308
2020-04-23 | 학습 | 196 | 178.44 | 49.06 | 119.55 | 9.83 | 0.2749 | 0.67 | 0.0551 | 0.5084 | 0.429 | 0.0626 | 99.648 | 84.085 | 12.267 | 1300.81 | 829.25 | 177.7 | 2307.76 | 10.76 | 115.599 | 35.82 | 12.306 | 4632.7 | 1866.6 | 165 | 6664.4 | 7224 | 559.6 | 7.75 | 2.515 | 1.11 | 7.75 | 40 | 2586 | 17155 | 0.1507 |  |  | 1.247
2020-04-24 | 학습 | 196 | 125.84 | 105.39 |  | 20.45 | 0.8375 |  | 0.1625 | 0.5057 | 0.418 | 0.0763 | 99.112 | 81.926 | 14.961 | 1295.92 | 844.87 | 178.46 | 2319.25 | 10.76 | 110.938 | 36.977 | 12.876 | 4445.9 | 1926.9 | 172.6 | 6545.4 | 7070.5 | 525.1 | 7.43 | 2.49 | 1 | 7.76 | 40 | 2639 | 17204 | 0.1534 |  |  | 1.215
2020-04-25 | 학습 | 200 | 184.28 | 127.36 | 41.38 | 15.54 | 0.6911 | 0.2245 | 0.0843 | 0.5518 | 0.3699 | 0.0783 | 110.356 | 73.98 | 15.664 | 1302.66 | 851.3 | 179.85 | 2333.81 | 10.75 | 112.56 | 37.323 | 13.476 | 4510.9 | 1944.9 | 180.7 | 6636.5 | 6994.5 | 357.9 | 5.12
2020-04-26 | 학습 | 200 | [7 empty] | 0.5877 | 0.3325 | 0.0799 | 117.534 | 66.492 | 15.974 | 1316.04 | 849.73 | 181.45 | 2347.21 | 10.75 | 116.432 | 37.018 | 13.977 | 4666.1 | 1929 | 187.4 | 6782.6 | 6826.9 | 44.4 | 0.65
2020-04-27 | 학습 | 200 | 251.98 | 104.89 | 127.41 | 19.68 | 0.4163 | 0.5056 | 0.0781 | 0.5423 | 0.3783 | 0.0794 | 108.469 | 75.651 | 15.88 | 1319.28 | 857.44 | 182.82 | 2359.54 | 10.76 | 115.194 | 37.492 | 14.291 | 4616.5 | 1953.7 | 191.6 | 6761.8 | 6773.1 | 11.3 | 0.17 | 2.43 | 0.92 | 7.81 | 40.05 | 2541 | 17828 | 0.1425 | 3737 | 352.6 | 1.185
2020-04-28 | 학습 | 196 | 290.13 | 161.44 | 114.31 | 14.38 | 0.5564 | 0.394 | 0.0496 | 0.5461 | 0.3825 | 0.0714 | 107.044 | 74.969 | 13.986 | 1320.84 | 863.85 | 182.19 | 2366.88 | 10.78 | 113.861 | 37.84 | 13.936 | 4563.1 | 1971.9 | 186.9 | 6721.8 | 6588 | -133.8 | -2.03 | 2.475 | 1.01 | 7.85 | 39.95 | 2563 | 17626 | 0.1454 |  |  | 1.178
2020-04-29 | 학습 | 196 | 145.57 | 129.39 |  | 16.18 | 0.8889 |  | 0.1111 | 0.5776 | 0.3481 | 0.0742 | 113.213 | 68.236 | 14.551 | 1328.45 | 863.02 | 182.17 | 2373.63 | 10.81 | 115.506 | 37.596 | 13.864 | 4629 | 1959.2 | 185.9 | 6774.1 | 6837.7 | 63.7 | 0.93 | 2.55 | 1.055 | 7.78 | 39 | 2593 | 17598 | 0.1473 |  |  | 1.298
2020-04-30 | 학습 | 196 | 79.49 | 26.07 | 41.2 | 12.22 | 0.328 | 0.5183 | 0.1537 | 0.5137 | 0.3917 | 0.0946 | 100.677 | 76.78 | 18.542 | 1322.91 | 870.79 | 186.15 | 2379.85 | 10.84 | 111.506 | 38.073 | 15.012 | 4468.7 | 1984 | 201.3 | 6654 | 6738.1 | 84.1 | 1.25 | 2.615 | 1.035 | 7.85 | 39.75 | 2604 | 17469 | 0.1491 |  |  | 1.267
2020-05-01 | 학습 | 196 | 281.29 | 130.36 | 130.99 | 19.94 | 0.4634 | 0.4657 | 0.0709 | 0.5004 | 0.4112 | 0.0884 | 98.085 | 80.597 | 17.318 | 1315.22 | 881.77 | 188.58 | 2385.57 | 10.87 | 108.003 | 38.784 | 15.428 | 4328.3 | 2021.1 | 206.9 | 6556.2 | 6375.3 | -180.9 | -2.84 | 2.595 | 1.245 | 7.82 | 39.8 | 2586 | 17438 | 0.1483 |  |  | 1.242
2020-05-02 | 학습 | 184 | 150.2 | 98.28 | 36.16 | 15.76 | 0.6543 | 0.2407 | 0.1049 | 0.5418 | 0.3654 | 0.0928 | 99.69 | 67.232 | 17.077 | 1309.75 | 878.5 | 190.58 | 2378.83 | 10.95 | 106.484 | 38.318 | 15.638 | 4267.4 | 1996.8 | 209.7 | 6473.9 | 6325.5 | -148.4 | -2.35
2020-05-03 | 학습 | 144 | 36.62 |  | 36.62 |  |  | 1 |  | 0.4743 | 0.4461 | 0.0796 | 68.294 | 64.24 | 11.466 | 1273.32 | 872.49 | 186.81 | 2332.63 | 11.21 | 92.989 | 37.683 | 14.099 | 3726.6 | 1963.7 | 189 | 5879.3 | 5391.5 | -487.9 | -9.05
2020-05-04 | 학습 | 144 | 208.33 | 148.83 | 37.73 | 21.77 | 0.7144 | 0.1811 | 0.1045 | 0.5318 | 0.3826 | 0.0856 | 76.585 | 55.09 | 12.325 | 1248.1 | 857.82 | 184.2 | 2290.12 | 11.44 | 87.983 | 36.412 | 13.307 | 3526 | 1897.4 | 178.4 | 5601.8 | 5334.4 | -267.4 | -5.01 | 2.485 | 1 | 7.8 | 39.9 | 2496 | 17278 | 0.1445 | 3806 | 338.4 | 0.909
2020-05-05 | 학습 | 144 | 162.37 | 105.84 | 41.34 | 15.19 | 0.6518 | 0.2546 | 0.0936 | 0.5619 | 0.3505 | 0.0876 | 80.918 | 50.47 | 12.612 | 1229.22 | 839.71 | 182.08 | 2251.01 | 11.65 | 86.628 | 34.962 | 12.853 | 3471.7 | 1821.9 | 172.3 | 5465.9 | 5147.9 | -318 | -6.18
2020-05-06 | 학습 | 144 | 263.43 | 75.17 | 172.1 | 16.16 | 0.2854 | 0.6533 | 0.0613 | 0.4902 | 0.429 | 0.0808 | 70.594 | 61.773 | 11.633 | 1201.53 | 834.34 | 179.16 | 2215.03 | 11.82 | 81.663 | 34.636 | 12.251 | 3272.7 | 1804.9 | 164.3 | 5241.9 | 4941.9 | -300 | -6.07 | 2.615 | 1.015 | 7.76 | 39.9 | 2488 | 17231 | 0.1444 |  |  | 0.884
2020-05-07 | 학습 | 144 | 142.33 | 54.2 | 75.35 | 12.78 | 0.3808 | 0.5294 | 0.0898 | 0.4612 | 0.4557 | 0.0832 | 66.408 | 65.615 | 11.977 | 1171.87 | 833.24 | 176.81 | 2181.93 | 11.98 | 76.927 | 34.665 | 11.943 | 3082.9 | 1806.5 | 160.1 | 5049.5 | 4488.3 | -561.2 | -12.5 | 2.555 | 1.055 | 7.78 | 39.9 | 2493 | 17249 | 0.1445 |  |  | 0.824
2020-05-08 | 학습 | 144 | 152.84 | 130.36 |  | 22.48 | 0.8529 |  | 0.1471 | 0.4961 | 0.416 | 0.0879 | 71.437 | 59.909 | 12.654 | 1149.61 | 826.53 | 175.33 | 2151.47 | 12.11 | 76.017 | 34.234 | 11.937 | 3046.4 | 1784 | 160 | 4990.5 | 4451.6 | -538.9 | -12.1 | 2.535 | 1.1 | 7.84 | 39.9 | 2481 | 17395 | 0.1426 |  |  | 0.895
2020-05-09 | 학습 | 144 | 110.41 | 51.73 | 41.5 | 17.18 | 0.4685 | 0.3759 | 0.1556 | 0.4892 | 0.4061 | 0.1047 | 70.452 | 58.473 | 15.075 | 1128.14 | 818.92 | 176.38 | 2123.45 | 12.22 | 75.062 | 33.753 | 12.658 | 3008.2 | 1758.9 | 169.7 | 4936.8 | 4859.3 | -77.5 | -1.59
2020-05-10 | 학습 | 144 | [7 empty] | 0.4839 | 0.3983 | 0.1178 | 69.684 | 57.355 | 16.962 | 1107.63 | 810.8 | 179.24 | 2097.67 | 12.31 | 74.166 | 33.255 | 13.716 | 2972.3 | 1733 | 183.9 | 4889.2 | 4849.9 | -39.3 | -0.81
2020-05-11 | 학습 | 144 | 231.07 | 76.77 | 133.31 | 20.99 | 0.3322 | 0.5769 | 0.0908 | 0.4438 | 0.4455 | 0.1107 | 63.913 | 64.151 | 15.936 | 1082.98 | 810.12 | 180.85 | 2073.95 | 12.39 | 71.305 | 33.376 | 14.13 | 2857.6 | 1739.3 | 189.5 | 4786.3 | 4829.7 | 43.4 | 0.9 | 2.48 | 0.96 | 7.92 | 39.9 | 2514 | 17128 | 0.1468 | 3670 | 418.3 | 0.774
2020-05-12 | 학습 | 144 | 237.22 | 104.58 | 116.93 | 15.71 | 0.4409 | 0.4929 | 0.0662 | 0.443 | 0.4583 | 0.0987 | 63.797 | 65.991 | 14.212 | 1060.19 | 811.34 | 180.6 | 2052.12 | 12.45 | 69.495 | 33.626 | 13.894 | 2785 | 1752.3 | 186.3 | 4723.6 | 4643.2 | -80.4 | -1.73 | 2.425 | 0.905 | 7.88 | 40 | 2486 | 17094 | 0.1454 |  |  | 0.77
2020-05-13 | 학습 | 144 | 146.05 | 129.82 |  | 16.23 | 0.8889 |  | 0.1111 | 0.4978 | 0.4122 | 0.09 | 71.685 | 59.359 | 12.956 | 1047.1 | 805.82 | 179.12 | 2032.04 | 12.5 | 71.533 | 33.307 | 13.357 | 2866.7 | 1735.7 | 179.1 | 4781.5 | 4740.8 | -40.7 | -0.86 | 2.47 | 0.97 | 7.86 | 39.9 | 2497 | 17079 | 0.1462 |  |  | 0.884
2020-05-14 | 학습 | 144 | 105.81 | 26.03 | 66.48 | 13.3 | 0.246 | 0.6283 | 0.1257 | 0.4345 | 0.4666 | 0.099 | 62.564 | 67.186 | 14.25 | 1025.95 | 808.58 | 179.04 | 2013.57 | 12.53 | 69.142 | 33.663 | 13.379 | 2770.9 | 1754.2 | 179.4 | 4704.5 | 4830.3 | 125.8 | 2.6 | 2.47 | 1.05 | 7.87 | 39.9 | 2521 | 17102 | 0.1474 |  |  | 0.927
2020-05-15 | 학습 | 144 | 228.72 | 103.47 | 104.72 | 20.53 | 0.4524 | 0.4579 | 0.0898 | 0.4391 | 0.4643 | 0.0966 | 63.234 | 66.86 | 13.906 | 1007.15 | 810.79 | 178.64 | 1996.57 | 12.55 | 67.935 | 33.939 | 13.291 | 2722.5 | 1768.6 | 178.2 | 4669.4 | 4638.6 | -30.8 | -0.66
2020-05-16 | 학습 | 144 | 109.04 | 55.79 | 37.87 | 15.38 | 0.5116 | 0.3473 | 0.141 | 0.4584 | 0.4332 | 0.1084 | 66.013 | 62.376 | 15.611 | 992.64 | 808.34 | 179.96 | 1980.94 | 12.57 | 68.303 | 33.815 | 13.742 | 2737.3 | 1762.1 | 184.3 | 4683.7 | 4642.7 | -41 | -0.88
2020-05-17 | 학습 | 144 | 44 |  | 44 |  |  | 1 |  | 0.4018 | 0.4986 | 0.0996 | 57.861 | 71.791 | 14.347 | 971.13 | 815.5 | 179.92 | 1966.55 | 12.58 | 65.268 | 34.463 | 13.671 | 2615.7 | 1795.9 | 183.3 | 4594.8 | 4650.8 | 55.9 | 1.2
2020-05-18 | 학습 | 144 | 166.82 | 106.54 | 37.86 | 22.42 | 0.6387 | 0.227 | 0.1344 | 0.4594 | 0.4325 | 0.1081 | 66.152 | 62.283 | 15.564 | 959.63 | 812.58 | 181.1 | 1953.31 | 12.57 | 66.713 | 34.252 | 13.987 | 2673.6 | 1784.9 | 187.5 | 4646 | 4578.6 | -67.5 | -1.47 | 2.58 | 1.025 | 7.9 | 39.8 | 2436 | 17186 | 0.1417 | 3914 | 417.2 | 0.733
2020-05-19 | 학습 | 144 | 235.91 | 128.73 | 91.72 | 15.46 | 0.5457 | 0.3888 | 0.0655 | 0.4812 | 0.4214 | 0.0973 | 69.3 | 60.688 | 14.012 | 952.21 | 808.3 | 180.63 | 1941.13 | 12.57 | 68.864 | 33.946 | 13.737 | 2759.8 | 1768.9 | 184.2 | 4712.9 | 4438.6 | -274.3 | -6.18 | 2.51 | 0.92 | 7.86 | 39.75 | 2429 | 17143 | 0.1417 |  |  | 0.686
2020-05-20 | 학습 | 144 | 338.05 | 185.31 | 133.04 | 19.7 | 0.5482 | 0.3936 | 0.0583 | 0.4987 | 0.4142 | 0.0871 | 71.817 | 59.639 | 12.544 | 947.89 | 803.31 | 178.73 | 1929.93 | 12.56 | 71.197 | 33.601 | 13.126 | 2853.3 | 1751 | 176 | 4780.3 | 4615 | -165.2 | -3.58 | 2.665 | 1.14 | 7.84 | 39.7 | 2484 | 17107 | 0.1452 |  |  | 0.765
2020-05-21 | 학습 | 148 | 208.92 | 78.54 | 120.52 | 9.86 | 0.3759 | 0.5769 | 0.0472 | 0.4659 | 0.4576 | 0.0764 | 68.957 | 67.729 | 11.314 | 941.06 | 806.81 | 175.76 | 1923.62 | 12.51 | 71.491 | 33.956 | 12.341 | 2865.1 | 1769.5 | 165.5 | 4800 | 4771.7 | -28.3 | -0.59 | 2.47 | 0.92 | 7.85 | 39.7 | 2458 | 17124 | 0.1435 |  |  | 0.731
2020-05-22 | 학습 | 152 | 181.25 | 159.88 |  | 21.37 | 0.8821 |  | 0.1179 | 0.5005 | 0.4236 | 0.0758 | 76.081 | 64.394 | 11.526 | 941.9 | 806.69 | 173.23 | 1921.82 | 12.44 | 74.523 | 33.991 | 11.869 | 2986.6 | 1771.3 | 159.1 | 4917 | 5010 | 93 | 1.86 | 2.565 | 1.065 | 7.66 | 39.6 | 2468 | 17095 | 0.1444 |  |  | 0.866
2020-05-23 | 학습 | 156 | 153.15 | 55.07 | 83.03 | 15.05 | 0.3596 | 0.5421 | 0.0983 | 0.4657 | 0.4529 | 0.0814 | 72.656 | 70.651 | 12.693 | 939.24 | 812.84 | 172.07 | 1924.16 | 12.35 | 75.022 | 34.521 | 11.898 | 3006.6 | 1798.9 | 159.5 | 4965 | 5288.2 | 323.2 | 6.11
2020-05-24 | 학습 | 160 | [7 empty] | 0.4385 | 0.4758 | 0.0857 | 70.167 | 76.121 | 13.711 | 934.31 | 823.97 | 172.03 | 1930.31 | 12.25 | 74.335 | 35.408 | 12.223 | 2979 | 1845.2 | 163.9 | 4988.1 | 5354.4 | 366.3 | 6.84
2020-05-25 | 학습 | 164 | 257.65 | 102.19 | 132.13 | 23.33 | 0.3966 | 0.5128 | 0.0905 | 0.4275 | 0.4855 | 0.087 | 70.111 | 79.626 | 14.264 | 929.72 | 837.72 | 172.53 | 1939.97 | 12.13 | 73.888 | 36.443 | 12.61 | 2961.1 | 1899.1 | 169.1 | 5029.3 | 5342.8 | 313.5 | 5.87 | 2.535 | 0.925 | 7.78 | 39.5 | 2431 | 17138 | 0.1418 | 3652 | 304.1 | 0.75
2020-05-26 | 학습 | 168 | 230.43 | 157.84 | 56.47 | 16.12 | 0.685 | 0.2451 | 0.07 | 0.4967 | 0.4209 | 0.0824 | 83.447 | 70.71 | 13.843 | 938.83 | 841.45 | 172.58 | 1952.86 | 12 | 78.948 | 36.608 | 12.748 | 3163.9 | 1907.7 | 170.9 | 5242.5 | 5331.9 | 89.4 | 1.68 | 2.49 | 1.05 | 7.78 | 39.5 | 2476 | 17118 | 0.1446 |  |  | 0.798
2020-05-27 | 학습 | 176 | 218.2 | 187.43 | 19.22 | 11.55 | 0.859 | 0.0881 | 0.0529 | 0.5955 | 0.3301 | 0.0744 | 104.814 | 58.098 | 13.088 | 968.58 | 832.27 | 171.87 | 1972.72 | 11.84 | 90.614 | 35.739 | 12.615 | 3631.4 | 1862.4 | 169.1 | 5663 | 5571.9 | -91 | -1.63 | 2.605 | 1.185 | 7.76 | 39.25 | 2527 | 17079 | 0.148 |  |  | 0.873
2020-05-28 | 학습 | 184 | 220.76 | 134.22 | 65.42 | 21.12 | 0.608 | 0.2963 | 0.0957 | 0.599 | 0.3208 | 0.0802 | 110.21 | 59.026 | 14.764 | 1001.35 | 824.75 | 172.89 | 1998.99 | 11.66 | 99.968 | 35.076 | 13.027 | 4006.3 | 1827.8 | 174.7 | 6008.8 | 6005.8 | -3 | -0.05 | 2.415 | 0.91 | 7.76 | 39.15 | 2554 | 17140 | 0.149 |  |  | 0.897
2020-05-29 | 학습 | 192 | 235.74 | 108.05 | 107.38 | 20.31 | 0.4583 | 0.4555 | 0.0862 | 0.5599 | 0.3582 | 0.0819 | 107.499 | 68.78 | 15.721 | 1028.78 | 827.59 | 174.79 | 2031.16 | 11.46 | 104.652 | 35.292 | 13.596 | 4194 | 1839.1 | 182.3 | 6215.4 | 6370.6 | 155.2 | 2.44 | 2.48 | 1.06 | 7.74 | 39.1 | 2571 | 17178 | 0.1497 |  |  | 1.085
2020-05-30 | 학습 | 204 | 81.88 | 28.4 | 37.59 | 15.89 | 0.3468 | 0.4591 | 0.1941 | 0.5004 | 0.3864 | 0.1132 | 102.073 | 78.828 | 23.099 | 1048.6 | 840.24 | 183.91 | 2072.76 | 11.23 | 105.371 | 36.28 | 16.196 | 4222.8 | 1890.6 | 217.2 | 6330.6 | 6639 | 308.4 | 4.65
2020-05-31 | 학습 | 216 | 42.65 |  | 42.65 |  |  | 1 |  | 0.397 | 0.485 | 0.118 | 85.759 | 104.753 | 25.488 | 1050.51 | 877.81 | 194.7 | 2123.03 | 10.99 | 99.288 | 39.193 | 18.686 | 3979 | 2042.4 | 250.5 | 6272 | 7233.9 | 961.9 | 13.3
2020-06-01 | 학습 | 216 | 244.82 | 183.17 | 38.89 | 22.76 | 0.7482 | 0.1589 | 0.093 | 0.4861 | 0.4022 | 0.1116 | 105.003 | 86.881 | 24.116 | 1071.52 | 894.51 | 203.25 | 2169.28 | 10.8 | 103.235 | 40.238 | 19.971 | 4137.2 | 2096.8 | 267.8 | 6501.8 | 7638.4 | 1136.6 | 14.88 | 2.56 | 0.965 | 7.73 | 38.8 | 2585 | 17238 | 0.15 | 3829 | 268.5 | 1.064
2020-06-02 | 학습 | 232 | 261.13 | 155.87 | 89.27 | 15.99 | 0.5969 | 0.3419 | 0.0612 | 0.5151 | 0.3864 | 0.0985 | 119.502 | 89.654 | 22.844 | 1105.35 | 912.64 | 209.84 | 2227.83 | 10.57 | 111.468 | 41.347 | 20.465 | 4467.2 | 2154.6 | 274.4 | 6896.2 | 7678.1 | 781.9 | 10.18 | 2.53 | 1.015 | 7.74 | 38.75 | 2593 | 17251 | 0.1503 |  |  | 1.232
2020-06-03 | 학습 | 240 | 279.37 | 182.11 | 81.16 | 16.1 | 0.6519 | 0.2905 | 0.0576 | 0.5517 | 0.3608 | 0.0875 | 132.399 | 86.59 | 21.011 | 1149.37 | 926.26 | 214.07 | 2289.71 | 10.35 | 121.704 | 42.043 | 20.252 | 4877.4 | 2190.9 | 271.5 | 7339.8 | 8125.1 | 785.3 | 9.67 | 2.615 | 1.065 | 7.7 | 38.65 | 2631 | 17228 | 0.1527 |  |  | 1.257
2020-06-04 | 학습 | 240 | 323.24 | 187.77 | 121.34 | 14.13 | 0.5809 | 0.3754 | 0.0437 | 0.5596 | 0.3648 | 0.0756 | 134.306 | 87.542 | 18.153 | 1191.78 | 939.74 | 215.11 | 2346.63 | 10.19 | 128.78 | 42.711 | 19.249 | 5161 | 2225.7 | 258.1 | 7644.8 | 8347.7 | 702.9 | 8.42 | 2.615 | 0.97 | 7.7 | 38.65 | 2787 | 17668 | 0.1577 |  |  | 1.293
2020-06-05 | 학습 | 240 | 180.2 | 157.64 |  | 22.56 | 0.8748 |  | 0.1252 | 0.5858 | 0.3333 | 0.0809 | 140.594 | 79.987 | 19.419 | 1237.08 | 944.59 | 217.33 | 2399 | 10.07 | 135.66 | 42.674 | 18.946 | 5436.7 | 2223.8 | 254 | 7914.5 | 8487.5 | 573.1 | 6.75 | 2.545 | 1.015 | 7.71 | 38.6 | 2753 | 17581 | 0.1566 |  |  | 1.326
2020-06-06 | 학습 | 240 | 167.77 | 108.86 | 41.79 | 17.12 | 0.6489 | 0.2491 | 0.102 | 0.6021 | 0.3116 | 0.0864 | 144.5 | 74.773 | 20.728 | 1282.67 | 943.84 | 220.68 | 2447.19 | 9.99 | 141.464 | 42.225 | 19.131 | 5669.3 | 2200.4 | 256.5 | 8126.2 | 8605.3 | 479.2 | 5.57
2020-06-07 | 학습 | 240 | [7 empty] | 0.6145 | 0.295 | 0.0905 | 147.473 | 70.803 | 21.724 | 1327.59 | 939.18 | 224.76 | 2491.52 | 9.93 | 146.234 | 41.526 | 19.557 | 5860.4 | 2164 | 262.2 | 8286.6 | 8411.7 | 125.1 | 1.49
2020-06-08 | 학습 | 240 | 314.27 | 160.01 | 130.1 | 24.16 | 0.5091 | 0.414 | 0.0769 | 0.5861 | 0.3271 | 0.0868 | 140.652 | 78.507 | 20.841 | 1362.09 | 942.59 | 227.63 | 2532.31 | 9.89 | 146.447 | 41.549 | 19.582 | 5869 | 2165.2 | 262.6 | 8296.7 | 8558.5 | 261.8 | 3.06 | 2.485 | 0.97 | 7.7 | 38.75 | 2967 | 17948 | 0.1653 | 4192 | 285 | 1.401
2020-06-09 | 학습 | 240 | 339.6 | 186.28 | 136.85 | 16.47 | 0.5485 | 0.403 | 0.0485 | 0.5758 | 0.3479 | 0.0763 | 138.189 | 83.488 | 18.324 | 1391.37 | 950.71 | 227.75 | 2569.84 | 9.88 | 145.593 | 41.967 | 18.844 | 5834.7 | 2187 | 252.7 | 8274.3 | 8250.1 | -24.2 | -0.29 | 2.69 | 1.07 | 7.7 | 38.75 | 3002 | 18021 | 0.1666 |  |  | 1.341
2020-06-10 | 학습 | 240 | 175.2 | 159.02 |  | 16.18 | 0.9076 |  | 0.0924 | 0.6006 | 0.3267 | 0.0727 | 144.146 | 78.412 | 17.443 | 1424.27 | 953.11 | 226.99 | 2604.37 | 9.87 | 147.449 | 41.916 | 18.077 | 5909.1 | 2184.3 | 242.4 | 8335.8 | 8385.8 | 50.1 | 0.6 | 2.47 | 1.11 | 7.62 | 38.75 | 2854 | 17608 | 0.1621 |  |  | 1.389
2020-06-11 | 학습 | 240 | 211.13 | 131.65 | 65.56 | 13.92 | 0.6235 | 0.3105 | 0.0659 | 0.6065 | 0.3225 | 0.0709 | 145.564 | 77.41 | 17.026 | 1455.96 | 954.32 | 225.86 | 2636.13 | 9.88 | 149.161 | 41.792 | 17.428 | 5977.7 | 2177.8 | 233.7 | 8389.2 | 8534.2 | 144.9 | 1.7 | 2.595 | 1.055 | 7.6 | 38.7 | 2795 | 17641 | 0.1584 |  |  | 1.419
2020-06-12 | 학습 | 240 | 307.94 | 135.48 | 149.41 | 23.05 | 0.44 | 0.4852 | 0.0749 | 0.5625 | 0.3656 | 0.072 | 134.993 | 87.733 | 17.274 | 1474.54 | 965.75 | 225.08 | 2665.36 | 9.9 | 145.988 | 42.513 | 17.061 | 5850.6 | 2215.4 | 228.8 | 8294.8 | 8590.1 | 295.4 | 3.44
2020-06-13 | 학습 | 240 | 136.69 | 80.29 | 38.59 | 17.81 | 0.5874 | 0.2823 | 0.1303 | 0.5692 | 0.3431 | 0.0877 | 136.605 | 82.348 | 21.047 | 1493.24 | 970.88 | 228.13 | 2692.25 | 9.93 | 144.677 | 42.695 | 17.943 | 5798 | 2224.9 | 240.6 | 8263.5 | 8332.7 | 69.2 | 0.83
2020-06-14 | 학습 | 240 | [7 empty] | 0.5742 | 0.3265 | 0.0993 | 137.799 | 78.359 | 23.842 | 1511.65 | 971.61 | 233.73 | 2716.99 | 9.97 | 144.345 | 42.53 | 19.382 | 5784.7 | 2216.3 | 259.9 | 8260.9 | 7830.5 | -430.3 | -5.5
2020-06-15 | 학습 | 160 | 102.15 | 78.34 |  | 23.81 | 0.7669 |  | 0.2331 | 0.582 | 0.2916 | 0.1264 | 93.123 | 46.65 | 20.227 | 1483.91 | 940.57 | 235.27 | 2659.75 | 10.31 | 126.27 | 39.853 | 19.279 | 5060.4 | 2076.8 | 258.5 | 7395.6 | 8519.3 | 1123.7 | 13.19 | 2.665 | 1.11 | 7.6 | 38.7 | 2649 | 17848 | 0.1484 | 3953 | 206 | 0.86
2020-06-16 | 학습 | 0 | 141.48 | 81.59 | 41.51 | 18.38 | 0.5767 | 0.2934 | 0.1299 | 0.5806 | 0.292 | 0.1273 | 0 | 0 | 0 | 1365.26 | 865.37 | 216.46 | 2447.09 | 11.31 | 77.874 | 33.847 | 13.14 | 3120.8 | 1763.8 | 176.2 | 5060.9 | 4146.6 | -914.2 | -22.05
2020-06-17 | 학습 | 0 | 234.67 | 79.82 | 134.19 | 20.66 | 0.3401 | 0.5718 | 0.088 | 0.516 | 0.3672 | 0.1168 | 0 | 0 | 0 | 1256.1 | 796.18 | 199.15 | 2251.43 | 12.31 | 48.027 | 28.747 | 8.956 | 1924.7 | 1498 | 120.1 | 3542.8 | 4610.4 | 1067.6 | 23.16
2020-06-18 | 학습 | 130 | 420.51 | 270.18 | 137.61 | 12.72 | 0.6425 | 0.3272 | 0.0302 | 0.5505 | 0.3563 | 0.0932 | 71.564 | 46.323 | 12.113 | 1227.23 | 778.84 | 195.34 | 2201.42 | 12.52 | 58.245 | 28.121 | 9.738 | 2334.2 | 1465.4 | 130.6 | 3930.2 | 5786.1 | 1856 | 32.08 | 2.58 | 0.855 | 7.71 | 38.6 | 3041 | 17408 | 0.1747 | 4443 | 305 | 0.46
2020-06-19 | 학습 | 192 | 324.91 | 264.49 | 41.66 | 18.76 | 0.814 | 0.1282 | 0.0577 | 0.6232 | 0.2934 | 0.0834 | 119.647 | 56.34 | 16.013 | 1248.76 | 772.91 | 195.74 | 2217.4 | 12.35 | 83.78 | 28.39 | 11.441 | 3357.5 | 1479.5 | 153.4 | 4990.4 | 6300.3 | 1309.9 | 20.79 | 2.555 | 0.91 | 7.68 | 38.55 | 2984 | 17486 | 0.1707 |  |  | 1.162
2020-06-20 | 학습 | 192 | 217.25 | 152.68 | 48.05 | 16.52 | 0.7028 | 0.2212 | 0.076 | 0.6453 | 0.2734 | 0.0814 | 123.895 | 52.484 | 15.621 | 1272.81 | 763.59 | 195.71 | 2232.11 | 12.2 | 101.227 | 28.311 | 12.484 | 4056.7 | 1475.3 | 167.4 | 5699.4 | 6647.6 | 948.1 | 14.26
2020-06-21 | 학습 | 192 | [7 empty] | 0.6614 | 0.2588 | 0.0799 | 126.98 | 49.685 | 15.335 | 1298.02 | 752.23 | 195.39 | 2245.64 | 12.07 | 113.221 | 28.019 | 13.11 | 4537.4 | 1460.1 | 175.8 | 6173.3 | 6621.6 | 448.2 | 6.77
2020-06-22 | 학습 | 208 | 290.12 | 183.75 | 81.85 | 24.52 | 0.6334 | 0.2821 | 0.0845 | 0.6535 | 0.2653 | 0.0812 | 135.928 | 55.188 | 16.884 | 1330.16 | 747.27 | 196.66 | 2274.09 | 11.88 | 124.197 | 28.212 | 14.001 | 4977.3 | 1470.2 | 187.7 | 6635.2 | 6428.6 | -206.6 | -3.21 | 2.625 | 1.005 | 7.64 | 38.95 | 3075 | 17568 | 0.175 | 3832 | 221.9 | 1.188
2020-06-23 | 학습 | 222 | 300.37 | 161.9 | 119.1 | 19.37 | 0.539 | 0.3965 | 0.0645 | 0.6213 | 0.3022 | 0.0765 | 137.924 | 67.097 | 16.978 | 1361.73 | 754.62 | 197.91 | 2314.26 | 11.64 | 131.765 | 29.329 | 14.636 | 5280.6 | 1528.3 | 196.2 | 7005.2 | 6845.9 | -159.3 | -2.33 | 2.515 | 0.92 | 7.61 | 38.95 | 2988 | 17592 | 0.1698 |  |  | 1.179
2020-06-24 | 학습 | 240 | 171.5 | 157.65 |  | 13.85 | 0.9192 |  | 0.0808 | 0.6344 | 0.2958 | 0.0699 | 152.249 | 70.981 | 16.77 | 1405.1 | 765.26 | 198.86 | 2369.22 | 11.36 | 142.163 | 30.587 | 15.007 | 5697.3 | 1593.9 | 201.2 | 7492.4 | 7509.2 | 16.8 | 0.22 | 2.635 | 1.29 | 7.58 | 39 | 2914 | 17488 | 0.1666 |  |  | 1.446
2020-06-25 | 학습 | 240 | 266.67 | 186.64 | 65.1 | 14.93 | 0.6999 | 0.2441 | 0.056 | 0.6515 | 0.2823 | 0.0662 | 156.36 | 67.742 | 15.898 | 1449.12 | 771.82 | 198.85 | 2419.79 | 11.14 | 150.219 | 31.397 | 14.998 | 6020.1 | 1636.2 | 201.1 | 7857.4 | 7724 | -133.4 | -1.73 | 2.545 | 0.98 | 7.66 | 38.95 | 2836 | 17564 | 0.1615 |  |  | 1.284
2020-06-26 | 학습 | 240 | 336.48 | 212.21 | 102.37 | 21.9 | 0.6307 | 0.3042 | 0.0651 | 0.6459 | 0.2881 | 0.0659 | 155.024 | 69.152 | 15.824 | 1488.28 | 779.26 | 198.78 | 2466.31 | 10.95 | 154.653 | 32.198 | 14.97 | 6197.8 | 1677.9 | 200.7 | 8076.4 | 7725.9 | -350.6 | -4.54 | 2.59 | 1.01 | 7.65 | 38.85 | 2784 | 17593 | 0.1582 |  |  | 1.308
2020-06-27 | 학습 | 240 | 189.37 | 133.29 | 37.38 | 18.7 | 0.7039 | 0.1974 | 0.0987 | 0.6617 | 0.2635 | 0.0748 | 158.801 | 63.235 | 17.964 | 1528.08 | 780.19 | 200.85 | 2509.12 | 10.81 | 158.899 | 32.405 | 15.592 | 6368 | 1688.7 | 209.1 | 8265.7 | 7729.2 | -536.5 | -6.94
2020-06-28 | 학습 | 248 | 42.68 |  | 42.68 |  |  | 1 |  | 0.5516 | 0.3817 | 0.0667 | 136.787 | 94.671 | 16.542 | 1542.69 | 812.48 | 201.33 | 2556.5 | 10.67 | 152.712 | 35.096 | 15.59 | 6120 | 1828.9 | 209 | 8157.9 | 7908.4 | -249.5 | -3.16
2020-06-29 | 학습 | 256 | 249.37 | 186.83 | 38.25 | 24.29 | 0.7492 | 0.1534 | 0.0974 | 0.5988 | 0.3271 | 0.074 | 153.301 | 83.744 | 18.955 | 1572.64 | 831.26 | 204.19 | 2608.09 | 10.52 | 155.501 | 36.506 | 16.313 | 6231.8 | 1902.4 | 218.7 | 8352.9 | 7737.5 | -615.4 | -7.95 | 2.61 | 1.01 | 7.65 | 39.05 | 2828 | 17852 | 0.1584 | 3794 | 224.5 | 1.277
2020-06-30 | 학습 | 264 | 262.39 | 156.15 | 88.87 | 17.37 | 0.5951 | 0.3387 | 0.0662 | 0.5979 | 0.33 | 0.0721 | 157.845 | 87.125 | 19.029 | 1604.75 | 851.92 | 206.89 | 2663.56 | 10.38 | 159.039 | 37.975 | 16.827 | 6373.6 | 1978.9 | 225.6 | 8578.2 | 7886.9 | -691.3 | -8.76 | 2.595 | 1 | 7.65 | 39.05 | 2853 | 17877 | 0.1596 |  |  | 1.366
2020-07-01 | 학습 | 264 | 311.8 | 212.57 | 84.64 | 14.59 | 0.6818 | 0.2715 | 0.0468 | 0.6196 | 0.3149 | 0.0655 | 163.575 | 83.123 | 17.301 | 1640.01 | 866.93 | 207.65 | 2714.6 | 10.27 | 163.514 | 38.903 | 16.66 | 6552.9 | 2027.3 | 223.4 | 8803.5 | 7925.5 | -878 | -11.08 | 2.65 | 1.06 | 7.66 | 39.05 | 2904 | 17910 | 0.1621 |  |  | 1.313
2020-07-02 | 학습 | 264 | 294.37 | 159.91 | 116.81 | 17.65 | 0.5432 | 0.3968 | 0.06 | 0.5993 | 0.3366 | 0.0641 | 158.224 | 88.865 | 16.911 | 1667.11 | 886.48 | 207.96 | 2761.55 | 10.19 | 164.133 | 40.149 | 16.428 | 6577.7 | 2092.2 | 220.3 | 8890.2 | 8053.9 | -836.3 | -10.38 | 2.455 | 1.05 | 7.64 | 39 | 2824 | 17748 | 0.1591 |  |  | 1.379
2020-07-03 | 학습 | 264 | 179.92 | 158.96 |  | 20.96 | 0.8835 |  | 0.1165 | 0.6106 | 0.3187 | 0.0707 | 161.211 | 84.137 | 18.652 | 1695.03 | 899.74 | 209.98 | 2804.75 | 10.14 | 165.709 | 40.83 | 16.793 | 6640.9 | 2127.7 | 225.2 | 8993.8 | 8334 | -659.8 | -7.92 | 2.77 | 1.26 | 7.67 | 39 | 2981 | 17693 | 0.1685 |  |  | 1.548
2020-07-04 | 학습 | 264 | 201.11 | 159.95 | 41.16 |  | 0.7953 | 0.2047 |  | 0.6387 | 0.2814 | 0.0799 | 168.609 | 74.288 | 21.103 | 1728.11 | 902.09 | 214.3 | 2844.49 | 10.11 | 169.64 | 40.62 | 17.777 | 6798.5 | 2116.8 | 238.4 | 9153.6 | 8376.5 | -777.1 | -9.28
2020-07-05 | 학습 | 264 | 41.24 |  | 41.24 |  |  | 1 |  | 0.5503 | 0.3773 | 0.0724 | 145.27 | 99.619 | 19.111 | 1735.21 | 929.58 | 216.27 | 2881.06 | 10.09 | 162.729 | 42.469 | 17.85 | 6521.5 | 2213.1 | 239.3 | 8973.9 | 8106.9 | -867 | -10.7
2020-07-06 | 학습 | 264 | 236.45 | 103.26 | 90.55 | 42.64 | 0.4367 | 0.383 | 0.1803 | 0.5247 | 0.3786 | 0.0966 | 138.533 | 99.952 | 25.515 | 1735 | 955.2 | 224.5 | 2914.7 | 10.08 | 155.772 | 44.065 | 19.82 | 6242.7 | 2296.3 | 265.8 | 8804.7 | 7698.6 | -1106.2 | -14.37 | 2.715 | 1.14 | 7.67 | 38.9 | 3189 | 17928 | 0.1779 | 3858 | 247.4 | 1.185
2020-07-07 | 학습 | 264 | 262 | 162.27 | 81.49 | 18.24 | 0.6194 | 0.311 | 0.0696 | 0.5473 | 0.3625 | 0.0902 | 144.496 | 95.693 | 23.811 | 1740.77 | 974.52 | 230.36 | 2945.66 | 10.09 | 153.867 | 45.08 | 20.653 | 6166.3 | 2349.2 | 276.9 | 8792.4 | 6719 | -2073.4 | -30.86 | 2.69 | 1.1 | 7.68 | 38.9 | 3024 | 18043 | 0.1676 |  |  | 1.267
2020-07-08 | 학습 | 264 | 241.74 | 189.49 | 37.81 | 14.44 | 0.7839 | 0.1564 | 0.0597 | 0.6064 | 0.311 | 0.0826 | 160.101 | 82.097 | 21.801 | 1761.69 | 978.7 | 233.74 | 2974.13 | 10.11 | 158.934 | 44.855 | 20.617 | 6369.4 | 2337.4 | 276.4 | 8983.3 | 6731 | -2252.3 | -33.46 | 2.6 | 0.965 | 7.74 | 38.45 | 3079 | 18169 | 0.1695 |  |  | 0.792
2020-07-09 | 학습 | 264 | 242.73 | 158.95 | 65.41 | 18.37 | 0.6548 | 0.2695 | 0.0757 | 0.619 | 0.3002 | 0.0808 | 163.405 | 79.264 | 21.33 | 1784.24 | 979.71 | 236.38 | 3000.34 | 10.13 | 163.381 | 44.437 | 20.451 | 6547.6 | 2315.7 | 274.2 | 9137.5 | 7143.7 | -1993.8 | -27.91 | 2.54 | 1.05 | 7.74 | 38.45 | 2925 | 17928 | 0.1632 | 3874 | 273.5 | 0.954
2020-07-10 | 학습 | 264 | 317.51 | 186.45 | 109.13 | 21.93 | 0.5872 | 0.3437 | 0.0691 | 0.6105 | 0.3118 | 0.0777 | 161.184 | 82.307 | 20.509 | 1802.76 | 983.69 | 237.99 | 3024.44 | 10.16 | 165.234 | 44.325 | 20.092 | 6621.9 | 2309.8 | 269.4 | 9201.1 | 7437 | -1764.1 | -23.72 | 2.635 | 1.07 | 7.76 | 38.35 | 2867 | 17992 | 0.1593 |  |  | 0.99
2020-07-11 | 학습 | 264 | 214.96 | 158.93 | 38.44 | 17.59 | 0.7393 | 0.1788 | 0.0818 | 0.6453 | 0.2759 | 0.0788 | 170.369 | 72.826 | 20.805 | 1828.99 | 977.86 | 239.77 | 3046.62 | 10.19 | 170.052 | 43.472 | 19.936 | 6814.9 | 2265.4 | 267.3 | 9347.6 | 7425.4 | -1922.1 | -25.89
2020-07-12 | 학습 | 264 | 38.01 |  | 38.01 |  |  | 1 |  | 0.5479 | 0.3871 | 0.065 | 144.645 | 102.191 | 17.164 | 1827.4 | 1001.87 | 237.76 | 3067.03 | 10.23 | 162.733 | 45.096 | 18.737 | 6521.6 | 2350 | 251.2 | 9122.9 | 7532.8 | -1590.1 | -21.11
2020-07-13 | 학습 | 264 | 249.15 | 187.73 | 37.27 | 24.15 | 0.7535 | 0.1496 | 0.0969 | 0.5968 | 0.3306 | 0.0726 | 157.55 | 87.282 | 19.168 | 1838.84 | 1009.05 | 237.92 | 3085.8 | 10.27 | 163.381 | 45.283 | 18.521 | 6547.6 | 2359.8 | 248.3 | 9155.7 | 7262.2 | -1893.6 | -26.07 | 2.59 | 0.97 | 7.82 | 38.25 | 2754 | 17968 | 0.1533 | 4064 | 329 | 0.762
2020-07-14 | 학습 | 269 | 245.92 | 186.99 | 41.54 | 17.39 | 0.7604 | 0.1689 | 0.0707 | 0.6375 | 0.2903 | 0.0721 | 171.498 | 78.098 | 19.404 | 1863.31 | 1006.46 | 238.3 | 3108.07 | 10.29 | 169.361 | 44.707 | 18.445 | 6787.2 | 2329.7 | 247.3 | 9364.3 | 7018.6 | -2345.6 | -33.42 | 2.61 | 1.185 | 7.74 | 38.25 | 2783 | 17924 | 0.1553 | 3782 | 258.2 | 0.891
2020-07-15 | 학습 | 276 | 330.28 | 183.71 | 130.9 | 15.67 | 0.5562 | 0.3963 | 0.0474 | 0.6166 | 0.3177 | 0.0658 | 170.171 | 87.679 | 18.151 | 1884.5 | 1013.67 | 237.4 | 3135.57 | 10.3 | 172.517 | 44.984 | 18.017 | 6913.7 | 2344.2 | 241.6 | 9499.5 | 7306.4 | -2193.1 | -30.02 | 2.645 | 1.15 | 7.76 | 37.8 | 2729 | 17868 | 0.1527 | 3650 | 249.2 | 0.9
2020-07-16 | 학습 | 276 | 276.45 | 159.05 | 98.62 | 18.78 | 0.5753 | 0.3567 | 0.0679 | 0.6056 | 0.328 | 0.0663 | 167.158 | 90.533 | 18.309 | 1900.98 | 1023.15 | 236.72 | 3160.86 | 10.31 | 173.259 | 45.448 | 17.773 | 6943.5 | 2368.4 | 238.3 | 9550.1 | 7617.4 | -1932.7 | -25.37 | 2.505 | 1.15 | 7.78 | 37.8 | 2848 | 17764 | 0.1603 |  |  | 0.997
2020-07-17 | 학습 | 276 | 200.53 | 159.31 | 18.01 | 23.21 | 0.7944 | 0.0898 | 0.1157 | 0.6566 | 0.2637 | 0.0797 | 181.217 | 72.795 | 21.988 | 1930.2 | 1014.14 | 239.79 | 3184.13 | 10.33 | 179.34 | 44.423 | 18.71 | 7187.2 | 2314.9 | 250.9 | 9753 | 7952 | -1800.9 | -22.65 | 2.57 | 1.17 | 7.79 | 38.45 | 2924 | 17739 | 0.1648 |  |  | 1.052
2020-07-18 | 학습 | 276 | 218.83 | 157.62 | 41.41 | 19.8 | 0.7203 | 0.1892 | 0.0905 | 0.674 | 0.2434 | 0.0826 | 186.026 | 67.169 | 22.805 | 1961.9 | 1000.23 | 243.42 | 3205.54 | 10.36 | 185.014 | 43.102 | 19.594 | 7414.5 | 2246.1 | 262.7 | 9923.4 | 8222.9 | -1700.5 | -20.68
2020-07-19 | 학습 | 276 | [7 empty] | 0.6868 | 0.2284 | 0.0848 | 189.555 | 63.041 | 23.404 | 1994.59 | 983.29 | 247.36 | 3225.24 | 10.38 | 189.924 | 41.651 | 20.376 | 7611.3 | 2170.5 | 273.2 | 10055 | 8352.4 | -1702.6 | -20.39
2020-07-20 | 학습 | 276 | 321.57 | 162.87 | 133.32 | 25.38 | 0.5065 | 0.4146 | 0.0789 | 0.6366 | 0.2802 | 0.0832 | 175.706 | 77.341 | 22.953 | 2010.82 | 982.01 | 250.53 | 3243.37 | 10.41 | 187.413 | 41.561 | 20.774 | 7510.7 | 2165.8 | 278.5 | 9955.1 | 8208.8 | -1746.3 | -21.27 | 2.72 | 1.065 | 7.85 | 38.45 | 3087 | 17866 | 0.1728 | 3761 | 345.2 | 0.894
2020-07-21 | 학습 | 276 | 305.03 | 186.53 | 99.68 | 18.82 | 0.6115 | 0.3268 | 0.0617 | 0.6296 | 0.2932 | 0.0772 | 173.768 | 80.936 | 21.296 | 2023.81 | 984.43 | 251.8 | 3260.04 | 10.45 | 185.09 | 41.773 | 20.548 | 7417.6 | 2176.9 | 275.5 | 9870 | 7881 | -1989 | -25.24 | 2.47 | 1.18 | 7.82 | 38.45 | 3112 | 17824 | 0.1746 |  |  | 0.883
2020-07-22 | 학습 | 276 | 227.75 | 186.11 | 18.6 | 23.04 | 0.8172 | 0.0817 | 0.1012 | 0.6823 | 0.2338 | 0.0839 | 188.304 | 64.54 | 23.156 | 2050.3 | 970.26 | 254.82 | 3275.38 | 10.48 | 189.471 | 40.642 | 20.952 | 7593.2 | 2117.9 | 280.9 | 9992 | 8144.9 | -1847.1 | -22.68 | 2.68 | 1.19 | 7.8 | 38.45 | 3017 | 17796 | 0.1695 |  |  | 0.959
2020-07-23 | 학습 | 276 | 265.17 | 183.9 | 65.15 | 16.12 | 0.6935 | 0.2457 | 0.0608 | 0.6854 | 0.2372 | 0.0774 | 189.179 | 65.461 | 21.36 | 2075.54 | 958.14 | 255.81 | 3289.5 | 10.52 | 192.523 | 39.754 | 20.689 | 7715.5 | 2071.6 | 277.4 | 10064.5 | 8276.3 | -1788.2 | -21.61 | 2.475 | 0.915 | 7.86 | 38.45 | 2960 | 17923 | 0.1652 | 3763 | 347.5 | 0.918
2020-07-24 | 학습 | 276 | 311.15 | 181.45 | 107.51 | 22.19 | 0.5832 | 0.3455 | 0.0713 | 0.6566 | 0.2677 | 0.0757 | 181.217 | 73.896 | 20.887 | 2090.81 | 955.43 | 256.24 | 3302.48 | 10.56 | 191.22 | 39.675 | 20.367 | 7663.3 | 2067.5 | 273.1 | 10003.9 | 8464.7 | -1539.1 | -18.18 | 2.565 | 1.115 | 7.86 | 38.4 | 2913 | 17904 | 0.1627 |  |  | 0.925
2020-07-25 | 학습 | 276 | 190.39 | 131.51 | 38.9 | 19.98 | 0.6907 | 0.2043 | 0.1049 | 0.6662 | 0.2498 | 0.0839 | 183.88 | 68.952 | 23.169 | 2107.52 | 947.99 | 258.92 | 3314.43 | 10.6 | 191.482 | 39.213 | 20.833 | 7673.8 | 2043.4 | 279.3 | 9996.5 | 8576.6 | -1419.9 | -16.56
2020-07-26 | 학습 | 276 | 43.21 |  | 43.21 |  |  | 1 |  | 0.5495 | 0.3771 | 0.0734 | 151.669 | 104.08 | 20.251 | 2090.68 | 976.27 | 258.47 | 3325.42 | 10.63 | 178.759 | 41.63 | 20.275 | 7163.9 | 2169.4 | 271.8 | 9605.1 | 8504.5 | -1100.6 | -12.94
2020-07-27 | 학습 | 276 | 223.29 | 160.14 | 36.54 | 26.61 | 0.7172 | 0.1636 | 0.1192 | 0.5904 | 0.3251 | 0.0845 | 162.944 | 89.725 | 23.331 | 2086.46 | 987.94 | 261.14 | 3335.54 | 10.67 | 175.423 | 42.535 | 20.818 | 7030.2 | 2216.5 | 279.1 | 9525.8
2020-07-28 | 학습 | 276 | 249.3 | 187.48 | 41.46 | 20.36 | 0.752 | 0.1663 | 0.0817 | 0.6314 | 0.2848 | 0.0838 | 174.265 | 78.604 | 23.13 | 2093.9 | 987.55 | 263.39 | 3344.84 | 10.71 | 177.894 | 42.413 | 21.129 | 7129.2 | 2210.2 | 283.3 | 9622.7 | 8892.6 | -730.1 | -8.21 | 2.555 | 1.155 | 7.86 | 38.1 | 2888 | 17818 | 0.1621 | 3779 | 350.1 | 1.107
2020-07-29 | 학습 | 268 | 312.18 | 156.8 | 132.04 | 23.34 | 0.5023 | 0.423 | 0.0748 | 0.5976 | 0.3209 | 0.0814 | 160.164 | 86.01 | 21.826 | 2086.65 | 994.6 | 264.15 | 3345.4 | 10.77 | 173.777 | 42.903 | 20.949 | 6964.2 | 2235.7 | 280.9 | 9480.8 | 8803.3 | -677.5 | -7.7 | 2.665 | 1.205 | 7.84 | 38.1 | 2972 | 17782 | 0.1671 |  |  | 1.179
2020-07-30 | 학습 | 264 | 344.91 | 209.58 | 119.39 | 15.94 | 0.6076 | 0.3461 | 0.0462 | 0.6003 | 0.3277 | 0.072 | 158.48 | 86.506 | 19.014 | 2078.29 | 1001.58 | 262.05 | 3341.92 | 10.84 | 170.564 | 43.358 | 19.983 | 6835.5 | 2259.4 | 267.9 | 9362.9 | 8383.4 | -979.5 | -11.68 | 2.465 | 0.96 | 7.88 | 38.15 | 2913 | 17804 | 0.1636 |  |  | 0.964
2020-07-31 | 학습 | 264 | 206.25 | 182.89 |  | 23.36 | 0.8867 |  | 0.1133 | 0.6198 | 0.3041 | 0.0761 | 163.637 | 80.28 | 20.083 | 2075.75 | 1001.78 | 261.18 | 3338.71 | 10.9 | 170.646 | 43.247 | 19.645 | 6838.8 | 2253.6 | 263.4 | 9355.8 | 8269.2 | -1086.6 | -13.14 | 2.735 | 1.25 | 7.84 | 38.2 | 2956 | 17832 | 0.1658 |  |  | 1.059
2020-08-01 | 학습 | 260 | 265.49 | 158.28 | 89.19 | 18.02 | 0.5962 | 0.3359 | 0.0679 | 0.6137 | 0.3123 | 0.074 | 159.574 | 81.195 | 19.23 | 2069.36 | 1002.88 | 259.53 | 3331.77 | 10.97 | 169.071 | 43.225 | 19.159 | 6775.6 | 2252.5 | 256.9 | 9285.1 | 8022.9 | -1262.1 | -15.73
2020-08-02 | 학습 | 260 | [7 empty] | 0.6091 | 0.3185 | 0.0724 | 158.367 | 82.821 | 18.812 | 2062.27 | 1005.51 | 257.59 | 3325.37 | 11.04 | 167.617 | 43.337 | 18.702 | 6717.4 | 2258.4 | 250.8 | 9226.5 | 8123.5 | -1103 | -13.58
2020-08-03 | 학습 | 256 | 299.22 | 182.16 | 84.38 | 32.68 | 0.6088 | 0.282 | 0.1092 | 0.609 | 0.3087 | 0.0823 | 155.909 | 79.026 | 21.066 | 2053.29 | 1004.14 | 258.06 | 3315.49 | 11.11 | 165.737 | 43.129 | 19.067 | 6642 | 2247.5 | 255.6 | 9145.2 | 8268.3 | -876.9 | -10.61 | 2.715 | 1.115 | 7.81 | 38.3 | 3116 | 17668 | 0.1764 | 3490 | 288.4 | 1.302
2020-08-04 | 학습 | 248 | 310.4 | 189.01 | 99.93 | 21.46 | 0.6089 | 0.3219 | 0.0691 | 0.609 | 0.3123 | 0.0787 | 151.03 | 77.454 | 19.516 | 2040.15 | 1001.31 | 256.94 | 3298.4 | 11.2 | 162.626 | 42.826 | 18.85 | 6517.4 | 2231.7 | 252.7 | 9001.8 | 8154.1 | -847.7 | -10.4 | 2.685 | 1.335 | 7.82 | 36.8 | 3224 | 17754 | 0.1816 |  |  | 1.367
2020-08-05 | 학습 | 240 | 227.46 | 185.19 | 19.11 | 23.16 | 0.8142 | 0.084 | 0.1018 | 0.6656 | 0.2493 | 0.0851 | 159.754 | 59.827 | 20.419 | 2036.78 | 981.08 | 256.82 | 3274.67 | 11.3 | 164.197 | 41.159 | 18.974 | 6580.3 | 2144.8 | 254.4 | 8979.5 | 8244.3 | -735.2 | -8.92 | 2.585 | 1.07 | 7.83 | 38.4 | 3184 | 17728 | 0.1796 |  |  | 1.083
2020-08-06 | 학습 | 240 | 294.75 | 212.71 | 65.6 | 16.44 | 0.7217 | 0.2226 | 0.0558 | 0.6812 | 0.2418 | 0.0769 | 163.494 | 58.044 | 18.463 | 2037.42 | 960.68 | 254.74 | 3252.84 | 11.4 | 166.662 | 39.6 | 18.471 | 6679.1 | 2063.6 | 247.7 | 8990.3 | 7651.4 | -1339 | -17.5 | 2.54 | 1.025 | 7.84 | 38.35 | 3036 | 17654 | 0.172 |  |  | 1.092
2020-08-07 | 학습 | 228 | 333.49 | 184.6 | 125.58 | 23.31 | 0.5535 | 0.3766 | 0.0699 | 0.6455 | 0.2795 | 0.075 | 147.178 | 63.73 | 17.091 | 2021.7 | 947.6 | 251.47 | 3220.76 | 11.52 | 161.656 | 38.731 | 17.717 | 6478.5 | 2018.3 | 237.6 | 8734.3 | 7546.1 | -1188.2 | -15.75 | 2.6 | 1.11 | 7.86 | 38.3 | 2984 | 17617 | 0.1694 |  |  | 1.174
2020-08-08 | 학습 | 216 | 213.41 | 154.09 | 37.21 | 22.11 | 0.722 | 0.1744 | 0.1036 | 0.667 | 0.25 | 0.083 | 144.072 | 54 | 17.928 | 2004.12 | 925.83 | 249.29 | 3179.24 | 11.67 | 157.326 | 37.214 | 17.454 | 6304.9 | 1939.3 | 234 | 8478.2 | 6963.1 | -1515.2 | -21.76
2020-08-09 | 학습 | 216 | [7 empty] | 0.6825 | 0.2287 | 0.0888 | 147.418 | 49.401 | 19.181 | 1991.3 | 901.21 | 248.54 | 3141.05 | 11.8 | 155.994 | 35.559 | 17.651 | 6251.6 | 1853 | 236.7 | 8341.2 | 7221.9 | -1119.3 | -15.5
2020-08-10 | 학습 | 216 | 292.06 | 186.2 | 80.06 | 25.8 | 0.6375 | 0.2741 | 0.0883 | 0.6698 | 0.2415 | 0.0887 | 144.68 | 52.168 | 19.153 | 1976.76 | 881.32 | 247.82 | 3105.9 | 11.91 | 154.077 | 34.374 | 17.776 | 6174.7 | 1791.2 | 238.3 | 8204.3 | 7375.8 | -828.5 | -11.23 | 2.885 | 1.3 | 7.88 | 38.2 | 2966 | 17428 | 0.1702 | 3887 | 377.6 | 0.837
2020-08-11 | 학습 | 216 | 253.87 | 190.06 | 41.08 | 22.73 | 0.7487 | 0.1618 | 0.0895 | 0.6921 | 0.219 | 0.0889 | 149.489 | 47.305 | 19.206 | 1968.2 | 858.16 | 247.21 | 3073.57 | 12 | 154.819 | 32.978 | 17.878 | 6204.5 | 1718.5 | 239.7 | 8162.7 | 7000.7 | -1162.1 | -16.6
2020-08-12 | 학습 | 216 | 384.25 | 212.25 | 149.42 | 22.58 | 0.5524 | 0.3889 | 0.0588 | 0.6526 | 0.267 | 0.0804 | 140.957 | 57.678 | 17.364 | 1951.79 | 847.22 | 244.81 | 3043.82 | 12.08 | 151.863 | 32.623 | 17.395 | 6086 | 1700 | 233.2 | 8019.3 | 6797.4 | -1221.9 | -17.98 | 2.8 | 1.255 | 7.9 | 38.3 | 3134 | 17546 | 0.1786 |  |  | 0.872
2020-08-13 | 학습 | 216 | 301.71 | 185.45 | 101.83 | 14.43 | 0.6147 | 0.3375 | 0.0478 | 0.6419 | 0.287 | 0.0712 | 138.64 | 61.986 | 15.374 | 1934.37 | 841.47 | 240.61 | 3016.45 | 12.14 | 149.114 | 32.666 | 16.468 | 5975.8 | 1702.3 | 220.8 | 7898.9 | 6583.2 | -1315.7 | -19.99 | 2.39 | 0.99 | 7.93 | 38.3 | 3073 | 17419 | 0.1764 |  |  | 0.826
2020-08-14 | 학습 | 216 | 284.08 | 239.91 | 19.2 | 24.97 | 0.8445 | 0.0676 | 0.0879 | 0.6992 | 0.2249 | 0.0759 | 151.033 | 48.571 | 16.397 | 1930.74 | 822.76 | 237.77 | 2991.27 | 12.19 | 152.375 | 31.629 | 16.143 | 6106.5 | 1648.2 | 216.5 | 7971.2 | 6727.6 | -1243.6 | -18.49 | 2.48 | 1.065 | 7.84 | 38.3 | 2892 | 17421 | 0.166 |  |  | 0.74
2020-08-15 | 학습 | 216 | 243.81 | 106.74 | 113.89 | 23.18 | 0.4378 | 0.4671 | 0.0951 | 0.6252 | 0.2935 | 0.0813 | 135.041 | 63.39 | 17.569 | 1911.41 | 820.36 | 236.33 | 2968.1 | 12.23 | 147.99 | 31.934 | 16.274 | 5930.8 | 1664.1 | 218.2 | 7813.1 | 6530 | -1283.1 | -19.65
2020-08-16 | 학습 | 216 | [7 empty] | 0.5721 | 0.3427 | 0.0852 | 123.575 | 74.016 | 18.409 | 1882.16 | 828.79 | 235.84 | 2946.78 | 12.26 | 140.699 | 33.043 | 16.615 | 5638.6 | 1721.9 | 222.8 | 7583.3 | 6429.2 | -1154.1 | -17.95
2020-08-17 | 학습 | 216 | 295.84 | 185.21 | 84.67 | 25.96 | 0.626 | 0.2862 | 0.0878 | 0.5874 | 0.3267 | 0.0859 | 126.876 | 70.56 | 18.564 | 1858.54 | 833.08 | 235.55 | 2927.17 | 12.28 | 137.523 | 33.709 | 16.893 | 5511.3 | 1756.6 | 226.5 | 7494.4 | 6324.2 | -1170.2 | -18.5 | 2.675 | 1.045 | 7.7 | 38.6 | 2688 | 17214 | 0.1562 | 3553 | 236.5 | 0.694
2020-08-18 | 학습 | 216 | 337.4 | 213.21 | 99.32 | 24.87 | 0.6319 | 0.2944 | 0.0737 | 0.6 | 0.3175 | 0.0825 | 129.602 | 68.583 | 17.815 | 1839.54 | 835.05 | 234.53 | 2909.13 | 12.3 | 136.654 | 34.116 | 16.859 | 5476.5 | 1777.8 | 226 | 7480.4 | 6127 | -1353.4 | -22.09 | 2.62 | 1.065 | 7.69 | 38.9 | 2613 | 17189 | 0.152 |  |  | 0.599
2020-08-19 | 학습 | 216 | 227.91 | 187.32 | 19.48 | 21.11 | 0.8219 | 0.0855 | 0.0926 | 0.6629 | 0.2518 | 0.0854 | 143.185 | 54.379 | 18.436 | 1835.65 | 822.67 | 234.21 | 2892.53 | 12.3 | 141.552 | 33.325 | 17.022 | 5672.8 | 1736.6 | 228.2 | 7637.6 | 6135.9 | -1501.7 | -24.47 | 2.455 | 1.05 | 7.72 | 39 | 2588 | 17124 | 0.1511 |  |  | 0.71
2020-08-20 | 학습 | 224 | 294.13 | 214.18 | 65.3 | 14.65 | 0.7282 | 0.222 | 0.0498 | 0.6814 | 0.2433 | 0.0753 | 152.633 | 54.505 | 16.862 | 1841.51 | 811.39 | 232.35 | 2885.25 | 12.27 | 148.352 | 32.664 | 16.66 | 5945.3 | 1702.1 | 223.4 | 7870.8 | 6522.8 | -1348.1 | -20.67 | 2.77 | 1.055 | 7.74 | 39 | 2649 | 17128 | 0.1547 |  |  | 0.728
2020-08-21 | 학습 | 224 | 272.86 | 185.99 | 63.89 | 22.98 | 0.6816 | 0.2341 | 0.0842 | 0.6815 | 0.2407 | 0.0778 | 152.648 | 53.922 | 17.43 | 1846.92 | 800.44 | 231.2 | 2878.56 | 12.24 | 152.551 | 32.055 | 16.584 | 6113.6 | 1670.4 | 222.4 | 8006.4 | 7045.4 | -961 | -13.64 | 2.535 | 1.31 | 7.76 | 39.1 | 2804 | 17352 | 0.1616 |  |  | 0.893
2020-08-22 | 학습 | 224 | 274.76 | 132.28 | 121.75 | 20.73 | 0.4814 | 0.4431 | 0.0754 | 0.6248 | 0.2981 | 0.0771 | 139.948 | 66.772 | 17.28 | 1839.2 | 803.21 | 229.99 | 2872.4 | 12.21 | 150.061 | 32.566 | 16.488 | 6013.8 | 1697.1 | 221.1 | 7932 | 7178.3 | -753.7 | -10.5
2020-08-23 | 학습 | 224 | [7 empty] | 0.5841 | 0.3392 | 0.0767 | 130.848 | 75.98 | 17.172 | 1822.99 | 814.97 | 228.78 | 2866.74 | 12.17 | 144.885 | 33.737 | 16.389 | 5806.4 | 1758.1 | 219.8 | 7784.2 | 7042 | -742.2 | -10.54
2020-08-24 | 학습 | 224 | 266.47 | 182.65 | 59.24 | 24.58 | 0.6854 | 0.2223 | 0.0922 | 0.6129 | 0.3061 | 0.0811 | 137.28 | 68.559 | 18.162 | 1814.51 | 818.37 | 228.65 | 2861.53 | 12.14 | 144.266 | 34.138 | 16.619 | 5781.6 | 1779 | 222.8 | 7783.4 | 7186.4 | -597 | -8.31 | 2.52 | 1.015 | 7.84 | 37.5 | 2867 | 16842 | 0.1702 | 3438 | 261.3 | 0.837
2020-08-25 | 학습 | 224 | 225.11 | 186.67 | 20.84 | 17.6 | 0.8292 | 0.0926 | 0.0782 | 0.6742 | 0.2456 | 0.0803 | 151.019 | 55.003 | 17.978 | 1820.45 | 807.94 | 228.34 | 2856.73 | 12.11 | 149.38 | 33.394 | 16.721 | 5986.5 | 1740.2 | 224.2 | 7950.9 | 7247.8 | -703.1 | -9.7 | 2.48 | 1 | 7.84 | 37.6 | 2894 | 16884 | 0.1714 |  |  | 0.857
2020-08-26 | 학습 | 224 | 371.62 | 198.66 | 156.18 | 16.78 | 0.5346 | 0.4203 | 0.0452 | 0.6346 | 0.2951 | 0.0703 | 142.154 | 66.097 | 15.749 | 1817.05 | 809.44 | 225.83 | 2852.32 | 12.08 | 148.988 | 33.65 | 16.121 | 5970.8 | 1753.5 | 216.2 | 7940.5 | 7214.9 | -725.5 | -10.06 | 2.43 | 0.915 | 7.82 | 37.65 | 2829 | 16839 | 0.168 |  |  | 0.706
2020-08-27 | 학습 | 224 | 325.93 | 207.98 | 101.08 | 16.87 | 0.6381 | 0.3101 | 0.0518 | 0.6356 | 0.2993 | 0.065 | 142.376 | 67.053 | 14.571 | 1814.14 | 811.77 | 222.35 | 2848.26 | 12.05 | 148.835 | 33.943 | 15.359 | 5964.7 | 1768.8 | 205.9 | 7939.4 | 7350.3 | -589.1 | -8.02 | 2.415 | 0.91 | 7.8 | 37.75 | 2743 | 17021 | 0.1612 |  |  | 0.798
2020-08-28 | 학습 | 224 | 224.12 | 183.47 | 19.53 | 21.12 | 0.8186 | 0.0871 | 0.0942 | 0.6875 | 0.2392 | 0.0733 | 153.997 | 53.579 | 16.424 | 1823.09 | 800.44 | 221 | 2844.53 | 12.03 | 153.389 | 33.114 | 15.396 | 6147.2 | 1725.6 | 206.4 | 8079.2 | 7581.7 | -497.6 | -6.56 | 2.475 | 0.95 | 7.79 | 39.8 | 2714 | 17094 | 0.1588 |  |  | 0.843
2020-08-29 | 학습 | 224 | 234.01 | 125.26 | 89.57 | 19.18 | 0.5353 | 0.3828 | 0.082 | 0.6443 | 0.2799 | 0.0758 | 144.332 | 62.695 | 16.973 | 1821.65 | 799.14 | 220.3 | 2841.09 | 12 | 152.331 | 33.14 | 15.586 | 6104.8 | 1727 | 209 | 8040.7 | 7609.8 | -430.9 | -5.66
2020-08-30 | 학습 | 224 | 20.87 |  | 20.87 |  |  | 1 |  | 0.5221 | 0.4119 | 0.066 | 116.945 | 92.275 | 14.78 | 1792.95 | 827.52 | 217.46 | 2837.93 | 11.97 | 140.725 | 35.528 | 15.057 | 5639.6 | 1851.4 | 201.9 | 7692.9 | 7490.4 | -202.5 | -2.7
2020-08-31 | 학습 | 224 | 290.36 | 156.2 | 110.22 | 23.94 | 0.538 | 0.3796 | 0.0824 | 0.5261 | 0.4038 | 0.0701 | 117.841 | 90.45 | 15.709 | 1767.43 | 851.8 | 215.79 | 2835.02 | 11.95 | 133.925 | 37.41 | 14.975 | 5367.1 | 1949.5 | 200.8 | 7517.4 | 7629.1 | 111.7 | 1.46 | 2.47 | 1.01 | 7.81 | 40 | 2744 | 16658 | 0.1647 |  |  | 0.893
2020-09-01 | 학습 | 224 | 329.13 | 209.43 | 102.3 | 17.4 | 0.6363 | 0.3108 | 0.0529 | 0.5547 | 0.3796 | 0.0656 | 124.264 | 85.033 | 14.703 | 1750.38 | 868.73 | 213.24 | 2832.35 | 11.92 | 132.3 | 38.575 | 14.618 | 5302 | 2010.2 | 196 | 7508.2 | 7609.3 | 101.1 | 1.33
2020-09-02 | 학습 | 224 | 215.11 | 179.96 | 19.47 | 15.68 | 0.8366 | 0.0905 | 0.0729 | 0.6298 | 0.3026 | 0.0676 | 141.078 | 67.786 | 15.136 | 1751.51 | 867.06 | 211.32 | 2829.88 | 11.9 | 138.024 | 38.185 | 14.504 | 5531.4 | 1989.9 | 194.5 | 7715.8 | 7799.5 | 83.7 | 1.07 | 2.38 | 0.915 | 7.84 | 39.95 | 2698 | 16824 | 0.1604 |  |  | 0.904
2020-09-03 | 학습 | 229 | 185.56 | 104.79 | 65.16 | 15.61 | 0.5647 | 0.3512 | 0.0841 | 0.6122 | 0.3158 | 0.0721 | 140.188 | 72.311 | 16.501 | 1751.65 | 870.04 | 210.93 | 2832.62 | 11.86 | 141.198 | 38.216 | 14.836 | 5658.6 | 1991.5 | 198.9 | 7849 | 7849.8 | 0.8 | 0.01 | 2.4 | 1.07 | 7.82 | 39.9 | 2629 | 16953 | 0.1551 |  |  | 0.673
2020-09-04 | 학습 | 224 | 286.71 | 158.03 | 109.05 | 19.63 | 0.5512 | 0.3803 | 0.0685 | 0.5954 | 0.3335 | 0.0711 | 133.378 | 74.702 | 15.92 | 1744.97 | 875.18 | 209.98 | 2830.14 | 11.84 | 140.431 | 38.433 | 14.888 | 5627.9 | 2002.8 | 199.6 | 7830.3 | 7565.7 | -264.6 | -3.5 | 2.425 | 1 | 7.82 | 39.9 | 2573 | 17022 | 0.1512 |  |  | 0.795
2020-09-05 | 학습 | 224 | 278.09 | 157.87 | 101.55 | 18.67 | 0.5677 | 0.3652 | 0.0671 | 0.5878 | 0.3423 | 0.07 | 131.657 | 76.667 | 15.676 | 1737.11 | 881.87 | 208.87 | 2827.85 | 11.82 | 139.27 | 38.775 | 14.85 | 5581.4 | 2020.6 | 199.1 | 7801.1 | 7537 | -264.1 | -3.5
2020-09-06 | 학습 | 224 | [7 empty] | 0.5822 | 0.3486 | 0.0692 | 130.405 | 78.097 | 15.498 | 1728.62 | 889.46 | 207.67 | 2825.75 | 11.81 | 138.053 | 39.18 | 14.771 | 5532.6 | 2041.7 | 198.1 | 7772.3 | 7829.1 | 56.7 | 0.72
2020-09-07 | 학습 | 220 | 189.61 | 128.1 | 39.02 | 22.49 | 0.6756 | 0.2058 | 0.1186 | 0.6083 | 0.3086 | 0.083 | 133.833 | 67.9 | 18.267 | 1724.24 | 886.24 | 209.33 | 2819.81 | 11.81 | 138.674 | 38.708 | 15.548 | 5557.5 | 2017.1 | 208.5 | 7783 | 8361.8 | 578.8 | 6.92 | 2.39 | 0.89 | 7.98 | 39.8 | 2482 | 17128 | 0.1449 | 3830 | 490.2 | 0.861
2020-09-08 | 학습 | 216 | 286.02 | 182.01 | 89.83 | 14.18 | 0.6364 | 0.3141 | 0.0496 | 0.6162 | 0.3102 | 0.0736 | 133.101 | 66.996 | 15.904 | 1719.48 | 882.38 | 208.5 | 2810.35 | 11.82 | 138.764 | 38.234 | 15.368 | 5561.1 | 1992.4 | 206.1 | 7759.6 | 7216.2 | -543.3 | -7.53 | 2.435 | 0.99 | 8 | 39.95 | 2504 | 17141 | 0.1461 |  |  | 0.842
2020-09-09 | 학습 | 216 | 306.1 | 157.61 | 133.56 | 14.93 | 0.5149 | 0.4363 | 0.0488 | 0.5877 | 0.3457 | 0.0666 | 126.936 | 74.673 | 14.392 | 1708.94 | 886.5 | 206.22 | 2801.65 | 11.83 | 136.353 | 38.447 | 14.792 | 5464.5 | 2003.5 | 198.3 | 7666.3 | 6991.5 | -674.8 | -9.65 | 2.425 | 0.935 | 8 | 39.9 | 2472 | 17069 | 0.1448 |  |  | 0.88
2020-09-10 | 학습 | 216 | 303.7 | 185.54 | 101.18 | 16.98 | 0.6109 | 0.3332 | 0.0559 | 0.5942 | 0.3422 | 0.0636 | 128.354 | 73.908 | 13.738 | 1700.65 | 889.52 | 203.47 | 2793.64 | 11.84 | 135.434 | 38.566 | 14.204 | 5427.6 | 2009.7 | 190.4 | 7627.8 | 6937 | -690.7 | -9.96 | 2.4 | 0.955 | 8 | 39.55 | 2553 | 17201 | 0.1484 |  |  | 0.834
2020-09-11 | 학습 | 211 | 221.91 | 181.3 | 19.66 | 20.95 | 0.817 | 0.0886 | 0.0944 | 0.6572 | 0.2705 | 0.0723 | 138.664 | 57.079 | 15.257 | 1703.34 | 875.48 | 202.46 | 2781.28 | 11.87 | 138.991 | 37.32 | 14.258 | 5570.2 | 1944.8 | 191.2 | 7706.1 | 6908.5 | -797.7 | -11.55 | 2.44 | 0.93 | 8 | 39 | 2518 | 17153 | 0.1468 |  |  | 0.839
2020-09-12 | 학습 | 204 | 174.58 | 48.45 | 110.34 | 15.79 | 0.2775 | 0.632 | 0.0904 | 0.5498 | 0.3728 | 0.0774 | 112.16 | 76.043 | 15.797 | 1679.31 | 881.52 | 202.07 | 2762.9 | 11.92 | 130.583 | 37.78 | 14.457 | 5233.2 | 1968.8 | 193.8 | 7395.8 | 6407 | -988.8 | -15.43
2020-09-13 | 학습 | 204 | 53.4 | 53.4 |  |  | 1 |  |  | 0.5623 | 0.3704 | 0.0673 | 114.699 | 75.562 | 13.739 | 1659.74 | 886.6 | 199.65 | 2745.99 | 11.96 | 126.414 | 38.132 | 13.976 | 5066.1 | 1987.1 | 187.4 | 7240.6 | 7635.5 | 395 | 5.17
2020-09-14 | 학습 | 204 | 292.26 | 156.73 | 113.04 | 22.49 | 0.5363 | 0.3868 | 0.077 | 0.5558 | 0.3744 | 0.0697 | 113.39 | 76.387 | 14.223 | 1640.42 | 892.1 | 197.91 | 2730.43 | 11.99 | 123.318 | 38.497 | 13.792 | 4942.1 | 2006.1 | 184.9 | 7133.1 | 7703.3 | 570.2 | 7.4 | 2.52 | 0.915 | 7.98 | 39.1 | 2784 | 17218 | 0.1617 | 3823 | 486.6 | 0.913
2020-09-15 | 학습 | 198 | 193.39 | 156.33 | 21.78 | 15.28 | 0.8084 | 0.1126 | 0.079 | 0.6206 | 0.3073 | 0.0721 | 122.871 | 60.853 | 14.276 | 1632.13 | 881.63 | 196.36 | 2710.12 | 12.04 | 125.202 | 37.564 | 13.684 | 5017.5 | 1957.5 | 183.5 | 7158.5 | 7577.1 | 418.6 | 5.52 | 2.52 | 0.93 | 7.97 | 39.1 | 2839 | 17245 | 0.1646 |  |  | 0.854
2020-09-16 | 학습 | 184 | 185.45 | 103.98 | 65.64 | 15.83 | 0.5607 | 0.3539 | 0.0854 | 0.6048 | 0.3196 | 0.0756 | 111.281 | 58.81 | 13.909 | 1612.91 | 869.94 | 194.57 | 2677.43 | 12.14 | 121.727 | 36.608 | 13.499 | 4878.3 | 1907.7 | 181 | 6967 | 7153.8 | 186.8 | 2.61 | 2.54 | 1.145 | 8 | 38.9 | 2805 | 17329 | 0.1619 |  |  | 0.978
2020-09-17 | 학습 | 176 | 198.83 | 137.25 | 44.95 | 16.63 | 0.6903 | 0.2261 | 0.0836 | 0.6278 | 0.2945 | 0.0778 | 110.488 | 51.827 | 13.685 | 1594.44 | 852.21 | 192.7 | 2639.35 | 12.27 | 119.267 | 35.238 | 13.307 | 4779.7 | 1836.3 | 178.4 | 6794.4 | 6252.4 | -542 | -8.67 | 2.595 | 1.055 | 7.98 | 38.9 | 2717 | 17213 | 0.1578 |  |  | 0.889
2020-09-18 | 학습 | 176 | 263.91 | 157.19 | 89.42 | 17.3 | 0.5956 | 0.3388 | 0.0656 | 0.619 | 0.3066 | 0.0744 | 108.944 | 53.957 | 13.099 | 1575.9 | 838.03 | 190.39 | 2604.32 | 12.37 | 117.133 | 34.244 | 12.999 | 4694.2 | 1784.5 | 174.3 | 6653 | 6725.5 | 72.5 | 1.08 | 2.56 | 1.045 | 7.97 | 36.8 | 2782 | 17154 | 0.1622 |  |  | 0.871
2020-09-19 | 학습 | 168 | 130.6 | 77.51 | 37.4 | 15.69 | 0.5935 | 0.2864 | 0.1201 | 0.612 | 0.301 | 0.087 | 102.81 | 50.568 | 14.621 | 1552.71 | 821.59 | 189.79 | 2564.09 | 12.5 | 113.363 | 33.129 | 13.247 | 4543.1 | 1726.4 | 177.6 | 6447.1 | 6775.7 | 328.6 | 4.85
2020-09-20 | 학습 | 152 | 45 |  | 45 |  |  | 1 |  | 0.5064 | 0.4133 | 0.0803 | 76.973 | 62.82 | 12.207 | 1505.53 | 818.72 | 186.82 | 2511.08 | 12.68 | 100.703 | 33.163 | 12.691 | 4035.7 | 1728.1 | 170.2 | 5934 | 5467.2 | -466.8 | -8.54
2020-09-21 | 학습 | 124 | 168.16 | 106.24 | 38.38 | 23.54 | 0.6318 | 0.2282 | 0.14 | 0.5371 | 0.368 | 0.0949 | 66.595 | 45.637 | 11.767 | 1451.75 | 798.9 | 183.65 | 2434.3 | 12.98 | 88.744 | 31.816 | 12.18 | 3556.5 | 1658 | 163.3 | 5377.8 | 4931.9 | -445.9 | -9.04 | 2.695 | 1.2 | 8 | [6 empty] | 0.673
2020-09-22 | 학습 | 96 | 274.76 | 132.28 | 121.75 | 20.73 | 0.4814 | 0.4431 | 0.0754 | 0.5229 | 0.3871 | 0.09 | 50.199 | 37.166 | 8.635 | 1385.88 | 772.19 | 177.6 | 2335.67 | 13.41 | 74.81 | 29.995 | 10.892 | 2998.1 | 1563.1 | 146 | 4707.2 |  |  |  | 2.605 | 1.155 | 7.98 | [6 empty] | 0.539
2020-09-23 | 학습 | 96 | 277.56 | 104.07 | 157.55 | 15.94 | 0.3749 | 0.5676 | 0.0574 | 0.4841 | 0.4344 | 0.0814 | 46.477 | 41.706 | 7.817 | 1321.55 | 752.15 | 171.22 | 2244.92 | 13.79 | 64.728 | 28.811 | 9.769 | 2594 | 1501.4 | 131 | 4226.4 | 4212.8 | -13.6 | -0.32 | 2.565 | 0.905 | 8.12 | 36.75 | 2348 | 17728 | 0.1324 | 4067 | 555.7 | 0.469
2020-09-24 | 학습 | 108 | 301.18 | 183.47 | 100.75 | 16.96 | 0.6092 | 0.3345 | 0.0563 | 0.5176 | 0.4077 | 0.0747 | 55.903 | 44.029 | 8.068 | 1271.78 | 736.04 | 165.6 | 2173.42 | 14.06 | 62.28 | 27.992 | 9.079 | 2495.9 | 1458.7 | 121.7 | 4076.4 | 4326.4 | 250 | 5.78 | 2.63 | 0.92 | 8.09 | 38.75 | 2416 | 17806 | 0.1357 |  |  | 0.451
2020-09-25 | 학습 | 120 | 194.07 | 156.35 | 19.21 | 18.51 | 0.8056 | 0.099 | 0.0954 | 0.596 | 0.3237 | 0.0803 | 71.517 | 38.844 | 9.639 | 1241.61 | 716.04 | 162 | 2119.65 | 14.2 | 67.016 | 26.882 | 9.08 | 2685.7 | 1400.8 | 121.7 | 4208.3 | 4558.9 | 350.7 | 7.69 | 2.585 | 0.955 | 8.08 | 38.65 | 2384 | 17694 | 0.1347 |  |  | 0.492
2020-09-26 | 학습 | 132 | 156.29 | 50.93 | 88.84 | 16.52 | 0.3259 | 0.5684 | 0.1057 | 0.5216 | 0.391 | 0.0873 | 68.857 | 51.618 | 11.525 | 1211.2 | 710.4 | 160.57 | 2082.17 | 14.24 | 68.873 | 26.96 | 9.646 | 2760.1 | 1404.9 | 129.3 | 4294.4 | 4926.4 | 632 | 12.83
2020-09-27 | 학습 | 144 | [7 empty] | 0.4673 | 0.4403 | 0.0924 | 67.294 | 63.399 | 13.307 | 1181.65 | 717 | 161.04 | 2059.69 | 14.17 | 69.393 | 27.969 | 10.567 | 2781 | 1457.5 | 141.7 | 4380.2 | 5035.2 | 655 | 13.01
2020-09-28 | 학습 | 144 | 288.54 | 106.23 | 156 | 26.31 | 0.3682 | 0.5407 | 0.0912 | 0.4396 | 0.4683 | 0.0921 | 63.308 | 67.434 | 13.258 | 1150.48 | 727.11 | 161.42 | 2039 | 14.1 | 68.12 | 29.149 | 11.18 | 2729.9 | 1519 | 149.9 | 4398.8 | 5147.8 | 748.9 | 14.55 | 2.39 | 0.84 | 8.02 | 38.65 | 2519 | 17968 | 0.1402 | 4290 | 586.8 | 0.695
2020-09-29 | 학습 | 144 | 291.74 | 128.95 | 146.02 | 16.77 | 0.442 | 0.5005 | 0.0575 | 0.4403 | 0.4773 | 0.0824 | 63.403 | 68.735 | 11.862 | 1121.89 | 737.71 | 160.37 | 2019.97 | 14.03 | 67.372 | 30.256 | 11.178 | 2700 | 1576.7 | 149.9 | 4426.5 | 4836.2 | 409.7 | 8.47 | 2.675 | 1.11 | 7.98 | 38.5 | 2610 | 17893 | 0.1459 |  |  | 0.502
2020-09-30 | 학습 | 144 | 216.43 | 155.99 | 19.25 | 41.19 | 0.7207 | 0.0889 | 0.1903 | 0.5192 | 0.3681 | 0.1127 | 74.761 | 53.006 | 16.233 | 1106.95 | 731.73 | 163.79 | 2002.47 | 13.95 | 71.454 | 29.937 | 12.489 | 2863.6 | 1560 | 167.5 | 4591.1 | 4763.5 | 172.4 | 3.62 | 2.385 | 1.045 | 7.96 | 38.6 | 2692 | 17843 | 0.1509 |  |  | 0.589
2020-10-01 | 학습 | 144 | [7 empty] | 0.576 | 0.2894 | 0.1346 | 82.942 | 41.676 | 19.382 | 1101.39 | 714.9 | 170.07 | 1986.36 | 13.86 | 77.245 | 28.76 | 14.327 | 3095.6 | 1498.7 | 192.1 | 4786.4 | 4749.9 | -36.5 | -0.77
2020-10-02 | 학습 | 144 | 148.27 | 75.95 | 72.32 | 0 | 0.5122 | 0.4878 | 0 | 0.558 | 0.3454 | 0.0966 | 80.351 | 49.739 | 13.91 | 1093.68 | 707.48 | 170.38 | 1971.54 | 13.78 | 79.779 | 28.405 | 13.938 | 3197.2 | 1480.2 | 186.9 | 4864.3 | 5163 | 298.7 | 5.78
2020-10-03 | 학습 | 144 | 148.47 | 104.7 | 39.42 | 4.35 | 0.7052 | 0.2655 | 0.0293 | 0.5996 | 0.3228 | 0.0776 | 86.342 | 46.487 | 11.171 | 1092.57 | 697.4 | 167.93 | 1957.9 | 13.69 | 83.738 | 27.843 | 12.851 | 3355.9 | 1451 | 172.3 | 4979.1 | 5422.9 | 443.8 | 8.18
2020-10-04 | 학습 | 144 | 135.22 | 26.38 | 86.85 | 21.99 | 0.1951 | 0.6423 | 0.1626 | 0.4852 | 0.4132 | 0.1016 | 69.865 | 59.5 | 14.635 | 1075.08 | 701.14 | 169.14 | 1945.36 | 13.6 | 79.589 | 28.408 | 13.15 | 3189.6 | 1480.4 | 176.3 | 4846.3
2020-10-05 | 학습 | 152 | 196.63 | 132.1 | 38.59 | 25.94 | 0.6718 | 0.1963 | 0.1319 | 0.538 | 0.3518 | 0.1102 | 81.776 | 53.472 | 16.752 | 1070.9 | 698.55 | 172.37 | 1941.81 | 13.46 | 81.795 | 28.405 | 13.988 | 3278 | 1480.2 | 187.6 | 4945.7 | 5206.7 | 261 | 5.01 | 2.595 | 1.005 | 8.01 | 38.65 | 2434 | 18058 | 0.1348 | 4577 | 600.1 | 0.597
2020-10-06 | 학습 | 152 | 241.67 | 183.74 | 41.56 | 16.37 | 0.7603 | 0.172 | 0.0677 | 0.6009 | 0.3009 | 0.0982 | 91.344 | 45.733 | 14.924 | 1076.62 | 688.43 | 173.51 | 1938.56 | 13.33 | 86.983 | 27.783 | 14.011 | 3485.9 | 1447.8 | 187.9 | 5121.5 | 5117.8 | -3.8 | -0.07 | 2.5 | 1.105 | 7.98 | 38.6 | 2505 | 17931 | 0.1397 |  |  | 0.631
2020-10-07 | 학습 | 160 | 332.73 | 155.21 | 158.76 | 18.76 | 0.4665 | 0.4771 | 0.0564 | 0.5629 | 0.3508 | 0.0863 | 90.057 | 56.128 | 13.815 | 1080.59 | 689.51 | 173.45 | 1943.56 | 13.15 | 89.667 | 28.086 | 13.694 | 3593.5 | 1463.6 | 183.6 | 5240.7 | 5420.2 | 179.5 | 3.31 | 2.715 | 1.11 | 8.01 | 38.55 | 2543 | 18016 | 0.1412 |  |  | 0.582
2020-10-08 | 학습 | 160 | 253.95 | 135.1 | 101.42 | 17.43 | 0.532 | 0.3994 | 0.0686 | 0.5541 | 0.3646 | 0.0813 | 88.658 | 58.33 | 13.012 | 1082.85 | 692.71 | 172.6 | 1948.16 | 12.98 | 90.763 | 28.52 | 13.237 | 3637.4 | 1486.2 | 177.5 | 5301.1 | 5380.6 | 79.5 | 1.48 | 2.59 | 1.07 | 7.98 | 38.5 | 2468 | 17638 | 0.1399 |  |  | 0.632
2020-10-09 | 학습 | 168 | 215.61 | 177.33 | 19.54 | 18.74 | 0.8225 | 0.0906 | 0.0869 | 0.6302 | 0.2869 | 0.0829 | 105.865 | 48.206 | 13.929 | 1102.14 | 685.53 | 172.72 | 1960.39 | 12.79 | 98.322 | 28.079 | 13.201 | 3940.3 | 1463.2 | 177 | 5580.6 | 5731.7 | 151.2 | 2.64 | 2.595 | 1.095 | 7.97 | 38.5 | 2526 | 17754 | 0.1423 |  |  | 0.689
2020-10-10 | 학습 | 168 | 208.83 | 103.01 | 89.34 | 16.48 | 0.4933 | 0.4278 | 0.0789 | 0.5914 | 0.3269 | 0.0818 | 99.349 | 54.913 | 13.739 | 1113.36 | 685.63 | 172.65 | 1971.65 | 12.61 | 100.377 | 28.241 | 13.119 | 4022.7 | 1471.7 | 175.9 | 5670.2 | 5856 | 185.7 | 3.17
2020-10-11 | 학습 | 168 | [7 empty] | 0.5636 | 0.3555 | 0.081 | 94.678 | 59.719 | 13.602 | 1119.02 | 690.53 | 172.45 | 1982 | 12.46 | 99.776 | 28.763 | 13.023 | 3998.6 | 1498.9 | 174.6 | 5672.1 | 5917 | 245 | 4.14
2020-10-12 | 학습 | 168 | 291.04 | 132.78 | 134.45 | 23.81 | 0.4562 | 0.462 | 0.0818 | 0.5331 | 0.3857 | 0.0812 | 89.567 | 64.79 | 13.643 | 1119.12 | 700.11 | 172.3 | 1991.53 | 12.32 | 97.361 | 29.612 | 12.969 | 3901.8 | 1543.1 | 173.9 | 5618.8 | 6011.9 | 393.1 | 6.54 | 2.635 | 1.08 | 7.99 | 38.25 | 2527 | 17549 | 0.144 | 3957 | 487.2 | 0.609
2020-10-13 | 학습 | 168 | 278.51 | 160.76 | 101.78 | 15.97 | 0.5772 | 0.3654 | 0.0573 | 0.5456 | 0.3799 | 0.0744 | 91.666 | 63.828 | 12.506 | 1121.3 | 707.96 | 171.03 | 2000.3 | 12.2 | 96.712 | 30.256 | 12.591 | 3875.8 | 1576.7 | 168.8 | 5621.3 | 5794.1 | 172.8 | 2.98 | 2.47 | 0.92 | 7.98 | 38.25 | 2493 | 17496 | 0.1425 |  |  | 0.613
2020-10-14 | 학습 | 168 | 193.37 | 156.74 | 19.62 | 17.01 | 0.8106 | 0.1015 | 0.088 | 0.6207 | 0.301 | 0.0783 | 104.282 | 50.567 | 13.15 | 1135.93 | 701.92 | 170.51 | 2008.36 | 12.1 | 101.357 | 29.742 | 12.527 | 4062 | 1549.9 | 168 | 5779.8 | 5858.3 | 78.5 | 1.34 | 2.45 | 1.05 | 8.02 | 38.15 | 2564 | 17621 | 0.1455 |  |  | 0.655
2020-10-15 | 학습 | 168 | 193.39 | 156.33 | 21.78 | 15.28 | 0.8084 | 0.1126 | 0.079 | 0.6739 | 0.2476 | 0.0785 | 113.218 | 41.597 | 13.185 | 1158.32 | 687.4 | 170.06 | 2015.78 | 12.01 | 107.797 | 28.588 | 12.494 | 4320 | 1489.7 | 167.5 | 5977.3 | 5924.4 | -52.9 | -0.89 | 2.485 | 0.905 | 8.02 | 38.15 | 2422 | 17827 | 0.1359 |  |  | 0.662
2020-10-16 | 학습 | 168 | 286.65 | 154.58 | 111.21 | 20.86 | 0.5393 | 0.388 | 0.0728 | 0.6357 | 0.2874 | 0.0769 | 106.806 | 48.281 | 12.913 | 1172.52 | 680.72 | 169.38 | 2022.61 | 11.93 | 109.203 | 28.142 | 12.39 | 4376.4 | 1466.5 | 166.1 | 6009 | 6088.9 | 79.9 | 1.31 | 2.4 | 1.1 | 8.01 | 38.15 | 2561 | 17816 | 0.1437 |  |  | 0.741
2020-10-17 | 학습 | 168 | 180.82 | 81.01 | 82.94 | 16.87 | 0.448 | 0.4587 | 0.0933 | 0.5825 | 0.3359 | 0.0815 | 97.865 | 56.439 | 13.696 | 1176.63 | 682.73 | 169.53 | 2028.89 | 11.86 | 106.494 | 28.417 | 12.553 | 4267.8 | 1480.8 | 168.3 | 5917 | 6230.8 | 313.8 | 5.04
2020-10-18 | 학습 | 168 | [7 empty] | 0.5444 | 0.3707 | 0.0849 | 91.459 | 62.284 | 14.257 | 1174.01 | 690.42 | 170.23 | 2034.67 | 11.79 | 102.261 | 29.117 | 12.833 | 4098.2 | 1517.3 | 172.1 | 5787.6 | 6264 | 476.4 | 7.61
2020-10-19 | 학습 | 168 | 262.11 | 154.86 | 84.25 | 23 | 0.5908 | 0.3214 | 0.0877 | 0.5576 | 0.3568 | 0.0857 | 93.67 | 59.936 | 14.394 | 1173.81 | 695.16 | 171.02 | 2039.99 | 11.74 | 100.535 | 29.524 | 13.065 | 4029 | 1538.5 | 175.2 | 5742.7 | 6221.4 | 478.7 | 7.69 | 2.61 | 0.95 | 7.91 | 38.05 | 2694 | 17439 | 0.1545 | 3874 | 398.2 | 0.712
2020-10-20 | 학습 | 168 | 262.24 | 183.61 | 62.34 | 16.29 | 0.7002 | 0.2377 | 0.0621 | 0.598 | 0.323 | 0.079 | 100.461 | 54.267 | 13.272 | 1180.42 | 693.84 | 170.61 | 2044.88 | 11.69 | 102.187 | 29.417 | 12.887 | 4095.2 | 1532.9 | 172.8 | 5800.9 | 6388.9 | 587.9 | 9.2 | 2.405 | 0.815 | 8 | 38.05 | 2626 | 17532 | 0.1498 |  |  | 0.64
2020-10-21 | 학습 | 168 | 309.77 | 158.61 | 134.41 | 16.75 | 0.512 | 0.4339 | 0.0541 | 0.5736 | 0.3544 | 0.0719 | 96.367 | 59.548 | 12.085 | 1182.41 | 697.91 | 169.06 | 2049.38 | 11.65 | 101.568 | 29.748 | 12.409 | 4070.4 | 1550.2 | 166.4 | 5787 | 6166.6 | 379.6 | 6.16 | 2.52 | 1.16 | 7.96 | 38.05 | 2705 | 17284 | 0.1565 |  |  | 0.729
2020-10-22 | 학습 | 168 | 248.9 | 134.89 | 102.11 | 11.9 | 0.5419 | 0.4102 | 0.0478 | 0.5646 | 0.3703 | 0.0651 | 94.859 | 62.205 | 10.936 | 1182.73 | 704.32 | 166.48 | 2053.52 | 11.62 | 100.583 | 30.241 | 11.739 | 4030.9 | 1575.9 | 157.4 | 5764.2 | 6120.4 | 356.2 | 5.82 | 2.575 | 0.975 | 7.75 | 38.05 | 2752 | 17054 | 0.1614 |  |  | 0.693
2020-10-23 | 학습 | 134 | 172.17 | 132.71 | 19.72 | 19.74 | 0.7708 | 0.1145 | 0.1147 | 0.6231 | 0.2978 | 0.0791 | 83.493 | 39.902 | 10.605 | 1171.65 | 687.9 | 163.77 | 2023.33 | 11.78 | 95.429 | 28.876 | 11.182 | 3824.4 | 1504.8 | 149.9 | 5479.1 | 6564.8 | 1085.7 | 16.54 | 2.51 | 1 | 8 | 38 | 2815 | 17152 | 0.1641 |  |  | 0.623
2020-10-24 | 학습 | 168 | 112.83 | 52.83 | 41.77 | 18.23 | 0.4682 | 0.3702 | 0.1616 | 0.5792 | 0.3183 | 0.1025 | 97.303 | 53.475 | 17.222 | 1175.28 | 686.38 | 167.9 | 2029.55 | 11.72 | 97.775 | 28.803 | 12.788 | 3918.4 | 1500.9 | 171.5 | 5590.8 | 6600.3 | 1009.5 | 15.29
2020-10-25 | 학습 | 168 | [7 empty] | 0.5477 | 0.333 | 0.1193 | 92.019 | 55.947 | 20.034 | 1173.33 | 687.44 | 174.51 | 2035.28 | 11.67 | 97.108 | 28.938 | 14.727 | 3891.7 | 1508 | 197.5 | 5597.1 | 6586.4 | 989.3 | 15.02
2020-10-26 | 학습 | 168 | 290.57 | 133.43 | 134.06 | 23.08 | 0.4592 | 0.4614 | 0.0794 | 0.5226 | 0.3694 | 0.108 | 87.803 | 62.059 | 18.138 | 1167.32 | 694.54 | 178.69 | 2040.55 | 11.63 | 95.01 | 29.542 | 15.479 | 3807.6 | 1539.5 | 207.5 | 5554.6 | 6513.1 | 958.5 | 14.72 | 2.745 | 1.28 | 8 | 37.8 | 2746 | 17628 | 0.1558 | 6077 | 708.6 | 0.682
2020-10-27 | 학습 | 168 | 251.9 | 133.77 | 103.55 | 14.58 | 0.531 | 0.4111 | 0.0579 | 0.525 | 0.3812 | 0.0938 | 88.203 | 64.044 | 15.753 | 1162.18 | 703.05 | 180.16 | 2045.39 | 11.59 | 93.876 | 30.214 | 15.276 | 3762.1 | 1574.5 | 204.8 | 5541.5 | 6383.2 | 841.8 | 13.19 | 2.69 | 1.18 | 7.97 | 38 | 3045 | 17945 | 0.1697 | 5704 | 659.2 | 0.62
2020-10-28 | 학습 | 168 | 111.06 | 75.98 | 19.76 | 15.32 | 0.6841 | 0.1779 | 0.1379 | 0.5701 | 0.3236 | 0.1063 | 95.781 | 54.363 | 17.857 | 1165.04 | 701.2 | 183.61 | 2049.85 | 11.56 | 96.208 | 30.01 | 15.769 | 3855.6 | 1563.9 | 211.4 | 5630.9 | 6580.1 | 949.2 | 14.43 | 2.365 | 1.015 | 7.98 | 37.95 | 2927 | 17839 | 0.1641 |  |  | 0.678
2020-10-29 | 학습 | 168 | 214.51 | 132.42 | 65.52 | 16.57 | 0.6173 | 0.3054 | 0.0772 | 0.5835 | 0.3184 | 0.0981 | 98.028 | 53.498 | 16.473 | 1169.92 | 698.63 | 185.4 | 2053.96 | 11.53 | 98.545 | 29.768 | 15.69 | 3949.3 | 1551.2 | 210.4 | 5710.9 | 6423.6 | 712.7 | 11.1 | 2.52 | 1.065 | 7.98 | 37.95 | 2883 | 17862 | 0.1614 | 5647 | 639.4 | 0.676
2020-10-30 | 학습 | 168 | 286.1 | 157 | 110.34 | 18.76 | 0.5488 | 0.3857 | 0.0656 | 0.5737 | 0.3375 | 0.0888 | 96.374 | 56.7 | 14.926 | 1172.75 | 699.47 | 185.51 | 2057.73 | 11.51 | 99.325 | 29.818 | 15.172 | 3980.5 | 1553.8 | 203.4 | 5737.8 | 6303.6 | 565.9 | 8.98
2020-10-31 | 학습 | 168 | 208.28 | 107.82 | 84 | 16.46 | 0.5177 | 0.4033 | 0.079 | 0.5578 | 0.3562 | 0.0861 | 93.708 | 59.834 | 14.459 | 1172.69 | 703.38 | 185.13 | 2061.2 | 11.49 | 98.739 | 30.111 | 14.679 | 3957 | 1569.1 | 196.8 | 5723 | 6158.3 | 435.3 | 7.07
2020-11-01 | 학습 | 168 | [7 empty] | 0.5464 | 0.3695 | 0.0841 | 91.797 | 62.079 | 14.124 | 1170.72 | 709.22 | 184.45 | 2064.4 | 11.47 | 97.613 | 30.54 | 14.242 | 3911.9 | 1591.5 | 191 | 5694.4 | 6139.3 | 444.9 | 7.25
2020-11-02 | 학습 | 168 | 192.27 | 131.22 | 39.38 | 21.67 | 0.6825 | 0.2048 | 0.1127 | 0.585 | 0.3228 | 0.0922 | 98.277 | 54.236 | 15.487 | 1175.4 | 706.75 | 185.19 | 2067.34 | 11.46 | 99.511 | 30.277 | 14.353 | 3988 | 1577.8 | 192.5 | 5758.2 | 6069.7 | 311.5 | 5.13 | 2.675 | 1.015 | 7.94 | 37.95 | 2975 | 17904 | 0.1662 |  |  | 0.626
2020-11-03 | 학습 | 168 | 164.02 | 107.29 | 41.66 | 15.07 | 0.6541 | 0.254 | 0.0919 | 0.6046 | 0.3033 | 0.0921 | 101.57 | 50.957 | 15.473 | 1182.99 | 701.2 | 185.86 | 2070.04 | 11.45 | 101.999 | 29.791 | 14.425 | 4087.7 | 1552.4 | 193.4 | 5833.5 | 6042.1 | 208.6 | 3.45 | 2.59 | 1.04 | 7.96 | 37.95 | 2863 | 17978 | 0.1592 |  |  | 0.569
2020-11-04 | 학습 | 168 | 296.62 | 180.9 | 99.51 | 16.21 | 0.6099 | 0.3355 | 0.0546 | 0.6061 | 0.3124 | 0.0815 | 101.822 | 52.489 | 13.689 | 1190.22 | 697.62 | 184.69 | 2072.53 | 11.44 | 103.634 | 29.501 | 13.939 | 4153.2 | 1537.3 | 186.9 | 5877.4 | 5990.9 | 113.5 | 1.89
2020-11-05 | 학습 | 168 | 248.82 | 133.69 | 103.89 | 11.24 | 0.5373 | 0.4175 | 0.0452 | 0.5866 | 0.3422 | 0.0712 | 98.546 | 57.494 | 11.96 | 1193.6 | 699.34 | 181.88 | 2074.82 | 11.43 | 103.332 | 29.655 | 13.088 | 4141.1 | 1545.3 | 175.5 | 5861.9 | 6005.9 | 143.9 | 2.4 | 2.64 | 1.09 | 7.92 | 38 | 2926 | 18185 | 0.1609 |  |  | 0.657
2020-11-06 | 학습 | 168 | 165.88 | 126.63 | 19.75 | 19.5 | 0.7634 | 0.1191 | 0.1176 | 0.6367 | 0.279 | 0.0843 | 106.966 | 46.866 | 14.168 | 1205.13 | 690.29 | 181.51 | 2076.93 | 11.43 | 106.514 | 28.935 | 13.171 | 4268.6 | 1507.9 | 176.6 | 5953.1 | 6096.3 | 143.2 | 2.35 | 2.765 | 1.285 | 7.92 | 38 | 3014 | 18220 | 0.1654 |  |  | 0.733
2020-11-07 | 학습 | 168 | 140.85 | 81.38 | 41.24 | 18.23 | 0.5778 | 0.2928 | 0.1294 | 0.62 | 0.2829 | 0.0971 | 104.16 | 47.525 | 16.316 | 1212.94 | 682.62 | 183.31 | 2078.87 | 11.42 | 107.353 | 28.377 | 13.872 | 4302.3 | 1478.8 | 186 | 5967 | 6123.9 | 156.9 | 2.56
2020-11-08 | 학습 | 168 | [7 empty] | 0.608 | 0.2857 | 0.1063 | 102.149 | 47.997 | 17.854 | 1218.1 | 676.04 | 186.51 | 2080.65 | 11.42 | 107.067 | 27.941 | 14.811 | 4290.8 | 1456 | 198.6 | 5945.4 | 5929.6 | -15.8 | -0.27
2020-11-09 | 학습 | 168 | 239.34 | 130.38 | 86.4 | 22.56 | 0.5447 | 0.361 | 0.0943 | 0.5901 | 0.307 | 0.1029 | 99.135 | 51.583 | 17.282 | 1219.84 | 673.57 | 188.88 | 2082.29 | 11.42 | 105.685 | 27.857 | 15.28 | 4235.4 | 1451.6 | 204.9 | 5891.9 | 6089.9 | 198 | 3.25 | 2.685 | 1.065 | 7.96 | 37.85 | 2884 | 17864 | 0.1614 |  |  | 0.617
2020-11-10 | 학습 | 168 | 255.42 | 155.73 | 84.04 | 15.65 | 0.6097 | 0.329 | 0.0613 | 0.5957 | 0.3133 | 0.0911 | 100.069 | 52.63 | 15.301 | 1222.38 | 672.34 | 189.08 | 2083.8 | 11.42 | 105.206 | 27.869 | 15.005 | 4216.2 | 1452.3 | 201.2 | 5869.7 | 5942 | 72.3 | 1.22 | 2.755 | 1.215 | 7.97 | 37.95 | 2942 | 17788 | 0.1654 |  |  | 0.615
2020-11-11 | 학습 | 168 | 157.64 | 101.84 | 39.31 | 16.49 | 0.646 | 0.2494 | 0.1046 | 0.6099 | 0.2952 | 0.0949 | 102.468 | 49.586 | 15.945 | 1227.11 | 668.17 | 189.9 | 2085.19 | 11.42 | 105.871 | 27.637 | 15.011 | 4242.8 | 1440.2 | 201.3 | 5884.3 | 5859.9 | -24.3 | -0.42 | 2.51 | 1.02 | 7.98 | 38 | 2988 | 17452 | 0.1712 |  |  | 0.611
2020-11-12 | 학습 | 168 | 216.19 | 159.68 | 41.79 | 14.72 | 0.7386 | 0.1933 | 0.0681 | 0.6464 | 0.2663 | 0.0873 | 108.596 | 44.736 | 14.668 | 1237.59 | 659.48 | 189.39 | 2086.46 | 11.42 | 108.732 | 27.051 | 14.631 | 4357.5 | 1409.6 | 196.2 | 5963.3 | 5879.5 | -83.8 | -1.43 | 2.54 | 0.965 | 7.99 | 38 | 2835 | 17361 | 0.1633 |  |  | 0.609
2020-11-13 | 학습 | 168 | 207.94 | 101.35 | 88.03 | 18.56 | 0.4874 | 0.4233 | 0.0893 | 0.6013 | 0.3108 | 0.0879 | 101.024 | 52.215 | 14.761 | 1239.67 | 658.97 | 189.01 | 2087.64 | 11.42 | 107.467 | 27.152 | 14.401 | 4306.8 | 1414.9 | 193.1 | 5914.8 | 5831.3 | -83.5 | -1.43 | 2.665 | 1.24 | 8 | 38.1 | 2734 | 17168 | 0.1592 |  |  | 0.687
2020-11-14 | 학습 | 168 | 213.33 | 158.7 | 37.01 | 17.62 | 0.7439 | 0.1735 | 0.0826 | 0.6418 | 0.2719 | 0.0864 | 107.814 | 45.676 | 14.51 | 1248.36 | 651.96 | 188.4 | 2088.72 | 11.42 | 109.403 | 26.714 | 14.168 | 4384.4 | 1392.1 | 190 | 5966.5 | 5675.2 | -291.3 | -5.13
2020-11-15 | 학습 | 168 | 46.07 | 0 | 46.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4598 | 0.4783 | 0.0619 | 77.252 | 80.351 | 10.397 | 1225.8 | 680.18 | 183.74 | 2089.72 | 11.42 | 98.373 | 29.117 | 12.776 | 3942.3 | 1517.3 | 171.3 | 5630.9 | 5783 | 152 | 2.63
2020-11-16 | 학습 | 168 | 235.5 | 128.42 | 84 | 23.08 | 0.5453 | 0.3567 | 0.098 | 0.4841 | 0.4438 | 0.0721 | 81.323 | 74.56 | 12.117 | 1209.11 | 700.36 | 181.16 | 2090.63 | 11.42 | 93.198 | 30.694 | 12.343 | 3735 | 1599.5 | 165.5 | 5500 | 5901.7 | 401.8 | 6.81 | 2.745 | 1.005 | 8 | 38 | 2861 | 17488 | 0.1636 |  |  | 0.603
2020-11-17 | 학습 | 168 | 240.48 | 180.77 | 41.47 | 18.24 | 0.7517 | 0.1724 | 0.0758 | 0.5599 | 0.3669 | 0.0732 | 94.069 | 61.637 | 12.294 | 1206.51 | 706 | 178.97 | 2091.47 | 11.42 | 95.105 | 31 | 12.101 | 3811.4 | 1615.4 | 162.3 | 5589.1 | 5826 | 236.9 | 4.07 | 2.595 | 1.2 | 8.02 | 38 | 2783 | 17568 | 0.1584 |  |  | 0.592
2020-11-18 | 학습 | 168 | 264.4 | 131.06 | 115.2 | 18.14 | 0.4957 | 0.4357 | 0.0686 | 0.5417 | 0.3864 | 0.0719 | 91.009 | 64.914 | 12.076 | 1201.05 | 714.46 | 176.74 | 2092.25 | 11.43 | 95.057 | 31.521 | 11.871 | 3809.5 | 1642.6 | 159.2 | 5611.3 | 5950.9 | 339.7 | 5.71 | 2.66 | 1.165 | 8.04 | 38 | 2839 | 17721 | 0.1602 |  |  | 0.588
2020-11-19 | 학습 | 174 | 260.49 | 186.86 | 56.84 | 16.79 | 0.7173 | 0.2182 | 0.0645 | 0.5915 | 0.3387 | 0.0698 | 102.922 | 58.937 | 12.141 | 1207.94 | 716.27 | 174.75 | 2098.96 | 11.4 | 99.793 | 31.486 | 11.733 | 3999.3 | 1640.8 | 157.3 | 5797.4 | 6191 | 393.6 | 6.36 | 2.585 | 1.17 | 8.02 | 38 | 2802 | 17622 | 0.159 |  |  | 0.652
2020-11-20 | 학습 | 184 | 288.4 | 182.97 | 86.82 | 18.61 | 0.6344 | 0.301 | 0.0645 | 0.6037 | 0.328 | 0.0683 | 111.076 | 60.359 | 12.565 | 1222.43 | 719.36 | 173.34 | 2115.14 | 11.32 | 105.975 | 31.57 | 11.767 | 4247 | 1645.2 | 157.8 | 6049.9 | 6338.2 | 288.2 | 4.55 | 2.585 | 1.115 | 8.02 | 37.9 | 2859 | 17715 | 0.1614 |  |  | 0.678
2020-11-21 | 학습 | 192 | 166.45 | 106.84 | 41.34 | 18.27 | 0.6419 | 0.2484 | 0.1098 | 0.6145 | 0.3055 | 0.08 | 117.984 | 58.647 | 15.369 | 1242.68 | 720.49 | 174.85 | 2138.02 | 11.21 | 112.551 | 31.505 | 12.631 | 4510.6 | 1641.7 | 169.4 | 6321.7 | 6675 | 353.3 | 5.29
2020-11-22 | 학습 | 200 | 45.43 | 0 | 45.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4403 | 0.5023 | 0.0574 | 88.062 | 100.467 | 11.471 | 1231.38 | 763.35 | 172.34 | 2167.07 | 11.08 | 104.638 | 34.794 | 12.05 | 4193.4 | 1813.2 | 161.6 | 6168.2 | 6717.9 | 549.8 | 8.18
2020-11-23 | 학습 | 208 | 299.1 | 183.56 | 90.19 | 25.35 | 0.6137 | 0.3015 | 0.0848 | 0.4895 | 0.4454 | 0.0651 | 101.808 | 92.646 | 13.545 | 1234.73 | 794.96 | 172.11 | 2201.81 | 10.94 | 105.256 | 36.963 | 12.277 | 4218.2 | 1926.2 | 164.6 | 6309 | 6777.4 | 468.4 | 6.91 | 2.52 | 0.98 | 8 | 38 | 2984 | 17368 | 0.1718 |  |  | 0.681
2020-11-24 | 학습 | 216 | 278.76 | 161.08 | 99.33 | 18.35 | 0.5778 | 0.3563 | 0.0658 | 0.5145 | 0.4202 | 0.0653 | 111.135 | 90.755 | 14.11 | 1247.15 | 822.16 | 172.46 | 2241.76 | 10.79 | 109.368 | 38.653 | 12.601 | 4383 | 2014.3 | 169 | 6566.2 | 6794.7 | 228.5 | 3.36 | 2.54 | 1.07 | 8 | 38 | 2896 | 17281 | 0.1676 |  |  | 0.77
2020-11-25 | 학습 | 224 | 290.57 | 207.19 | 67.07 | 16.31 | 0.713 | 0.2308 | 0.0561 | 0.5708 | 0.3665 | 0.0627 | 127.858 | 82.094 | 14.049 | 1275.29 | 838.51 | 172.72 | 2286.52 | 10.64 | 118.593 | 39.396 | 12.803 | 4752.7 | 2053 | 171.7 | 6977.3 | 7110.7 | 133.4 | 1.88 | 2.24 | 0.74 | 8 | 38 | 2692 | 17325 | 0.1554 |  |  | 0.706
2020-11-26 | 학습 | 232 | 336.04 | 234.37 | 83.11 | 18.56 | 0.6974 | 0.2473 | 0.0552 | 0.6067 | 0.3327 | 0.0606 | 140.753 | 77.189 | 14.058 | 1314.07 | 848.66 | 172.96 | 2335.7 | 10.48 | 129.44 | 39.634 | 12.944 | 5187.4 | 2065.4 | 173.6 | 7426.4 | 7212.8 | -213.5 | -2.96 | 2.425 | 0.795 | 8 | 38 | 2767 | 17628 | 0.157 |  |  | 0.708
2020-11-27 | 학습 | 240 | 205.12 | 183.72 | 0 | 21.4 | 0.8957 | 0 | 0.1043 | 0.6886 | 0.2384 | 0.073 | 165.267 | 57.215 | 17.518 | 1374.27 | 838.02 | 176.65 | 2388.95 | 10.33 | 145.936 | 38.239 | 14.078 | 5848.5 | 1992.7 | 188.8 | 8029.9 | 7319.6 | -710.3 | -9.7 | 2.49 | 0.965 | 8.02 | 38 | 2932 | 17715 | 0.1655 |  |  | 0.753
2020-11-28 | 학습 | 240 | 213.53 | 155.33 | 38.13 | 20.07 | 0.7274 | 0.1786 | 0.094 | 0.6996 | 0.2214 | 0.0789 | 167.908 | 53.145 | 18.947 | 1432.3 | 824.16 | 181.48 | 2437.94 | 10.21 | 157.165 | 36.728 | 15.279 | 6298.5 | 1914 | 204.9 | 8417.3 | 7453.9 | -963.5 | -12.93
2020-11-29 | 학습 | 240 | [7 empty] | 0.7075 | 0.2093 | 0.0832 | 169.801 | 50.229 | 19.97 | 1487.58 | 808.49 | 186.94 | 2483.01 | 10.13 | 164.848 | 35.212 | 16.405 | 6606.4 | 1834.9 | 220 | 8661.3 | 7703.6 | -957.7 | -12.43
2020-11-30 | 학습 | 240 | 265.71 | 155.36 | 84 | 26.35 | 0.5847 | 0.3161 | 0.0992 | 0.6727 | 0.2396 | 0.0877 | 161.446 | 57.498 | 21.056 | 1530.09 | 801.35 | 193.05 | 2524.48 | 10.07 | 166.244 | 34.506 | 17.498 | 6662.4 | 1798.1 | 234.6 | 8695.1 | 7612.4 | -1082.7 | -14.22 | 2.35 | 0.84 | 7.92 | 38 | 2684 | 17258 | 0.1555 |  |  | 0.804
2020-12-01 | 학습 | 240 | 221.96 | 159.59 | 41.63 | 20.74 | 0.719 | 0.1876 | 0.0934 | 0.6858 | 0.2248 | 0.0894 | 164.597 | 53.959 | 21.444 | 1572.34 | 791.23 | 199.05 | 2562.63 | 10.03 | 168.366 | 33.623 | 18.36 | 6747.4 | 1752.1 | 246.2 | 8745.7 | 7559.3 | -1186.3 | -15.69 | 2.425 | 1.02 | 7.99 | 38 | 2670 | 17196 | 0.1553 |  |  | 0.885
2020-12-02 | 학습 | 240 | 361.67 | 207.96 | 136.09 | 17.62 | 0.575 | 0.3763 | 0.0487 | 0.6544 | 0.2678 | 0.0778 | 157.057 | 64.263 | 18.68 | 1603.68 | 792.23 | 201.82 | 2597.74 | 10.01 | 166.658 | 33.697 | 18.118 | 6678.9 | 1756 | 242.9 | 8677.9 | 7481.1 | -1196.7 | -16 | 2.685 | 1.065 | 7.96 | 38.1 | 2585 | 17041 | 0.1517 |  |  | 0.966
2020-12-03 | 학습 | 240 | 243.99 | 185.87 | 38.54 | 19.58 | 0.7618 | 0.158 | 0.0802 | 0.6848 | 0.2366 | 0.0785 | 164.363 | 56.792 | 18.844 | 1639.82 | 785.68 | 204.53 | 2630.03 | 10.01 | 168.527 | 33.163 | 18.002 | 6753.8 | 1728.1 | 241.4 | 8723.4 | 7636.2 | -1087.1 | -14.24 | 2.445 | 0.89 | 8.09 | 38.1 | 2593 | 16969 | 0.1528 |  |  | 0.966
2020-12-04 | 학습 | 240 | 240.91 | 182.87 | 38.89 | 19.15 | 0.7591 | 0.1614 | 0.0795 | 0.7059 | 0.2153 | 0.0788 | 169.414 | 51.676 | 18.91 | 1678.12 | 774.54 | 207.08 | 2659.75 | 10.02 | 171.7 | 32.299 | 17.943 | 6881 | 1683.2 | 240.6 | 8804.7 | 7566.3 | -1238.4 | -16.37 | 2.44 | 0.935 | 8.06 | 38 | 2617 | 17115 | 0.1529 |  |  | 0.93
2020-12-05 | 학습 | 240 | 209.41 | 98.86 | 91.78 | 18.77 | 0.4721 | 0.4383 | 0.0896 | 0.6396 | 0.2785 | 0.0819 | 153.507 | 66.845 | 19.648 | 1697.46 | 779.45 | 210.17 | 2687.09 | 10.03 | 167.295 | 32.78 | 18.124 | 6704.4 | 1708.2 | 243 | 8655.6 | 7344.2 | -1311.4 | -17.86
2020-12-06 | 학습 | 240 | 45.68 | 0 | 45.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4583 | 0.483 | 0.0587 | 109.993 | 115.929 | 14.078 | 1671.73 | 833.06 | 207.45 | 2712.24 | 10.06 | 147.172 | 37.114 | 16.577 | 5898 | 1934.1 | 222.3 | 8054.3 | 7374 | -680.4 | -9.23
2020-12-07 | 학습 | 236 | 289.38 | 129.48 | 134.75 | 25.15 | 0.4474 | 0.4657 | 0.0869 | 0.4552 | 0.4781 | 0.0667 | 107.433 | 112.834 | 15.734 | 1645.5 | 879.29 | 206.6 | 2731.38 | 10.1 | 133.738 | 40.548 | 16.018 | 5359.6 | 2113 | 214.8 | 7687.4 | 7275.8 | -411.6 | -5.66 | 2.825 | 1.275 | 7.92 | 38 | 2481 | 16495 | 0.1504 |  |  | 0.835
2020-12-08 | 학습 | 232 | 278.86 | 158.16 | 103.58 | 17.12 | 0.5672 | 0.3714 | 0.0614 | 0.487 | 0.4479 | 0.0652 | 112.974 | 103.906 | 15.12 | 1626.9 | 912.89 | 205.2 | 2744.99 | 10.16 | 127.669 | 42.75 | 15.454 | 5116.4 | 2227.8 | 207.2 | 7551.4 | 7248.3 | -303.1 | -4.18 | 2.555 | 1.055 | 7.92 | 38 | 2543 | 16350 | 0.1555 |  |  | 0.867
2020-12-09 | 학습 | 228 | 117.42 | 105.73 | 0 | 11.69 | 0.9004 | 0 | 0.0996 | 0.6042 | 0.3209 | 0.0749 | 137.75 | 73.168 | 17.082 | 1634.57 | 913.07 | 205.87 | 2753.51 | 10.24 | 133.836 | 42.162 | 15.658 | 5363.6 | 2197.1 | 209.9 | 7770.6 | 7398 | -372.6 | -5.04 | 2.29 | 0.805 | 7.85 | 38 | 2618 | 16169 | 0.1619 |  |  | 0.946
2020-12-10 | 학습 | 224 | 220.24 | 156.35 | 41.69 | 22.2 | 0.7099 | 0.1893 | 0.1008 | 0.6341 | 0.2836 | 0.0823 | 142.048 | 63.527 | 18.425 | 1645.93 | 903.59 | 207.84 | 2757.35 | 10.33 | 139.359 | 40.89 | 16.2 | 5584.9 | 2130.8 | 217.2 | 7933 | 7597.1 | -335.9 | -4.42 | 2.46 | 0.985 | 7.85 | 38 | 2569 | 16278 | 0.1578 |  |  | 0.82
2020-12-11 | 학습 | 220 | 263.16 | 156.48 | 86.97 | 19.71 | 0.5946 | 0.3305 | 0.0749 | 0.6229 | 0.2969 | 0.0802 | 137.046 | 65.316 | 17.637 | 1651.37 | 896.66 | 208.86 | 2756.89 | 10.42 | 140.765 | 39.954 | 16.333 | 5641.2 | 2082 | 219 | 7942.3 | 7629.2 | -313 | -4.1
2020-12-12 | 학습 | 216 | 151.32 | 95.6 | 38.72 | 17 | 0.6318 | 0.2559 | 0.1123 | 0.6254 | 0.2853 | 0.0893 | 135.096 | 61.618 | 19.287 | 1654.43 | 886.58 | 211.44 | 2752.46 | 10.53 | 140.851 | 38.863 | 16.918 | 5644.7 | 2025.2 | 226.8 | 7896.7 | 7576.6 | -320.1 | -4.23
2020-12-13 | 학습 | 212 | 45.8 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4481 | 0.4879 | 0.064 | 95.008 | 103.429 | 13.564 | 1617.16 | 919.13 | 208.1 | 2744.39 | 10.63 | 124.869 | 41.281 | 15.6 | 5004.2 | 2151.2 | 209.2 | 7364.6 | 7927.9 | 563.3 | 7.11
2020-12-14 | 학습 | 208 | 220.88 | 159.19 | 39.37 | 22.32 | 0.7207 | 0.1782 | 0.1011 | 0.5254 | 0.4001 | 0.0745 | 109.285 | 83.221 | 15.493 | 1597.14 | 928.86 | 206.96 | 2732.96 | 10.75 | 120.724 | 41.718 | 15.281 | 4838.1 | 2174 | 204.9 | 7216.9 | 7992 | 775 | 9.7 | 2.565 | 1.355 | 7.89 | 38 | 2340 | 16688 | 0.1402 |  |  | 0.816
2020-12-15 | 학습 | 204 | 262.05 | 157.18 | 90.49 | 14.38 | 0.5998 | 0.3453 | 0.0549 | 0.5465 | 0.3846 | 0.0689 | 111.486 | 78.453 | 14.061 | 1580.93 | 933.04 | 204.47 | 2718.44 | 10.87 | 119.048 | 41.707 | 14.634 | 4770.9 | 2173.4 | 196.2 | 7140.6 | 7893.9 | 753.3 | 9.54 | 2.55 | 1.15 | 7.9 | 38 | 2417 | 16743 | 0.1444 |  |  | 0.75
2020-12-16 | 학습 | 204 | 281.83 | 132.6 | 136.4 | 12.83 | 0.4705 | 0.484 | 0.0455 | 0.525 | 0.4128 | 0.0623 | 107.091 | 84.201 | 12.708 | 1561.62 | 942.64 | 200.83 | 2705.09 | 10.97 | 116.256 | 42.158 | 13.786 | 4659 | 2196.9 | 184.9 | 7040.8 | 8028.9 | 988.1 | 12.31 | 2.485 | 1.025 | 7.88 | 37.9 | 2398 | 16715 | 0.1435 |  |  | 0.775
2020-12-17 | 학습 | 204 | 269.77 | 131.46 | 122.44 | 15.87 | 0.4873 | 0.4539 | 0.0588 | 0.5143 | 0.4244 | 0.0613 | 104.914 | 86.579 | 12.508 | 1541.67 | 953.85 | 197.28 | 2692.8 | 11.07 | 113.663 | 42.732 | 13.149 | 4555.1 | 2226.8 | 176.3 | 6958.2 | 8112.2 | 1153.9 | 14.22 | 2.605 | 1.165 | 7.88 | 38 | 2637 | 16764 | 0.1573 |  |  | 0.913
2020-12-18 | 학습 | 204 | 121.72 | 104.4 | 0 | 17.32 | 0.8577 | 0 | 0.1423 | 0.6116 | 0.3041 | 0.0843 | 124.773 | 62.036 | 17.191 | 1543.18 | 939.62 | 198.7 | 2681.5 | 11.15 | 120.008 | 41.255 | 14.119 | 4809.4 | 2149.9 | 189.3 | 7148.6 | 8136.5 | 987.9 | 12.14
2020-12-19 | 학습 | 204 | 190.95 | 83 | 91.04 | 16.91 | 0.4347 | 0.4768 | 0.0886 | 0.5615 | 0.353 | 0.0855 | 114.54 | 72.022 | 17.439 | 1534.33 | 936.52 | 200.25 | 2671.09 | 11.22 | 119.828 | 40.8 | 14.855 | 4802.2 | 2126.1 | 199.2 | 7127.5 | 7976.8 | 849.3 | 10.65
2020-12-20 | 학습 | 204 | [7 empty] | 0.5255 | 0.3881 | 0.0864 | 107.207 | 79.177 | 17.616 | 1518.86 | 940.81 | 201.85 | 2661.53 | 11.28 | 116.784 | 40.986 | 15.41 | 4680.2 | 2135.8 | 206.6 | 7022.6 | 7709 | 686.3 | 8.9
2020-12-21 | 학습 | 200 | 288.06 | 129.62 | 137.5 | 20.94 | 0.45 | 0.4773 | 0.0727 | 0.5041 | 0.4134 | 0.0825 | 100.822 | 82.682 | 16.496 | 1498.24 | 948.27 | 202.21 | 2648.72 | 11.36 | 112.352 | 41.424 | 15.452 | 4502.6 | 2158.7 | 207.2 | 6868.4 | 7284.7 | 416.3 | 5.71 | 2.63 | 1.03 | 7.84 | 38.2 | 2296 | 16598 | 0.1383 |  |  | 0.848
2020-12-22 | 학습 | 143 | 267.65 | 130.72 | 122.83 | 14.1 | 0.4884 | 0.4589 | 0.0527 | 0.4997 | 0.4263 | 0.074 | 71.451 | 60.962 | 10.587 | 1449.9 | 933.41 | 196.63 | 2579.94 | 11.67 | 97.87 | 40.059 | 13.708 | 3922.2 | 2087.5 | 183.8 | 6193.5 | 7495.6 | 1302.1 | 17.37 | 2.635 | 0.99 | 7.86 | 38.1 | 2473 | 16634 | 0.1487 |  |  | 0.767
2020-12-23 | 학습 | 192 | 112.58 | 78.81 | 19.59 | 14.18 | 0.7 | 0.174 | 0.126 | 0.5565 | 0.3548 | 0.0888 | 106.84 | 68.12 | 17.04 | 1440.81 | 926.9 | 197.95 | 2565.66 | 11.72 | 103.095 | 39.472 | 14.455 | 4131.6 | 2056.9 | 193.8 | 6382.4 | 8004.9 | 1622.6 | 20.27 | 2.615 | 1.025 | 7.88 | 38 | 2491 | 16824 | 0.1481 |  |  | 0.938
2020-12-24 | 학습 | 184 | 161.2 | 105.46 | 41.65 | 14.09 | 0.6542 | 0.2584 | 0.0874 | 0.5842 | 0.3275 | 0.0884 | 107.487 | 60.253 | 16.26 | 1433.1 | 913.04 | 198.38 | 2544.52 | 11.8 | 106.576 | 38.344 | 14.731 | 4271.1 | 1998.2 | 197.5 | 6466.8 | 8042 | 1575.2 | 19.59
2020-12-25 | 학습 | 176 | 205.29 | 103.42 | 88.05 | 13.82 | 0.5038 | 0.4289 | 0.0673 | 0.5614 | 0.3562 | 0.0824 | 98.803 | 62.694 | 14.503 | 1417.32 | 902.73 | 197.02 | 2517.07 | 11.91 | 105.249 | 37.582 | 14.391 | 4217.9 | 1958.4 | 193 | 6369.3 | 7529.5 | 1160.2 | 15.41
2020-12-26 | 학습 | 168 | 130.36 | 73.45 | 39.4 | 17.51 | 0.5634 | 0.3022 | 0.1343 | 0.562 | 0.3409 | 0.0971 | 94.41 | 57.274 | 16.316 | 1398.4 | 887.83 | 197.59 | 2483.82 | 12.03 | 102.674 | 36.5 | 14.704 | 4114.7 | 1902.1 | 197.1 | 6213.9 | 7047.9 | 834 | 11.83
2020-12-27 | 학습 | 160 | 46.13 | 0 | 46.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4027 | 0.5277 | 0.0696 | 64.426 | 84.439 | 11.134 | 1351.02 | 901.28 | 192.92 | 2445.22 | 12.18 | 89.092 | 37.755 | 13.362 | 3570.4 | 1967.5 | 179.2 | 5717
2020-12-28 | 학습 | 152 | 186.72 | 126.51 | 39.4 | 20.81 | 0.6775 | 0.211 | 0.1115 | 0.4806 | 0.438 | 0.0815 | 73.049 | 66.57 | 12.381 | 1316.05 | 895.79 | 189.88 | 2401.71 | 12.35 | 84.165 | 37.391 | 12.822 | 3373 | 1948.5 | 171.9 | 5493.4
2020-12-29 | 학습 | 156 | 108.01 | 51.73 | 41.37 | 14.91 | 0.4789 | 0.383 | 0.138 | 0.4801 | 0.4224 | 0.0975 | 74.898 | 65.892 | 15.209 | 1285.72 | 890.06 | 189.91 | 2365.68 | 12.47 | 81.866 | 37.028 | 13.302 | 3280.8 | 1929.6 | 178.4 | 5388.7
2020-12-30 | 학습 | 160 | 249.86 | 126.28 | 108.52 | 15.06 | 0.5054 | 0.4343 | 0.0603 | 0.4873 | 0.4258 | 0.0869 | 77.965 | 68.123 | 13.911 | 1260.88 | 887.02 | 188.63 | 2336.53 | 12.55 | 81.675 | 36.898 | 13.24 | 3273.2 | 1922.8 | 177.5 | 5373.5 | 6526.8 | 1153.3 | 17.67 | 2.76 | 1.095 | 7.86 | 38 | 2317 | 17418 | 0.133 |  |  | 0.762
2020-12-31 | 학습 | 152 | 192.52 | 80.04 | 102.97 | 9.51 | 0.4157 | 0.5349 | 0.0494 | 0.467 | 0.4567 | 0.0763 | 70.985 | 69.417 | 11.598 | 1231.05 | 885.51 | 185.15 | 2301.72 | 12.65 | 78.765 | 36.891 | 12.503 | 3156.5 | 1922.4 | 167.6 | 5246.6 | 6318.6 | 1071.9 | 16.96 | 2.69 | 1.005 | 7.89 | 37.9 | 2521 | 17525 | 0.1439 |  |  | 0.815
2021-01-01 | 학습 | 144 | 41.77 | 26.3 | 0 | 15.47 | 0.6296 | 0 | 0.3704 | 0.5131 | 0.3272 | 0.1597 | 73.887 | 47.122 | 22.991 | 1206.51 | 861.83 | 193.34 | 2261.68 | 12.78 | 78.131 | 35.102 | 15.419 | 3131.2 | 1829.2 | 206.7 | 5167.1 | 5980.8 | 813.7 | 13.61
2021-01-02 | 학습 | 144 | 160.53 | 103.8 | 41.91 | 14.82 | 0.6466 | 0.2611 | 0.0923 | 0.551 | 0.3085 | 0.1406 | 79.337 | 44.421 | 20.242 | 1189.38 | 837.34 | 198.12 | 2224.85 | 12.89 | 79.92 | 33.366 | 16.582 | 3202.9 | 1738.7 | 222.3 | 5163.9 | 5111 | -52.9 | -1.03
2021-01-03 | 학습 | 144 | 0 | [6 empty] | 0.5781 | 0.295 | 0.1269 | 83.242 | 42.486 | 18.272 | 1177.53 | 812.88 | 200.55 | 2190.96 | 12.98 | 82.585 | 31.737 | 16.784 | 3309.7 | 1653.8 | 225 | 5188.5 | 5157.1 | -31.4 | -0.61
2021-01-04 | 학습 | 144 | 213.08 | 104.29 | 87.8 | 20.99 | 0.4894 | 0.4121 | 0.0985 | 0.5529 | 0.3282 | 0.1188 | 79.624 | 47.262 | 17.114 | 1163 | 795.15 | 201.63 | 2159.78 | 13.04 | 82.782 | 30.735 | 16.574 | 3317.5 | 1601.7 | 222.2 | 5141.4 | 5175.6 | 34.2 | 0.66 | 2.555 | 0.895 | 8 | 38 | 2338 | 17702 | 0.1321 |  |  | 0.666
2021-01-05 | 학습 | 144 | 246.39 | 105.89 | 123.93 | 16.57 | 0.4298 | 0.503 | 0.0673 | 0.518 | 0.3778 | 0.1042 | 74.596 | 54.396 | 15.008 | 1144.61 | 785.97 | 200.52 | 2131.09 | 13.1 | 80.892 | 30.455 | 15.799 | 3241.8 | 1587.1 | 211.8 | 5040.7 | 5067 | 26.3 | 0.52 | 2.68 | 1.085 | 8 | 38 | 2497 | 17736 | 0.1408 |  |  | 0.799
2021-01-06 | 학습 | 144 | 135.7 | 102.52 | 19.16 | 14.02 | 0.7555 | 0.1412 | 0.1033 | 0.5853 | 0.3107 | 0.104 | 84.289 | 44.74 | 14.971 | 1137.38 | 767.87 | 199.45 | 2104.7 | 13.13 | 83.604 | 29.445 | 15.26 | 3350.5 | 1534.4 | 204.6 | 5089.5 | 5268.1 | 178.6 | 3.39 | 2.565 | 1.25 | 7.99 | 38 | 2606 | 17645 | 0.1477 |  |  | 0.945
2021-01-07 | 학습 | 144 | 132.77 | 80.05 | 41.34 | 11.38 | 0.6029 | 0.3114 | 0.0857 | 0.5903 | 0.3109 | 0.0988 | 85.007 | 44.768 | 14.226 | 1131.45 | 751.24 | 197.73 | 2080.42 | 13.15 | 85.563 | 28.59 | 14.668 | 3429 | 1489.8 | 196.7 | 5115.5 | 5424.8 | 309.3 | 5.7 | 2.455 | 0.99 | 8 | 38.1 | 2575 | 17673 | 0.1457 |  |  | 0.941
2021-01-08 | 학습 | 118 | 80.84 | 28.06 | 41.73 | 11.05 | 0.3471 | 0.5162 | 0.1367 | 0.5214 | 0.3691 | 0.1095 | 61.523 | 43.552 | 12.925 | 1102.5 | 734.72 | 194.85 | 2032.08 | 13.33 | 77.378 | 27.765 | 13.875 | 3101 | 1446.9 | 186 | 4733.9 | 4283.2 | -450.7 | -10.52
2021-01-09 | 학습 | 116 | 138.2 | 126.22 | 0 | 11.98 | 0.9133 | 0 | 0.0867 | 0.6325 | 0.2645 | 0.1031 | 73.368 | 30.678 | 11.955 | 1087.72 | 706.66 | 191.22 | 1985.6 | 13.49 | 77.068 | 26.036 | 13.044 | 3088.5 | 1356.7 | 174.9 | 4620.2 | 4597.9 | -22.3 | -0.48
2021-01-10 | 학습 | 128 | 90.25 | 0 | 90.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4532 | 0.473 | 0.0738 | 58.009 | 60.539 | 9.452 | 1058.76 | 710.7 | 185.39 | 1954.84 | 13.55 | 70.733 | 26.955 | 11.726 | 2834.7 | 1404.7 | 157.2 | 4396.6 | 4903 | 506.4 | 10.33
2021-01-11 | 학습 | 136 | 137.03 | 80.88 | 38.78 | 17.37 | 0.5902 | 0.283 | 0.1268 | 0.492 | 0.4191 | 0.0888 | 66.917 | 57 | 12.083 | 1041.02 | 710.87 | 182.65 | 1934.54 | 13.52 | 70.39 | 27.453 | 11.617 | 2820.9 | 1430.6 | 155.8 | 4407.3 | 4594 | 186.7 | 4.06 | 2.53 | 0.94 | 8 | 38 | 2541 | 17329 | 0.1466 |  |  | 0.775
2021-01-12 | 학습 | 136 | 132.52 | 78.02 | 41.43 | 13.07 | 0.5887 | 0.3126 | 0.0986 | 0.5195 | 0.3889 | 0.0916 | 70.645 | 52.895 | 12.46 | 1028.43 | 706.93 | 180.5 | 1915.86 | 13.49 | 71.669 | 27.548 | 11.656 | 2872.2 | 1435.6 | 156.3 | 4464 | 4043.6 | -420.4 | -10.4 | 2.38 | 0.975 | 8 | 38.05 | 2487 | 17421 | 0.1428 |  |  | 0.716
2021-01-13 | 학습 | 136 | 250.02 | 101.33 | 136.07 | 12.62 | 0.4053 | 0.5442 | 0.0505 | 0.4871 | 0.433 | 0.08 | 66.244 | 58.882 | 10.874 | 1012.45 | 709.29 | 176.94 | 1898.68 | 13.45 | 70.698 | 28.107 | 11.207 | 2833.3 | 1464.7 | 150.3 | 4448.2 | 3865.1 | -583.1 | -15.09 | 2.355 | 1.12 | 8.02 | 38 | 2413 | 17506 | 0.1378 |  |  | 0.69
2021-01-14 | 학습 | 136 | 221.86 | 103.44 | 100.78 | 17.64 | 0.4662 | 0.4543 | 0.0795 | 0.4812 | 0.439 | 0.0798 | 65.44 | 59.703 | 10.857 | 996.94 | 712.28 | 173.65 | 1882.87 | 13.41 | 69.777 | 28.648 | 10.895 | 2796.4 | 1492.9 | 146.1 | 4435.3 | 4147.5 | -287.9 | -6.94 | 2.6 | 1.02 | 8.03 | 38.05 | 2386 | 17458 | 0.1367 |  |  | 0.794
2021-01-15 | 학습 | 136 | 227.08 | 81.05 | 128.24 | 17.79 | 0.3569 | 0.5647 | 0.0783 | 0.446 | 0.4746 | 0.0794 | 60.65 | 64.551 | 10.799 | 977.88 | 719.88 | 170.57 | 1868.32 | 13.36 | 67.293 | 29.495 | 10.666 | 2696.8 | 1537 | 143 | 4376.9 | 4698.7 | 321.9 | 6.85 | 2.395 | 1.135 | 8.02 | 38 | 2467 | 17328 | 0.1424 |  |  | 0.824
2021-01-16 | 학습 | 136 | 41.73 | 25.58 | 0 | 16.15 | 0.613 | 0 | 0.387 | 0.4933 | 0.3401 | 0.1666 | 67.089 | 46.252 | 22.658 | 966.78 | 708.57 | 179.59 | 1854.94 | 13.31 | 68.337 | 28.751 | 14.067 | 2738.7 | 1498.2 | 188.6 | 4425.5 | 4420.8 | -4.7 | -0.11
2021-01-17 | 학습 | 136 | 0 | [6 empty] | 0.5272 | 0.2437 | 0.2291 | 71.703 | 33.141 | 31.155 | 961.18 | 685.06 | 196.38 | 1842.63 | 13.25 | 70.827 | 27.069 | 18.935 | 2838.4 | 1410.6 | 253.9 | 4502.9 | 4234.7 | -268.2 | -6.33
2021-01-18 | 학습 | 136 | 229.67 | 52.21 | 158.73 | 18.73 | 0.2273 | 0.6911 | 0.0816 | 0.4422 | 0.3705 | 0.1873 | 60.142 | 50.391 | 25.468 | 944.47 | 680.68 | 206.15 | 1831.3 | 13.19 | 67.737 | 27.022 | 20.546 | 2714.6 | 1408.1 | 275.5 | 4398.2 | 4137.4 | -260.8 | -6.3 | 2.525 | 1.145 | 8.05 | 38.25 | 2563 | 17512 | 0.1464 | 2026 | 271.2 | 0.76
2021-01-19 | 학습 | 136 | 210.76 | 76.46 | 122.73 | 11.57 | 0.3628 | 0.5823 | 0.0549 | 0.4197 | 0.4306 | 0.1497 | 57.079 | 58.556 | 20.365 | 926.04 | 684.81 | 210.03 | 1820.88 | 13.13 | 64.607 | 27.634 | 20.113 | 2589.2 | 1440 | 269.7 | 4298.9 | 3687.8 | -611.1 | -16.57 | 2.49 | 1.07 | 8.07 | 38.05 | 2593 | 17607 | 0.1473 |  |  | 0.724
2021-01-20 | 학습 | 136 | 107.25 | 77.17 | 18.62 | 11.46 | 0.7195 | 0.1736 | 0.1069 | 0.5047 | 0.3577 | 0.1376 | 68.638 | 48.65 | 18.711 | 920.63 | 678.7 | 211.95 | 1811.29 | 13.07 | 67.3 | 27.362 | 19.322 | 2697.1 | 1425.9 | 259.1 | 4382 | 3715.3 | -666.8 | -17.95 | 2.385 | 0.93 | 8.08 | 38 | 2451 | 17762 | 0.138 |  |  | 0.702
2021-01-21 | 학습 | 136 | 184.96 | 129.75 | 41.77 | 13.44 | 0.7015 | 0.2258 | 0.0727 | 0.5605 | 0.3203 | 0.1192 | 76.226 | 43.566 | 16.209 | 923.25 | 668 | 211.21 | 1802.46 | 13.01 | 71.996 | 26.724 | 18.032 | 2885.3 | 1392.6 | 241.8 | 4519.7 | 3823.1 | -696.6 | -18.22 | 2.525 | 0.98 | 8.1 | 38.05 | 2399 | 17802 | 0.1348 |  |  | 0.751
2021-01-22 | 학습 | 136 | 213.81 | 109.07 | 87.46 | 17.28 | 0.5101 | 0.4091 | 0.0808 | 0.5462 | 0.3455 | 0.1083 | 74.284 | 46.986 | 14.73 | 923.71 | 661.58 | 209.05 | 1794.35 | 12.95 | 74.115 | 26.456 | 16.709 | 2970.2 | 1378.6 | 224 | 4572.9 | 3985.1 | -587.8 | -14.75 | 2.635 | 1.13 | 8.11 | 38.1 | 2327 | 17782 | 0.1309 |  |  | 0.75
2021-01-23 | 학습 | 136 | 103.05 | 48.95 | 38.2 | 15.9 | 0.475 | 0.3707 | 0.1543 | 0.526 | 0.3526 | 0.1213 | 71.54 | 47.958 | 16.503 | 921.4 | 656.64 | 208.84 | 1786.88 | 12.89 | 74.325 | 26.306 | 16.34 | 2978.6 | 1370.8 | 219.1 | 4568.5 | 4179.7 | -388.8 | -9.3
2021-01-24 | 학습 | 136 | 45.15 | 0 | 45.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3769 | 0.5361 | 0.0869 | 51.26 | 72.915 | 11.825 | 898.99 | 677.05 | 203.97 | 1780.01 | 12.83 | 66.342 | 28.175 | 14.684 | 2658.7 | 1468.2 | 196.9 | 4323.8 | 4082.1 | -241.7 | -5.92
2021-01-25 | 학습 | 140 | 113.47 | 52.73 | 38.8 | 21.94 | 0.4647 | 0.3419 | 0.1934 | 0.4018 | 0.4811 | 0.1171 | 56.252 | 67.353 | 16.395 | 883.36 | 690.27 | 204.06 | 1777.69 | 12.74 | 63.415 | 29.317 | 14.927 | 2541.4 | 1527.8 | 200.1 | 4269.3 | 4279.4 | 10 | 0.23 | 2.59 | 1.035 | 8.11 | 38.1 | 2417 | 17832 | 0.1355 | 1971 | 297 | 0.821
2021-01-26 | 학습 | 140 | 205.57 | 101.87 | 89.71 | 13.99 | 0.4955 | 0.4364 | 0.0681 | 0.4284 | 0.4684 | 0.1032 | 59.972 | 65.579 | 14.449 | 872.7 | 700.66 | 202.19 | 1775.55 | 12.65 | 63.099 | 30.146 | 14.509 | 2528.7 | 1570.9 | 194.5 | 4294.2 | 4407.3 | 113.1 | 2.57 | 2.6 | 1.07 | 8.1 | 37.95 | 2362 | 17863 | 0.1322 |  |  | 0.786
2021-01-27 | 학습 | 140 | 233.12 | 108.18 | 111.74 | 13.2 | 0.4641 | 0.4793 | 0.0566 | 0.4385 | 0.4715 | 0.09 | 61.388 | 66.012 | 12.6 | 864.31 | 710.65 | 198.62 | 1773.59 | 12.58 | 63.47 | 30.884 | 13.669 | 2543.6 | 1609.4 | 183.3 | 4336.3 | 4239.8 | -96.5 | -2.28 | 2.485 | 0.98 | 8.13 | 38.05 | 2346 | 17657 | 0.1329 |  |  | 0.817
2021-01-28 | 학습 | 140 | 190.14 | 53.32 | 122.21 | 14.61 | 0.2804 | 0.6427 | 0.0768 | 0.3937 | 0.52 | 0.0863 | 55.116 | 72.807 | 12.078 | 850.32 | 726.64 | 194.82 | 1771.78 | 12.5 | 61.19 | 32.055 | 12.94 | 2452.2 | 1670.4 | 173.5 | 4296.1 | 4686.1 | 390 | 8.32 | 2.515 | 1.085 | 8.14 | 38.05 | 2393 | 17705 | 0.1352 |  |  | 0.896
2021-01-29 | 학습 | 140 | 183.11 | 129.35 | 41.61 | 12.15 | 0.7064 | 0.2272 | 0.0664 | 0.4823 | 0.437 | 0.0806 | 67.526 | 61.187 | 11.287 | 849.86 | 729.72 | 190.53 | 1770.11 | 12.44 | 64.748 | 32.119 | 12.206 | 2594.8 | 1673.8 | 163.7 | 4432.2 | 4711.5 | 279.2 | 5.93 | 2.53 | 1.045 | 8.14 | 38 | 2465 | 17643 | 0.1397 |  |  | 0.901
2021-01-30 | 학습 | 144 | 66.1 | 53.21 | 0 | 12.89 | 0.805 | 0 | 0.195 | 0.5738 | 0.3132 | 0.113 | 82.626 | 45.095 | 16.279 | 864.54 | 716.47 | 191.57 | 1772.58 | 12.34 | 72.982 | 30.887 | 13.203 | 2924.8 | 1609.5 | 177 | 4711.4 | 5001.2 | 289.9 | 5.8
2021-01-31 | 학습 | 144 | 0 | [6 empty] | 0.6393 | 0.2244 | 0.1363 | 92.064 | 32.312 | 19.624 | 887.48 | 691.5 | 195.88 | 1774.86 | 12.26 | 81.835 | 28.817 | 14.886 | 3279.6 | 1501.7 | 199.6 | 4980.9 | 4996.9 | 16 | 0.32
2021-02-01 | 학습 | 148 | 214.61 | 80.52 | 111.12 | 22.97 | 0.3752 | 0.5178 | 0.107 | 0.5645 | 0.3076 | 0.128 | 83.54 | 45.518 | 18.942 | 900.06 | 681.73 | 199.16 | 1780.95 | 12.16 | 83.886 | 28.116 | 15.829 | 3361.8 | 1465.2 | 212.2 | 5039.2 | 5167.4 | 128.3 | 2.48 | 2.445 | 0.955 | 8.16 | 38.05 | 2533 | 17308 | 0.1463 | 3936 | 653.4 | 0.884
2021-02-02 | 학습 | 148 | 237.7 | 100.87 | 123.35 | 13.48 | 0.4244 | 0.5189 | 0.0567 | 0.5247 | 0.3675 | 0.1078 | 77.662 | 54.386 | 15.952 | 905.75 | 681.61 | 199.19 | 1786.55 | 12.07 | 82.799 | 28.23 | 15.574 | 3318.2 | 1471.1 | 208.8 | 4998.2 | 5085.6 | 87.5 | 1.72 | 2.525 | 1.045 | 8.03 | 38 | 2594 | 17362 | 0.1494 | 3695 | 472.5 | 0.868
2021-02-03 | 학습 | 152 | 95.18 | 81.9 | 0 | 13.28 | 0.8605 | 0 | 0.1395 | 0.6199 | 0.2633 | 0.1168 | 94.227 | 40.022 | 17.751 | 927.56 | 667.13 | 201.01 | 1795.7 | 11.96 | 88.755 | 27.178 | 15.941 | 3556.9 | 1416.3 | 213.7 | 5186.9 | 5184 | -2.9 | -0.06 | 2.545 | 0.94 | 8.01 | 38 | 2612 | 17405 | 0.1501 |  |  | 0.882
2021-02-04 | 학습 | 152 | 159.88 | 103.89 | 41.53 | 14.46 | 0.6498 | 0.2598 | 0.0904 | 0.6284 | 0.2623 | 0.1093 | 95.514 | 39.87 | 16.616 | 948.91 | 653.66 | 201.56 | 1804.13 | 11.87 | 92.943 | 26.272 | 15.85 | 3724.8 | 1369.1 | 212.5 | 5306.3 | 5705.4 | 399 | 6.99 | 2.535 | 1.17 | 8.02 | 38 | 2624 | 17468 | 0.1502 |  |  | 1.018
2021-02-05 | 학습 | 152 | 95.16 | 79.98 | 0 | 15.18 | 0.8405 | 0 | 0.1595 | 0.6885 | 0.1879 | 0.1235 | 104.653 | 28.568 | 18.779 | 977.69 | 629.96 | 204.22 | 1811.88 | 11.79 | 99.181 | 24.598 | 16.437 | 3974.8 | 1281.8 | 220.4 | 5477 | 6147.3 | 670.3 | 10.9 | 2.52 | 1.01 | 8.02 | 38 | 2577 | 17492 | 0.1473 |  |  | 1.066
2021-02-06 | 학습 | 152 | 76.34 | 76.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7768 | 0.1347 | 0.0885 | 118.074 | 20.47 | 13.456 | 1017.6 | 600.06 | 201.35 | 1819.01 | 11.72 | 108.397 | 22.529 | 15.24 | 4344.1 | 1174 | 204.3 | 5722.5 | 6586.4 | 863.9 | 13.12
2021-02-07 | 학습 | 152 | 90.98 | 0 | 90.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5566 | 0.38 | 0.0634 | 84.604 | 57.754 | 9.642 | 1020.84 | 609.84 | 194.89 | 1825.57 | 11.66 | 100.693 | 23.755 | 13.28 | 4035.3 | 1237.9 | 178.1 | 5451.3 | 6868.4 | 1417.2 | 20.63
2021-02-08 | 학습 | 152 | 217.48 | 106.24 | 77.73 | 33.51 | 0.4885 | 0.3574 | 0.1541 | 0.5373 | 0.3736 | 0.0891 | 81.67 | 56.783 | 13.547 | 1020.89 | 617.86 | 192.86 | 1831.6 | 11.61 | 94.768 | 24.718 | 13.115 | 3797.9 | 1288.1 | 175.9 | 5261.8 | 5746.8 | 485 | 8.44 | 2.58 | 1.03 | 8.04 | 38 | 2589 | 17428 | 0.1486 | 4451 | 592.4 | 0.948
2021-02-09 | 학습 | 152 | 304.58 | 129.28 | 160.84 | 14.46 | 0.4245 | 0.5281 | 0.0475 | 0.5053 | 0.4174 | 0.0773 | 76.807 | 63.44 | 11.753 | 1016.07 | 631.9 | 189.19 | 1837.16 | 11.57 | 89.168 | 26.068 | 12.465 | 3573.5 | 1358.4 | 167.1 | 5099.1 | 5037.2 | -61.9 | -1.23 | 2.44 | 0.935 | 8.07 | 38 | 2641 | 17627 | 0.1498 |  |  | 0.832
2021-02-10 | 학습 | 152 | 282.73 | 159.42 | 108.7 | 14.61 | 0.5639 | 0.3845 | 0.0517 | 0.5219 | 0.408 | 0.0701 | 79.33 | 62.022 | 10.648 | 1014.16 | 643.4 | 184.71 | 1842.27 | 11.53 | 86.724 | 27.102 | 11.69 | 3475.5 | 1412.3 | 156.7 | 5044.6 | 5157.8 | 113.2 | 2.19 | 2.475 | 0.885 | 8.05 | 38 | 2586 | 17395 | 0.1487 |  |  | 0.891
2021-02-11 | 학습 | 156 | 315.12 | 77.66 | 199.59 | 37.87 | 0.2464 | 0.6334 | 0.1202 | 0.4438 | 0.4719 | 0.0843 | 69.236 | 73.619 | 13.145 | 1002.31 | 665.57 | 183.09 | 1850.97 | 11.48 | 81.18 | 28.907 | 11.911 | 3253.3 | 1506.4 | 159.7 | 4919.4 | 5280.5 | 361.1 | 6.84
2021-02-12 | 학습 | 156 | 0 | [6 empty] | 0.3879 | 0.5177 | 0.0944 | 60.508 | 80.759 | 14.733 | 982.67 | 693.12 | 183.18 | 1858.97 | 11.43 | 74.269 | 31.012 | 12.538 | 2976.4 | 1616.1 | 168.1 | 4760.5 | 4939.5 | 179 | 3.62
2021-02-13 | 학습 | 156 | 91.23 | 49.65 | 41.58 | 0 | 0.5442 | 0.4558 | 0 | 0.4322 | 0.5001 | 0.0677 | 67.422 | 78.021 | 10.557 | 971.53 | 715.72 | 179.09 | 1866.34 | 11.39 | 72.772 | 32.58 | 11.713 | 2916.4 | 1697.8 | 157 | 4771.2 | 4730.6 | -40.6 | -0.86
2021-02-14 | 학습 | 156 | 0 | [6 empty] | 0.464 | 0.4876 | 0.0485 | 72.377 | 76.059 | 7.564 | 966.22 | 734.55 | 172.34 | 1873.11 | 11.36 | 73.831 | 33.755 | 10.253 | 2958.8 | 1759 | 137.5 | 4855.3
2021-02-15 | 학습 | 156 | 262.89 | 104.82 | 131.44 | 26.63 | 0.3987 | 0.5 | 0.1013 | 0.4455 | 0.4911 | 0.0635 | 69.492 | 76.609 | 9.899 | 958.46 | 752.43 | 168.46 | 1879.35 | 11.33 | 73.33 | 34.797 | 9.958 | 2938.8 | 1813.3 | 133.5 | 4885.6 | 5185 | 299.4 | 5.77 | 2.585 | 1.125 | 8.09 | 38 | 2813 | 17712 | 0.1588 | 4230 | 597.5 | 0.93
2021-02-16 | 학습 | 160 | 235.16 | 133.01 | 84.02 | 18.13 | 0.5656 | 0.3573 | 0.0771 | 0.4795 | 0.4532 | 0.0673 | 76.723 | 72.505 | 10.772 | 958.55 | 764.77 | 165.76 | 1889.08 | 11.29 | 75.914 | 35.354 | 10.019 | 3042.3 | 1842.3 | 134.3 | 5019 | 5160.6 | 141.6 | 2.74 | 2.465 | 0.975 | 8.1 | 38 | 2735 | 17734 | 0.1542 |  |  | 0.9
2021-02-17 | 학습 | 160 | 185.53 | 129.61 | 39.3 | 16.62 | 0.6986 | 0.2118 | 0.0896 | 0.5416 | 0.3847 | 0.0736 | 86.659 | 61.559 | 11.781 | 968.57 | 765.18 | 164.29 | 1898.04 | 11.25 | 81.482 | 34.951 | 10.363 | 3265.4 | 1821.3 | 138.9 | 5225.7 | 5382.9 | 157.2 | 2.92 | 2.52 | 0.98 | 8.13 | 38 | 2872 | 17628 | 0.1629 |  |  | 0.958
2021-02-18 | 학습 | 164 | 197.12 | 99.75 | 86.94 | 10.43 | 0.506 | 0.4411 | 0.0529 | 0.5315 | 0.4007 | 0.0678 | 87.172 | 65.716 | 11.113 | 978.3 | 769.72 | 162.26 | 1910.28 | 11.2 | 85.12 | 34.942 | 10.397 | 3411.3 | 1820.8 | 139.4 | 5371.5 | 5681.9 | 310.4 | 5.46 | 2.515 | 1.04 | 8.14 | 38 | 2924 | 17569 | 0.1664 |  |  | 0.961
2021-02-19 | 학습 | 164 | 181.38 | 80.09 | 87.45 | 13.84 | 0.4416 | 0.4821 | 0.0763 | 0.506 | 0.4238 | 0.0702 | 82.989 | 69.501 | 11.51 | 983.07 | 777.68 | 160.8 | 1921.54 | 11.16 | 85.691 | 35.236 | 10.539 | 3434.1 | 1836.2 | 141.3 | 5411.7 | 5839.5 | 427.8 | 7.33 |  |  |  | 38
2021-02-20 | 학습 | 164 | 153.06 | 76.28 | 58.31 | 18.47 | 0.4984 | 0.381 | 0.1207 | 0.5039 | 0.4116 | 0.0845 | 82.633 | 67.51 | 13.857 | 987.1 | 783.01 | 161.8 | 1931.91 | 11.13 | 85.901 | 35.327 | 11.341 | 3442.5 | 1840.9 | 152.1 | 5435.5 | 5752.3 | 316.8 | 5.51
2021-02-21 | 학습 | 164 | 0 | [6 empty] | 0.5023 | 0.403 | 0.0947 | 82.377 | 66.084 | 15.539 | 990.55 | 786.49 | 164.4 | 1941.44 | 11.1 | 85.928 | 35.29 | 12.391 | 3443.6 | 1839 | 166.1 | 5448.8 | 5866.1 | 417.3 | 7.11
2021-02-22 | 학습 | 164 | 169.51 | 108.99 | 39.47 | 21.05 | 0.643 | 0.2328 | 0.1242 | 0.5422 | 0.3547 | 0.1031 | 88.917 | 58.176 | 16.907 | 1000.27 | 781.78 | 168.16 | 1950.21 | 11.08 | 88.561 | 34.627 | 13.518 | 3549.1 | 1804.4 | 181.2 | 5534.8
2021-02-23 | 학습 | 160 | 137.34 | 77.37 | 45.35 | 14.62 | 0.5633 | 0.3302 | 0.1065 | 0.5482 | 0.3478 | 0.104 | 87.708 | 55.644 | 16.647 | 1008 | 774.92 | 171.37 | 1954.28 | 11.1 | 89.701 | 33.86 | 14.208 | 3594.8 | 1764.5 | 190.5 | 5549.8 | 6232.3 | 682.5 | 10.95 | 2.59 | 0.935 | 8.08 | 38 | 2549 | 17128 | 0.1488 | 4217 | 595.7 | 1.046
2021-02-24 | 학습 | 152 | 185.52 | 105 | 65.46 | 15.06 | 0.566 | 0.3528 | 0.0812 | 0.5532 | 0.3492 | 0.0976 | 84.09 | 53.081 | 14.829 | 1011.49 | 766.04 | 172.49 | 1950.02 | 11.15 | 88.957 | 33.004 | 14.133 | 3565 | 1719.9 | 189.5 | 5474.4 | 6454.3 | 979.9 | 15.18 | 2.42 | 0.97 | 8.1 | 38 | 2713 | 17105 | 0.1586 |  |  | 1.127
2021-02-25 | 학습 | 144 | 149.3 | 78.06 | 56.64 | 14.63 | 0.5227 | 0.3793 | 0.098 | 0.5446 | 0.3577 | 0.0977 | 78.42 | 51.515 | 14.066 | 1009.04 | 756.3 | 172.77 | 1938.11 | 11.25 | 86.23 | 32.152 | 13.852 | 3455.7 | 1675.5 | 185.7 | 5316.9 | 6014.7 | 697.8 | 11.6 | 2.57 | 1.07 | 8.1 | 38 | 2803 | 17086 | 0.1641 |  |  | 1.039
2021-02-26 | 학습 | 144 | 287.78 | 125.18 | 147.27 | 15.33 | 0.435 | 0.5117 | 0.0533 | 0.5135 | 0.4014 | 0.0851 | 73.946 | 57.801 | 12.253 | 1002.31 | 753.63 | 171.21 | 1927.15 | 11.33 | 82.758 | 31.931 | 13.117 | 3316.6 | 1664 | 175.9 | 5156.4 | 5230.3 | 73.9 | 1.41 | 2.6 | 1.07 | 8.1 | 37.95 | 2362 | 17863 | 0.1322 |  |  | 0.808
2021-02-27 | 학습 | 144 | 140.63 | 75.02 | 48.38 | 17.23 | 0.5335 | 0.344 | 0.1225 | 0.5192 | 0.3851 | 0.0957 | 74.76 | 55.459 | 13.781 | 996.93 | 748.84 | 171.3 | 1917.06 | 11.41 | 80.943 | 31.556 | 13.075 | 3243.8 | 1644.4 | 175.3 | 5063.6 | 4712.7 | -350.8 | -7.44 | 2.485 | 0.98 | 8.13 | 38 | 2346 | 17657 | 0.1329 |  |  | 0.841
2021-02-28 | 학습 | 144 | 0 | [6 empty] | 0.5232 | 0.3735 | 0.1033 | 75.343 | 53.781 | 14.876 | 992.56 | 742.74 | 172.48 | 1907.78 | 11.47 | 80.057 | 31.103 | 13.374 | 3208.3 | 1620.8 | 179.3 | 5008.5 | 4676.2 | -332.2 | -7.1 | 2.515 | 1.085 | 8.14 | 38.1 | 2393 | 17705 | 0.1352 |  |  | 0.922
2021-03-01 | 학습 | 144 | 308.85 | 152.68 | 136.4 | 19.77 | 0.4944 | 0.4416 | 0.064 | 0.515 | 0.3928 | 0.0922 | 74.165 | 56.563 | 13.272 | 987.36 | 739.92 | 171.96 | 1899.24 | 11.53 | 79.039 | 30.941 | 13.097 | 3167.5 | 1612.4 | 175.6 | 4955.5 | 4735.5 | -220.1 | -4.65
2021-03-02 | 학습 | 144 | 208 | 73.41 | 122.89 | 11.7 | 0.3529 | 0.5908 | 0.0562 | 0.4691 | 0.4489 | 0.082 | 67.548 | 64.646 | 11.806 | 975.97 | 745.41 | 170.02 | 1891.39 | 11.57 | 75.764 | 31.45 | 12.469 | 3036.3 | 1638.9 | 167.2 | 4842.4 | 4659.7 | -182.7 | -3.92 | 2.62 | 0.97 | 8.19 | 37.9 | 2512 | 17619 | 0.1426 | 4635 | 806.2 | 0.812
2021-03-03 | 학습 | 144 | 94.45 | 81.28 | 0 | 13.17 | 0.8606 | 0 | 0.1394 | 0.5801 | 0.3217 | 0.0983 | 83.528 | 46.321 | 14.151 | 981.46 | 732.13 | 170.57 | 1884.16 | 11.61 | 80.137 | 30.417 | 12.744 | 3211.5 | 1585.1 | 170.9 | 4967.5 | 4789.2 | -178.3 | -3.72 | 2.685 | 1.155 | 8 | 37.95 | 2656 | 17139 | 0.155 |  |  | 0.828
2021-03-04 | 학습 | 144 | 125.64 | 67.86 | 41.62 | 16.16 | 0.5401 | 0.3313 | 0.1286 | 0.5687 | 0.3244 | 0.1069 | 81.898 | 46.712 | 15.39 | 984.89 | 720.3 | 172.32 | 1877.51 | 11.64 | 82.181 | 29.57 | 13.303 | 3293.5 | 1540.9 | 178.4 | 5012.8 | 4809.6 | -203.2 | -4.22 | 2.7 | 1.12 | 8.01 | 38 | 2573 | 17095 | 0.1505 |  |  | 0.875
2021-03-05 | 학습 | 152 | 260.59 | 108.13 | 136.16 | 16.3 | 0.4149 | 0.5225 | 0.0626 | 0.5251 | 0.3806 | 0.0943 | 79.821 | 57.844 | 14.335 | 985.96 | 720.55 | 172.88 | 1879.39 | 11.62 | 82.612 | 29.742 | 13.368 | 3310.7 | 1549.9 | 179.2 | 5039.8 | 4913.6 | -126.3 | -2.57 | 2.665 | 1.04 | 8 | 38 | 2445 | 17260 | 0.1417 |  |  | 0.882
2021-03-06 | 학습 | 160 | 151.96 | 78.29 | 57.62 | 16.05 | 0.5152 | 0.3792 | 0.1056 | 0.5223 | 0.3802 | 0.0975 | 83.572 | 60.826 | 15.603 | 990.7 | 723.77 | 174.66 | 1889.13 | 11.55 | 84.377 | 30.126 | 13.792 | 3381.5 | 1569.9 | 184.9 | 5136.3 | 5102.6 | -33.6 | -0.66
2021-03-07 | 학습 | 168 | 45.41 | 0 | 45.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3743 | 0.5559 | 0.0699 | 62.876 | 93.386 | 11.739 | 974.36 | 759.28 | 172.43 | 1906.08 | 11.45 | 77.188 | 33.057 | 12.922 | 3093.4 | 1722.6 | 173.3 | 4989.3 | 5272.2 | 283 | 5.37
2021-03-08 | 학습 | 167 | 163.22 | 104.57 | 39.19 | 19.46 | 0.6407 | 0.2401 | 0.1192 | 0.4498 | 0.4664 | 0.0839 | 75.113 | 77.882 | 14.005 | 971.57 | 776.46 | 172.65 | 1920.68 | 11.36 | 77.649 | 34.306 | 13.009 | 3111.8 | 1787.7 | 174.4 | 5074 | 5315.4 | 241.4 | 4.54
2021-03-09 | 학습 | 168 | 176.66 | 74.79 | 88.5 | 13.37 | 0.4234 | 0.501 | 0.0757 | 0.4423 | 0.4762 | 0.0815 | 74.304 | 79.996 | 13.699 | 968.19 | 794.37 | 172.55 | 1935.11 | 11.29 | 77.61 | 35.536 | 12.977 | 3110.3 | 1851.8 | 174 | 5136.1 | 5327.8 | 191.7 | 3.6 | 2.81 | 1.29 | 7.94 | 38 | 2813 | 17068 | 0.1648 | 5236 | 557.5 | 0.983
2021-03-10 | 학습 | 168 | 254.15 | 105.01 | 135.99 | 13.15 | 0.4132 | 0.5351 | 0.0517 | 0.434 | 0.4929 | 0.0731 | 72.918 | 82.802 | 12.28 | 963.7 | 813.66 | 171.03 | 1948.39 | 11.23 | 77.031 | 36.805 | 12.529 | 3087.1 | 1918 | 168 | 5173 | 5357.4 | 184.3 | 3.44 | 2.715 | 1 | 8 | 38 | 2739 | 16927 | 0.1618 | 4963 | 597.3 | 1.021
2021-03-11 | 학습 | 168 | 170.52 | 77.84 | 79.83 | 12.85 | 0.4565 | 0.4682 | 0.0754 | 0.4404 | 0.4859 | 0.0737 | 73.987 | 81.625 | 12.388 | 960.63 | 830.23 | 169.74 | 1960.6 | 11.18 | 77.102 | 37.789 | 12.256 | 3089.9 | 1969.2 | 164.3 | 5223.5 | 5534.8 | 311.3 | 5.63 | 2.615 | 1.09 | 7.97 | 38 | 2586 | 16529 | 0.1565 |  |  | 0.958
2021-03-12 | 학습 | 168 | 285.77 | 182.93 | 87.85 | 14.99 | 0.6401 | 0.3074 | 0.0525 | 0.497 | 0.4353 | 0.0677 | 83.499 | 73.127 | 11.374 | 967.32 | 836.97 | 167.55 | 1971.84 | 11.14 | 80.95 | 37.945 | 11.766 | 3244.1 | 1977.3 | 157.8 | 5379.2 | 5549.5 | 170.3 | 3.07 | 2.59 | 1.22 | 7.96 | 38 | 2427 | 16488 | 0.1472 |  |  | 1.058
2021-03-13 | 학습 | 168 | 184.48 | 77.62 | 91.44 | 15.42 | 0.4208 | 0.4957 | 0.0836 | 0.4754 | 0.4524 | 0.0722 | 79.867 | 76.002 | 12.131 | 969.85 | 846.05 | 166.28 | 1982.18 | 11.12 | 81.871 | 38.307 | 11.658 | 3281 | 1996.2 | 156.3 | 5433.6 | 5635.2 | 201.6 | 3.58
2021-03-14 | 학습 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.4599 | 0.4647 | 0.0754 | 77.264 | 78.063 | 12.673 | 969.57 | 856.47 | 165.66 | 1991.69 | 11.09 | 81.397 | 38.779 | 11.748 | 3262.1 | 2020.8 | 157.5 | 5440.4 | 5736.2 | 295.8 | 5.16
2021-03-15 | 학습 | 168 | 261.87 | 131.37 | 110.48 | 20.02 | 0.5017 | 0.4219 | 0.0765 | 0.4717 | 0.4525 | 0.0757 | 79.253 | 76.026 | 12.721 | 971.3 | 864.02 | 165.13 | 2000.45 | 11.08 | 81.901 | 39.018 | 11.824 | 3282.2 | 2033.3 | 158.5 | 5474 | 5800.6 | 326.6 | 5.63 | 2.52 | 1.075 | 8.02 | 38 | 2376 | 16980 | 0.1399 | 4725 | 616.4 | 1.004
2021-03-16 | 학습 | 168 | 200.69 | 128.97 | 57.6 | 14.12 | 0.6426 | 0.287 | 0.0704 | 0.5202 | 0.4056 | 0.0742 | 87.391 | 68.143 | 12.466 | 981.03 | 863.08 | 164.4 | 2008.5 | 11.07 | 85.467 | 38.59 | 11.798 | 3425.1 | 2010.9 | 158.2 | 5594.3 | 5658.7 | 64.4 | 1.14 | 2.56 | 1.09 | 7.94 | 37.95 | 2578 | 16825 | 0.1532 |  |  | 1.018
2021-03-17 | 학습 | 168 | 180.85 | 103.59 | 64.8 | 12.46 | 0.5728 | 0.3583 | 0.0689 | 0.5351 | 0.3922 | 0.0727 | 89.897 | 65.89 | 12.213 | 992.49 | 859.96 | 163.47 | 2015.91 | 11.06 | 88.668 | 38.046 | 11.706 | 3553.4 | 1982.6 | 157 | 5693 | 5642.3 | -50.7 | -0.9 | 2.46 | 0.99 | 7.98 | 37.95 | 2613 | 16914 | 0.1545 |  |  | 1.006
2021-03-18 | 학습 | 168 | 187.19 | 131.36 | 41.83 | 14 | 0.7017 | 0.2235 | 0.0748 | 0.5823 | 0.3444 | 0.0733 | 97.833 | 57.854 | 12.313 | 1010.96 | 849.06 | 162.71 | 2022.73 | 11.06 | 93.817 | 36.941 | 11.672 | 3759.8 | 1925 | 156.5 | 5841.3 | 5679 | -162.3 | -2.86
2021-03-19 | 학습 | 168 | 302.67 | 107.29 | 179.61 | 15.77 | 0.3545 | 0.5934 | 0.0521 | 0.5177 | 0.415 | 0.0673 | 86.981 | 69.715 | 11.304 | 1017.11 | 850.88 | 161 | 2029 | 11.06 | 92.652 | 36.951 | 11.347 | 3713.1 | 1925.6 | 152.1 | 5790.8 | 5486.4 | -304.4 | -5.55 | 2.34 | 0.93 | 7.94 | 38 | 2725 | 17069 | 0.1596 |  |  | 0.976
2021-03-20 | 학습 | 168 | 151.16 | 77.98 | 56.65 | 16.53 | 0.5159 | 0.3748 | 0.1094 | 0.5172 | 0.4036 | 0.0792 | 86.892 | 67.8 | 13.307 | 1022.68 | 850.65 | 161.44 | 2034.77 | 11.07 | 91.898 | 36.807 | 11.726 | 3682.9 | 1918.1 | 157.2 | 5758.1 | 5446.5 | -311.7 | -5.72
2021-03-21 | 학습 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.5168 | 0.3954 | 0.0878 | 86.829 | 66.429 | 14.743 | 1027.74 | 849.07 | 163.27 | 2040.08 | 11.07 | 91.407 | 36.575 | 12.415 | 3663.2 | 1906 | 166.5 | 5735.6 | 5517.9 | -217.7 | -3.95
2021-03-22 | 학습 | 168 | 260.17 | 156.39 | 85.08 | 18.7 | 0.6011 | 0.327 | 0.0719 | 0.5407 | 0.376 | 0.0833 | 90.842 | 63.172 | 13.987 | 1036.41 | 844.35 | 164.2 | 2044.96 | 11.08 | 92.71 | 36.117 | 12.658 | 3715.4 | 1882.1 | 169.7 | 5767.2 | 5487 | -280.2 | -5.11
2021-03-23 | 학습 | 165 | 237.21 | 157.17 | 66.39 | 13.65 | 0.6626 | 0.2799 | 0.0575 | 0.5753 | 0.3488 | 0.076 | 94.919 | 57.547 | 12.534 | 1048.46 | 834.39 | 163.61 | 2046.46 | 11.11 | 95.144 | 35.278 | 12.388 | 3813 | 1838.4 | 166.1 | 5817.4
2021-03-24 | 학습 | 160 | 242.82 | 186.78 | 41.41 | 14.63 | 0.7692 | 0.1705 | 0.0603 | 0.6302 | 0.2982 | 0.0715 | 100.839 | 47.719 | 11.442 | 1065.47 | 815.39 | 161.97 | 2042.83 | 11.16 | 99.013 | 33.78 | 11.876 | 3968 | 1760.3 | 159.2 | 5887.5
2021-03-25 | 학습 | 160 | 177.29 | 105.91 | 57.82 | 13.56 | 0.5974 | 0.3261 | 0.0765 | 0.6209 | 0.3062 | 0.0729 | 99.349 | 48.984 | 11.667 | 1079.63 | 799.18 | 160.69 | 2039.49 | 11.2 | 100.803 | 32.608 | 11.595 | 4039.8 | 1699.2 | 155.5 | 5894.5 | 5390.4 | -504.1 | -9.35 | 2.63 | 1.06 | 7.9 | 37.95 | 2831 | 16848 | 0.168 | 4911 | 468.8 | 0.97
2021-03-26 | 학습 | 160 | 245.63 | 211.82 | 19.41 | 14.4 | 0.8624 | 0.079 | 0.0586 | 0.6894 | 0.2418 | 0.0689 | 110.298 | 38.683 | 11.019 | 1103.6 | 773.96 | 158.86 | 2036.43 | 11.25 | 106.287 | 30.789 | 11.208 | 4259.5 | 1604.4 | 150.3 | 6014.3 | 5285.8 | -728.4 | -13.78 | 2.6 | 1.03 | 7.89 | 38 | 2784 | 16912 | 0.1646 |  |  | 0.942
2021-03-27 | 학습 | 160 | 182.08 | 76.85 | 89.83 | 15.4 | 0.4221 | 0.4934 | 0.0846 | 0.6136 | 0.3131 | 0.0733 | 98.175 | 50.093 | 11.731 | 1113.54 | 762.17 | 157.89 | 2033.6 | 11.28 | 104.82 | 30.157 | 11.159 | 4200.7 | 1571.5 | 149.6 | 5921.8 | 5391.1 | -530.7 | -9.84
2021-03-28 | 학습 | 160 | 0 | [6 empty] | 0.5593 | 0.3642 | 0.0765 | 89.488 | 58.27 | 12.242 | 1114 | 759.5 | 157.51 | 2031 | 11.31 | 100.44 | 30.274 | 11.278 | 4025.2 | 1577.6 | 151.2 | 5754 | 5445 | -309.1 | -5.68
2021-03-29 | 학습 | 160 | 289.96 | 158.45 | 110.88 | 20.63 | 0.5465 | 0.3824 | 0.0711 | 0.5557 | 0.3693 | 0.075 | 88.906 | 59.096 | 11.999 | 1113.83 | 757.87 | 156.91 | 2028.61 | 11.34 | 97.506 | 30.439 | 11.287 | 3907.6 | 1586.2 | 151.3 | 5645.2 | 5660.3 | 15.1 | 0.27 | 2.62 | 1.12 | 7.94 | 38.15 | 2631 | 17154 | 0.1534 | 4987 | 543.5 | 0.954
2021-03-30 | 학습 | 164 | 328.97 | 212.14 | 103.8 | 13.03 | 0.6449 | 0.3155 | 0.0396 | 0.5809 | 0.3541 | 0.065 | 95.275 | 58.071 | 10.654 | 1120.05 | 755.35 | 155.02 | 2030.41 | 11.35 | 98.245 | 30.498 | 10.889 | 3937.2 | 1589.3 | 146 | 5672.5 | 5582.6 | -89.9 | -1.61
2021-03-31 | 학습 | 168 | 246.97 | 214.34 | 19.4 | 13.23 | 0.8679 | 0.0786 | 0.0536 | 0.6623 | 0.276 | 0.0617 | 111.263 | 46.365 | 10.371 | 1141.76 | 741.32 | 152.99 | 2036.07 | 11.33 | 105.095 | 29.612 | 10.533 | 4211.8 | 1543.1 | 141.2 | 5896.1 | 5822.6 | -73.4 | -1.26 | 2.595 | 1.015 | 7.92 | 38.15 | 2704 | 17283 | 0.1565 |  |  | 1.01
2021-04-01 | 학습 | 168 | 241.13 | 160.3 | 65.3 | 15.53 | 0.6648 | 0.2708 | 0.0644 | 0.663 | 0.2745 | 0.0625 | 111.383 | 46.119 | 10.498 | 1161.85 | 728.17 | 151.26 | 2041.28 | 11.31 | 109.368 | 28.839 | 10.329 | 4383 | 1502.8 | 138.5 | 6024.3 | 5414 | -610.3 | -11.27
2021-04-02 | 학습 | 170 | 363.85 | 215.26 | 133.25 | 15.34 | 0.5916 | 0.3662 | 0.0422 | 0.6428 | 0.3005 | 0.0567 | 109.269 | 51.087 | 9.644 | 1178.22 | 721.03 | 148.81 | 2048.07 | 11.29 | 111.157 | 28.58 | 9.933 | 4454.7 | 1489.3 | 133.2 | 6077.2 | 5501.6 | -575.7 | -10.46 | 2.75 | 1.135 | 7.9 | 38 | 2897 | 17064 | 0.1698 |  |  | 1.109
2021-04-03 | 학습 | 172 | 171.98 | 76.59 | 79.95 | 15.44 | 0.4453 | 0.4649 | 0.0898 | 0.5868 | 0.3471 | 0.0661 | 100.929 | 59.702 | 11.369 | 1184.95 | 723.08 | 148.28 | 2056.31 | 11.26 | 108.925 | 29.049 | 10.181 | 4365.3 | 1513.8 | 136.5 | 6015.6 | 5638 | -377.5 | -6.7
2021-04-04 | 학습 | 172 | 0 | [6 empty] | 0.5467 | 0.3805 | 0.0728 | 94.032 | 65.444 | 12.523 | 1184.24 | 730.71 | 148.95 | 2063.9 | 11.24 | 104.79 | 29.907 | 10.696 | 4199.5 | 1558.5 | 143.4 | 5901.4 | 5578 | -323.5 | -5.8
2021-04-05 | 학습 | 175 | 271.37 | 212 | 38.94 | 20.43 | 0.7812 | 0.1435 | 0.0753 | 0.6132 | 0.3133 | 0.0735 | 107.306 | 54.829 | 12.864 | 1196.86 | 727.12 | 149.9 | 2073.88 | 11.21 | 107.549 | 29.787 | 11.15 | 4310.1 | 1552.2 | 149.5 | 6011.8 | 5592.7 | -419.1 | -7.49 | 2.45 | 0.92 | 7.94 | 38 | 3645 | 17458 | 0.2088 | 4693 | 489.5 | 1.013
2021-04-06 | 학습 | 180 | 237.12 | 134.08 | 90.18 | 12.86 | 0.5655 | 0.3803 | 0.0542 | 0.5997 | 0.3323 | 0.068 | 107.937 | 59.815 | 12.248 | 1209.1 | 728.8 | 150.17 | 2088.06 | 11.16 | 109.503 | 30.084 | 11.274 | 4388.4 | 1567.7 | 151.2 | 6107.2 | 6034.9 | -72.4 | -1.2 | 2.54 | 1.085 | 7.96 | 38 | 2949 | 17118 | 0.1723 | 4863 | 528.6 | 1.125
2021-04-07 | 학습 | 184 | 382.68 | 210.7 | 158.08 | 13.9 | 0.5506 | 0.4131 | 0.0363 | 0.5857 | 0.3552 | 0.0591 | 107.777 | 65.357 | 10.866 | 1220.2 | 735.88 | 149.02 | 2105.11 | 11.09 | 110.644 | 30.779 | 10.944 | 4434.1 | 1603.9 | 146.7 | 6184.8 | 6280.6 | 95.9 | 1.53 | 2.605 | 1.155 | 7.96 | 37.9 | 2753 | 17261 | 0.1595 | 4765 | 525.6 | 1.15
2021-04-08 | 학습 | 180 | 200.61 | 107.04 | 80.04 | 13.53 | 0.5336 | 0.399 | 0.0674 | 0.571 | 0.3676 | 0.0614 | 102.772 | 66.17 | 11.058 | 1225.41 | 743.21 | 148.17 | 2116.79 | 11.06 | 109.345 | 31.434 | 10.777 | 4382.1 | 1638.1 | 144.5 | 6164.7 | 6305 | 140.3 | 2.23 | 2.63 | 1.06 | 7.93 | 38 | 2817 | 17490 | 0.1611 |  |  | 1.053
2021-04-09 | 학습 | 184 | 169.65 | 135.14 | 19.16 | 15.35 | 0.7966 | 0.1129 | 0.0905 | 0.6349 | 0.2954 | 0.0697 | 116.824 | 54.357 | 12.819 | 1244.26 | 738.15 | 149.14 | 2131.54 | 11.02 | 114.166 | 31.046 | 11.191 | 4575.3 | 1617.8 | 150 | 6343.1 | 6441.6 | 98.4 | 1.53 | 2.62 | 1.095 | 7.92 | 38 | 2742 | 17525 | 0.1565 |  |  | 1.141
2021-04-10 | 학습 | 184 | 185.63 | 77.21 | 91.9 | 16.52 | 0.4159 | 0.4951 | 0.089 | 0.5728 | 0.352 | 0.0751 | 105.402 | 64.771 | 13.827 | 1250.17 | 743.9 | 151.04 | 2145.11 | 10.99 | 112.57 | 31.549 | 11.775 | 4511.3 | 1644.1 | 157.9 | 6313.3 | 6538.3 | 225.1 | 3.44
2021-04-11 | 학습 | 184 | 45.38 | 0 | 45.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4105 | 0.5357 | 0.0538 | 75.524 | 98.569 | 9.907 | 1225.74 | 782.99 | 148.87 | 2157.6 | 10.97 | 99.634 | 34.681 | 10.998 | 3992.9 | 1807.2 | 147.5 | 5947.6 | 6725.8 | 778.1 | 11.57
2021-04-12 | 학습 | 184 | 273.34 | 161.98 | 91.17 | 20.19 | 0.5926 | 0.3335 | 0.0739 | 0.4621 | 0.4784 | 0.0595 | 85.024 | 88.024 | 10.951 | 1212.76 | 808.41 | 147.92 | 2169.09 | 10.95 | 95.456 | 36.496 | 10.782 | 3825.5 | 1901.9 | 144.6 | 5871.9 | 6628 | 756.1 | 11.41 | 2.59 | 1.1 | 7.92 | 38 | 2607 | 17296 | 0.1507 | 4661 | 466.5 | 1.122
2021-04-13 | 학습 | 184 | 247.62 | 134.98 | 102.66 | 9.98 | 0.5451 | 0.4146 | 0.0403 | 0.4856 | 0.4603 | 0.0541 | 89.354 | 84.696 | 9.949 | 1205.15 | 828.47 | 146.04 | 2179.66 | 10.94 | 94.612 | 37.772 | 10.333 | 3791.6 | 1968.4 | 138.6 | 5898.6 | 6573 | 674.5 | 10.26 | 2.725 | 1.205 | 7.9 | 38.05 | 2551 | 17146 | 0.1488 |  |  | 1.157
2021-04-14 | 학습 | 184 | 244.08 | 161.97 | 63.55 | 18.56 | 0.6636 | 0.2604 | 0.076 | 0.5361 | 0.4036 | 0.0603 | 98.637 | 74.268 | 11.095 | 1207.43 | 836.5 | 145.46 | 2189.38 | 10.94 | 97.804 | 38.022 | 10.372 | 3919.6 | 1981.4 | 139.1 | 6040 | 6563.5 | 523.5 | 7.98 | 2.5 | 1.035 | 7.92 | 38 | 2695 | 17224 | 0.1565 |  |  | 1.182
2021-04-15 | 학습 | 184 | 157.95 | 80.67 | 65.91 | 11.37 | 0.5107 | 0.4173 | 0.072 | 0.5289 | 0.4075 | 0.0636 | 97.315 | 74.98 | 11.705 | 1208.2 | 844.59 | 145.53 | 2198.33 | 10.94 | 99.244 | 38.291 | 10.581 | 3977.3 | 1995.4 | 141.9 | 6114.5 | 6695.4 | 580.8 | 8.68 | 2.555 | 1.055 | 7.92 | 38 | 2499 | 17371 | 0.1439 |  |  | 1.145
2021-04-16 | 학습 | 184 | 265.6 | 161.29 | 88.6 | 15.71 | 0.6073 | 0.3336 | 0.0591 | 0.5511 | 0.3865 | 0.0623 | 101.404 | 71.125 | 11.472 | 1213 | 848.19 | 145.37 | 2206.56 | 10.95 | 101.768 | 38.211 | 10.653 | 4078.4 | 1991.2 | 142.8 | 6212.4 | 6842.1 | 629.6 | 9.2 | 2.6 | 1.095 | 7.94 | 38 | 2562 | 14516 | 0.1765 |  |  | 1.118
2021-04-17 | 학습 | 184 | 145.51 | 73.05 | 57.31 | 15.15 | 0.502 | 0.3939 | 0.1041 | 0.5372 | 0.3886 | 0.0742 | 98.844 | 71.506 | 13.65 | 1214.86 | 851.88 | 147.4 | 2214.13 | 10.95 | 102.3 | 38.173 | 11.356 | 4099.7 | 1989.2 | 152.3 | 6241.3 | 6987.6 | 746.4 | 10.68
2021-04-18 | 학습 | 184 | 46.04 | 0 | 46.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3849 | 0.5619 | 0.0532 | 70.825 | 103.394 | 9.781 | 1188.55 | 887.16 | 145.39 | 2221.1 | 10.96 | 91.421 | 40.692 | 10.674 | 3663.8 | 2120.5 | 143.1 | 5927.4 | 7074.4 | 1147.1 | 16.21
2021-04-19 | 학습 | 184 | 241.41 | 183.05 | 37.61 | 20.75 | 0.7583 | 0.1558 | 0.086 | 0.4907 | 0.4468 | 0.0625 | 90.297 | 82.211 | 11.492 | 1183.81 | 898.44 | 145.26 | 2227.51 | 10.97 | 92.5 | 41.137 | 10.723 | 3707 | 2143.7 | 143.8 | 5994.5 | 6933.1 | 938.6 | 13.54 | 2.56 | 1.275 | 7.86 | 38.1 | 2935 | 17135 | 0.1713 | 5209 | 492.7 | 1.233
2021-04-20 | 학습 | 184 | 215.86 | 160.38 | 41.99 | 13.49 | 0.743 | 0.1945 | 0.0625 | 0.5622 | 0.3753 | 0.0625 | 103.453 | 69.053 | 11.494 | 1192.62 | 895.65 | 145.14 | 2233.41 | 10.99 | 98.429 | 40.462 | 10.757 | 3944.6 | 2108.5 | 144.2 | 6197.4 | 6678.9 | 481.5 | 7.21 | 2.61 | 1.07 | 7.88 | 38.05 | 2799 | 17305 | 0.1617 | 5481 | 518.4 | 1.221
2021-04-21 | 학습 | 184 | 276.12 | 81.25 | 180.92 | 13.95 | 0.2943 | 0.6552 | 0.0505 | 0.4863 | 0.4546 | 0.0591 | 89.475 | 83.654 | 10.871 | 1186.73 | 907.7 | 144.41 | 2238.84 | 11 | 96.493 | 41.057 | 10.593 | 3867 | 2139.5 | 142 | 6148.6 | 6437.5 | 288.9 | 4.49 | 2.7 | 1.255 | 7.9 | 37.95 | 2869 | 17424 | 0.1647 |  |  | 1.233
2021-04-22 | 학습 | 184 | 178.89 | 107.64 | 56.86 | 14.39 | 0.6017 | 0.3178 | 0.0804 | 0.519 | 0.4159 | 0.0651 | 95.496 | 76.519 | 11.985 | 1187.34 | 911.64 | 144.84 | 2243.83 | 11.02 | 97.708 | 40.992 | 10.815 | 3915.7 | 2136.1 | 145 | 6196.9 | 6427 | 230.2 | 3.58 | 2.59 | 1.13 | 7.87 | 38 | 2938 | 17269 | 0.1701 |  |  | 1.221
2021-04-23 | 학습 | 184 | 218.37 | 183.32 | 19.3 | 15.75 | 0.8395 | 0.0884 | 0.0721 | 0.6099 | 0.323 | 0.0671 | 112.212 | 59.438 | 12.349 | 1204.62 | 898.19 | 145.61 | 2248.42 | 11.04 | 105.144 | 39.57 | 11.076 | 4213.7 | 2062 | 148.5 | 6424.3 | 6418.8 | -5.5 | -0.09 | 2.615 | 1.14 | 7.88 | 38 | 2873 | 17371 | 0.1654 |  |  | 1.205
2021-04-24 | 학습 | 184 | 133.5 | 77.02 | 41.68 | 14.8 | 0.5769 | 0.3122 | 0.1109 | 0.6005 | 0.32 | 0.0795 | 110.495 | 58.874 | 14.631 | 1218.8 | 885.25 | 148.6 | 2252.65 | 11.05 | 109.043 | 38.317 | 11.939 | 4370 | 1996.7 | 160.1 | 6526.8 | 6437.8 | -89 | -1.38
2021-04-25 | 학습 | 184 | 0 | [6 empty] | 0.5938 | 0.3178 | 0.0884 | 109.265 | 58.469 | 16.266 | 1230.62 | 872.93 | 152.99 | 2256.54 | 11.07 | 110.955 | 37.22 | 13.017 | 4446.6 | 1939.6 | 174.5 | 6560.7 | 6341.3 | -219.5 | -3.46
2021-04-26 | 학습 | 184 | 370.54 | 192.07 | 158.71 | 19.76 | 0.5184 | 0.4283 | 0.0533 | 0.5724 | 0.3491 | 0.0785 | 105.328 | 64.235 | 14.437 | 1237.55 | 867.37 | 155.19 | 2260.11 | 11.09 | 110.56 | 36.75 | 13.203 | 4430.8 | 1915.1 | 177 | 6522.9 | 6156.8 | -366.1 | -5.95 | 2.72 | 1.09 | 7.92 | 38 | 2849 | 17569 | 0.1622 | 5512 | 563.2 | 1.129
2021-04-27 | 학습 | 184 | 232.21 | 137.62 | 81.47 | 13.12 | 0.5927 | 0.3508 | 0.0565 | 0.5782 | 0.3496 | 0.0722 | 106.383 | 64.326 | 13.291 | 1244.98 | 862.35 | 156.07 | 2263.4 | 11.1 | 110.738 | 36.358 | 12.987 | 4437.9 | 1894.7 | 174.1 | 6506.7 | 5976.9 | -529.8 | -8.86 | 2.685 | 1.095 | 7.9 | 38 | 2738 | 17723 | 0.1545 |  |  | 1.122
2021-04-28 | 학습 | 184 | 165.25 | 132.63 | 18.76 | 13.86 | 0.8026 | 0.1135 | 0.0839 | 0.6418 | 0.2827 | 0.0755 | 118.089 | 52.013 | 13.898 | 1263.53 | 845.41 | 157.49 | 2266.43 | 11.12 | 115.53 | 35.041 | 13.021 | 4630 | 1826 | 174.6 | 6630.5 | 5983.4 | -647.2 | -10.82 | 2.74 | 1.3 | 7.92 | 38 | 2927 | 17695 | 0.1654 |  |  | 1.148
2021-04-29 | 학습 | 184 | 187.65 | 108.02 | 65.57 | 14.06 | 0.5756 | 0.3494 | 0.0749 | 0.623 | 0.3016 | 0.0754 | 114.639 | 55.494 | 13.867 | 1277.14 | 833.31 | 158.77 | 2269.22 | 11.14 | 117.106 | 34.2 | 13.035 | 4693.1 | 1782.2 | 174.8 | 6650.1 | 6006.2 | -643.9 | -10.72 | 2.73 | 1.2 | 7.92 | 37.9 | 2897 | 17718 | 0.1635 |  |  | 1.152
2021-04-30 | 학습 | 184 | 239.73 | 135.32 | 87.22 | 17.19 | 0.5645 | 0.3638 | 0.0717 | 0.6064 | 0.3192 | 0.0743 | 111.584 | 58.74 | 13.676 | 1286.61 | 825.42 | 159.75 | 2271.78 | 11.16 | 116.856 | 33.745 | 12.987 | 4683.1 | 1758.5 | 174.1 | 6615.7 | 5990.2 | -625.5 | -10.44 | 2.66 | 1.145 | 7.92 | 38 | 2815 | 17649 | 0.1595 |  |  | 1.118
2021-05-01 | 학습 | 115 | 97.88 | 46.22 | 37.43 | 14.23 | 0.4722 | 0.3824 | 0.1454 | 0.5684 | 0.3371 | 0.0945 | 65.365 | 38.772 | 10.864 | 1249.1 | 798.2 | 157.84 | 2205.14 | 11.52 | 98.214 | 31.762 | 12.111 | 3936 | 1655.1 | 162.4 | 5753.5 | 4136.1 | -1617.4 | -39.11
2021-05-02 | 학습 | 172 | 0 | [6 empty] | 0.5411 | 0.35 | 0.1089 | 93.073 | 60.196 | 18.731 | 1242.3 | 794.57 | 163.95 | 2200.83 | 11.54 | 97.8 | 31.791 | 13.874 | 3919.4 | 1656.7 | 186 | 5762.1 | 5071 | -691.1 | -13.63
2021-05-03 | 학습 | 178 | 256.78 | 155.85 | 79.22 | 21.71 | 0.6069 | 0.3085 | 0.0845 | 0.5598 | 0.3382 | 0.102 | 99.641 | 60.204 | 18.155 | 1242.62 | 791.25 | 169 | 2202.86 | 11.53 | 100.172 | 31.817 | 14.903 | 4014.5 | 1658 | 199.8 | 5872.3 | 5467.8 | -404.5 | -7.4
2021-05-04 | 학습 | 184 | 286.12 | 161.99 | 113.5 | 10.63 | 0.5662 | 0.3967 | 0.0372 | 0.5616 | 0.3548 | 0.0836 | 103.332 | 65.282 | 15.385 | 1246.59 | 793.26 | 170.87 | 2210.73 | 11.49 | 103.111 | 32.245 | 14.773 | 4132.3 | 1680.3 | 198.1 | 6010.7 | 5683.8 | -326.8 | -5.75 | 3.05 | 1.29 | 7.98 | 37.9 | 2170 | 16351 | 0.1327 |  |  | 1.07
2021-05-05 | 학습 | 190 | 231.05 | 126.89 | 86.89 | 17.27 | 0.5492 | 0.3761 | 0.0747 | 0.5581 | 0.3608 | 0.0811 | 106.034 | 68.557 | 15.409 | 1252.96 | 798.39 | 172.62 | 2223.97 | 11.42 | 106.005 | 32.87 | 14.692 | 4248.2 | 1712.9 | 197 | 6158.1 | 5971.6 | -186.5 | -3.12 | 2.805 | 1.215 | 7.9 | 37.95 | 2469 | 16843 | 0.1466 | 4896 | 467.3 | 1.114
2021-05-06 | 학습 | 194 | 220.52 | 80.86 | 127.02 | 12.64 | 0.3667 | 0.576 | 0.0573 | 0.5038 | 0.4218 | 0.0744 | 97.741 | 81.833 | 14.426 | 1250.52 | 816.39 | 173.24 | 2240.15 | 11.34 | 104.472 | 34.464 | 14.342 | 4186.8 | 1795.9 | 192.3 | 6175 | 6055.3 | -119.7 | -1.98 | 2.825 | 1.34 | 7.9 | 37.85 | 2657 | 17312 | 0.1535 |  |  | 1.186
2021-05-07 | 학습 | 198 | 224.38 | 137.65 | 66.57 | 20.16 | 0.6135 | 0.2967 | 0.0898 | 0.5349 | 0.3863 | 0.0788 | 105.91 | 76.497 | 15.593 | 1256.44 | 827.61 | 174.98 | 2259.04 | 11.26 | 106.795 | 35.39 | 14.453 | 4279.9 | 1844.2 | 193.8 | 6317.9 | 6234.4 | -83.4 | -1.34 | 2.79 | 1.255 | 7.92 | 37.95 | 2782 | 17596 | 0.1581 |  |  | 1.215
2021-05-08 | 학습 | 198 | 111.09 | 53.62 | 41.52 | 15.95 | 0.4827 | 0.3738 | 0.1436 | 0.5201 | 0.3828 | 0.0971 | 102.979 | 75.79 | 19.231 | 1258.96 | 837.23 | 180.22 | 2276.41 | 11.2 | 107.054 | 36.12 | 15.62 | 4290.3 | 1882.3 | 209.4 | 6382 | 6292.2 | -89.8 | -1.43
2021-05-09 | 학습 | 198 | 0 | [6 empty] | 0.5095 | 0.3802 | 0.1103 | 100.878 | 75.283 | 21.838 | 1259.18 | 845.57 | 187.65 | 2292.4 | 11.14 | 106.374 | 36.7 | 17.198 | 4263 | 1912.5 | 230.6 | 6406.1 | 6075.7 | -330.4 | -5.44
2021-05-10 | 학습 | 196 | 295.67 | 161.41 | 111.43 | 22.83 | 0.5459 | 0.3769 | 0.0772 | 0.5198 | 0.3793 | 0.1009 | 101.883 | 74.337 | 19.78 | 1260.38 | 852.3 | 192.43 | 2305.11 | 11.11 | 106.357 | 37.117 | 17.656 | 4262.3 | 1934.2 | 236.7 | 6433.2 | 6122.3 | -311 | -5.08 | 2.875 | 1.295 | 7.96 | 37.95 | 2937 | 17750 | 0.1655 | 5736 | 645.8 | 1.154
2021-05-11 | 학습 | 194 | 214.18 | 80.48 | 121.98 | 11.72 | 0.3758 | 0.5695 | 0.0547 | 0.479 | 0.4332 | 0.0878 | 92.922 | 84.041 | 17.037 | 1252.53 | 868.2 | 194.08 | 2314.81 | 11.1 | 102.762 | 38.247 | 17.145 | 4118.2 | 1993.1 | 229.9 | 6341.2 | 6181.9 | -159.3 | -2.58 | 2.865 | 1.265 | 7.96 | 38 | 2869 | 17619 | 0.1628 |  |  | 1.118
2021-05-12 | 학습 | 192 | 197.51 | 134.22 | 46.2 | 17.09 | 0.6796 | 0.2339 | 0.0865 | 0.5358 | 0.3767 | 0.0875 | 102.881 | 72.328 | 16.791 | 1255.26 | 871.11 | 195.35 | 2321.72 | 11.09 | 104.528 | 38.269 | 16.723 | 4189 | 1994.3 | 224.2 | 6407.5 | 6227.1 | -180.4 | -2.9
2021-05-13 | 학습 | 188 | 134.54 | 81.07 | 41.58 | 11.89 | 0.6026 | 0.3091 | 0.0884 | 0.5548 | 0.3575 | 0.0877 | 104.294 | 67.216 | 16.491 | 1259.19 | 868.67 | 196.22 | 2324.09 | 11.12 | 106.182 | 37.88 | 16.346 | 4255.3 | 1974 | 219.2 | 6448.5 | 6193.5 | -254.9 | -4.12 | 2.81 | 1.235 | 7.92 | 38 | 2766 | 17472 | 0.1583 | 5632 | 575.5 | 1.104
2021-05-14 | 학습 | 184 | 262.84 | 109.42 | 134.3 | 19.12 | 0.4163 | 0.511 | 0.0727 | 0.5155 | 0.401 | 0.0835 | 94.853 | 73.788 | 15.359 | 1253.37 | 873.01 | 195.89 | 2322.26 | 11.16 | 103.426 | 38.075 | 15.748 | 4144.9 | 1984.1 | 211.2 | 6340.2 | 6093.2 | -247 | -4.05 | 2.75 | 1.21 | 7.93 | 38 | 2739 | 17637 | 0.1553 |  |  | 1.109
2021-05-15 | 학습 | 180 | 121.49 | 52.96 | 54.79 | 13.74 | 0.4359 | 0.451 | 0.1131 | 0.4929 | 0.4152 | 0.0919 | 88.73 | 74.733 | 16.536 | 1241.88 | 877.94 | 196.77 | 2316.59 | 11.21 | 99.278 | 38.316 | 15.695 | 3978.6 | 1996.7 | 210.4 | 6185.7 | 5806.1 | -379.7 | -6.54
2021-05-16 | 학습 | 176 | 46.33 | 0 | 46.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3532 | 0.581 | 0.0658 | 62.165 | 102.249 | 11.586 | 1204.75 | 909.99 | 192.62 | 2307.36 | 11.28 | 86.093 | 40.722 | 14.173 | 3450.2 | 2122.1 | 190 | 5762.3 | 5464.8 | -297.5 | -5.44
2021-05-17 | 학습 | 172 | 197.8 | 138.12 | 37.48 | 22.2 | 0.6983 | 0.1895 | 0.1122 | 0.451 | 0.47 | 0.079 | 77.577 | 80.838 | 13.585 | 1186 | 918.07 | 190.8 | 2294.88 | 11.36 | 84.126 | 41.052 | 13.736 | 3371.4 | 2139.3 | 184.2 | 5694.9 | 5308.7 | -386.2 | -7.27 | 2.735 | 1.175 | 7.95 | 38 | 2458 | 17869 | 0.1376 | 5547 | 602.9 | 1.013
2021-05-18 | 학습 | 168 | 209.12 | 110.29 | 89.61 | 9.22 | 0.5274 | 0.4285 | 0.0441 | 0.4727 | 0.4582 | 0.0691 | 79.41 | 76.983 | 11.607 | 1170.58 | 921.65 | 187.15 | 2279.39 | 11.45 | 83.647 | 41.025 | 12.844 | 3352.2 | 2137.8 | 172.2 | 5662.3 | 5506.8 | -155.5 | -2.82 | 2.75 | 1.18 | 7.94 | 38 | 2501 | 17762 | 0.1408 |  |  | 1.014
2021-05-19 | 학습 | 168 | 264.41 | 107.51 | 134.57 | 22.33 | 0.4066 | 0.5089 | 0.0845 | 0.4539 | 0.4726 | 0.0734 | 76.263 | 79.398 | 12.339 | 1153.25 | 927.36 | 184.53 | 2265.14 | 11.53 | 82.092 | 41.195 | 12.456 | 3289.9 | 2146.7 | 167 | 5603.6 | 5446.7 | -157 | -2.88
2021-05-20 | 학습 | 168 | 168.14 | 81.6 | 75.58 | 10.96 | 0.4853 | 0.4495 | 0.0652 | 0.4628 | 0.4661 | 0.0711 | 77.757 | 78.298 | 11.945 | 1138.8 | 931.51 | 181.72 | 2252.03 | 11.59 | 81.731 | 41.251 | 12.074 | 3275.4 | 2149.6 | 161.9 | 5586.9 | 5335.7 | -251.2 | -4.71 | 2.81 | 1.105 | 7.96 | 38 | 2434 | 17815 | 0.1366 |  |  | 0.962
2021-05-21 | 학습 | 168 | 177.14 | 163.28 | 0 | 13.86 | 0.9218 | 0 | 0.0782 | 0.5929 | 0.3339 | 0.0731 | 99.612 | 56.103 | 12.285 | 1147.36 | 913.13 | 179.48 | 2239.97 | 11.65 | 90.25 | 39.523 | 11.915 | 3616.8 | 2059.6 | 159.8 | 5836.2 | 5411.6 | -424.6 | -7.85 | 2.79 | 1.13 | 7.96 | 38 | 2538 | 17852 | 0.1422 |  |  | 0.947
2021-05-22 | 학습 | 168 | 165.5 | 54.13 | 91.25 | 20.12 | 0.3271 | 0.5514 | 0.1216 | 0.5176 | 0.3956 | 0.0869 | 86.951 | 66.457 | 14.592 | 1142.57 | 906.58 | 179.72 | 2228.87 | 11.69 | 90.44 | 38.884 | 12.499 | 3624.4 | 2026.3 | 167.6 | 5818.3 | 5374 | -444.3 | -8.27
2021-05-23 | 학습 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.4636 | 0.4397 | 0.0967 | 77.879 | 73.876 | 16.245 | 1129.1 | 907.97 | 181.59 | 2218.66 | 11.73 | 86.928 | 38.934 | 13.393 | 3483.7 | 2028.9 | 179.6 | 5692.2 | 5058 | -634.2 | -12.54
2021-05-24 | 학습 | 168 | 324.65 | 165.29 | 135.02 | 24.34 | 0.5091 | 0.4159 | 0.075 | 0.4765 | 0.433 | 0.0905 | 80.049 | 72.74 | 15.211 | 1118.87 | 908.11 | 182.29 | 2209.26 | 11.76 | 85.63 | 38.886 | 13.691 | 3431.7 | 2026.4 | 183.6 | 5641.7 | 5375.4 | -266.3 | -4.95 | 2.8 | 1.165 | 7.94 | 38 | 2352 | 17964 | 0.1309 | 5583 | 594.5 | 0.976
2021-05-25 | 학습 | 168 | 221.12 | 108.57 | 102 | 10.55 | 0.491 | 0.4613 | 0.0477 | 0.4806 | 0.441 | 0.0784 | 80.74 | 74.088 | 13.171 | 1110.15 | 909.59 | 180.88 | 2200.62 | 11.79 | 85.106 | 38.954 | 13.283 | 3410.7 | 2029.9 | 178.1 | 5618.7 | 5304.9 | -313.8 | -5.92 | 2.75 | 1.115 | 7.94 | 38 | 2453 | 17827 | 0.1376 |  |  | 0.991
2021-05-26 | 학습 | 168 | 144.31 | 107.91 | 17.98 | 18.42 | 0.7478 | 0.1246 | 0.1276 | 0.5563 | 0.3513 | 0.0924 | 93.464 | 59.02 | 15.516 | 1114.85 | 895.88 | 181.94 | 2192.67 | 11.81 | 89.873 | 37.805 | 13.709 | 3601.7 | 1970.1 | 183.8 | 5755.6 | 5332.7 | -422.9 | -7.93 | 2.795 | 1.155 | 7.92 | 38 | 2518 | 17763 | 0.1418 |  |  | 0.968
2021-05-27 | 학습 | 168 | 214.28 | 110.39 | 88.98 | 14.91 | 0.5152 | 0.4153 | 0.0696 | 0.5447 | 0.3694 | 0.0859 | 91.503 | 62.065 | 14.432 | 1117.21 | 886.32 | 181.82 | 2185.35 | 11.83 | 92.028 | 37.073 | 13.673 | 3688.1 | 1931.9 | 183.3 | 5803.3 | 5364.6 | -438.7 | -8.18 | 2.815 | 1.165 | 7.92 | 38 | 2563 | 17792 | 0.1441 |  |  | 0.926
2021-05-28 | 학습 | 168 | 192.74 | 136.25 | 41.63 | 14.86 | 0.7069 | 0.216 | 0.0771 | 0.5907 | 0.3259 | 0.0834 | 99.23 | 54.758 | 14.012 | 1127.12 | 870.21 | 181.3 | 2178.62 | 11.84 | 96.448 | 35.867 | 13.523 | 3865.2 | 1869.1 | 181.3 | 5915.6 | 5227 | -688.6 | -13.17 | 2.715 | 1.195 | 7.94 | 38 | 2673 | 17885 | 0.1495 |  |  | 0.939
2021-05-29 | 학습 | 168 | 219.39 | 53.71 | 146.48 | 19.2 | 0.2448 | 0.6677 | 0.0875 | 0.4926 | 0.4228 | 0.0846 | 82.76 | 71.032 | 14.208 | 1119.76 | 871.66 | 181.01 | 2172.43 | 11.84 | 92.586 | 36.145 | 13.479 | 3710.4 | 1883.6 | 180.7 | 5774.7 | 5066.1 | -708.6 | -13.99
2021-05-30 | 학습 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.4224 | 0.4922 | 0.0854 | 70.959 | 82.693 | 14.348 | 1101.19 | 884.66 | 180.88 | 2166.73 | 11.85 | 85.484 | 37.314 | 13.492 | 3425.8 | 1944.5 | 180.9 | 5551.2 | 4795 | -756.2 | -15.77
2021-05-31 | 학습 | 168 | 195.99 | 138.55 | 35.98 | 21.46 | 0.7069 | 0.1836 | 0.1095 | 0.503 | 0.4047 | 0.0922 | 84.51 | 67.995 | 15.495 | 1097.65 | 881.92 | 181.92 | 2161.49 | 11.85 | 86.524 | 37.13 | 13.844 | 3467.5 | 1934.9 | 185.6 | 5588 | 4728.9 | -859.2 | -18.17
2021-06-01 | 학습 | 168 | 214.98 | 136.81 | 65.82 | 12.35 | 0.6364 | 0.3062 | 0.0574 | 0.5408 | 0.3768 | 0.0824 | 90.86 | 63.301 | 13.839 | 1100.75 | 874.71 | 181.21 | 2156.67 | 11.85 | 89.705 | 36.599 | 13.588 | 3595 | 1907.2 | 182.2 | 5684.4 | 4845.7 | -838.7 | -17.31 | 2.735 | 1.025 | 7.98 | 38 | 2472 | 17625 | 0.1403 | 5329 | 615.9 | 0.79
2021-06-02 | 학습 | 168 | 307.35 | 81.76 | 202.75 | 22.84 | 0.266 | 0.6597 | 0.0743 | 0.4629 | 0.457 | 0.0801 | 77.773 | 76.772 | 13.455 | 1090.51 | 881.54 | 180.18 | 2152.23 | 11.85 | 86.433 | 37.226 | 13.298 | 3463.8 | 1939.9 | 178.3 | 5582 | 4745.8 | -836.2 | -17.62 | 2.685 | 1.02 | 7.98 | 38 | 2393 | 17724 | 0.135 |  |  | 0.781
2021-06-03 | 학습 | 168 | 148.69 | 80.48 | 56.82 | 11.39 | 0.5413 | 0.3821 | 0.0766 | 0.4851 | 0.4358 | 0.0791 | 81.503 | 73.208 | 13.289 | 1084.82 | 884.27 | 179.06 | 2148.15 | 11.84 | 85.906 | 37.473 | 13.05 | 3442.8 | 1952.7 | 175 | 5570.5 | 4394.4 | -1176.1 | -26.76 | 2.655 | 1.04 | 7.98 | 38 | 2352 | 17811 | 0.1321 |  |  | 0.775
2021-06-04 | 학습 | 168 | 169.16 | 137.35 | 17.38 | 14.43 | 0.812 | 0.1027 | 0.0853 | 0.5778 | 0.3414 | 0.0809 | 97.067 | 57.349 | 13.584 | 1095.15 | 870.91 | 178.33 | 2144.39 | 11.83 | 91.807 | 36.414 | 12.97 | 3679.2 | 1897.6 | 173.9 | 5750.7 | 4410.7 | -1340 | -30.38 | 2.71 | 1.035 | 7.96 | 38 | 2196 | 17724 | 0.1239 |  |  | 0.743
2021-06-05 | 학습 | 182 | 115.45 | 53.65 | 41.93 | 19.87 | 0.4647 | 0.3632 | 0.1721 | 0.5457 | 0.3475 | 0.1067 | 99.322 | 63.254 | 19.424 | 1106.91 | 864.53 | 183.49 | 2154.93 | 11.75 | 96.349 | 35.987 | 14.667 | 3861.2 | 1875.3 | 196.7 | 5933.2 | 4580.6 | -1352.6 | -29.53
2021-06-06 | 학습 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.5228 | 0.352 | 0.1253 | 87.823 | 59.133 | 21.044 | 1106.23 | 854.54 | 189.86 | 2150.63 | 11.75 | 94.55 | 35.295 | 16.31 | 3789.1 | 1839.2 | 218.7 | 5847.1 | 4230.2 | -1616.9 | -38.22
2021-06-07 | 학습 | 172 | 316.73 | 165.75 | 128.45 | 22.53 | 0.5233 | 0.4056 | 0.0711 | 0.5229 | 0.3672 | 0.1099 | 89.942 | 63.153 | 18.906 | 1107.72 | 849.37 | 193.59 | 2150.68 | 11.73 | 94.288 | 35.028 | 16.788 | 3778.6 | 1825.4 | 225.1 | 5829.1 | 4542.6 | -1286.5 | -28.32 | 2.735 | 1.27 | 8 | 38.05 | 2515 | 17439 | 0.1442 | 4738 | 585.2 | 0.641
2021-06-08 | 학습 | 176 | 299.53 | 159.65 | 125.69 | 14.19 | 0.533 | 0.4196 | 0.0474 | 0.5258 | 0.382 | 0.0922 | 92.536 | 67.239 | 16.225 | 1111.69 | 848.7 | 194.34 | 2154.72 | 11.69 | 95.164 | 35.129 | 16.31 | 3813.8 | 1830.6 | 218.7 | 5863.1 | 5046.6 | -816.5 | -16.18 | 2.72 | 1.19 | 8.02 | 38.05 | 2507 | 17620 | 0.1423 |  |  | 0.664
2021-06-09 | 학습 | 180 | 218.76 | 107.71 | 89.66 | 21.39 | 0.4924 | 0.4099 | 0.0978 | 0.5163 | 0.3899 | 0.0938 | 92.935 | 70.186 | 16.879 | 1115.74 | 851.02 | 195.68 | 2162.44 | 11.64 | 95.864 | 35.45 | 16.181 | 3841.8 | 1847.3 | 217 | 5906.1 | 5281.7 | -624.4 | -11.82 | 2.86 | 1.24 | 8.04 | 38.05 | 2582 | 17716 | 0.1457 |  |  | 0.621
2021-06-10 | 학습 | 184 | 207.79 | 109.1 | 87.71 | 10.98 | 0.525 | 0.4221 | 0.0528 | 0.5188 | 0.399 | 0.0822 | 95.456 | 73.425 | 15.119 | 1121.98 | 856.4 | 195.15 | 2173.54 | 11.57 | 97.304 | 35.982 | 15.564 | 3899.5 | 1875.1 | 208.7 | 5983.3 | 5526 | -457.3 | -8.27
2021-06-11 | 학습 | 188 | 243.22 | 137.34 | 87.85 | 18.03 | 0.5647 | 0.3612 | 0.0741 | 0.5318 | 0.3883 | 0.0799 | 99.977 | 73.004 | 15.019 | 1132.25 | 860.93 | 194.57 | 2187.75 | 11.49 | 100.001 | 36.4 | 15.114 | 4007.6 | 1896.8 | 202.7 | 6107.1 | 5725.4 | -381.7 | -6.67
2021-06-12 | 학습 | 188 | 121.91 | 54.97 | 51.88 | 15.06 | 0.4509 | 0.4256 | 0.1235 | 0.5089 | 0.3989 | 0.0923 | 95.666 | 74.988 | 17.345 | 1137.39 | 867.09 | 196.36 | 2200.83 | 11.42 | 99.939 | 36.914 | 15.505 | 4005.1 | 1923.6 | 207.9 | 6136.7 | 5887 | -249.7 | -4.24
2021-06-13 | 학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.4924 | 0.4064 | 0.1011 | 94.547 | 78.036 | 19.416 | 1141 | 875.79 | 200.07 | 2216.86 | 11.35 | 99.454 | 37.594 | 16.393 | 3985.7 | 1959.1 | 219.8 | 6164.6
2021-06-14 | 학습 | 192 | 373.79 | 128.29 | 218.69 | 26.81 | 0.3432 | 0.5851 | 0.0717 | 0.4501 | 0.4571 | 0.0928 | 86.426 | 87.758 | 17.816 | 1136.19 | 893.53 | 201.89 | 2231.61 | 11.28 | 95.906 | 38.95 | 16.518 | 3843.5 | 2029.7 | 221.5 | 6094.7 | 6119 | 24.3 | 0.4 | 2.92 | 1.255 | 8.09 | 38 | 2438 | 17938 | 0.1359 | 5249 | 741.5 | 0.763
2021-06-15 | 학습 | 192 | 317.07 | 187.55 | 113.54 | 15.98 | 0.5915 | 0.3581 | 0.0504 | 0.4902 | 0.429 | 0.0808 | 94.12 | 82.371 | 15.509 | 1139.47 | 904.46 | 201.26 | 2245.18 | 11.23 | 96.796 | 39.67 | 15.911 | 3879.2 | 2067.2 | 213.3 | 6159.7 | 6199.7 | 39.9 | 0.64 | 2.89 | 1.21 | 8.07 | 38 | 2639 | 18027 | 0.1464 |  |  | 0.826
2021-06-16 | 학습 | 196 | 292.62 | 163.35 | 111.21 | 18.06 | 0.5582 | 0.38 | 0.0617 | 0.5095 | 0.4151 | 0.0754 | 99.861 | 81.366 | 14.773 | 1148.22 | 913.51 | 199.94 | 2261.67 | 11.17 | 99.64 | 40.201 | 15.277 | 3993.2 | 2094.9 | 204.8 | 6292.9 | 6660 | 367.1 | 5.51
2021-06-17 | 학습 | 196 | 207.01 | 135.96 | 57.64 | 13.41 | 0.6568 | 0.2784 | 0.0648 | 0.5512 | 0.3764 | 0.0724 | 108.044 | 73.772 | 14.185 | 1164.46 | 914.24 | 198.14 | 2276.83 | 11.12 | 104.668 | 40.045 | 14.668 | 4194.6 | 2086.8 | 196.7 | 6478.1 | 7174.2 | 696.1 | 9.7
2021-06-18 | 학습 | 200 | 196.85 | 164.5 | 18.26 | 14.09 | 0.8357 | 0.0928 | 0.0716 | 0.6319 | 0.296 | 0.0721 | 126.374 | 59.197 | 14.429 | 1197.73 | 900.34 | 196.72 | 2294.79 | 11.07 | 115.101 | 38.746 | 14.326 | 4612.7 | 2019.1 | 192.1 | 6823.9 | 7584.7 | 760.8 | 10.03
2021-06-19 | 학습 | 200 | 214.89 | 105.8 | 88.82 | 20.27 | 0.4923 | 0.4133 | 0.0943 | 0.5923 | 0.3292 | 0.0784 | 118.463 | 65.85 | 15.687 | 1220.43 | 894.2 | 196.68 | 2311.31 | 11.02 | 118.371 | 38.176 | 14.47 | 4743.8 | 1989.4 | 194 | 6927.2
2021-06-20 | 학습 | 200 | 0 | [6 empty] | 0.564 | 0.3531 | 0.0829 | 112.796 | 70.617 | 16.588 | 1235.64 | 893.32 | 197.54 | 2326.5 | 10.99 | 118.12 | 38.072 | 14.839 | 4733.8 | 1984 | 199 | 6916.7
2021-06-21 | 학습 | 200 | 378.61 | 218.94 | 134.98 | 24.69 | 0.5783 | 0.3565 | 0.0652 | 0.568 | 0.3541 | 0.0779 | 113.606 | 70.811 | 15.583 | 1250.45 | 892.7 | 197.33 | 2340.49 | 10.97 | 118.29 | 38 | 14.789 | 4740.6 | 1980.2 | 198.3 | 6919.1
2021-06-22 | 학습 | 200 | 284.43 | 163.7 | 103.05 | 17.68 | 0.5755 | 0.3623 | 0.0622 | 0.5702 | 0.3564 | 0.0734 | 114.032 | 71.279 | 14.69 | 1264.5 | 892.61 | 196.24 | 2353.35 | 10.95 | 118.565 | 37.976 | 14.487 | 4751.6 | 1979 | 194.2 | 6924.8 | 6608.4 | -316.3 | -4.79 | 3.025 | 1.35 | 8.12 | 38.05 | 2719 | 18260 | 0.1489 | 4387 | 674.1 | 1.238
2021-06-23 | 학습 | 200 | 190.82 | 108.15 | 64.21 | 18.46 | 0.5668 | 0.3365 | 0.0967 | 0.5692 | 0.3508 | 0.0801 | 113.839 | 70.151 | 16.01 | 1277.24 | 891.39 | 196.56 | 2365.19 | 10.94 | 118.658 | 37.865 | 14.677 | 4755.3 | 1973.2 | 196.8 | 6925.3 | 6612.5 | -312.7 | -4.73 | 2.665 | 1.165 | 8.14 | 38.05 | 2649 | 18415 | 0.1438 |  |  | 1.258
2021-06-24 | 학습 | 200 | 238.55 | 135.31 | 89.07 | 14.17 | 0.5672 | 0.3734 | 0.0594 | 0.5686 | 0.3572 | 0.0742 | 113.727 | 71.433 | 14.839 | 1288.84 | 891.55 | 195.69 | 2376.08 | 10.93 | 118.67 | 37.874 | 14.455 | 4755.8 | 1973.7 | 193.8 | 6923.3 | 6359.5 | -563.7 | -8.86 | 2.74 | 1.145 | 8.15 | 38.05 | 2773 | 18158 | 0.1527 |  |  | 1.185
2021-06-25 | 학습 | 196 | 268.85 | 164.51 | 89.37 | 14.97 | 0.6119 | 0.3324 | 0.0557 | 0.5809 | 0.3502 | 0.0689 | 113.857 | 68.63 | 13.514 | 1299.65 | 888.9 | 193.55 | 2382.1 | 10.95 | 118.729 | 37.657 | 13.907 | 4758.2 | 1962.4 | 186.5 | 6907 | 5992.9 | -914 | -15.25 | 2.605 | 1.115 | 8.16 | 38.05 | 2849 | 18372 | 0.1551 |  |  | 1.149
2021-06-26 | 학습 | 192 | 69.15 | 48.57 | 0 | 20.58 | 0.7024 | 0 | 0.2976 | 0.6153 | 0.2509 | 0.1338 | 118.145 | 48.172 | 25.683 | 1313.88 | 866 | 203.76 | 2383.64 | 10.99 | 120.481 | 35.836 | 17.184 | 4828.4 | 1867.5 | 230.4 | 6926.2 | 5397.1 | -1529.1 | -28.33
2021-06-27 | 학습 | 192 | 45.79 | 0 | 45.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4409 | 0.4632 | 0.0958 | 84.654 | 88.943 | 18.403 | 1293.48 | 885.7 | 205.87 | 2385.05 | 11.02 | 108.165 | 37.551 | 17.233 | 4334.8 | 1956.8 | 231.1 | 6522.7 | 5347.5 | -1175.2 | -21.98
2021-06-28 | 학습 | 192 | 391.14 | 273.36 | 93.08 | 24.7 | 0.6989 | 0.238 | 0.0631 | 0.514 | 0.3994 | 0.0866 | 98.695 | 76.682 | 16.623 | 1288.76 | 891.56 | 206.04 | 2386.35 | 11.06 | 106.186 | 38.027 | 16.733 | 4255.5 | 1981.6 | 224.4 | 6461.5 | 5260.7 | -1200.8 | -22.82 | 2.605 | 1.08 | 8.1 | 38 | 2684 | 18517 | 0.1449 | 4592 | 674.8 | 0.881
2021-06-29 | 학습 | 192 | 216.75 | 111.22 | 89.5 | 16.03 | 0.5131 | 0.4129 | 0.074 | 0.5138 | 0.4032 | 0.083 | 98.645 | 77.418 | 15.936 | 1284.36 | 897.7 | 205.5 | 2387.55 | 11.09 | 104.946 | 38.49 | 16.186 | 4205.8 | 2005.8 | 217 | 6428.6 | 5062.7 | -1365.9 | -26.98 | 2.665 | 1.07 | 8.11 | 38.05 | 2792 | 18354 | 0.1521 |  |  | 0.934
2021-06-30 | 학습 | 192 | 293.16 | 163.85 | 110.4 | 18.91 | 0.5589 | 0.3766 | 0.0645 | 0.5266 | 0.3957 | 0.0778 | 101.102 | 75.969 | 14.929 | 1282.77 | 901.89 | 204 | 2388.65 | 11.12 | 105.163 | 38.768 | 15.511 | 4214.5 | 2020.2 | 208 | 6442.7 | 4969.9 | -1472.8 | -29.63 | 2.685 | 1.085 | 8.15 | 38.05 | 2612 | 18295 | 0.1428 |  |  | 0.821
2021-07-01 | 학습 | 196 | 170.83 | 136.92 | 18.32 | 15.59 | 0.8015 | 0.1072 | 0.0913 | 0.6045 | 0.3139 | 0.0816 | 118.483 | 61.526 | 15.991 | 1298.69 | 891.3 | 203.68 | 2393.67 | 11.12 | 112.25 | 37.848 | 15.369 | 4498.5 | 1972.3 | 206.1 | 6676.9 | 5038.1 | -1638.7 | -32.53 | 2.795 | 1.31 | 7.86 | 38.1 | 2819 | 18162 | 0.1552 |  |  | 0.755
2021-07-02 | 학습 | 208 | 234 | 162.29 | 56.54 | 15.17 | 0.6935 | 0.2416 | 0.0648 | 0.6297 | 0.2934 | 0.0768 | 130.987 | 61.031 | 15.982 | 1325.84 | 881.07 | 203.37 | 2410.28 | 11.08 | 121.622 | 37.027 | 15.27 | 4874.1 | 1929.5 | 204.7 | 7008.3 | 5336 | -1672.4 | -31.34 | 2.705 | 1.12 | 7.87 | 38 | 2533 | 18127 | 0.1397 |  |  | 0.874
2021-07-03 | 학습 | 216 | 190.85 | 80.61 | 89.01 | 21.23 | 0.4224 | 0.4664 | 0.1112 | 0.571 | 0.3425 | 0.0866 | 123.328 | 73.969 | 18.703 | 1343.16 | 884.59 | 205.82 | 2433.56 | 11.01 | 124.338 | 37.365 | 16.019 | 4982.9 | 1947.1 | 214.8 | 7144.8 | 5672.2 | -1472.6 | -25.96
2021-07-04 | 학습 | 216 | 67.63 | 0 | 67.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4091 | 0.5288 | 0.062 | 88.368 | 114.231 | 13.401 | 1324.13 | 928.1 | 202.76 | 2454.99 | 10.95 | 112.03 | 40.873 | 14.938 | 4489.7 | 2129.9 | 200.3 | 6819.9 | 5463.6 | -1356.2 | -24.82
2021-07-05 | 학습 | 216 | 405.01 | 218.69 | 159.13 | 27.19 | 0.54 | 0.3929 | 0.0671 | 0.4462 | 0.4903 | 0.0635 | 96.38 | 105.907 | 13.713 | 1314.64 | 959.8 | 200.26 | 2474.7 | 10.91 | 107.643 | 43.186 | 14.296 | 4313.9 | 2250.5 | 191.7 | 6756 | 5330.7 | -1425.4 | -26.74 | 2.925 | 1.205 | 7.98 | 38 | 2738 | 17965 | 0.1524 | 6244 | 692.7 | 0.613
2021-07-06 | 학습 | 216 | 312.82 | 218.51 | 79.22 | 15.09 | 0.6985 | 0.2532 | 0.0482 | 0.5177 | 0.4231 | 0.0592 | 111.829 | 91.392 | 12.779 | 1321.36 | 974.45 | 197.03 | 2492.83 | 10.87 | 111.118 | 43.99 | 13.578 | 4453.1 | 2292.3 | 182.1 | 6927.5 | 5381.3 | -1546.2 | -28.73 | 2.88 | 1.165 | 7.98 | 38 | 2837 | 18142 | 0.1564 |  |  | 0.794
2021-07-07 | 학습 | 219 | 203.64 | 22.16 | 18.66 | 162.82 | 0.1088 | 0.0916 | 0.7995 | 0.4018 | 0.3291 | 0.269 | 87.997 | 72.083 | 58.92 | 1303.7 | 968.62 | 240.2 | 2512.52 | 10.84 | 103.728 | 43.127 | 26.93 | 4157 | 2247.4 | 361.1 | 6765.5 | 5539.3 | -1226.1 | -22.13 | 2.865 | 1.145 | 7.98 | 38 | 2866 | 18352 | 0.1562 |  |  | 0.764
2021-07-08 | 학습 | 224 | 285.94 | 185 | 88.58 | 12.36 | 0.647 | 0.3098 | 0.0432 | 0.4713 | 0.3237 | 0.205 | 105.574 | 72.499 | 45.926 | 1305.04 | 963.67 | 266.92 | 2535.63 | 10.79 | 106.201 | 42.428 | 32.133 | 4256.1 | 2211 | 430.8 | 6897.9 | 6066.7 | -831.3 | -13.7 | 2.835 | 1.145 | 8 | 38 | 2792 | 18217 | 0.1533 |  |  | 0.714
2021-07-09 | 학습 | 228 | 265.18 | 136.53 | 111.72 | 16.93 | 0.5149 | 0.4213 | 0.0638 | 0.4837 | 0.3513 | 0.165 | 110.274 | 80.105 | 37.622 | 1310.97 | 966.72 | 283.2 | 2560.89 | 10.74 | 109.606 | 42.443 | 33.188 | 4392.6 | 2211.8 | 445 | 7049.3 | 6821.5 | -227.8 | -3.34 | 2.915 | 1.175 | 8.01 | 38 | 2947 | 18055 | 0.1632 |  |  | 0.849
2021-07-10 | 학습 | 206 | 205.28 | 128.98 | 54.09 | 22.21 | 0.6283 | 0.2635 | 0.1082 | 0.5247 | 0.3264 | 0.1489 | 108.08 | 67.246 | 30.674 | 1314.23 | 956.67 | 291.23 | 2562.13 | 10.8 | 110.829 | 41.427 | 31.823 | 4441.6 | 2158.8 | 426.7 | 7027 | 6939.7 | -87.4 | -1.26
2021-07-11 | 학습 | 232 | 69.45 | 0 | 69.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3759 | 0.5174 | 0.1067 | 87.217 | 120.03 | 24.753 | 1296.37 | 1000.21 | 292.7 | 2589.27 | 10.74 | 103.238 | 44.787 | 29.116 | 4137.3 | 2333.9 | 390.4 | 6861.6 | 7512.9 | 651.3 | 8.67
2021-07-12 | 학습 | 232 | 202.33 | 137.56 | 37.12 | 27.65 | 0.6799 | 0.1835 | 0.1367 | 0.4621 | 0.4227 | 0.1152 | 107.206 | 98.071 | 26.723 | 1299.92 | 1018.31 | 296.02 | 2614.25 | 10.7 | 106.552 | 45.883 | 27.862 | 4270.1 | 2391 | 373.6 | 7034.7 | 7700.2 | 665.4 | 8.64 | 2.905 | 1.17 | 8.04 | 38 | 2849 | 18164 | 0.1568 | 5849 | 778.4 | 0.922
2021-07-13 | 학습 | 232 | 298.68 | 192.63 | 88.87 | 17.18 | 0.6449 | 0.2975 | 0.0575 | 0.5139 | 0.3872 | 0.0988 | 119.231 | 89.838 | 22.931 | 1315.22 | 1026.73 | 295.28 | 2637.22 | 10.67 | 113.405 | 46.156 | 25.87 | 4544.8 | 2405.2 | 346.9 | 7296.9 | 7909.4 | 612.5 | 7.74 | 3.035 | 1.24 | 8 | 38 | 3095 | 17940 | 0.1725 |  |  | 1.241
2021-07-14 | 학습 | 232 | 396.43 | 189.79 | 182.85 | 23.79 | 0.4787 | 0.4612 | 0.06 | 0.504 | 0.4082 | 0.0878 | 116.917 | 94.705 | 20.377 | 1326.97 | 1039.34 | 292.05 | 2658.36 | 10.65 | 116.707 | 46.777 | 23.745 | 4677.1 | 2437.6 | 318.4 | 7433.1 | 7830.6 | 397.5 | 5.08 | 3.07 | 1.415 | 7.98 | 38 | 3427 | 17860 | 0.1919 |  |  | 1.201
2021-07-15 | 학습 | 232 | 251.49 | 159.97 | 76.04 | 15.48 | 0.6361 | 0.3024 | 0.0616 | 0.5414 | 0.3782 | 0.0804 | 125.607 | 87.744 | 18.649 | 1346.48 | 1043.98 | 287.35 | 2677.81 | 10.64 | 122.219 | 46.748 | 21.779 | 4898 | 2436.1 | 292 | 7626.1 | 7764.6 | 138.5 | 1.78 | 2.995 | 1.32 | 7.97 | 38 | 3264 | 17956 | 0.1818 |  |  | 1.032
2021-07-16 | 학습 | 232 | 183.34 | 165.84 | 0 | 17.5 | 0.9045 | 0 | 0.0955 | 0.6443 | 0.271 | 0.0847 | 149.489 | 62.871 | 19.64 | 1388.31 | 1023.38 | 284.01 | 2695.71 | 10.64 | 135.171 | 44.733 | 20.736 | 5417.1 | 2331.1 | 278 | 8026.2 | 7898.3 | -127.9 | -1.62 | 3 | 1.275 | 7.98 | 38 | 3188 | 18072 | 0.1764 |  |  | 0.977
2021-07-17 | 학습 | 232 | 342.97 | 161.46 | 158.06 | 23.45 | 0.4708 | 0.4609 | 0.0684 | 0.5951 | 0.3248 | 0.08 | 138.074 | 75.357 | 18.569 | 1415.38 | 1016.92 | 279.87 | 2712.17 | 10.64 | 138.592 | 44.021 | 19.704 | 5554.2 | 2294 | 264.2 | 8112.4 | 8088.1 | -24.3 | -0.3
2021-07-18 | 학습 | 232 | 44.95 | 0 | 44.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4264 | 0.5162 | 0.0574 | 98.934 | 119.761 | 13.305 | 1401.15 | 1055.37 | 270.8 | 2727.32 | 10.65 | 125.047 | 46.968 | 17.422 | 5011.3 | 2447.6 | 233.6 | 7692.5 | 7843.2 | 150.7 | 1.92
2021-07-19 | 학습 | 232 | 290.66 | 219.68 | 41.74 | 29.24 | 0.7558 | 0.1436 | 0.1006 | 0.5198 | 0.4106 | 0.0696 | 120.594 | 95.256 | 16.15 | 1409.71 | 1066.24 | 265.3 | 2741.25 | 10.67 | 125.357 | 47.511 | 16.719 | 5023.8 | 2475.8 | 224.2 | 7723.8 | 7422.2 | -301.6 | -4.06 | 3.045 | 1.41 | 8.06 | 38 | 3229 | 18260 | 0.1768 | 5740 | 748.8 | 1.009
2021-07-20 | 학습 | 232 | 293.72 | 216.3 | 57.56 | 19.86 | 0.7364 | 0.196 | 0.0676 | 0.5812 | 0.3497 | 0.069 | 134.84 | 81.142 | 16.018 | 1431.84 | 1062.13 | 260.1 | 2754.07 | 10.69 | 131.247 | 46.843 | 16.201 | 5259.8 | 2441 | 217.2 | 7918 | 7336.1 | -582 | -7.93 | 3.2 | 1.495 | 8.04 | 38 | 3520 | 18016 | 0.1954 |  |  | 0.861
2021-07-21 | 학습 | 236 | 270.77 | 185.72 | 61.27 | 23.78 | 0.6859 | 0.2263 | 0.0878 | 0.6109 | 0.3148 | 0.0744 | 144.168 | 74.281 | 17.551 | 1461.52 | 1051.49 | 256.86 | 2769.87 | 10.69 | 138.61 | 45.726 | 16.308 | 5554.9 | 2382.8 | 218.7 | 8156.4 | 7558.4 | -598 | -7.91 | 3.145 | 1.42 | 8.07 | 38 | 3350 | 18530 | 0.1808 |  |  | 0.991
2021-07-22 | 학습 | 236 | 272.11 | 190.72 | 64.38 | 17.01 | 0.7009 | 0.2366 | 0.0625 | 0.6364 | 0.2926 | 0.071 | 150.19 | 69.053 | 16.758 | 1494.86 | 1036.47 | 253.08 | 2784.4 | 10.7 | 145.56 | 44.36 | 16.142 | 5833.4 | 2311.6 | 216.4 | 8361.5 | 7767.3 | -594.2 | -7.65 | 3.11 | 1.485 | 8.09 | 38 | 3431 | 18420 | 0.1863 |  |  | 0.941
2021-07-23 | 학습 | 232 | 343.36 | 189.61 | 134.84 | 18.91 | 0.5522 | 0.3927 | 0.0551 | 0.6125 | 0.321 | 0.0665 | 142.108 | 74.466 | 15.426 | 1517.44 | 1028.06 | 248.27 | 2793.77 | 10.73 | 146.614 | 43.633 | 15.63 | 5875.6 | 2273.7 | 209.6 | 8359 | 7845.8 | -513.2 | -6.54 | 3.145 | 1.44 | 8.09 | 38 | 3293 | 18696 | 0.1761 |  |  | 0.905
2021-07-24 | 학습 | 232 | 291.44 | 164.21 | 102.46 | 24.77 | 0.5634 | 0.3516 | 0.085 | 0.5986 | 0.3296 | 0.0717 | 138.88 | 76.478 | 16.642 | 1534.99 | 1022.34 | 245.06 | 2802.4 | 10.76 | 145.972 | 43.176 | 15.646 | 5849.9 | 2249.9 | 209.8 | 8309.6 | 7953.4 | -356.2 | -4.48
2021-07-25 | 학습 | 227 | 24.14 | 24.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7124 | 0.2362 | 0.0514 | 161.714 | 53.618 | 11.668 | 1573.98 | 994.22 | 237.13 | 2805.33 | 10.81 | 154.71 | 40.959 | 14.164 | 6200.1 | 2134.4 | 189.9 | 8524.5 | 7986 | -538.5 | -6.74
2021-07-26 | 학습 | 223 | 279.65 | 211.47 | 37.73 | 30.45 | 0.7562 | 0.1349 | 0.1089 | 0.7248 | 0.2075 | 0.0677 | 161.633 | 46.27 | 15.096 | 1609.76 | 961 | 233.27 | 2804.03 | 10.87 | 160.067 | 38.488 | 14.183 | 6414.8 | 2005.7 | 190.2 | 8610.6 | 8050.6 | -560.1 | -6.96 | 2.805 | 1.06 | 8.12 | 38 | 3140 | 18305 | 0.1715 | 5543 | 830.6 | 0.909
2021-07-27 | 학습 | 218 | 327.23 | 218.11 | 91.45 | 17.67 | 0.6665 | 0.2795 | 0.054 | 0.7083 | 0.2279 | 0.0638 | 154.408 | 49.681 | 13.911 | 1635.46 | 933.84 | 228.53 | 2797.83 | 10.94 | 160.48 | 36.663 | 13.84 | 6431.4 | 1910.5 | 185.6 | 8527.5 | 8233.5 | -294 | -3.57 | 3 | 1.21 | 8.11 | 38 | 3361 | 18472 | 0.182 |  |  | 0.948
2021-07-28 | 학습 | 224 | 369.44 | 209.63 | 133.48 | 26.33 | 0.5674 | 0.3613 | 0.0713 | 0.6684 | 0.2657 | 0.0659 | 149.713 | 59.519 | 14.768 | 1654.41 | 918.69 | 225.03 | 2798.13 | 10.99 | 158.857 | 35.9 | 13.864 | 6366.3 | 1870.8 | 185.9 | 8423 | 8521 | 98 | 1.15 | 3.11 | 1.37 | 8.14 | 38 | 3472 | 18275 | 0.19 |  |  | 0.997
2021-07-29 | 학습 | 224 | 342.49 | 241.33 | 84.5 | 16.66 | 0.7046 | 0.2467 | 0.0486 | 0.6786 | 0.2603 | 0.061 | 152.016 | 58.314 | 13.67 | 1674.15 | 903.55 | 220.7 | 2798.4 | 11.03 | 158.778 | 35.155 | 13.55 | 6363.1 | 1832 | 181.7 | 8376.8 | 8596.5 | 219.8 | 2.56
2021-07-30 | 학습 | 224 | 320.8 | 218.34 | 84.22 | 18.24 | 0.6806 | 0.2625 | 0.0569 | 0.6792 | 0.261 | 0.0598 | 152.141 | 58.453 | 13.405 | 1692.43 | 889.76 | 216.46 | 2798.65 | 11.06 | 158.778 | 34.534 | 13.257 | 6363.2 | 1799.6 | 177.8 | 8340.5 | 8856.5 | 516 | 5.83
2021-07-31 | 학습 | 224 | 251.45 | 135.51 | 89.49 | 26.45 | 0.5389 | 0.3559 | 0.1052 | 0.6394 | 0.2879 | 0.0727 | 143.233 | 64.482 | 16.285 | 1700.34 | 883.1 | 215.44 | 2798.89 | 11.1 | 155.216 | 34.488 | 13.921 | 6220.4 | 1797.2 | 186.7 | 8204.3 | 8863.7 | 659.4 | 7.44
2021-08-01 | 학습 | 224 | 74.96 | 28.57 | 46.39 | 0 | 0.3811 | 0.6189 | 0 | 0.5662 | 0.3817 | 0.0521 | 126.832 | 85.499 | 11.668 | 1691.22 | 897.99 | 209.88 | 2799.1 | 11.13 | 146.458 | 36.131 | 12.989 | 5869.4 | 1882.8 | 174.2 | 7926.4
2021-08-02 | 학습 | 220 | 339.07 | 220.32 | 90.09 | 28.66 | 0.6498 | 0.2657 | 0.0845 | 0.5899 | 0.3488 | 0.0613 | 129.779 | 76.739 | 13.483 | 1685.78 | 902.93 | 206.58 | 2795.3 | 11.18 | 142.236 | 36.826 | 12.898 | 5700.2 | 1919 | 172.9 | 7792.2 | 8272.4 | 480.2 | 5.81 | 2.88 | 1.165 | 8 | 38 | 3266 | 17890 | 0.1826 | 5739 | 663.2 | 1.518
2021-08-03 | 학습 | 216 | 272.27 | 178.46 | 76.86 | 16.95 | 0.6555 | 0.2823 | 0.0623 | 0.6085 | 0.33 | 0.0616 | 131.432 | 71.271 | 13.297 | 1682.42 | 902.01 | 203.36 | 2787.8 | 11.23 | 140.293 | 36.978 | 12.78 | 5622.3 | 1927 | 171.4 | 7720.7 | 7981.5 | 260.8 | 3.27 | 2.945 | 1.18 | 8.02 | 38 | 3196 | 17724 | 0.1803 |  |  | 1.377
2021-08-04 | 학습 | 216 | 335.02 | 216.44 | 92.33 | 26.25 | 0.6461 | 0.2756 | 0.0784 | 0.6191 | 0.3145 | 0.0663 | 133.733 | 67.942 | 14.325 | 1681.64 | 897.83 | 201.43 | 2780.9 | 11.28 | 140.015 | 36.841 | 13.008 | 5611.2 | 1919.8 | 174.4 | 7705.5 | 7934.4 | 229 | 2.89 | 2.97 | 1.185 | 8.04 | 38.4 | 3042 | 17938 | 0.1696 |  |  | 1.299
2021-08-05 | 학습 | 216 | 322.92 | 216.45 | 89.31 | 17.16 | 0.6703 | 0.2766 | 0.0531 | 0.6336 | 0.3038 | 0.0626 | 136.865 | 65.617 | 13.518 | 1684.05 | 891.66 | 198.84 | 2774.55 | 11.33 | 141.097 | 36.539 | 12.922 | 5654.6 | 1904.1 | 173.3 | 7731.9 | 7898.1 | 166.3 | 2.1 | 2.955 | 1.265 | 8.05 | 38.4 | 3276 | 17769 | 0.1844 |  |  | 1.577
2021-08-06 | 학습 | 216 | 341.82 | 235.4 | 87.75 | 18.67 | 0.6887 | 0.2567 | 0.0546 | 0.6492 | 0.2904 | 0.0603 | 140.235 | 62.735 | 13.03 | 1689.63 | 883.1 | 195.97 | 2768.71 | 11.36 | 143.112 | 36.051 | 12.716 | 5735.3 | 1878.7 | 170.5 | 7784.5 | 7969.7 | 185.2 | 2.32 | 2.765 | 1.06 | 8.08 | 38.4 | 3394 | 17625 | 0.1926 |  |  | 1.466
2021-08-07 | 학습 | 216 | 160.44 | 78.1 | 56.42 | 25.92 | 0.4868 | 0.3517 | 0.1616 | 0.6032 | 0.3078 | 0.089 | 130.288 | 66.483 | 19.229 | 1684.83 | 878.98 | 199.53 | 2763.33 | 11.4 | 140.376 | 35.937 | 14.436 | 5625.6 | 1872.7 | 193.6 | 7691.9 | 8076.1 | 384.1 | 4.76
2021-08-08 | 학습 | 216 | 25.04 | 25.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7157 | 0.2205 | 0.0638 | 154.585 | 47.637 | 13.778 | 1704.7 | 856.33 | 197.36 | 2758.39 | 11.43 | 148.407 | 34.333 | 13.973 | 5947.5 | 1789.1 | 187.3 | 7924 | 7949.6 | 25.6 | 0.32
2021-08-09 | 학습 | 216 | 279.4 | 212.98 | 38.42 | 28 | 0.7623 | 0.1375 | 0.1002 | 0.7289 | 0.197 | 0.0741 | 157.438 | 42.553 | 16.008 | 1725.84 | 830.42 | 197.59 | 2753.84 | 11.45 | 154.502 | 32.563 | 14.326 | 6191.8 | 1696.9 | 192.1 | 8080.8 | 7950.7 | -130.1 | -1.64 | 2.93 | 1.13 | 8.03 | 38.4 | 3475 | 17389 | 0.1998 | 5334 | 655.1 | 1.501
2021-08-10 | 학습 | 216 | 292.92 | 185.56 | 89.49 | 17.87 | 0.6335 | 0.3055 | 0.061 | 0.7018 | 0.2278 | 0.0704 | 151.597 | 49.197 | 15.206 | 1739.44 | 813.22 | 196.99 | 2749.66 | 11.47 | 155.924 | 31.592 | 14.326 | 6248.7 | 1646.3 | 192.1 | 8087.1 | 7960.5 | -126.6 | -1.59 | 3.01 | 1.195 | 8.04 | 38.4 | 3232 | 17461 | 0.1851 |  |  | 1.48
2021-08-11 | 학습 | 216 | 374.51 | 215.93 | 134.36 | 24.22 | 0.5766 | 0.3588 | 0.0647 | 0.6663 | 0.2649 | 0.0688 | 143.927 | 57.218 | 14.855 | 1744.29 | 805.42 | 196.1 | 2745.81 | 11.49 | 153.733 | 31.409 | 14.221 | 6160.9 | 1636.8 | 190.7 | 7988.4 | 7967.2 | -21.1 | -0.27 | 2.855 | 1.06 | 8.05 | 38.4 | 3048 | 17829 | 0.171 |  |  | 1.482
2021-08-12 | 학습 | 216 | 277.8 | 176.96 | 83.41 | 17.43 | 0.637 | 0.3003 | 0.0627 | 0.658 | 0.2749 | 0.0671 | 142.131 | 59.383 | 14.486 | 1746.96 | 800.4 | 194.91 | 2742.26 | 11.51 | 151.663 | 31.426 | 14.039 | 6078 | 1637.7 | 188.2 | 7903.9 | 7997.6 | 93.7 | 1.17 | 2.925 | 1.14 | 8.04 | 38.4 | 2937 | 18039 | 0.1628 |  |  | 1.436
2021-08-13 | 학습 | 216 | 240.57 | 183.75 | 38.64 | 18.18 | 0.7638 | 0.1606 | 0.0756 | 0.688 | 0.2425 | 0.0695 | 148.609 | 52.384 | 15.007 | 1755.89 | 788.79 | 194.33 | 2739 | 11.52 | 152.978 | 30.881 | 14.071 | 6130.7 | 1609.3 | 188.7 | 7928.6 | 8034.3 | 105.7 | 1.32 | 2.92 | 1.06 | 8.04 | 38.4 | 3128 | 18264 | 0.1713 |  |  | 1.426
2021-08-14 | 학습 | 216 | 243.27 | 128.5 | 90.09 | 24.68 | 0.5282 | 0.3703 | 0.1015 | 0.6427 | 0.2787 | 0.0785 | 138.826 | 60.21 | 16.965 | 1754.32 | 785.93 | 195.76 | 2736.01 | 11.53 | 149.876 | 31.045 | 14.68 | 6006.4 | 1617.8 | 196.8 | 7821 | 7923 | 102 | 1.29
2021-08-15 | 학습 | 216 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.744 | 0.1997 | 0.0563 | 160.702 | 43.142 | 12.156 | 1774.76 | 766.23 | 192.26 | 2733.25 | 11.54 | 156.713 | 29.818 | 13.652 | 6280.4 | 1553.8 | 183.1 | 8017.3 | 7632.3 | -385 | -5.04
2021-08-16 | 학습 | 216 | 354.62 | 217.61 | 110.82 | 26.19 | 0.6136 | 0.3125 | 0.0739 | 0.707 | 0.2317 | 0.0613 | 152.721 | 50.047 | 13.232 | 1785.57 | 755.01 | 190.12 | 2730.71 | 11.55 | 157.737 | 29.328 | 13.275 | 6321.4 | 1528.3 | 178 | 8027.7 | 7658.6 | -369.2 | -4.82
2021-08-17 | 학습 | 216 | 331.08 | 211.73 | 102.99 | 16.36 | 0.6395 | 0.3111 | 0.0494 | 0.6879 | 0.2542 | 0.0579 | 148.586 | 54.907 | 12.507 | 1791.39 | 749.55 | 187.42 | 2728.37 | 11.56 | 156.715 | 29.301 | 12.8 | 6280.5 | 1526.9 | 171.6 | 7979 | 7753.2 | -225.8 | -2.91 | 2.67 | 1.08 | 8.02 | 38.4 | 2837 | 18069 | 0.157 | 5415 | 651.7 | 1.242
2021-08-18 | 학습 | 216 | 227.59 | 184.07 | 18.96 | 24.56 | 0.8088 | 0.0833 | 0.1079 | 0.7222 | 0.2058 | 0.0721 | 155.988 | 44.443 | 15.569 | 1804.15 | 734.07 | 188.01 | 2726.22 | 11.56 | 159.045 | 28.441 | 13.395 | 6373.8 | 1482.1 | 179.6 | 8035.5 | 7773.6 | -261.9 | -3.37 | 2.745 | 1.095 | 8.03 | 38.4 | 2792 | 17835 | 0.1565 |  |  | 1.212
2021-08-19 | 학습 | 216 | 265.87 | 161.08 | 88.84 | 15.95 | 0.6059 | 0.3341 | 0.06 | 0.6892 | 0.2422 | 0.0687 | 148.866 | 52.305 | 14.829 | 1808.76 | 727.68 | 187.8 | 2724.25 | 11.57 | 157.633 | 28.34 | 13.578 | 6317.3 | 1476.8 | 182.1 | 7976.1 | 7749.5 | -226.6 | -2.92 | 2.785 | 1.145 | 8.02 | 38.45 | 2893 | 18160 | 0.1593 |  |  | 1.185
2021-08-20 | 학습 | 216 | 267.92 | 163.96 | 88.92 | 15.04 | 0.612 | 0.3319 | 0.0561 | 0.6673 | 0.2676 | 0.0651 | 144.138 | 57.799 | 14.062 | 1808.28 | 727.3 | 186.85 | 2722.43 | 11.57 | 154.872 | 28.693 | 13.474 | 6206.6 | 1495.2 | 180.7 | 7882.5 | 7765.5 | -117 | -1.51 | 2.69 | 1.085 | 8.03 | 38.45 | 2753 | 17869 | 0.1541 |  |  | 1.137
2021-08-21 | 학습 | 205 | 214.93 | 135.81 | 56.56 | 22.56 | 0.6319 | 0.2632 | 0.105 | 0.6573 | 0.2663 | 0.0764 | 134.739 | 54.598 | 15.663 | 1798.44 | 723.74 | 187.57 | 2709.76 | 11.62 | 149.409 | 28.737 | 13.882 | 5987.7 | 1497.5 | 186.1 | 7671.3 | 7531.8 | -139.5 | -1.85
2021-08-22 | 학습 | 216 | 72.68 | 27.45 | 45.23 | 0 | 0.3777 | 0.6223 | 0 | 0.578 | 0.3672 | 0.0547 | 124.851 | 79.325 | 11.825 | 1779.49 | 745.2 | 184.4 | 2709.1 | 11.61 | 142.084 | 30.753 | 13.009 | 5694.1 | 1602.6 | 174.4 | 7471.1 | 7523 | 51.9 | 0.69
2021-08-23 | 학습 | 208 | 304.61 | 195.06 | 84.33 | 25.22 | 0.6404 | 0.2768 | 0.0828 | 0.5957 | 0.3416 | 0.0627 | 123.903 | 71.057 | 13.041 | 1761.12 | 756.67 | 182.7 | 2700.49 | 11.64 | 137.188 | 31.803 | 12.779 | 5497.9 | 1657.3 | 171.3 | 7326.5 | 7509.9 | 183.4 | 2.44 | 2.81 | 1.285 | 8 | 39.2 | 2912 | 18044 | 0.1614 | 5384 | 685.8 | 1.035
2021-08-24 | 학습 | 200 | 239.85 | 140.55 | 81.54 | 17.76 | 0.586 | 0.34 | 0.074 | 0.5929 | 0.3411 | 0.0659 | 118.587 | 68.23 | 13.183 | 1738.89 | 764.4 | 181.27 | 2684.57 | 11.7 | 132.042 | 32.469 | 12.665 | 5291.7 | 1692 | 169.8 | 7153.5 | 7230.5 | 77 | 1.06 | 2.76 | 1.21 | 8.02 | 39.2 | 2728 | 17692 | 0.1542 |  |  | 1.022
2021-08-25 | 학습 | 192 | 266.9 | 111.74 | 132.92 | 22.24 | 0.4187 | 0.498 | 0.0833 | 0.5435 | 0.3856 | 0.0708 | 104.359 | 74.038 | 13.603 | 1704.22 | 777.32 | 180.38 | 2661.92 | 11.78 | 123.177 | 33.499 | 12.713 | 4936.4 | 1745.7 | 170.5 | 6852.5 | 6790.9 | -61.7 | -0.91 | 2.74 | 1.17 | 8.04 | 39.2 | 2762 | 17843 | 0.1548 |  |  | 0.962
2021-08-26 | 학습 | 192 | 278.8 | 134.8 | 130.66 | 13.34 | 0.4835 | 0.4687 | 0.0478 | 0.5265 | 0.4092 | 0.0643 | 101.091 | 78.557 | 12.351 | 1669.05 | 793.73 | 178.31 | 2641.09 | 11.85 | 116.403 | 34.736 | 12.371 | 4664.9 | 1810.1 | 165.9 | 6640.9 | 6393.8 | -247.1 | -3.86
2021-08-27 | 학습 | 192 | 273.96 | 219.28 | 38.08 | 16.6 | 0.8004 | 0.139 | 0.0606 | 0.6042 | 0.3326 | 0.0633 | 115.998 | 63.854 | 12.148 | 1651.6 | 794.12 | 176.2 | 2621.92 | 11.91 | 118.188 | 34.61 | 12.076 | 4736.4 | 1803.5 | 161.9 | 6701.9 | 6101.7 | -600.2 | -9.84
2021-08-28 | 학습 | 192 | 193.82 | 82.59 | 88.54 | 22.69 | 0.4261 | 0.4568 | 0.1171 | 0.5537 | 0.3678 | 0.0785 | 106.308 | 70.616 | 15.076 | 1625.85 | 801.24 | 177.19 | 2604.28 | 11.96 | 115.412 | 35.044 | 12.754 | 4625.2 | 1826.2 | 171 | 6622.4 | 5785.7 | -836.7 | -14.46
2021-08-29 | 학습 | 192 | 53.4 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3967 | 0.547 | 0.0563 | 76.173 | 105.025 | 10.802 | 1572.03 | 842.2 | 173.82 | 2588.05 | 12 | 101.647 | 38.165 | 11.933 | 4073.6 | 1988.8 | 160 | 6222.4
2021-08-30 | 학습 | 192 | 403.13 | 196.09 | 181.27 | 25.77 | 0.4864 | 0.4497 | 0.0639 | 0.4222 | 0.5194 | 0.0584 | 81.054 | 99.726 | 11.219 | 1527.39 | 874.59 | 171.15 | 2573.12 | 12.03 | 95.11 | 40.392 | 11.499 | 3811.6 | 2104.9 | 154.2 | 6070.6 | 5717.1 | -353.5 | -6.18 | 2.86 | 1.2 | 8.04 | 39.2 | 2683 | 18165 | 0.1477 | 4813 | 681.1 | 0.713
2021-08-31 | 학습 | 192 | 220.01 | 165.5 | 38.28 | 16.23 | 0.7522 | 0.174 | 0.0738 | 0.5157 | 0.4215 | 0.0628 | 99.019 | 80.927 | 12.054 | 1504.28 | 885.59 | 169.52 | 2559.39 | 12.05 | 98.264 | 40.779 | 11.454 | 3938 | 2125 | 153.6 | 6216.6 | 5661.1 | -555.5 | -9.81 | 2.815 | 1.195 | 8.04 | 39.2 | 2576 | 18038 | 0.1428 |  |  | 0.754
2021-09-01 | 학습 | 192 | 192.71 | 135.49 | 35.46 | 21.76 | 0.7031 | 0.184 | 0.1129 | 0.5688 | 0.3542 | 0.077 | 109.216 | 68.001 | 14.783 | 1493.22 | 882.78 | 170.74 | 2546.75 | 12.07 | 104.288 | 40.074 | 12.242 | 4179.4 | 2088.3 | 164.1 | 6431.9 | 5672.3 | -759.6 | -13.39 | 2.8 | 1.18 | 8.02 | 39.2 | 2635 | 18134 | 0.1453 |  |  | 0.773
2021-09-02 | 학습 | 192 | 291.64 | 188.93 | 89.88 | 12.83 | 0.6478 | 0.3082 | 0.044 | 0.5912 | 0.3411 | 0.0676 | 113.515 | 65.499 | 12.987 | 1487.35 | 877.7 | 170.08 | 2535.12 | 12.08 | 109.723 | 39.275 | 12.24 | 4397.2 | 2046.7 | 164.1 | 6608 | 5525.2 | -1082.8 | -19.6 | 2.815 | 1.125 | 8.04 | 39.2 | 2539 | 18084 | 0.1404 |  |  | 0.713
2021-09-03 | 학습 | 192 | 341.62 | 135.12 | 190.39 | 16.11 | 0.3955 | 0.5573 | 0.0472 | 0.5357 | 0.4024 | 0.0618 | 102.864 | 77.264 | 11.872 | 1471.29 | 884.78 | 168.35 | 2524.43 | 12.08 | 108.814 | 39.538 | 11.904 | 4360.8 | 2060.4 | 159.6 | 6580.8 | 5687.6 | -893.1 | -15.7 | 2.815 | 1.135 | 8.04 | 39.2 | 2576 | 18115 | 0.1422 |  |  | 0.725
2021-09-04 | 학습 | 192 | 235.48 | 109.19 | 103.09 | 23.2 | 0.4637 | 0.4378 | 0.0985 | 0.5153 | 0.4124 | 0.0722 | 98.942 | 79.189 | 13.869 | 1452.59 | 893.23 | 168.76 | 2514.58 | 12.08 | 106.685 | 39.915 | 12.274 | 4275.5 | 2080 | 164.6 | 6520.1 | 5770.4 | -749.6 | -12.99
2021-09-05 | 학습 | 192 | 73.96 | 73.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6527 | 0.2955 | 0.0518 | 125.321 | 56.742 | 9.937 | 1461.77 | 878.55 | 165.2 | 2505.53 | 12.08 | 115.924 | 38.439 | 11.347 | 4645.7 | 2003.1 | 152.1 | 6801 | 5231.4 | -1569.6 | -30
2021-09-06 | 학습 | 192 | 257.5 | 193.9 | 37.26 | 26.34 | 0.753 | 0.1447 | 0.1023 | 0.6811 | 0.2528 | 0.0661 | 130.78 | 48.532 | 12.688 | 1475.68 | 856.84 | 164.68 | 2497.2 | 12.08 | 123.805 | 36.53 | 11.54 | 4961.6 | 1903.6 | 154.7 | 7019.9 | 5982.1 | -1037.8 | -17.35 | 2.795 | 1.16 | 8.04 | 39.15 | 2685 | 17769 | 0.1511 | 4987 | 678.3 | 0.862
2021-09-07 | 학습 | 192 | 325.14 | 217.96 | 91.89 | 15.29 | 0.6704 | 0.2826 | 0.047 | 0.6781 | 0.2612 | 0.0607 | 130.193 | 50.157 | 11.651 | 1487.88 | 838.49 | 163.17 | 2489.53 | 12.07 | 128.431 | 35.037 | 11.361 | 5146.9 | 1825.8 | 152.3 | 7125.1 | 6380.5 | -744.6 | -11.67 | 2.765 | 1.13 | 8.03 | 39.15 | 2637 | 17942 | 0.147 |  |  | 0.888
2021-09-08 | 학습 | 192 | 291.63 | 135.88 | 134.74 | 21.01 | 0.4659 | 0.462 | 0.072 | 0.6179 | 0.3182 | 0.0639 | 118.646 | 61.085 | 12.269 | 1487.56 | 832.53 | 162.39 | 2482.48 | 12.06 | 126.665 | 34.644 | 11.424 | 5076.2 | 1805.4 | 153.2 | 7034.7 | 6693.8 | -340.9 | -5.09 | 2.735 | 1.065 | 8.02 | 39.15 | 2789 | 17738 | 0.1572 |  |  | 1.114
2021-09-09 | 학습 | 192 | 334.32 | 190 | 131.18 | 13.14 | 0.5683 | 0.3924 | 0.0393 | 0.6039 | 0.3392 | 0.0569 | 115.945 | 65.125 | 10.93 | 1484.57 | 831.09 | 160.34 | 2475.99 | 12.04 | 124.495 | 34.634 | 11.066 | 4989.2 | 1804.8 | 148.4 | 6942.4 | 7075.3 | 132.9 | 1.88 | 2.72 | 1.13 | 8.04 | 39.15 | 2835 | 17645 | 0.1607 |  |  | 1.034
2021-09-10 | 학습 | 192 | 242.59 | 188.87 | 38.96 | 14.76 | 0.7786 | 0.1606 | 0.0608 | 0.6534 | 0.2886 | 0.058 | 125.452 | 55.405 | 11.143 | 1491.32 | 820.05 | 158.66 | 2470.02 | 12.03 | 126.96 | 33.847 | 10.885 | 5088 | 1763.8 | 146 | 6997.8 | 7974.5 | 976.7 | 12.25 | 2.775 | 1.16 | 8.02 | 39.15 | 2893 | 17731 | 0.1632 |  |  | 1.09
2021-09-11 | 학습 | 192 | 243.59 | 130.38 | 90.17 | 23.04 | 0.5352 | 0.3702 | 0.0946 | 0.6199 | 0.3117 | 0.0684 | 119.021 | 59.846 | 13.132 | 1491.1 | 814.32 | 159.11 | 2464.53 | 12.02 | 125.908 | 33.534 | 11.359 | 5045.8 | 1747.5 | 152.3 | 6945.6 | 8049.1 | 1103.4 | 13.71
2021-09-12 | 학습 | 192 | 49.82 | 49.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7276 | 0.2233 | 0.049 | 139.709 | 42.882 | 9.41 | 1511.59 | 792.1 | 155.79 | 2459.48 | 12 | 133.534 | 31.911 | 10.565 | 5351.5 | 1662.9 | 141.7 | 7156.1 | 7917.7 | 761.7 | 9.62
2021-09-13 | 학습 | 192 | 379.14 | 217.8 | 134.91 | 26.43 | 0.5745 | 0.3558 | 0.0697 | 0.6842 | 0.2609 | 0.0549 | 131.371 | 50.093 | 10.536 | 1522.1 | 778.86 | 153.87 | 2454.83 | 11.98 | 134.902 | 31.11 | 10.362 | 5406.3 | 1621.2 | 138.9 | 7166.4 | 7887.8 | 721.4 | 9.15
2021-09-14 | 학습 | 192 | 312.49 | 192.94 | 103.54 | 16.01 | 0.6174 | 0.3313 | 0.0512 | 0.6653 | 0.2809 | 0.0538 | 127.736 | 53.926 | 10.338 | 1528.13 | 770.51 | 151.91 | 2450.55 | 11.97 | 134.291 | 30.736 | 10.164 | 5381.8 | 1601.7 | 136.3 | 7119.8 | 7706.5 | 586.7 | 7.61 | 2.765 | 1.055 | 7.98 | 36.25 | 2814 | 17425 | 0.1615 | 5116 | 450.2 | 1.39
2021-09-15 | 학습 | 192 | 251.54 | 163.17 | 66.16 | 22.21 | 0.6487 | 0.263 | 0.0883 | 0.6606 | 0.2758 | 0.0636 | 126.832 | 52.955 | 12.213 | 1532.78 | 761.86 | 151.98 | 2446.62 | 11.95 | 133.554 | 30.341 | 10.592 | 5352.2 | 1581.1 | 142 | 7075.4 | 7649.6 | 574.3 | 7.51 | 2.825 | 1.12 | 7.97 | 39.05 | 2796 | 17459 | 0.1601 |  |  | 1.334
2021-09-16 | 학습 | 192 | 319.77 | 215.77 | 88.26 | 15.74 | 0.6748 | 0.276 | 0.0492 | 0.6646 | 0.2759 | 0.0595 | 127.604 | 52.966 | 11.43 | 1537.83 | 753.91 | 151.26 | 2443 | 11.93 | 133.407 | 30.006 | 10.648 | 5346.4 | 1563.6 | 142.8 | 7052.8 | 7586.8 | 534 | 7.04 | 2.795 | 1.105 | 7.97 | 39.05 | 2838 | 17279 | 0.1642 |  |  | 1.39
2021-09-17 | 학습 | 192 | 291.64 | 186.77 | 88.84 | 16.03 | 0.6404 | 0.3046 | 0.055 | 0.6577 | 0.284 | 0.0582 | 126.287 | 54.531 | 11.182 | 1541.16 | 748.16 | 150.34 | 2439.66 | 11.91 | 132.79 | 29.847 | 10.612 | 5321.7 | 1555.4 | 142.3 | 7019.3 | 7670.4 | 651.1 | 8.49 | 2.8 | 1.1 | 7.96 | 39.05 | 2912 | 17340 | 0.1679 |  |  | 1.342
2021-09-18 | 학습 | 192 | 210.84 | 129.65 | 56.77 | 24.42 | 0.6149 | 0.2693 | 0.1158 | 0.6456 | 0.2798 | 0.0746 | 123.956 | 53.728 | 14.316 | 1541.89 | 742.07 | 152.64 | 2436.6 | 11.9 | 131.478 | 29.647 | 11.528 | 5269.1 | 1545 | 154.6 | 6968.6 | 7583.7 | 615.1 | 8.11
2021-09-19 | 학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.6369 | 0.2768 | 0.0863 | 122.286 | 53.152 | 16.561 | 1540.9 | 735.89 | 157 | 2433.78 | 11.88 | 130 | 29.432 | 12.826 | 5209.8 | 1533.7 | 172 | 6915.5 | 7649.2 | 733.6 | 9.59
2021-09-20 | 학습 | 192 | 324.31 | 193.9 | 80.74 | 49.67 | 0.5979 | 0.249 | 0.1532 | 0.6258 | 0.2689 | 0.1052 | 120.162 | 51.635 | 20.202 | 1537.86 | 728.69 | 164.65 | 2431.19 | 11.86 | 128.239 | 29.128 | 14.802 | 5139.3 | 1517.9 | 198.5 | 6855.6 | 7565.5 | 709.9 | 9.38
2021-09-21 | 학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.6179 | 0.2633 | 0.1188 | 118.641 | 50.548 | 22.811 | 1533.54 | 720.97 | 174.29 | 2428.8 | 11.84 | 126.544 | 28.782 | 16.933 | 5071.4 | 1499.9 | 227 | 6798.3
2021-09-22 | 학습 | 192 | 240.03 | 55.5 | 184.53 | 0 | 0.2312 | 0.7688 | 0 | 0.5083 | 0.4066 | 0.0851 | 97.594 | 78.061 | 16.345 | 1508.52 | 741.39 | 176.7 | 2426.6 | 11.83 | 117.081 | 30.69 | 16.444 | 4692.1 | 1599.3 | 220.5 | 6511.9
2021-09-23 | 학습 | 192 | 425.01 | 300.78 | 102.82 | 21.41 | 0.7077 | 0.2419 | 0.0504 | 0.5648 | 0.3599 | 0.0753 | 108.447 | 69.1 | 14.453 | 1496.35 | 751.21 | 177.03 | 2424.58 | 11.81 | 115.585 | 31.593 | 15.544 | 4632.2 | 1646.4 | 208.4 | 6486.9 | 7012.4 | 525.4 | 7.49 | 2.835 | 1.275 | 8.02 | 38.75 | 3272 | 17690 | 0.185 | 5324 | 649.8 | 1.296
2021-09-24 | 학습 | 192 | 304.12 | 215.67 | 65.59 | 22.86 | 0.7092 | 0.2157 | 0.0752 | 0.6057 | 0.319 | 0.0752 | 116.302 | 61.25 | 14.447 | 1493.01 | 752.4 | 177.32 | 2422.72 | 11.8 | 117.805 | 31.732 | 14.929 | 4721.1 | 1653.6 | 200.2 | 6574.9 | 6952 | 377.1 | 5.42 | 2.865 | 1.24 | 8 | 38.75 | 3326 | 17384 | 0.1913 |  |  | 1.322
2021-09-25 | 학습 | 192 | 370.9 | 211.17 | 132.97 | 26.76 | 0.5693 | 0.3585 | 0.0721 | 0.5954 | 0.3302 | 0.0744 | 114.321 | 63.4 | 14.279 | 1487.96 | 755.64 | 177.42 | 2421.01 | 11.78 | 118.382 | 32.022 | 14.459 | 4744.2 | 1668.7 | 193.9 | 6606.8 | 7057.5 | 450.7 | 6.39
2021-09-26 | 학습 | 192 | 25.22 | 25.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7101 | 0.2366 | 0.0533 | 136.341 | 45.428 | 10.231 | 1505.33 | 740.65 | 173.47 | 2419.44 | 11.77 | 127.545 | 30.831 | 12.924 | 5111.5 | 1606.6 | 173.3 | 6891.4 | 7075.6 | 184.2 | 2.6
2021-09-27 | 학습 | 192 | 367.99 | 246.27 | 93.35 | 28.37 | 0.6692 | 0.2537 | 0.0771 | 0.6985 | 0.2414 | 0.06 | 134.116 | 46.357 | 11.527 | 1519.08 | 727.79 | 171.12 | 2417.99 | 11.75 | 132.307 | 29.894 | 12.267 | 5302.3 | 1557.8 | 164.5 | 7024.6 | 7419.2 | 394.6 | 5.32 | 2.755 | 1.18 | 7.99 | 38.6 | 3158 | 17416 | 0.1813 | 4937 | 578.6 | 1.411
2021-09-28 | 학습 | 192 | 285.61 | 192.19 | 77.44 | 15.98 | 0.6729 | 0.2711 | 0.056 | 0.6913 | 0.2499 | 0.0589 | 132.722 | 47.973 | 11.305 | 1530.35 | 717.57 | 168.75 | 2416.66 | 11.74 | 134.686 | 29.227 | 11.753 | 5397.6 | 1523 | 157.6 | 7078.2 | 7520.2 | 442 | 5.88 | 2.785 | 1.2 | 7.99 | 38.6 | 3291 | 17825 | 0.1846 |  |  | 1.342
2021-09-29 | 학습 | 192 | 159.99 | 138.29 | 0 | 21.7 | 0.8644 | 0 | 0.1356 | 0.7403 | 0.179 | 0.0806 | 142.144 | 34.374 | 15.482 | 1550.13 | 694.57 | 170.74 | 2415.43 | 11.73 | 139.921 | 27.573 | 12.655 | 5607.4 | 1436.8 | 169.7 | 7214 | 7591 | 377 | 4.97 | 2.82 | 1.225 | 7.98 | 38.6 | 3425 | 17619 | 0.1944 |  |  | 1.296
2021-09-30 | 학습 | 192 | 316.43 | 212.4 | 88.92 | 15.11 | 0.6712 | 0.281 | 0.0478 | 0.7207 | 0.2079 | 0.0713 | 138.383 | 39.925 | 13.692 | 1564.57 | 678.96 | 170.78 | 2414.31 | 11.72 | 141.646 | 26.612 | 12.733 | 5676.6 | 1386.8 | 170.7 | 7234 | 7537.3 | 303.2 | 4.02 | 2.78 | 1.175 | 7.99 | 38.6 | 3192 | 17662 | 0.1807 |  |  | 1.26
2021-10-01 | 학습 | 192 | 359.54 | 161.56 | 181.66 | 16.32 | 0.4494 | 0.5053 | 0.0454 | 0.6438 | 0.2922 | 0.064 | 123.612 | 56.106 | 12.281 | 1563.09 | 680.78 | 169.4 | 2413.27 | 11.7 | 136.801 | 27.09 | 12.363 | 5482.4 | 1411.7 | 165.8 | 7059.9 | 7541 | 481.1 | 6.38
2021-10-02 | 학습 | 192 | 160.9 | 83.61 | 54.68 | 22.61 | 0.5196 | 0.3398 | 0.1405 | 0.6086 | 0.3057 | 0.0857 | 116.854 | 58.698 | 16.448 | 1554.96 | 685.04 | 172.31 | 2412.32 | 11.69 | 131.11 | 27.704 | 13.361 | 5254.3 | 1443.7 | 179.1 | 6877.1 | 7412.7 | 535.5 | 7.22
2021-10-03 | 학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.5834 | 0.3154 | 0.1012 | 112.011 | 60.555 | 19.434 | 1542.65 | 690.83 | 177.96 | 2411.44 | 11.68 | 125.663 | 28.373 | 14.937 | 5036 | 1478.6 | 200.3 | 6714.9 | 7245.2 | 530.4 | 7.32
2021-10-04 | 학습 | 192 | 398.35 | 240.97 | 132.42 | 24.96 | 0.6049 | 0.3324 | 0.0627 | 0.5895 | 0.3202 | 0.0903 | 113.183 | 61.482 | 17.335 | 1532.49 | 697.07 | 181.07 | 2410.63 | 11.67 | 122.773 | 29.016 | 15.381 | 4920.2 | 1512.1 | 206.2 | 6638.5 | 7314.8 | 676.3 | 9.25 | 2.815 | 1.175 | 7.99 | 38.3 | 3069 | 17825 | 0.1722 | 5238 | 628.5 | 1.166
2021-10-05 | 학습 | 192 | 270.65 | 164.57 | 91.32 | 14.76 | 0.6081 | 0.3374 | 0.0545 | 0.5948 | 0.3251 | 0.0802 | 114.193 | 62.418 | 15.389 | 1524.15 | 703.76 | 181.98 | 2409.89 | 11.66 | 121.394 | 29.637 | 15.1 | 4865 | 1544.4 | 202.5 | 6611.8 | 7220 | 608.2 | 8.42 | 2.85 | 1.075 | 7.98 | 38.3 | 3162 | 17739 | 0.1783 |  |  | 1.162
2021-10-06 | 학습 | 200 | 305.03 | 193.98 | 88.7 | 22.35 | 0.6359 | 0.2908 | 0.0733 | 0.6064 | 0.3154 | 0.0782 | 121.286 | 63.074 | 15.64 | 1523.57 | 710.56 | 183.07 | 2417.2 | 11.61 | 123.381 | 30.217 | 14.984 | 4944.6 | 1574.6 | 200.9 | 6720.1 | 7366.3 | 646.2 | 8.77 | 2.855 | 1.1 | 7.99 | 38.3 | 3042 | 17651 | 0.1723 |  |  | 1.245
2021-10-07 | 학습 | 200 | 253.24 | 162.57 | 76.49 | 14.18 | 0.642 | 0.302 | 0.056 | 0.6165 | 0.3116 | 0.0719 | 123.3 | 62.318 | 14.381 | 1525.05 | 716.07 | 182.82 | 2423.93 | 11.57 | 125.412 | 30.649 | 14.527 | 5026 | 1597.1 | 194.8 | 6817.9 | 7548.3 | 730.3 | 9.68 | 2.915 | 1.13 | 8 | 38.3 | 3419 | 17762 | 0.1925 |  |  | 1.215
2021-10-08 | 학습 | 200 | 179.98 | 164.99 | 0 | 14.99 | 0.9167 | 0 | 0.0833 | 0.7016 | 0.2233 | 0.0751 | 140.32 | 44.653 | 15.027 | 1543.44 | 703.46 | 183.22 | 2430.13 | 11.54 | 133.473 | 29.603 | 14.41 | 5349 | 1542.6 | 193.2 | 7084.9 | 7546 | 461.1 | 6.11 | 2.89 | 1.145 | 8 | 38.3 | 3258 | 17549 | 0.1857 |  |  | 1.23
2021-10-09 | 학습 | 200 | 246.33 | 134.2 | 89.04 | 23.09 | 0.5448 | 0.3615 | 0.0937 | 0.6572 | 0.2624 | 0.0804 | 131.431 | 52.488 | 16.081 | 1551.46 | 699.71 | 184.66 | 2435.82 | 11.51 | 134.888 | 29.341 | 14.646 | 5405.7 | 1529 | 196.4 | 7131.1 | 7535.6 | 404.5 | 5.37
2021-10-10 | 학습 | 200 | 49.08 | 49.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7543 | 0.188 | 0.0576 | 150.868 | 37.609 | 11.523 | 1578.28 | 681.37 | 181.41 | 2441.07 | 11.48 | 143.536 | 27.928 | 13.439 | 5752.3 | 1455.4 | 180.2 | 7387.9 | 7414.3 | 26.4 | 0.36
2021-10-11 | 학습 | 200 | 354.23 | 192.04 | 136.4 | 25.79 | 0.5421 | 0.3851 | 0.0728 | 0.6942 | 0.2439 | 0.0619 | 138.837 | 48.779 | 12.384 | 1590.93 | 675.67 | 179.29 | 2445.89 | 11.46 | 144.057 | 27.622 | 12.875 | 5773.2 | 1439.4 | 172.6 | 7385.2 | 7421.7 | 36.4 | 0.49
2021-10-12 | 학습 | 200 | 282.57 | 165.11 | 103.49 | 13.97 | 0.5843 | 0.3662 | 0.0494 | 0.663 | 0.2786 | 0.0584 | 132.608 | 55.715 | 11.676 | 1596.33 | 677.36 | 176.63 | 2450.33 | 11.45 | 141.887 | 27.917 | 12.278 | 5686.2 | 1454.8 | 164.6 | 7305.6 | 7422.2 | 116.6 | 1.57 | 2.85 | 1.265 | 8.02 | 38.3 | 3612 | 17244 | 0.2095 | 5216 | 625.8 | 1.02
2021-10-13 | 학습 | 205 | 277.29 | 190.63 | 65.45 | 21.21 | 0.6875 | 0.236 | 0.0765 | 0.67 | 0.2665 | 0.0635 | 137.343 | 54.636 | 13.021 | 1606.04 | 677.84 | 175.53 | 2459.41 | 11.41 | 142.442 | 28.081 | 12.275 | 5708.5 | 1463.3 | 164.6 | 7336.4 | 7494.2 | 157.9 | 2.11 | 2.77 | 1.125 | 8.03 | 38.3 | 3351 | 17421 | 0.1924 |  |  | 1.025
2021-10-14 | 학습 | 210 | 292.36 | 189.16 | 89.16 | 14.04 | 0.647 | 0.305 | 0.048 | 0.6635 | 0.2774 | 0.0591 | 139.327 | 58.257 | 12.416 | 1616.95 | 681.9 | 173.91 | 2472.77 | 11.36 | 143.578 | 28.51 | 12.091 | 5754 | 1485.7 | 162.1 | 7401.8 | 7618.9 | 217.1 | 2.85 | 2.88 | 1.17 | 8.02 | 38.25 | 3409 | 17562 | 0.1941 |  |  | 1.045
2021-10-15 | 학습 | 210 | 341.29 | 190.58 | 135.02 | 15.69 | 0.5584 | 0.3956 | 0.046 | 0.6337 | 0.3109 | 0.0554 | 133.073 | 65.294 | 11.633 | 1620.74 | 692.67 | 171.64 | 2485.05 | 11.31 | 141.777 | 29.437 | 11.731 | 5681.8 | 1534 | 157.3 | 7373.1 | 7617 | 243.9 | 3.2 | 3.01 | 1.21 | 8.01 | 38.25 | 3544 | 17405 | 0.2036 |  |  | 1.116
2021-10-16 | 학습 | 212 | 259.82 | 133.92 | 104.13 | 21.77 | 0.5154 | 0.4008 | 0.0838 | 0.6002 | 0.3364 | 0.0634 | 127.234 | 71.315 | 13.45 | 1618.39 | 708.6 | 171.37 | 2498.36 | 11.27 | 138.331 | 30.706 | 12.031 | 5543.7 | 1600.1 | 161.3 | 7305.2 | 7575.6 | 270.4 | 3.57
2021-10-17 | 학습 | 212 | 49.88 | 49.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7135 | 0.241 | 0.0455 | 151.263 | 51.1 | 9.637 | 1640.25 | 703.05 | 167.3 | 2510.6 | 11.23 | 145.817 | 30.167 | 11.091 | 5843.7 | 1572 | 148.7 | 7564.5 | 7627.7 | 63.2 | 0.83
2021-10-18 | 학습 | 214 | 255.72 | 193.31 | 38.56 | 23.85 | 0.7559 | 0.1508 | 0.0933 | 0.7255 | 0.2155 | 0.059 | 155.264 | 46.107 | 12.628 | 1664.37 | 692.94 | 166.55 | 2523.87 | 11.19 | 152.035 | 29.31 | 11.348 | 6092.9 | 1527.4 | 152.2 | 7772.4 | 7841.2 | 68.8 | 0.88 | 2.73 | 1.175 | 8 | 37.95 | 3319 | 17238 | 0.1925 | 5038 | 570.5 | 1.15
2021-10-19 | 학습 | 214 | 321.23 | 218.43 | 91.58 | 11.22 | 0.68 | 0.2851 | 0.0349 | 0.7126 | 0.2352 | 0.0522 | 152.501 | 50.332 | 11.167 | 1683.79 | 687.87 | 164.41 | 2536.07 | 11.16 | 154.764 | 28.92 | 11.085 | 6202.3 | 1507 | 148.6 | 7857.9 | 8101.9 | 243.9 | 3.01 | 3.11 | 1.2 | 7.99 | 37.95 | 3508 | 17162 | 0.2044 |  |  | 1.078
2021-10-20 | 학습 | 216 | 345.73 | 187.25 | 136.06 | 22.42 | 0.5416 | 0.3935 | 0.0648 | 0.6641 | 0.2801 | 0.0558 | 143.455 | 60.498 | 12.047 | 1692.62 | 693.37 | 163.31 | 2549.3 | 11.13 | 152.829 | 29.401 | 11.17 | 6124.7 | 1532.1 | 149.8 | 7806.6 | 8160.4 | 353.8 | 4.34 | 2.695 | 1.135 | 7.99 | 37.95 | 3421 | 17075 | 0.2004 | 4727 | 535.3 | 1.218
2021-10-21 | 학습 | 216 | 302.45 | 186.8 | 102.31 | 13.34 | 0.6176 | 0.3383 | 0.0441 | 0.651 | 0.2966 | 0.0525 | 140.607 | 64.061 | 11.333 | 1697.89 | 701.99 | 161.58 | 2561.47 | 11.11 | 150.496 | 30.096 | 11.013 | 6031.2 | 1568.3 | 147.7 | 7747.2 | 8269.7 | 522.5 | 6.32 | 2.775 | 1.16 | 7.98 | 37.95 | 3462 | 16834 | 0.2057 |  |  | 1.207
2021-10-22 | 학습 | 220 | 194.89 | 161.39 | 19.26 | 14.24 | 0.8281 | 0.0988 | 0.0731 | 0.7012 | 0.2405 | 0.0583 | 154.258 | 52.914 | 12.827 | 1716.4 | 698.78 | 161.49 | 2576.66 | 11.08 | 154.518 | 29.794 | 11.354 | 6192.4 | 1552.6 | 152.2 | 7897.2 | 8245.1 | 347.8 | 4.22 | 2.78 | 1.155 | 7.98 | 38 | 3640 | 16972 | 0.2145 |  |  | 1.243
2021-10-23 | 학습 | 220 | 271.75 | 159.22 | 91.18 | 21.35 | 0.5859 | 0.3355 | 0.0786 | 0.6685 | 0.2675 | 0.064 | 147.07 | 58.839 | 14.091 | 1726.23 | 701.74 | 162.67 | 2590.64 | 11.05 | 154.123 | 30.011 | 11.966 | 6176.6 | 1563.9 | 160.4 | 7900.9 | 8206.8 | 305.9 | 3.73
2021-10-24 | 학습 | 220 | 24.05 | 24.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7625 | 0.1916 | 0.0459 | 167.743 | 42.16 | 10.096 | 1755.95 | 687.8 | 159.76 | 2603.51 | 11.03 | 162.148 | 28.862 | 11.185 | 6498.2 | 1504 | 150 | 8152.2 | 8332 | 179.8 | 2.16
2021-10-25 | 학습 | 220 | 353.09 | 192.82 | 135.1 | 25.17 | 0.5461 | 0.3826 | 0.0713 | 0.7011 | 0.2458 | 0.0531 | 154.249 | 54.071 | 11.68 | 1769.8 | 686.87 | 158.67 | 2615.34 | 11.02 | 161.701 | 28.838 | 11.128 | 6480.3 | 1502.8 | 149.2 | 8132.2 | 8444.4 | 312.1 | 3.7 | 2.995 | 1.215 | 8.04 | 38 | 3461 | 17205 | 0.2012 | 4836 | 618.4 | 1.339
2021-10-26 | 학습 | 220 | 324.57 | 190.24 | 123.51 | 10.82 | 0.5861 | 0.3805 | 0.0333 | 0.6685 | 0.284 | 0.0475 | 147.077 | 62.475 | 10.448 | 1775.37 | 694.43 | 156.43 | 2626.23 | 11.01 | 158.556 | 29.49 | 10.719 | 6354.2 | 1536.8 | 143.7 | 8034.7 | 8551.1 | 516.4 | 6.04 | 3.03 | 1.21 | 8.04 | 38 | 3729 | 17042 | 0.2188 |  |  | 1.304
2021-10-27 | 학습 | 240 | 182.96 | 160.43 | 0 | 22.53 | 0.8769 | 0 | 0.1231 | 0.7276 | 0.2035 | 0.0689 | 174.621 | 48.835 | 16.545 | 1808.04 | 687.74 | 160.47 | 2656.25 | 10.93 | 167.633 | 28.953 | 12.269 | 6718 | 1508.8 | 164.5 | 8391.3 | 8549 | 157.7 | 1.84 | 3.035 | 1.265 | 7.98 | 38 | 3925 | 16860 | 0.2328 |  |  | 1.437
2021-10-28 | 학습 | 220 | 290.48 | 186.95 | 88.99 | 14.54 | 0.6436 | 0.3064 | 0.0501 | 0.7038 | 0.2326 | 0.0636 | 154.831 | 51.181 | 13.988 | 1818.31 | 683.93 | 161.62 | 2663.87 | 10.94 | 165.316 | 28.685 | 12.559 | 6625.1 | 1494.8 | 168.4 | 8288.3 | 8582.5 | 294.2 | 3.43 | 2.765 | 0.985 | 7.98 | 38 | 3749 | 17135 | 0.2188 |  |  | 1.38
2021-10-29 | 학습 | 220 | 292.33 | 188.44 | 89.18 | 14.71 | 0.6446 | 0.3051 | 0.0503 | 0.687 | 0.2532 | 0.0598 | 151.141 | 55.698 | 13.161 | 1824.07 | 684.95 | 161.86 | 2670.88 | 10.96 | 162.411 | 28.818 | 12.508 | 6508.7 | 1501.7 | 167.7 | 8178.2 | 8566.5 | 388.3 | 4.53 | 2.86 | 1.085 | 7.96 | 38 | 3646 | 17082 | 0.2134 |  |  | 1.312
2021-10-30 | 학습 | 220 | 187.53 | 108.12 | 57.79 | 21.62 | 0.5765 | 0.3082 | 0.1153 | 0.6557 | 0.2688 | 0.0755 | 144.253 | 59.127 | 16.62 | 1822.48 | 689.31 | 165.54 | 2677.32 | 10.98 | 157.864 | 29.205 | 13.512 | 6326.5 | 1521.9 | 181.2 | 8029.6 | 8512.1 | 482.5 | 5.67
2021-10-31 | 학습 | 220 | 24.96 | 24.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7533 | 0.1926 | 0.0541 | 165.725 | 42.366 | 11.909 | 1842.48 | 676.56 | 164.21 | 2683.26 | 10.99 | 163.648 | 28.194 | 12.782 | 6558.3 | 1469.2 | 171.4 | 8198.9 | 8406.9 | 208 | 2.47
2021-11-01 | 학습 | 218 | 348.68 | 216.9 | 106.89 | 24.89 | 0.6221 | 0.3066 | 0.0714 | 0.7161 | 0.2249 | 0.059 | 156.108 | 49.025 | 12.867 | 1851.28 | 671.49 | 163.95 | 2686.72 | 11.02 | 163.369 | 27.867 | 12.572 | 6547.1 | 1452.2 | 168.6 | 8167.9 | 8385.5 | 217.6 | 2.6
2021-11-02 | 학습 | 216 | 288.13 | 188.52 | 89.24 | 10.37 | 0.6543 | 0.3097 | 0.036 | 0.6986 | 0.2489 | 0.0525 | 150.892 | 53.77 | 11.339 | 1854.15 | 671.57 | 162.18 | 2687.9 | 11.06 | 161.111 | 27.969 | 11.97 | 6456.6 | 1457.5 | 160.5 | 8074.6 | 8435.8 | 361.2 | 4.28 | 2.845 | 1.35 | 8.05 | 38.1 | 3849 | 16694 | 0.2306 | 5221 | 681.1 | 1.477
2021-11-03 | 학습 | 210 | 344.35 | 162.89 | 158.25 | 23.21 | 0.473 | 0.4596 | 0.0674 | 0.6346 | 0.3086 | 0.0567 | 133.275 | 64.814 | 11.911 | 1839.17 | 682.69 | 161.12 | 2682.99 | 11.11 | 152.671 | 28.94 | 11.732 | 6118.4 | 1508.1 | 157.3 | 7783.8 | 8312.8 | 529 | 6.36
2021-11-04 | 학습 | 187 | 276.47 | 183.99 | 77.36 | 15.12 | 0.6655 | 0.2798 | 0.0547 | 0.6434 | 0.3005 | 0.0561 | 120.313 | 56.188 | 10.499 | 1812.43 | 684.29 | 158.74 | 2655.47 | 11.26 | 142.281 | 29.074 | 11.146 | 5702 | 1515.1 | 149.4 | 7366.5 | 8491.3 | 1124.8 | 13.25 | 2.975 | 1.325 | 7.99 | 38.05 | 3683 | 16971 | 0.217 |  |  | 1.274
2021-11-05 | 학습 | 162 | 228.05 | 213 | 0 | 15.05 | 0.934 | 0 | 0.066 | 0.7258 | 0.2153 | 0.0589 | 117.575 | 34.878 | 9.548 | 1785.09 | 664.46 | 155.6 | 2605.15 | 11.5 | 134.778 | 27.483 | 10.461 | 5401.3 | 1432.2 | 140.3 | 6973.7 | 6121 | -852.7 | -13.93 | 2.925 | 1.27 | 8 | 38.05 | 3445 | 17175 | 0.2006 |  |  | 1.075
2021-11-06 | 학습 | 168 | 227.82 | 77.35 | 128.89 | 21.58 | 0.3395 | 0.5658 | 0.0947 | 0.6163 | 0.3146 | 0.0691 | 103.535 | 52.859 | 11.606 | 1745.9 | 664.19 | 154.76 | 2564.85 | 11.68 | 124.535 | 27.57 | 10.612 | 4990.8 | 1436.7 | 142.3 | 6569.8 | 6573.3 | 3.5 | 0.05
2021-11-07 | 학습 | 180 | 27.66 | 27.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7251 | 0.2254 | 0.0495 | 130.509 | 40.581 | 8.91 | 1736.82 | 651.66 | 151.3 | 2539.78 | 11.78 | 129.007 | 26.662 | 9.906 | 5170.1 | 1389.4 | 132.8 | 6692.3 | 6573.9 | -118.3 | -1.8
2021-11-08 | 학습 | 192 | 325.84 | 213.29 | 88.04 | 24.51 | 0.6546 | 0.2702 | 0.0752 | 0.7051 | 0.2381 | 0.0568 | 135.375 | 45.721 | 10.904 | 1733.32 | 645.28 | 150.1 | 2528.71 | 11.81 | 133.712 | 26.302 | 10.023 | 5358.6 | 1370.6 | 134.4 | 6863.6 | 7306.2 | 442.6 | 6.06 | 2.895 | 1.225 | 8.04 | 38 | 3173 | 16848 | 0.1883 |  |  | 1.258
2021-11-09 | 학습 | 192 | 276.39 | 188.57 | 77.25 | 10.57 | 0.6823 | 0.2795 | 0.0382 | 0.6986 | 0.2499 | 0.0515 | 134.133 | 47.973 | 9.894 | 1728.87 | 641.66 | 148 | 2518.52 | 11.83 | 136.117 | 26.176 | 9.8 | 5455 | 1364.1 | 131.4 | 6950.4 | 7438.8 | 488.4 | 6.57 | 2.785 | 1.3 | 8 | 38 | 3384 | 16952 | 0.1996 |  |  | 1.222
2021-11-10 | 학습 | 196 | 225.11 | 155.39 | 46.91 | 22.81 | 0.6903 | 0.2084 | 0.1013 | 0.6962 | 0.2381 | 0.0656 | 136.465 | 46.668 | 12.867 | 1727.1 | 637.02 | 149.03 | 2513.15 | 11.83 | 138.532 | 25.965 | 10.539 | 5551.8 | 1353.1 | 141.3 | 7046.2 | 7497.6 | 451.4 | 6.02
2021-11-11 | 학습 | 200 | 283.13 | 179.93 | 88.44 | 14.76 | 0.6355 | 0.3124 | 0.0521 | 0.679 | 0.2592 | 0.0618 | 135.806 | 51.831 | 12.363 | 1724.81 | 637.92 | 149.48 | 2512.21 | 11.81 | 139.759 | 26.199 | 10.893 | 5600.9 | 1365.3 | 146 | 7112.2 | 7605.8 | 493.6 | 6.49 | 2.815 | 1.265 | 7.99 | 38 | 3394 | 16715 | 0.2031 |  |  | 1.278
2021-11-12 | 학습 | 200 | 335.27 | 187.19 | 133.65 | 14.43 | 0.5583 | 0.3986 | 0.043 | 0.6448 | 0.2987 | 0.0565 | 128.963 | 59.738 | 11.299 | 1715.87 | 646.65 | 148.82 | 2511.35 | 11.79 | 137.778 | 27.03 | 10.814 | 5521.5 | 1408.6 | 145 | 7075.1 | 7578.5 | 503.4 | 6.64 | 2.705 | 1.09 | 8 | 38.05 | 3144 | 16385 | 0.1919 |  |  | 1.198
2021-11-13 | 학습 | 204 | 253.4 | 128.3 | 103.93 | 21.17 | 0.5063 | 0.4101 | 0.0835 | 0.6056 | 0.3303 | 0.0642 | 123.533 | 67.378 | 13.089 | 1702.21 | 662.33 | 150.01 | 2514.55 | 11.75 | 134.384 | 28.347 | 11.297 | 5385.5 | 1477.2 | 151.5 | 7014.2 | 7723 | 708.8 | 9.18
2021-11-14 | 학습 | 204 | 24.08 | 24.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7174 | 0.2367 | 0.046 | 146.343 | 48.278 | 9.379 | 1712.45 | 657.65 | 147.4 | 2517.5 | 11.72 | 141.415 | 27.938 | 10.514 | 5667.3 | 1455.9 | 141 | 7264.1 | 7904.9 | 640.8 | 8.11
2021-11-15 | 학습 | 204 | 278.83 | 214.07 | 39.06 | 25.7 | 0.7677 | 0.1401 | 0.0922 | 0.7316 | 0.2093 | 0.0591 | 149.256 | 42.694 | 12.05 | 1724.79 | 647.76 | 147.66 | 2520.21 | 11.69 | 146.916 | 27.143 | 10.781 | 5887.8 | 1414.5 | 144.6 | 7446.8 | 8051.1 | 604.3 | 7.51 | 2.83 | 1.165 | 7.94 | 38.05 | 3419 | 16542 | 0.2067 |  |  | 1.354
2021-11-16 | 학습 | 204 | 262.62 | 162.19 | 89.08 | 11.35 | 0.6176 | 0.3392 | 0.0432 | 0.6993 | 0.2461 | 0.0546 | 142.66 | 50.206 | 11.134 | 1729.54 | 646.18 | 146.99 | 2522.71 | 11.66 | 147.671 | 27.069 | 10.688 | 5918 | 1410.6 | 143.3 | 7471.9 | 7887.4 | 415.4 | 5.27
2021-11-17 | 학습 | 204 | 345.78 | 186.43 | 135.37 | 23.98 | 0.5392 | 0.3915 | 0.0694 | 0.6539 | 0.2873 | 0.0588 | 133.399 | 58.614 | 11.988 | 1724.65 | 653.12 | 147.23 | 2525 | 11.64 | 144.432 | 27.679 | 10.881 | 5788.2 | 1442.4 | 145.9 | 7376.5 | 7981.3 | 604.8 | 7.58 | 2.9 | 1.25 | 7.94 | 38 | 3648 | 16219 | 0.2249 |  |  | 1.29
2021-11-18 | 학습 | 204 | 293.96 | 153.55 | 126.79 | 13.62 | 0.5223 | 0.4313 | 0.0463 | 0.6166 | 0.3281 | 0.0552 | 125.791 | 66.94 | 11.269 | 1712.55 | 667.84 | 146.72 | 2527.11 | 11.62 | 139.391 | 28.864 | 10.797 | 5586.2 | 1504.1 | 144.8 | 7235.1 | 7891.7 | 656.6 | 8.32 | 2.79 | 1.255 | 7.96 | 38.3 | 3629 | 16134 | 0.2249 |  |  | 1.323
2021-11-19 | 학습 | 204 | 247.6 | 212.78 | 19.65 | 15.17 | 0.8594 | 0.0794 | 0.0613 | 0.6854 | 0.2576 | 0.0569 | 139.828 | 52.554 | 11.618 | 1715.45 | 667 | 146.61 | 2529.06 | 11.6 | 141.897 | 28.718 | 10.845 | 5686.6 | 1496.5 | 145.4 | 7328.6 | 7783 | 454.5 | 5.84 | 2.785 | 1.2 | 7.97 | 38.65 | 3431 | 16471 | 0.2083 |  |  | 1.27
2021-11-20 | 학습 | 204 | 243.7 | 131.51 | 89.28 | 22.91 | 0.5396 | 0.3664 | 0.094 | 0.6441 | 0.2884 | 0.0675 | 131.397 | 58.842 | 13.761 | 1709.69 | 672.51 | 148.65 | 2530.84 | 11.59 | 140.07 | 29.098 | 11.52 | 5613.4 | 1516.3 | 154.5 | 7284.2 | 7744 | 459.8 | 5.94
2021-11-21 | 학습 | 204 | 23.95 | 23.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.745 | 0.2067 | 0.0483 | 151.978 | 42.162 | 9.86 | 1724.96 | 660.9 | 146.62 | 2532.49 | 11.57 | 147.176 | 28.086 | 10.81 | 5898.2 | 1463.6 | 144.9 | 7506.7 | 7859.8 | 353 | 4.49
2021-11-22 | 학습 | 204 | 404.56 | 216.06 | 161.22 | 27.28 | 0.5341 | 0.3985 | 0.0674 | 0.6852 | 0.2611 | 0.0537 | 139.78 | 53.255 | 10.964 | 1726.82 | 661.31 | 145.86 | 2534 | 11.56 | 146.679 | 28.114 | 10.657 | 5878.3 | 1465.1 | 142.9 | 7486.2 | 7840.7 | 354.4 | 4.52 | 2.71 | 1.03 | 7.94 | 38.1 | 3209 | 16118 | 0.1991 | 4708 | 494 | 1.275
2021-11-23 | 학습 | 210 | 302.91 | 211.66 | 78.02 | 13.23 | 0.6988 | 0.2576 | 0.0437 | 0.689 | 0.2601 | 0.0509 | 144.699 | 54.614 | 10.687 | 1733.45 | 663.05 | 144.89 | 2541.39 | 11.52 | 148.34 | 28.247 | 10.47 | 5944.8 | 1472 | 140.4 | 7557.2 | 7837 | 279.8 | 3.57
2021-11-24 | 학습 | 216 | 153.38 | 128.58 | 0 | 24.8 | 0.8383 | 0 | 0.1617 | 0.7314 | 0.1863 | 0.0823 | 157.973 | 40.251 | 17.777 | 1752.83 | 650.29 | 151.08 | 2554.2 | 11.46 | 154.674 | 27.21 | 12.469 | 6198.7 | 1418 | 167.2 | 7783.8 | 8260.7 | 476.9 | 5.77 | 2.775 | 1.065 | 7.98 | 38.1 | 3065 | 16582 | 0.1848 |  |  | 1.38
2021-11-25 | 학습 | 216 | 291.14 | 185.34 | 89.05 | 16.75 | 0.6366 | 0.3059 | 0.0575 | 0.7045 | 0.2202 | 0.0753 | 152.171 | 47.569 | 16.26 | 1764.85 | 645.86 | 155.26 | 2565.97 | 11.41 | 156.259 | 26.915 | 13.377 | 6262.2 | 1402.6 | 179.4 | 7844.2 | 8292 | 447.9 | 5.4 | 2.765 | 1.13 | 7.96 | 38.1 | 3483 | 16772 | 0.2077 |  |  | 1.461
2021-11-26 | 학습 | 216 | 290.81 | 184.8 | 89.19 | 16.82 | 0.6355 | 0.3067 | 0.0578 | 0.6849 | 0.2447 | 0.0703 | 147.944 | 52.863 | 15.192 | 1771.68 | 647.09 | 158.04 | 2576.81 | 11.37 | 155.547 | 27.089 | 13.675 | 6233.6 | 1411.6 | 183.4 | 7828.6 | 8215.5 | 386.9 | 4.71 | 2.75 | 1.13 | 7.97 | 38 | 3371 | 17025 | 0.198 |  |  | 1.355
2021-11-27 | 학습 | 220 | 285.88 | 158.58 | 103.11 | 24.19 | 0.5547 | 0.3607 | 0.0846 | 0.648 | 0.2776 | 0.0744 | 142.563 | 61.073 | 16.364 | 1772.59 | 656.42 | 161.77 | 2590.78 | 11.32 | 152.955 | 27.892 | 14.23 | 6129.8 | 1453.5 | 190.8 | 7774.1 | 8509.8 | 735.7 | 8.65
2021-11-28 | 학습 | 220 | 0 | [6 empty] | 0.6216 | 0.3012 | 0.0773 | 136.744 | 66.253 | 17.002 | 1767.61 | 670.19 | 165.84 | 2603.63 | 11.28 | 149.029 | 28.989 | 14.8 | 5972.4 | 1510.7 | 198.4 | 7681.5 | 8377.9 | 696.4 | 8.31
2021-11-29 | 학습 | 224 | 373.85 | 214.42 | 130.81 | 28.62 | 0.5735 | 0.3499 | 0.0766 | 0.608 | 0.315 | 0.0771 | 136.181 | 70.553 | 17.265 | 1762.46 | 687.16 | 169.84 | 2619.46 | 11.23 | 146.382 | 30.265 | 15.267 | 5866.4 | 1577.2 | 204.7 | 7648.2 | 8506 | 857.8 | 10.08 | 2.715 | 1.03 | 7.97 | 38 | 3021 | 16944 | 0.1783 |  |  | 1.47
2021-11-30 | 학습 | 224 | 273.65 | 162.52 | 91.15 | 19.98 | 0.5939 | 0.3331 | 0.073 | 0.604 | 0.3201 | 0.0759 | 135.289 | 71.704 | 17.007 | 1756.83 | 703.92 | 173.27 | 2634.02 | 11.19 | 144.393 | 31.441 | 15.508 | 5786.6 | 1638.4 | 207.9 | 7633 | 8646.9 | 1013.9 | 11.73 | 2.74 | 1.115 | 8 | 38 | 3531 | 17165 | 0.2057 |  |  | 1.425
2021-12-01 | 학습 | 224 | 366.6 | 208.26 | 135.2 | 23.14 | 0.5681 | 0.3688 | 0.0631 | 0.5938 | 0.3339 | 0.0723 | 133.01 | 74.795 | 16.194 | 1749.37 | 722.43 | 175.61 | 2647.41 | 11.16 | 142.255 | 32.687 | 15.428 | 5701 | 1703.3 | 206.9 | 7611.2 | 8491.3 | 880.2 | 10.37 | 2.625 | 1.12 | 8 | 38 | 3436 | 17405 | 0.1974 |  |  | 1.442
2021-12-02 | 학습 | 224 | 235.28 | 183.46 | 38.41 | 13.41 | 0.7798 | 0.1633 | 0.057 | 0.6465 | 0.2855 | 0.068 | 144.818 | 63.959 | 15.223 | 1754.32 | 728.63 | 176.79 | 2659.74 | 11.14 | 145.659 | 32.878 | 15.082 | 5837.4 | 1713.3 | 202.2 | 7752.9 | 8375.1 | 622.2 | 7.43 | 2.74 | 1.065 | 7.98 | 38 | 3228 | 17065 | 0.1892 |  |  | 1.462
2021-12-03 | 학습 | 224 | 238.14 | 186.99 | 36.74 | 14.41 | 0.7852 | 0.1543 | 0.0605 | 0.6858 | 0.2483 | 0.0658 | 153.625 | 55.625 | 14.75 | 1767.67 | 726 | 177.41 | 2671.08 | 11.12 | 151.282 | 32.373 | 14.705 | 6062.7 | 1687 | 197.2 | 7946.9 | 8494.7 | 547.8 | 6.45 | 2.75 | 1.08 | 8 | 38.05 | 3419 | 17208 | 0.1987 |  |  | 1.434
2021-12-04 | 학습 | 228 | 386.07 | 185.27 | 178.25 | 22.55 | 0.4799 | 0.4617 | 0.0584 | 0.6274 | 0.3088 | 0.0637 | 143.058 | 70.409 | 14.532 | 1769.4 | 738.36 | 177.75 | 2685.51 | 11.09 | 150.522 | 33.128 | 14.382 | 6032.3 | 1726.3 | 192.8 | 7951.4 | 8627.9 | 676.5 | 7.84
2021-12-05 | 학습 | 228 | 28.74 | 28.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7331 | 0.2213 | 0.0457 | 167.137 | 50.45 | 10.413 | 1795.06 | 729.77 | 173.95 | 2698.79 | 11.07 | 159.685 | 32.172 | 12.927 | 6399.5 | 1676.5 | 173.3 | 8249.3 | 8632.8 | 383.5 | 4.44
2021-12-06 | 학습 | 228 | 335.76 | 216.15 | 91.43 | 28.18 | 0.6438 | 0.2723 | 0.0839 | 0.7077 | 0.2357 | 0.0565 | 161.366 | 53.749 | 12.886 | 1812.9 | 725.17 | 172.93 | 2711 | 11.05 | 163.028 | 31.623 | 12.676 | 6533.5 | 1647.9 | 170 | 8351.4 | 8662.2 | 310.8 | 3.59 | 2.73 | 1.155 | 7.97 | 38 | 3347 | 16836 | 0.1988 | 5037 | 558.8 | 1.53
2021-12-07 | 학습 | 228 | 274.91 | 183.2 | 76.89 | 14.82 | 0.6664 | 0.2797 | 0.0539 | 0.696 | 0.2482 | 0.0558 | 158.694 | 56.589 | 12.717 | 1826.64 | 723.78 | 171.82 | 2722.24 | 11.04 | 164.021 | 31.385 | 12.455 | 6573.2 | 1635.5 | 167 | 8375.8 | 8647.1 | 271.4 | 3.14 | 2.76 | 1.11 | 7.98 | 38 | 3529 | 17180 | 0.2054 |  |  | 1.485
2021-12-08 | 학습 | 228 | 238.79 | 217.58 | 0 | 21.21 | 0.9112 | 0 | 0.0888 | 0.757 | 0.1778 | 0.0651 | 172.599 | 40.548 | 14.853 | 1853.19 | 706.46 | 172.94 | 2732.59 | 11.04 | 170.195 | 29.9 | 12.945 | 6820.7 | 1558.1 | 173.6 | 8552.4 | 8747.2 | 194.9 | 2.23
2021-12-09 | 학습 | 228 | 328.64 | 183.51 | 131.12 | 14.01 | 0.5584 | 0.399 | 0.0426 | 0.7007 | 0.2405 | 0.0588 | 159.762 | 54.84 | 13.398 | 1864.78 | 704.81 | 172.51 | 2742.1 | 11.04 | 168.868 | 29.781 | 12.843 | 6767.5 | 1551.9 | 172.2 | 8491.6 | 9074.8 | 583.1 | 6.43 | 2.835 | 1.055 | 7.95 | 38 | 3614 | 16745 | 0.2158 |  |  | 1.642
2021-12-10 | 학습 | 228 | 355.39 | 160.36 | 180.68 | 14.35 | 0.4512 | 0.5084 | 0.0404 | 0.63 | 0.3165 | 0.0536 | 143.637 | 72.153 | 12.21 | 1859.32 | 720.61 | 170.92 | 2750.85 | 11.04 | 161.6 | 31.066 | 12.416 | 6476.2 | 1618.9 | 166.5 | 8261.6 | 9166 | 904.4 | 9.87 | 2.76 | 1.2 | 7.93 | 37.9 | 3466 | 16593 | 0.2089 |  |  | 1.627
2021-12-11 | 학습 | 228 | 207.08 | 133.12 | 52.99 | 20.97 | 0.6428 | 0.2559 | 0.1013 | 0.6336 | 0.2993 | 0.0671 | 144.468 | 68.238 | 15.293 | 1855.12 | 731.23 | 172.55 | 2758.91 | 11.04 | 157.45 | 31.843 | 13.051 | 6309.9 | 1659.4 | 175 | 8144.3 | 9188.4 | 1044.1 | 11.36
2021-12-12 | 학습 | 224 | 0 | [6 empty] | 0.6362 | 0.287 | 0.0768 | 142.519 | 64.285 | 17.196 | 1849.32 | 737.05 | 175.95 | 2762.32 | 11.07 | 154.111 | 32.188 | 14.054 | 6176.1 | 1677.3 | 188.4 | 8041.9 | 9150.5 | 1108.6 | 12.12
2021-12-13 | 학습 | 224 | 278.55 | 214.53 | 39.12 | 24.9 | 0.7702 | 0.1404 | 0.0894 | 0.6742 | 0.2454 | 0.0803 | 151.022 | 54.98 | 17.998 | 1852.47 | 733.1 | 179.88 | 2765.46 | 11.09 | 155.453 | 31.736 | 14.978 | 6229.9 | 1653.8 | 200.8 | 8084.5 | 9377.3 | 1292.9 | 13.79 | 2.755 | 1.03 | 7.93 | 38.05 | 3219 | 16372 | 0.1966 | 5104 | 535.5 | 1.627
2021-12-14 | 학습 | 220 | 259.02 | 159.1 | 89.01 | 10.91 | 0.6142 | 0.3436 | 0.0421 | 0.6572 | 0.2733 | 0.0695 | 144.586 | 60.122 | 15.292 | 1848.94 | 734.61 | 180.79 | 2764.34 | 11.13 | 153.706 | 31.763 | 14.797 | 6159.9 | 1655.2 | 198.4 | 8013.5 | 9480.9 | 1467.4 | 15.48 | 2.78 | 1.11 | 7.93 | 38 | 3436 | 16296 | 0.2108 |  |  | 1.644
2021-12-15 | 학습 | 220 | 392.32 | 188.7 | 181.61 | 22.01 | 0.481 | 0.4629 | 0.0561 | 0.6073 | 0.327 | 0.0657 | 133.596 | 71.948 | 14.456 | 1834.71 | 747.82 | 180.79 | 2763.32 | 11.16 | 148.232 | 32.733 | 14.422 | 5940.5 | 1705.7 | 193.4 | 7839.6 | 9126.3 | 1286.7 | 14.1 | 2.575 | 1.075 | 7.94 | 38 | 3341 | 16508 | 0.2024 |  |  | 1.548
2021-12-16 | 학습 | 220 | 320.43 | 182.37 | 125.64 | 12.42 | 0.5691 | 0.3921 | 0.0388 | 0.5965 | 0.3455 | 0.0581 | 131.219 | 76.006 | 12.775 | 1819.23 | 764.03 | 179.11 | 2762.37 | 11.19 | 143.906 | 33.88 | 13.662 | 5767.1 | 1765.5 | 183.2 | 7715.9 | 8840.1 | 1124.2 | 12.72
2021-12-17 | 학습 | 220 | 197.85 | 184.99 | 0 | 12.86 | 0.935 | 0 | 0.065 | 0.6924 | 0.2475 | 0.06 | 152.332 | 54.46 | 13.208 | 1826.11 | 757.4 | 178 | 2761.51 | 11.22 | 149.683 | 33.132 | 13.274 | 5998.7 | 1726.5 | 178 | 7903.2 | 8714.6 | 811.4 | 9.31 | 2.77 | 1.14 | 7.87 | 38.05 | 3319 | 16251 | 0.2042 |  |  | 1.587
2021-12-18 | 학습 | 220 | 291.16 | 98.78 | 174.74 | 17.64 | 0.3393 | 0.6002 | 0.0606 | 0.5923 | 0.3475 | 0.0602 | 130.308 | 76.45 | 13.242 | 1810.41 | 773.3 | 177.01 | 2760.71 | 11.25 | 144.437 | 34.255 | 13.02 | 5788.4 | 1785.1 | 174.6 | 7748 | 8723.8 | 975.7 | 11.18
2021-12-19 | 학습 | 220 | 247.6 | 212.78 | 19.65 | 15.17 | 0.8594 | 0.0794 | 0.0613 | 0.668 | 0.2715 | 0.0605 | 146.963 | 59.728 | 13.309 | 1812.62 | 771.19 | 176.16 | 2759.98 | 11.27 | 147.863 | 33.871 | 12.867 | 5925.7 | 1765.1 | 172.5 | 7863.3 | 8720.7 | 857.4 | 9.83
2021-12-20 | 학습 | 220 | 277.5 | 213.96 | 41.5 | 22.04 | 0.771 | 0.1495 | 0.0794 | 0.6972 | 0.2369 | 0.0659 | 153.387 | 52.123 | 14.489 | 1821.08 | 761.66 | 176.57 | 2759.3 | 11.29 | 152.545 | 32.937 | 13.117 | 6113.4 | 1716.4 | 175.9 | 8005.6 | 8283.7 | 278.1 | 3.36 | 2.93 | 1.095 | 7.78 | 38 | 3812 | 16038 | 0.2377 | 4477 | 333.8 | 1.48
2021-12-21 | 학습 | 216 | 266.99 | 178.78 | 77.83 | 10.38 | 0.6696 | 0.2915 | 0.0389 | 0.6894 | 0.2524 | 0.0582 | 148.908 | 54.518 | 12.574 | 1824.38 | 755.28 | 175.02 | 2754.68 | 11.33 | 153.642 | 32.335 | 12.712 | 6157.3 | 1685 | 170.5 | 8012.8 | 8487.2 | 474.4 | 5.59 | 2.895 | 1.215 | 7.78 | 38 | 3775 | 16351 | 0.2309 |  |  | 1.561
2021-12-22 | 학습 | 216 | 226.13 | 107.12 | 96.24 | 22.77 | 0.4737 | 0.4256 | 0.1007 | 0.6283 | 0.3015 | 0.0703 | 135.702 | 65.123 | 15.175 | 1814.21 | 760.01 | 176.21 | 2750.43 | 11.36 | 149.036 | 32.672 | 13.217 | 5972.7 | 1702.6 | 177.2 | 7852.5 | 8665.7 | 813.2 | 9.38 | 2.755 | 1.03 | 7.76 | 37.95 | 3492 | 16137 | 0.2164 |  |  | 1.625
2021-12-23 | 학습 | 216 | 260.44 | 182.77 | 65.8 | 11.87 | 0.7018 | 0.2526 | 0.0456 | 0.6491 | 0.2876 | 0.0633 | 140.204 | 62.132 | 13.664 | 1809.36 | 761.37 | 175.78 | 2746.51 | 11.39 | 147.995 | 32.719 | 13.108 | 5931 | 1705 | 175.8 | 7811.8 | 8658.9 | 847.1 | 9.78 | 2.895 | 1.165 | 7.79 | 37.95 | 3549 | 16388 | 0.2166 |  |  | 1.625
2021-12-24 | 학습 | 216 | 206.01 | 126.48 | 65.64 | 13.89 | 0.614 | 0.3186 | 0.0674 | 0.6391 | 0.2964 | 0.0644 | 138.052 | 64.029 | 13.919 | 1802.74 | 764.53 | 175.64 | 2742.92 | 11.41 | 146.493 | 32.911 | 13.11 | 5870.8 | 1715 | 175.8 | 7761.6 | 8889.8 | 1128.2 | 12.69
2021-12-25 | 학습 | 216 | 223.08 | 97.49 | 104.44 | 21.15 | 0.437 | 0.4682 | 0.0948 | 0.5818 | 0.3451 | 0.073 | 125.677 | 74.544 | 15.778 | 1784.28 | 777.94 | 177.38 | 2739.6 | 11.43 | 140.617 | 33.915 | 13.669 | 5635.3 | 1767.4 | 183.3 | 7586 | 8170.1 | 584.2 | 7.15
2021-12-26 | 학습 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.5408 | 0.38 | 0.0792 | 116.81 | 82.079 | 17.111 | 1758.43 | 797.82 | 180.31 | 2736.56 | 11.45 | 133.446 | 35.371 | 14.45 | 5347.9 | 1843.2 | 193.7 | 7384.9 | 7740.2 | 355.3 | 4.59
2021-12-27 | 학습 | 204 | 279.45 | 130.18 | 131.1 | 18.17 | 0.4658 | 0.4691 | 0.065 | 0.5195 | 0.4053 | 0.0752 | 105.987 | 82.674 | 15.339 | 1723.82 | 816.71 | 181.23 | 2721.75 | 11.52 | 124.694 | 36.655 | 14.451 | 4997.2 | 1910.1 | 193.8 | 7101.1 | 7745.6 | 644.5 | 8.32 | 2.685 | 1.495 | 7.9 | 38 | 3049 | 16608 | 0.1836 | 4416 | 432.9 | 1.362
2021-12-28 | 학습 | 192 | 231.8 | 107.48 | 113.18 | 11.14 | 0.4637 | 0.4883 | 0.0481 | 0.5037 | 0.4288 | 0.0675 | 96.712 | 82.328 | 12.96 | 1682.7 | 833.73 | 179.7 | 2696.13 | 11.63 | 115.586 | 37.717 | 13.737 | 4632.2 | 1965.5 | 184.2 | 6781.9 | 7206.6 | 424.7 | 5.89 | 2.73 | 1.31 | 7.88 | 38 | 2949 | 16749 | 0.1761 |  |  | 1.255
2021-12-29 | 학습 | 184 | 324.22 | 213.65 | 91.56 | 19.01 | 0.659 | 0.2824 | 0.0586 | 0.5477 | 0.3873 | 0.065 | 100.78 | 71.262 | 11.958 | 1648.94 | 838.33 | 177.29 | 2664.56 | 11.76 | 111.597 | 37.735 | 12.951 | 4472.3 | 1966.4 | 173.6 | 6612.4 | 6779.5 | 167.2 | 2.47 | 2.71 | 1.165 | 7.88 | 38 | 2864 | 16943 | 0.169 |  |  | 1.198
2021-12-30 | 학습 | 192 | 316.7 | 180.24 | 126.13 | 10.33 | 0.5691 | 0.3983 | 0.0326 | 0.5538 | 0.3904 | 0.0558 | 106.327 | 74.958 | 10.716 | 1623.42 | 846.26 | 173.83 | 2643.52 | 11.83 | 111.355 | 38.045 | 12.042 | 4462.6 | 1982.6 | 161.5 | 6606.7 | 7307.7 | 701.1 | 9.59 | 2.515 | 0.93 | 7.86 | 38 | 2715 | 16728 | 0.1623 |  |  | 1.322
2021-12-31 | 학습 | 192 | 140.88 | 128.79 | 0 | 12.09 | 0.9142 | 0 | 0.0858 | 0.6559 | 0.2797 | 0.0643 | 125.942 | 53.71 | 12.349 | 1619.56 | 832.31 | 172.28 | 2624.15 | 11.89 | 119.052 | 36.609 | 11.912 | 4771.1 | 1907.7 | 159.7 | 6838.5 | 7651.2 | 812.6 | 10.62
2022-01-01 | 사고학습 | 180 | 131.55 | 50.87 | 62.3 | 18.38 | 0.3867 | 0.4736 | 0.1397 | 0.5796 | 0.3347 | 0.0857 | 104.332 | 60.244 | 15.424 | 1594.4 | 826 | 173.93 | 2594.34 | 12 | 115.155 | 35.912 | 12.746 | 4614.9 | 1871.4 | 170.9 | 6657.2 | 7420.9 | 763.7 | 10.29
2022-01-02 | 사고학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.5249 | 0.3741 | 0.101 | 100.787 | 71.819 | 19.393 | 1567.71 | 831.78 | 179.42 | 2578.91 | 12.03 | 111.334 | 36.245 | 14.506 | 4461.8 | 1888.8 | 194.5 | 6545.1 | 8333.6 | 1788.6 | 21.46
2022-01-03 | 사고학습 | 192 | 270.99 | 136.75 | 113.41 | 20.83 | 0.5046 | 0.4185 | 0.0769 | 0.5192 | 0.3867 | 0.0942 | 99.682 | 74.238 | 18.079 | 1542.04 | 839.51 | 183.15 | 2564.71 | 12.05 | 108.535 | 36.723 | 15.311 | 4349.6 | 1913.7 | 205.3 | 6468.6 | 7135.3 | 666.8 | 9.34 | 2.71 | 1.24 | 7.91 | 38 | 2644 | 17301 | 0.1528 | 4496 | 469 | 1.2
2022-01-04 | 사고학습 | 192 | 314.16 | 176.61 | 124.38 | 13.17 | 0.5622 | 0.3959 | 0.0419 | 0.5314 | 0.3893 | 0.0794 | 102.022 | 74.742 | 15.236 | 1520.77 | 847.13 | 183.74 | 2551.64 | 12.07 | 107.745 | 37.168 | 15.006 | 4318 | 1936.9 | 201.2 | 6456 | 7174.4 | 718.3 | 10.01 | 2.785 | 1.07 | 7.9 | 38 | 2549 | 17135 | 0.1488 |  |  | 1.356
2022-01-05 | 사고학습 | 192 | 340.07 | 227.37 | 92.84 | 19.86 | 0.6686 | 0.273 | 0.0584 | 0.5703 | 0.3563 | 0.0734 | 109.491 | 68.413 | 14.096 | 1508.67 | 847.81 | 183.15 | 2539.63 | 12.08 | 110.245 | 37.04 | 14.457 | 4418.2 | 1930.2 | 193.8 | 6542.2 | 7170 | 627.8 | 8.76 | 2.705 | 1.225 | 7.88 | 38 | 2719 | 17039 | 0.1596 |  |  | 1.318
2022-01-06 | 사고학습 | 185 | 300.93 | 180.76 | 109.81 | 10.36 | 0.6007 | 0.3649 | 0.0344 | 0.5789 | 0.3588 | 0.0624 | 107.094 | 66.369 | 11.537 | 1495.13 | 846.39 | 180.04 | 2521.57 | 12.12 | 110.828 | 36.768 | 13.315 | 4441.5 | 1916 | 178.5 | 6536.1 | 6652.2 | 116.1 | 1.75 | 2.665 | 1.075 | 7.85 | 38 | 2584 | 16899 | 0.1529 |  |  | 1.105
2022-01-07 | 사고학습 | 176 | 283.63 | 182.66 | 90.27 | 10.7 | 0.644 | 0.3183 | 0.0377 | 0.5973 | 0.3473 | 0.0554 | 105.133 | 61.121 | 9.747 | 1480.72 | 839.84 | 175.39 | 2495.96 | 12.2 | 110.404 | 36.117 | 11.999 | 4424.5 | 1882.1 | 160.9 | 6467.5 | 5711.9 | -755.6 | -13.23 | 2.695 | 1.15 | 7.86 | 38 | 2638 | 17239 | 0.153 |  |  | 0.979
2022-01-08 | 사고학습 | 168 | 176.54 | 101.23 | 57.54 | 17.77 | 0.5734 | 0.3259 | 0.1007 | 0.5906 | 0.3412 | 0.0682 | 99.214 | 57.326 | 11.46 | 1461.55 | 830.02 | 172.83 | 2464.39 | 12.3 | 107.774 | 35.261 | 11.616 | 4319.1 | 1837.5 | 155.8 | 6312.4 | 5080.8 | -1231.5 | -24.24
2022-01-09 | 사고학습 | 164 | 0 | [6 empty] | 0.5857 | 0.3369 | 0.0774 | 96.055 | 55.25 | 12.695 | 1440.74 | 818.9 | 171.71 | 2431.35 | 12.4 | 104.889 | 34.367 | 11.726 | 4203.5 | 1790.9 | 157.2 | 6151.6 | 5193.3 | -958.3 | -18.45
2022-01-10 | 사고학습 | 160 | 268.01 | 206.97 | 39.15 | 21.89 | 0.7722 | 0.1461 | 0.0817 | 0.6386 | 0.2828 | 0.0786 | 102.173 | 45.248 | 12.579 | 1427.72 | 798.67 | 170.56 | 2396.95 | 12.51 | 105.557 | 32.808 | 11.766 | 4230.3 | 1709.7 | 157.8 | 6097.7 | 5261.6 | -836.1 | -15.89 | 2.615 | 1.085 | 7.86 | 38 | 2499 | 17516 | 0.1427 |  |  | 0.908
2022-01-11 | 사고학습 | 160 | 280.57 | 179.4 | 91.17 | 10 | 0.6394 | 0.3249 | 0.0356 | 0.6388 | 0.2947 | 0.0664 | 102.211 | 47.16 | 10.63 | 1415.78 | 781.98 | 167.55 | 2365.3 | 12.59 | 105.984 | 31.637 | 11.209 | 4247.4 | 1648.6 | 150.3 | 6046.3 | 5325.9 | -720.4 | -13.53 | 2.705 | 1.11 | 7.9 | 38 | 2574 | 17849 | 0.1442 |  |  | 0.91
2022-01-12 | 사고학습 | 156 | 427.88 | 212.5 | 195.23 | 20.15 | 0.4966 | 0.4563 | 0.0471 | 0.5985 | 0.3405 | 0.061 | 93.368 | 53.123 | 9.509 | 1395.94 | 772.58 | 163.66 | 2332.18 | 12.68 | 102.71 | 31.119 | 10.492 | 4116.2 | 1621.7 | 140.7 | 5878.5 | 5691.1 | -187.4 | -3.29 | 2.665 | 1.08 | 7.92 | 38 | 2429 | 17635 | 0.1377 |  |  | 0.915
2022-01-13 | 사고학습 | 152 | 269.76 | 184.27 | 75.73 | 9.76 | 0.6831 | 0.2807 | 0.0362 | 0.6225 | 0.3236 | 0.0539 | 94.618 | 49.185 | 8.197 | 1378.95 | 759.99 | 158.77 | 2297.71 | 12.78 | 101.191 | 30.365 | 9.611 | 4055.3 | 1582.3 | 128.9 | 5766.5 | 5543.2 | -223.3 | -4.03 | 2.81 | 1.15 | 7.96 | 38 | 2631 | 17771 | 0.148 |  |  | 0.922
2022-01-14 | 사고학습 | 152 | 265.14 | 184.78 | 69.42 | 10.94 | 0.6969 | 0.2618 | 0.0413 | 0.6436 | 0.3061 | 0.0503 | 97.825 | 46.524 | 7.652 | 1366.52 | 745.75 | 153.73 | 2265.99 | 12.85 | 101.537 | 29.511 | 8.846 | 4069.2 | 1537.8 | 118.6 | 5725.6 | 6087.5 | 361.9 | 5.94 | 2.775 | 1.12 | 7.95 | 38 | 2497 | 17819 | 0.1401 |  |  | 0.946
2022-01-15 | 사고학습 | 152 | 215.67 | 154.36 | 41.63 | 19.68 | 0.7157 | 0.193 | 0.0913 | 0.664 | 0.274 | 0.0619 | 100.933 | 41.653 | 9.414 | 1358.19 | 727.77 | 150.85 | 2236.82 | 12.91 | 102.993 | 28.396 | 8.854 | 4127.5 | 1479.8 | 118.7 | 5726 | 6167.8 | 441.8 | 7.16
2022-01-16 | 사고학습 | 152 | 0 | [6 empty] | 0.6787 | 0.2511 | 0.0702 | 103.16 | 38.162 | 10.677 | 1352.76 | 707.75 | 149.47 | 2209.97 | 12.96 | 104.783 | 27.17 | 9.238 | 4199.2 | 1415.9 | 123.9 | 5739 | 5869.5 | 130.5 | 2.22
2022-01-17 | 사고학습 | 152 | 359.58 | 180.48 | 157.93 | 21.17 | 0.5019 | 0.4392 | 0.0589 | 0.6286 | 0.3044 | 0.067 | 95.544 | 46.269 | 10.187 | 1340.14 | 697.43 | 147.7 | 2185.27 | 12.99 | 102.84 | 26.777 | 9.352 | 4121.4 | 1395.4 | 125.4 | 5642.2 | 5931.6 | 289.4 | 4.88 | 2.73 | 1.1 | 7.9 | 38.05 | 2419 | 17765 | 0.1362 |  |  | 0.944
2022-01-18 | 사고학습 | 152 | 415.06 | 235.87 | 170.6 | 8.59 | 0.5683 | 0.411 | 0.0207 | 0.6115 | 0.3346 | 0.0539 | 92.946 | 50.863 | 8.191 | 1325.93 | 692.53 | 144.09 | 2162.55 | 13 | 100.602 | 26.811 | 8.832 | 4031.7 | 1397.2 | 118.4 | 5547.3 | 6317.1 | 769.8 | 12.19 | 2.66 | 1.09 | 7.92 | 38.05 | 2573 | 17848 | 0.1442 |  |  | 1.079
2022-01-19 | 사고학습 | 152 | 203.33 | 184.97 | 0 | 18.36 | 0.9097 | 0 | 0.0903 | 0.696 | 0.2398 | 0.0642 | 105.795 | 36.445 | 9.76 | 1325.71 | 673.6 | 142.33 | 2141.64 | 13.01 | 104.362 | 25.686 | 8.948 | 4182.4 | 1338.6 | 120 | 5640.9 | 5999.8 | 358.9 | 5.98 | 2.61 | 1.015 | 7.9 | 38 | 2719 | 17388 | 0.1564 |  |  | 1.009
2022-01-20 | 사고학습 | 152 | 235.33 | 158.22 | 65.41 | 11.7 | 0.6723 | 0.278 | 0.0497 | 0.6893 | 0.2506 | 0.0601 | 104.775 | 38.09 | 9.136 | 1324.49 | 657.83 | 140.08 | 2122.4 | 13.01 | 106.272 | 24.863 | 8.839 | 4258.9 | 1295.6 | 118.5 | 5673.1 | 5897.8 | 224.8 | 3.81 | 2.62 | 1.14 | 7.89 | 38 | 2661 | 17619 | 0.151 |  |  | 1.015
2022-01-21 | 사고학습 | 148 | 377.86 | 185.03 | 180.17 | 12.66 | 0.4897 | 0.4768 | 0.0335 | 0.6327 | 0.3147 | 0.0526 | 93.642 | 46.579 | 7.779 | 1312.23 | 651.81 | 136.66 | 2100.7 | 13.02 | 102.998 | 24.843 | 8.359 | 4127.7 | 1294.6 | 112.1 | 5534.3 | 5279.2 | -255.2 | -4.83 | 2.675 | 1.125 | 7.9 | 38 | 2569 | 17810 | 0.1442 |  |  | 1.008
2022-01-22 | 사고학습 | 148 | 243.88 | 171.67 | 53.53 | 18.68 | 0.7039 | 0.2195 | 0.0766 | 0.6529 | 0.2877 | 0.0594 | 96.629 | 42.583 | 8.787 | 1303.94 | 642.28 | 134.52 | 2080.74 | 13.02 | 102.173 | 24.506 | 8.333 | 4094.6 | 1277 | 111.7 | 5483.4 | 4702.4 | -781 | -16.61
2022-01-23 | 사고학습 | 148 | 0 | [6 empty] | 0.6674 | 0.2684 | 0.0643 | 98.769 | 39.721 | 9.51 | 1298.45 | 630.65 | 133.28 | 2062.37 | 13.02 | 102.52 | 23.991 | 8.533 | 4108.6 | 1250.2 | 114.4 | 5473.1 | 4253.5 | -1219.6 | -28.67
2022-01-24 | 사고학습 | 148 | 223.77 | 161.32 | 39.12 | 23.33 | 0.7209 | 0.1748 | 0.1043 | 0.6825 | 0.2419 | 0.0756 | 101.016 | 35.796 | 11.188 | 1295.65 | 616.02 | 133.81 | 2045.48 | 13 | 103.633 | 23.239 | 9.172 | 4153.2 | 1211 | 123 | 5487.2 | 4105.6 | -1381.6 | -33.65 | 2.495 | 1.1 | 7.92 | 38 | 2446 | 17949 | 0.1363 |  |  | 0.723
2022-01-25 | 사고학습 | 156 | 358.95 | 257.93 | 90.91 | 10.11 | 0.7186 | 0.2533 | 0.0282 | 0.6928 | 0.2451 | 0.0622 | 108.07 | 38.235 | 9.696 | 1300.13 | 605 | 132.8 | 2037.93 | 12.93 | 107.141 | 22.796 | 9.16 | 4293.7 | 1187.9 | 122.8 | 5604.5 | 4140.7 | -1463.7 | -35.35 | 2.545 | 1.13 | 7.9 | 38 | 2539 | 18162 | 0.1398 |  |  | 0.741
2022-01-26 | 사고학습 | 160 | 342.33 | 185.34 | 138.14 | 18.85 | 0.5414 | 0.4035 | 0.0551 | 0.6499 | 0.29 | 0.0601 | 103.976 | 46.401 | 9.623 | 1300.15 | 603.03 | 131.81 | 2034.99 | 12.83 | 107.667 | 23.073 | 9.13 | 4314.8 | 1202.3 | 122.4 | 5639.6 | 4527.4 | -1112.2 | -24.56 | 2.555 | 1.06 | 7.93 | 38 | 2419 | 18319 | 0.132 |  |  | 0.812
2022-01-27 | 사고학습 | 160 | 355.28 | 211.6 | 129.45 | 14.23 | 0.5956 | 0.3644 | 0.0401 | 0.6345 | 0.3111 | 0.0544 | 101.515 | 49.773 | 8.712 | 1297.71 | 604.59 | 129.98 | 2032.28 | 12.75 | 107.007 | 23.578 | 8.837 | 4288.4 | 1228.7 | 118.5 | 5635.5 | 4688.7 | -946.8 | -20.19
2022-01-28 | 사고학습 | 160 | 276.83 | 185.03 | 78 | 13.8 | 0.6684 | 0.2818 | 0.0499 | 0.6441 | 0.3028 | 0.0531 | 103.054 | 48.443 | 8.503 | 1297 | 604.69 | 128.09 | 2029.78 | 12.66 | 107.215 | 23.9 | 8.574 | 4296.7 | 1245.5 | 115 | 5657.1 | 4799.4 | -857.7 | -17.87
2022-01-29 | 사고학습 | 160 | 257.72 | 153.56 | 83.43 | 20.73 | 0.5958 | 0.3237 | 0.0804 | 0.6304 | 0.3087 | 0.0609 | 100.865 | 49.394 | 9.741 | 1294.17 | 605.73 | 127.59 | 2027.49 | 12.58 | 106.468 | 24.25 | 8.766 | 4266.8 | 1263.7 | 117.5 | 5648 | 4552.1 | -1095.9 | -24.08
2022-01-30 | 사고학습 | 160 | 0 | [6 empty] | 0.6206 | 0.313 | 0.0664 | 99.298 | 50.075 | 10.628 | 1289.99 | 607.38 | 128.02 | 2025.38 | 12.51 | 105.381 | 24.602 | 9.163 | 4223.2 | 1282 | 122.9 | 5628.1
2022-01-31 | 사고학습 | 164 | 174.09 | 129.79 | 0 | 44.3 | 0.7455 | 0 | 0.2545 | 0.656 | 0.2243 | 0.1197 | 107.588 | 36.777 | 19.635 | 1294.43 | 595.59 | 137.42 | 2027.44 | 12.42 | 108.026 | 23.837 | 12.136 | 4329.2 | 1242.2 | 162.7 | 5734.1
2022-02-01 | 사고학습 | 164 | 0 | [6 empty] | 0.6814 | 0.1607 | 0.1579 | 111.749 | 26.352 | 25.899 | 1302.69 | 574.32 | 152.33 | 2029.34 | 12.33 | 111.322 | 22.353 | 16.042 | 4461.3 | 1164.8 | 215.1 | 5841.2
2022-02-02 | 사고학습 | 164 | 80.67 | 80.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7717 | 0.1151 | 0.1132 | 126.56 | 18.882 | 18.558 | 1325.09 | 547.28 | 158.71 | 2031.08 | 12.26 | 119.279 | 20.495 | 16.501 | 4780.2 | 1068 | 221.2 | 6069.5
2022-02-03 | 사고학습 | 164 | 297.94 | 212.25 | 65.18 | 20.51 | 0.7124 | 0.2188 | 0.0688 | 0.7549 | 0.1445 | 0.1006 | 123.803 | 23.7 | 16.497 | 1342.94 | 527.22 | 162.51 | 2032.68 | 12.19 | 123.083 | 19.303 | 16.196 | 4932.6 | 1005.9 | 217.2 | 6155.7 | 4774.8 | -1380.9 | -28.92 | 2.705 | 1.065 | 7.9 | 38 | 2573 | 17969 | 0.1432 |  |  | 0.914
2022-02-04 | 사고학습 | 168 | 381.69 | 185.27 | 181.61 | 14.81 | 0.4854 | 0.4758 | 0.0388 | 0.6785 | 0.2384 | 0.0831 | 113.988 | 40.055 | 13.957 | 1349.56 | 525.13 | 163.48 | 2038.16 | 12.1 | 121.504 | 19.598 | 15.226 | 4869.3 | 1021.3 | 204.2 | 6094.8 | 4921 | -1173.8 | -23.85 | 2.83 | 1.165 | 7.9 | 38 | 2639 | 17825 | 0.148 |  |  | 0.947
2022-02-05 | 사고학습 | 172 | 128.32 | 51.4 | 57.25 | 19.67 | 0.4006 | 0.4462 | 0.1533 | 0.5997 | 0.2973 | 0.103 | 103.151 | 51.137 | 17.713 | 1344.8 | 534.28 | 168.12 | 2047.2 | 12 | 116.195 | 20.736 | 15.692 | 4656.6 | 1080.6 | 210.4 | 5947.5 | 5225 | -722.6 | -13.83
2022-02-06 | 사고학습 | 176 | 0 | [6 empty] | 0.5433 | 0.3395 | 0.1172 | 95.614 | 59.752 | 20.634 | 1332.89 | 551.31 | 175.31 | 2059.51 | 11.89 | 109.905 | 22.391 | 16.886 | 4404.5 | 1166.8 | 226.4 | 5797.8 | 5406.5 | -391.3 | -7.24
2022-02-07 | 사고학습 | 180 | 222.54 | 162.6 | 39.01 | 20.93 | 0.7307 | 0.1753 | 0.0941 | 0.5964 | 0.293 | 0.1107 | 107.348 | 52.731 | 19.92 | 1333.67 | 559.96 | 181.21 | 2074.84 | 11.77 | 110.721 | 23.236 | 17.485 | 4437.2 | 1210.8 | 234.4 | 5882.5 | 5639.8 | -242.6 | -4.3 | 2.57 | 0.91 | 7.9 | 38 | 2499 | 18136 | 0.1378 | 3947 | 395 | 1.08
2022-02-08 | 사고학습 | 180 | 257.99 | 157.43 | 89.64 | 10.92 | 0.6102 | 0.3475 | 0.0423 | 0.6003 | 0.3084 | 0.0913 | 108.055 | 55.512 | 16.433 | 1335.09 | 570.7 | 183.16 | 2088.95 | 11.67 | 111.506 | 24.175 | 16.847 | 4468.7 | 1259.8 | 225.9 | 5954.4 | 5717.9 | -236.5 | -4.14 | 2.515 | 1.015 | 7.9 | 38 | 2648 | 17953 | 0.1475 |  |  | 1.035
2022-02-09 | 사고학습 | 180 | 306.88 | 80.28 | 205.33 | 21.27 | 0.2616 | 0.6691 | 0.0693 | 0.5043 | 0.4106 | 0.0851 | 90.772 | 73.916 | 15.311 | 1319.11 | 598.99 | 183.83 | 2101.92 | 11.59 | 105.077 | 26.445 | 16.076 | 4211 | 1378.1 | 215.6 | 5804.7 | 5981.3 | 176.6 | 2.95 | 2.56 | 1.11 | 7.88 | 38 | 2589 | 18040 | 0.1435 |  |  | 1.06
2022-02-10 | 사고학습 | 180 | 194.79 | 106.05 | 77.13 | 11.61 | 0.5444 | 0.396 | 0.0596 | 0.5157 | 0.4065 | 0.0778 | 92.821 | 73.167 | 14.012 | 1306.46 | 624.26 | 183.14 | 2113.86 | 11.51 | 101.932 | 28.314 | 15.161 | 4085 | 1475.5 | 203.3 | 5763.7 | 5742.8 | -21 | -0.37 | 2.665 | 1.09 | 7.9 | 38 | 2460 | 18209 | 0.1351 |  |  | 1.08
2022-02-11 | 사고학습 | 180 | 142.09 | 129.85 | 0 | 12.24 | 0.9139 | 0 | 0.0861 | 0.6285 | 0.2913 | 0.0802 | 113.138 | 52.427 | 14.436 | 1315.14 | 626.77 | 182.93 | 2124.85 | 11.45 | 108.119 | 28.241 | 14.664 | 4332.9 | 1471.7 | 196.6 | 6001.2 | 5615.1 | -386.1 | -6.88 | 2.65 | 1.085 | 7.92 | 38 | 2644 | 18099 | 0.1461 |  |  | 1.062
2022-02-12 | 사고학습 | 180 | 162.3 | 52.57 | 88.2 | 21.53 | 0.3239 | 0.5434 | 0.1327 | 0.5422 | 0.3627 | 0.0951 | 97.594 | 65.294 | 17.112 | 1307.58 | 641.95 | 185.42 | 2134.96 | 11.4 | 105.717 | 29.209 | 15.129 | 4236.7 | 1522.1 | 202.8 | 5961.6 | 5719.2 | -242.4 | -4.24
2022-02-13 | 사고학습 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.4803 | 0.414 | 0.1057 | 86.456 | 74.514 | 19.03 | 1289.49 | 665.14 | 189.62 | 2144.25 | 11.36 | 99.781 | 30.769 | 16.02 | 3998.8 | 1603.4 | 214.8 | 5817 | 5468.9 | -348 | -6.36
2022-02-14 | 사고학습 | 180 | 264.75 | 109.19 | 133.68 | 21.88 | 0.4124 | 0.5049 | 0.0826 | 0.4611 | 0.4398 | 0.0992 | 82.992 | 79.155 | 17.853 | 1269.38 | 691.11 | 192.31 | 2152.81 | 11.33 | 94.734 | 32.464 | 16.275 | 3796.5 | 1691.8 | 218.2 | 5706.5 | 5393.2 | -313.3 | -5.81 | 2.57 | 0.915 | 7.9 | 38 | 2519 | 17869 | 0.141 | 4279 | 419.5 | 1.044
2022-02-15 | 사고학습 | 180 | 253.11 | 158.59 | 83.51 | 11.01 | 0.6266 | 0.3299 | 0.0435 | 0.508 | 0.4086 | 0.0834 | 91.437 | 73.552 | 15.011 | 1259.32 | 709.41 | 191.95 | 2160.68 | 11.3 | 95 | 33.456 | 15.596 | 3807.2 | 1743.4 | 209.1 | 5759.7 | 5126.8 | -633 | -12.35 | 2.455 | 1.005 | 7.92 | 38 | 2439 | 18163 | 0.1343 |  |  | 0.981
2022-02-16 | 사고학습 | 177 | 111.23 | 52.86 | 38.74 | 19.63 | 0.4752 | 0.3483 | 0.1765 | 0.4987 | 0.3915 | 0.1098 | 88.27 | 69.299 | 19.432 | 1246.9 | 721.98 | 196.03 | 2164.92 | 11.3 | 93.896 | 33.959 | 16.46 | 3763 | 1769.6 | 220.7 | 5753.3 | 5297.9 | -455.4 | -8.6 | 2.455 | 1.075 | 7.94 | 38 | 2576 | 18230 | 0.1413 |  |  | 0.985
2022-02-17 | 사고학습 | 180 | 179.64 | 105.67 | 65.26 | 8.71 | 0.5882 | 0.3633 | 0.0485 | 0.5241 | 0.3835 | 0.0924 | 94.334 | 69.033 | 16.633 | 1241.54 | 733.29 | 196.99 | 2171.82 | 11.28 | 95.642 | 34.364 | 16.209 | 3832.9 | 1790.7 | 217.3 | 5841 | 5360.6 | -480.4 | -8.96 | 2.46 | 0.935 | 7.98 | 38 | 2389 | 18170 | 0.1315 |  |  | 1.006
2022-02-18 | 사고학습 | 180 | 226.34 | 79.64 | 134.6 | 12.1 | 0.3519 | 0.5947 | 0.0535 | 0.4753 | 0.4434 | 0.0814 | 85.547 | 79.807 | 14.646 | 1227.82 | 754.47 | 195.89 | 2178.17 | 11.26 | 93.203 | 35.57 | 15.441 | 3735.2 | 1853.6 | 207 | 5795.8 | 5183.7 | -612.2 | -11.81 | 2.645 | 1.155 | 7.98 | 38 | 2439 | 17903 | 0.1362 |  |  | 1.006
2022-02-19 | 사고학습 | 180 | 199.76 | 77.39 | 104.31 | 18.06 | 0.3874 | 0.5222 | 0.0904 | 0.4504 | 0.4657 | 0.0839 | 81.065 | 83.828 | 15.107 | 1210.71 | 777.97 | 195.33 | 2184.02 | 11.25 | 89.907 | 36.916 | 15.057 | 3603.1 | 1923.7 | 201.9 | 5728.7 | 5116.6 | -612.1 | -11.96
2022-02-20 | 사고학습 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.4325 | 0.4817 | 0.0858 | 77.853 | 86.709 | 15.438 | 1191.76 | 802.48 | 195.15 | 2189.39 | 11.24 | 86.589 | 38.29 | 14.894 | 3470.1 | 1995.3 | 199.7 | 5665.1 | 4776.4 | -888.7 | -18.61
2022-02-21 | 사고학습 | 180 | 188.87 | 82.33 | 84.99 | 21.55 | 0.4359 | 0.45 | 0.1141 | 0.4335 | 0.4727 | 0.0938 | 78.026 | 85.09 | 16.884 | 1174.5 | 823.41 | 196.43 | 2194.34 | 11.24 | 84.612 | 39.327 | 15.217 | 3390.9 | 2049.4 | 204 | 5644.3 | 5064.2 | -580.1 | -11.45 | 2.595 | 0.975 | 8.04 | 38 | 2319 | 18136 | 0.1279 |  |  | 0.972
2022-02-22 | 사고학습 | 180 | 283.18 | 158.06 | 114.93 | 10.19 | 0.5582 | 0.4059 | 0.036 | 0.4688 | 0.4538 | 0.0774 | 84.388 | 81.678 | 13.934 | 1164.98 | 839.25 | 194.66 | 2198.89 | 11.24 | 85.937 | 39.935 | 14.552 | 3444 | 2081.1 | 195.1 | 5720.2 | 5244.3 | -475.8 | -9.07 | 2.43 | 0.965 | 8.02 | 38 | 2384 | 18659 | 0.1278 |  |  | 0.983
2022-02-23 | 사고학습 | 180 | 152.33 | 0 | 135.64 | 16.69 | 0 | 0.8904 | 0.1096 | 0.3359 | 0.5776 | 0.0865 | 60.466 | 103.959 | 15.574 | 1132.3 | 876.1 | 194.67 | 2203.08 | 11.24 | 77.186 | 42.234 | 14.59 | 3093.3 | 2200.9 | 195.6 | 5489.8 | 5325.4 | -164.4 | -3.09 | 2.525 | 1.115 | 8 | 38 | 2475 | 18349 | 0.1349 |  |  | 1.033
2022-02-24 | 사고학습 | 180 | 289.98 | 130.54 | 147.3 | 12.14 | 0.4502 | 0.508 | 0.0419 | 0.3683 | 0.5578 | 0.0739 | 66.296 | 100.409 | 13.296 | 1108.06 | 906.46 | 192.4 | 2206.93 | 11.24 | 74.121 | 43.902 | 13.933 | 2970.4 | 2287.8 | 186.8 | 5445.1 | 5091.5 | -353.6 | -6.94 | 2.48 | 1.16 | 8.01 | 38 | 2374 | 18179 | 0.1306 |  |  | 1.015
2022-02-25 | 사고학습 | 180 | 93.72 | 80.76 | 0 | 12.96 | 0.8617 | 0 | 0.1383 | 0.5082 | 0.3997 | 0.0921 | 91.471 | 71.946 | 16.583 | 1110.94 | 905.93 | 193.6 | 2210.47 | 11.24 | 82.301 | 43.042 | 14.472 | 3298.3 | 2243 | 194 | 5735.3 | 5224.6 | -510.7 | -9.77 | 2.545 | 1.03 | 8.02 | 38 | 2460 | 18420 | 0.1336 |  |  | 0.961
2022-02-26 | 사고학습 | 180 | 231.83 | 103.83 | 109.12 | 18.88 | 0.4479 | 0.4707 | 0.0814 | 0.4911 | 0.4198 | 0.0891 | 88.394 | 75.568 | 16.037 | 1110.51 | 909.07 | 194.16 | 2213.73 | 11.25 | 86.115 | 42.602 | 14.675 | 3451.1 | 2220 | 196.8 | 5867.9 | 5261.5 | -606.4 | -11.52
2022-02-27 | 사고학습 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.4788 | 0.4342 | 0.0869 | 86.19 | 78.164 | 15.647 | 1107.91 | 914.55 | 194.28 | 2216.73 | 11.25 | 87.585 | 42.435 | 14.696 | 3510 | 2211.3 | 197 | 5918.4 | 5317.2 | -601.2 | -11.31
2022-02-28 | 사고학습 | 180 | 227.5 | 136.45 | 70.47 | 20.58 | 0.5998 | 0.3098 | 0.0905 | 0.5131 | 0.399 | 0.0879 | 92.361 | 71.812 | 15.827 | 1111.68 | 913.23 | 194.57 | 2219.49 | 11.26 | 90.96 | 41.785 | 14.765 | 3645.3 | 2177.5 | 198 | 6020.7 | 5352.7 | -668.1 | -12.48 | 2.56 | 1.01 | 8 | 38 | 2465 | 18119 | 0.136 |  |  | 0.954
2022-03-01 | 사고학습 | 180 | 288.28 | 130.22 | 146.35 | 11.71 | 0.4517 | 0.5077 | 0.0406 | 0.4957 | 0.4298 | 0.0745 | 89.228 | 77.359 | 13.413 | 1112.03 | 917.57 | 192.43 | 2222.03 | 11.27 | 91.789 | 41.677 | 14.087 | 3678.5 | 2171.9 | 188.9 | 6039.2 | 5486.9 | -552.3 | -10.07 | 2.49 | 0.925 | 8.02 | 38 | 2399 | 18310 | 0.131 |  |  | 1.015
2022-03-02 | 사고학습 | 180 | 136.63 | 53.83 | 66.68 | 16.12 | 0.394 | 0.488 | 0.118 | 0.4669 | 0.4463 | 0.0868 | 84.037 | 80.332 | 15.631 | 1107.15 | 924.54 | 192.68 | 2224.37 | 11.27 | 90.223 | 41.823 | 14.291 | 3615.8 | 2179.5 | 191.6 | 5986.8 | 5443.1 | -543.7 | -9.99 | 2.53 | 1 | 8.02 | 38 | 2448 | 18189 | 0.1346 |  |  | 1.017
2022-03-03 | 사고학습 | 180 | 180.6 | 79.15 | 88.56 | 12.89 | 0.4383 | 0.4904 | 0.0714 | 0.4588 | 0.4588 | 0.0825 | 82.577 | 82.581 | 14.842 | 1101.2 | 933.2 | 192.11 | 2226.52 | 11.28 | 88.674 | 42.127 | 14.193 | 3553.7 | 2195.3 | 190.3 | 5939.3 | 5578.7 | -360.6 | -6.46 | 2.55 | 1.02 | 8.03 | 38 | 2390 | 18419 | 0.1298 |  |  | 1.026
2022-03-04 | 사고학습 | 180 | 209.25 | 106.89 | 89.18 | 13.18 | 0.5108 | 0.4262 | 0.063 | 0.4735 | 0.4495 | 0.0769 | 85.234 | 80.918 | 13.849 | 1098.39 | 939.5 | 190.6 | 2228.49 | 11.29 | 88.781 | 42.253 | 13.828 | 3557.9 | 2201.8 | 185.4 | 5945.2 | 5530.8 | -414.4 | -7.49 | 2.63 | 1.06 | 8.01 | 38 | 2439 | 18439 | 0.1323 |  |  | 1.06
2022-03-05 | 사고학습 | 180 | 155.3 | 79.18 | 57.08 | 19.04 | 0.5099 | 0.3675 | 0.1226 | 0.4838 | 0.4263 | 0.0899 | 87.088 | 76.734 | 16.179 | 1097.66 | 941.12 | 191.54 | 2230.31 | 11.3 | 89.588 | 42.024 | 14.279 | 3590.3 | 2189.9 | 191.5 | 5971.7 | 5270.8 | -700.9 | -13.3
2022-03-06 | 사고학습 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.4912 | 0.4096 | 0.0992 | 88.416 | 73.736 | 17.848 | 1098.31 | 939.61 | 194.07 | 2231.99 | 11.31 | 90.618 | 41.59 | 15.087 | 3631.6 | 2167.3 | 202.3 | 6001.2 | 5499.7 | -501.4 | -9.12
2022-03-07 | 사고학습 | 180 | 163.1 | 104.92 | 38.25 | 19.93 | 0.6433 | 0.2345 | 0.1222 | 0.5343 | 0.36 | 0.1057 | 96.176 | 64.8 | 19.024 | 1106.67 | 929.28 | 197.58 | 2233.53 | 11.31 | 94.356 | 40.507 | 15.99 | 3781.4 | 2110.9 | 214.4 | 6106.7 | 5825.4 | -281.3 | -4.83
2022-03-08 | 사고학습 | 180 | 227.41 | 126.91 | 91.43 | 9.07 | 0.5581 | 0.402 | 0.0399 | 0.541 | 0.3719 | 0.087 | 97.388 | 66.946 | 15.666 | 1115.57 | 921.92 | 197.45 | 2234.94 | 11.32 | 97.147 | 39.759 | 15.598 | 3893.2 | 2071.9 | 209.1 | 6174.2 | 5653.4 | -520.9 | -9.21 | 2.51 | 1.125 | 7.94 | 38.05 | 2269 | 17939 | 0.1265 |  |  | 1.08
2022-03-09 | 사고학습 | 174 | 250.1 | 54.06 | 178.92 | 17.12 | 0.2162 | 0.7154 | 0.0685 | 0.4489 | 0.4693 | 0.0818 | 78.117 | 81.656 | 14.227 | 1104.49 | 929.87 | 195.89 | 2230.25 | 11.36 | 91.16 | 40.3 | 14.9 | 3653.3 | 2100.1 | 199.8 | 5953.1 | 5589.6 | -363.5 | -6.5 | 2.455 | 1.025 | 8 | 38.05 | 2450 | 17839 | 0.1373 |  |  | 1.059
2022-03-10 | 사고학습 | 168 | 145.24 | 53.84 | 77.06 | 14.34 | 0.3707 | 0.5306 | 0.0987 | 0.4268 | 0.4867 | 0.0866 | 71.697 | 81.758 | 14.545 | 1087.88 | 937.28 | 194.77 | 2219.93 | 11.43 | 84.899 | 40.768 | 14.519 | 3402.4 | 2124.4 | 194.7 | 5721.5 | 5364.6 | -356.9 | -6.65 | 2.54 | 1.115 | 8 | 38.05 | 2488 | 17860 | 0.1393 |  |  | 1.021
2022-03-11 | 사고학습 | 162 | 146.9 | 133.72 | 0 | 13.18 | 0.9103 | 0 | 0.0897 | 0.5638 | 0.3487 | 0.0875 | 91.34 | 56.49 | 14.17 | 1092.24 | 918.83 | 193.37 | 2204.43 | 11.51 | 88.895 | 39.143 | 14.147 | 3562.5 | 2039.8 | 189.7 | 5792 | 5031 | -761 | -15.13 | 2.535 | 1.1 | 8.02 | 38.05 | 2386 | 17919 | 0.1332 |  |  | 0.994
2022-03-12 | 사고학습 | 156 | 235.5 | 81.12 | 136.87 | 17.51 | 0.3445 | 0.5812 | 0.0744 | 0.5016 | 0.4146 | 0.0837 | 78.256 | 64.679 | 13.065 | 1083.16 | 910.04 | 190.97 | 2184.18 | 11.62 | 86.126 | 38.419 | 13.562 | 3451.6 | 2002.1 | 181.8 | 5635.5 | 4854.9 | -780.6 | -16.08
2022-03-13 | 사고학습 | 150 | 0 | [6 empty] | 0.4571 | 0.4618 | 0.0811 | 68.563 | 69.274 | 12.163 | 1065.12 | 906.55 | 187.86 | 2159.54 | 11.74 | 80.541 | 38.172 | 12.892 | 3227.8 | 1989.2 | 172.9 | 5389.8 | 4646.3 | -743.4 | -16
2022-03-14 | 사고학습 | 144 | 283.52 | 107.78 | 155.81 | 19.93 | 0.3801 | 0.5496 | 0.0703 | 0.4353 | 0.4867 | 0.078 | 62.68 | 70.084 | 11.236 | 1042.64 | 904.15 | 184.08 | 2130.87 | 11.88 | 74.744 | 38.026 | 12.158 | 2995.4 | 1981.6 | 163 | 5140 | 4395.1 | -745 | -16.95 | 2.425 | 1.16 | 8.02 | 38.05 | 2345 | 18160 | 0.1291 |  |  | 0.857
2022-03-15 | 사고학습 | 144 | 247.61 | 160.13 | 76.93 | 10.55 | 0.6467 | 0.3107 | 0.0426 | 0.4952 | 0.4368 | 0.068 | 71.31 | 62.9 | 9.79 | 1030.58 | 894.76 | 179.15 | 2104.5 | 12 | 74.62 | 37.328 | 11.224 | 2990.5 | 1945.2 | 150.5 | 5086.2 | 4303.8 | -782.4 | -18.18 | 2.39 | 1.065 | 8.03 | 38.05 | 2468 | 17839 | 0.1383 |  |  | 0.796
2022-03-16 | 사고학습 | 144 | 121.37 | 104.89 | 0 | 16.48 | 0.8642 | 0 | 0.1358 | 0.5998 | 0.313 | 0.0872 | 86.373 | 45.07 | 12.557 | 1034.56 | 868.29 | 177.39 | 2080.23 | 12.1 | 80.569 | 35.309 | 11.417 | 3228.9 | 1840 | 153.1 | 5221.9 | 4678.2 | -543.7 | -11.62 | 2.56 | 1.175 | 8.04 | 38.05 | 2362 | 18269 | 0.1293 |  |  | 0.9
2022-03-17 | 사고학습 | 144 | 183.5 | 81.79 | 88.3 | 13.41 | 0.4457 | 0.4812 | 0.0731 | 0.5561 | 0.3607 | 0.0832 | 80.083 | 51.936 | 11.981 | 1031.92 | 850.8 | 175.18 | 2057.9 | 12.18 | 81.722 | 34.143 | 11.376 | 3275.1 | 1779.2 | 152.5 | 5206.8 | 4510.1 | -696.7 | -15.45 | 2.72 | 1.215 | 8 | 38.05 | 2514 | 18030 | 0.1394 |  |  | 0.873
2022-03-18 | 사고학습 | 144 | 302.25 | 109.61 | 179.01 | 13.63 | 0.3626 | 0.5923 | 0.0451 | 0.5013 | 0.4263 | 0.0724 | 72.185 | 61.39 | 10.425 | 1021.6 | 844.16 | 171.6 | 2037.36 | 12.25 | 79.274 | 33.909 | 10.881 | 3177 | 1767 | 145.9 | 5089.9 | 4242.6 | -847.3 | -19.97 | 2.635 | 1.165 | 8 | 38.05 | 2357 | 18279 | 0.1289 |  |  | 0.839
2022-03-19 | 사고학습 | 144 | 179.48 | 104.3 | 58.06 | 17.12 | 0.5811 | 0.3235 | 0.0954 | 0.5239 | 0.3972 | 0.0789 | 75.444 | 57.192 | 11.364 | 1015.36 | 833.86 | 169.24 | 2018.46 | 12.31 | 79.068 | 33.374 | 10.826 | 3168.7 | 1739.2 | 145.2 | 5053 | 4387.8 | -665.2 | -15.16
2022-03-20 | 사고학습 | 144 | 0 | [6 empty] | 0.5401 | 0.3763 | 0.0836 | 77.779 | 54.185 | 12.036 | 1011.95 | 821.37 | 167.75 | 2001.08 | 12.35 | 79.875 | 32.68 | 10.99 | 3201 | 1703 | 147.3 | 5051.4 | 4423.3 | -628.1 | -14.2
2022-03-21 | 사고학습 | 144 | 283.25 | 131.26 | 130.62 | 21.37 | 0.4634 | 0.4611 | 0.0754 | 0.5184 | 0.4003 | 0.0813 | 74.647 | 57.649 | 11.704 | 1005.69 | 813.35 | 166.04 | 1985.08 | 12.38 | 79.12 | 32.367 | 11.001 | 3170.8 | 1686.7 | 147.5 | 5005 | 4556 | -448.9 | -9.85 | 2.48 | 0.97 | 8.05 | 38.05 | 2289 | 17969 | 0.1274 |  |  | 0.823
2022-03-22 | 사고학습 | 144 | 0 | [6 empty] | 0.5028 | 0.4176 | 0.0796 | 72.403 | 60.131 | 11.466 | 997.68 | 808.45 | 164.23 | 1970.36 | 12.4 | 77.756 | 32.3 | 10.938 | 3116.1 | 1683.2 | 146.7 | 4946 | 4676.2 | -269.8 | -5.77
2022-03-23 | 사고학습 | 144 | 187.91 | 81.06 | 89.32 | 17.53 | 0.4314 | 0.4753 | 0.0933 | 0.4826 | 0.4339 | 0.0835 | 69.488 | 62.489 | 12.024 | 987.4 | 806.3 | 163.12 | 1956.82 | 12.42 | 75.749 | 32.432 | 11.062 | 3035.7 | 1690.1 | 148.3 | 4874.1 | 4867 | -7.1 | -0.14 | 2.475 | 1.16 | 8.11 | 38.05 | 2406 | 16978 | 0.1417 |  |  | 0.887
2022-03-24 | 사고학습 | 144 | 170.8 | 81.31 | 75.46 | 14.03 | 0.4761 | 0.4418 | 0.0821 | 0.4807 | 0.4362 | 0.0831 | 69.222 | 62.809 | 11.968 | 977.67 | 804.64 | 162.05 | 1944.36 | 12.42 | 74.405 | 32.569 | 11.131 | 2981.8 | 1697.2 | 149.2 | 4828.3 | 4504.2 | -324.1 | -7.2 | 2.6 | 1.18 | 8.13 | 38.07 | 3029 | 17569 | 0.1724 |  |  | 0.893
2022-03-25 | 사고학습 | 144 | 169.85 | 133.06 | 23.38 | 13.41 | 0.7834 | 0.1377 | 0.079 | 0.5665 | 0.3516 | 0.0819 | 81.578 | 50.624 | 11.798 | 981.08 | 790.93 | 160.89 | 1932.9 | 12.42 | 78.519 | 31.711 | 11.126 | 3146.7 | 1652.5 | 149.2 | 4948.4 | 4610.9 | -337.5 | -7.32 | 2.675 | 1.1 | 8.1 | 38.05 | 3017 | 17328 | 0.1741 |  |  | 0.925
2022-03-26 | 사고학습 | 144 | 220.67 | 108.27 | 91.7 | 20.7 | 0.4906 | 0.4156 | 0.0938 | 0.545 | 0.3697 | 0.0853 | 78.481 | 53.236 | 12.283 | 981.12 | 780.92 | 160.31 | 1922.35 | 12.42 | 79.817 | 31.192 | 11.268 | 3198.7 | 1625.4 | 151.1 | 4975.2 | 4719.7 | -255.6 | -5.41
2022-03-27 | 사고학습 | 144 | 0 | [6 empty] | 0.5296 | 0.3827 | 0.0877 | 76.262 | 55.108 | 12.63 | 978.94 | 773.59 | 160.12 | 1912.65 | 12.41 | 79.73 | 30.9 | 11.469 | 3195.2 | 1610.2 | 153.8 | 4959.2 | 4491.6 | -467.7 | -10.41
2022-03-28 | 사고학습 | 144 | 308.13 | 105.41 | 181.13 | 21.59 | 0.3421 | 0.5878 | 0.0701 | 0.4764 | 0.4408 | 0.0827 | 68.608 | 63.482 | 11.91 | 969.27 | 775.22 | 159.23 | 1903.72 | 12.39 | 76.614 | 31.322 | 11.39 | 3070.4 | 1632.2 | 152.7 | 4855.3 | 4375 | -480.3 | -10.98 | 2.425 | 0.92 | 8.04 | 38.05 | 2848 | 17619 | 0.1616 |  |  | 0.749
2022-03-29 | 사고학습 | 144 | 223.47 | 157.06 | 56.66 | 9.75 | 0.7028 | 0.2535 | 0.0436 | 0.5406 | 0.3878 | 0.0716 | 77.849 | 55.836 | 10.315 | 969.62 | 769.07 | 156.81 | 1895.51 | 12.38 | 78.389 | 31.069 | 10.858 | 3141.5 | 1619 | 145.6 | 4906.1 | 4528.3 | -377.9 | -8.34 | 2.64 | 1.15 | 8.04 | 38 | 2769 | 17435 | 0.1588 |  |  | 0.752
2022-03-30 | 사고학습 | 148 | 195 | 135.03 | 42.26 | 17.71 | 0.6925 | 0.2167 | 0.0908 | 0.5837 | 0.3393 | 0.0771 | 86.382 | 50.212 | 11.407 | 978.48 | 757.79 | 155.68 | 1891.95 | 12.33 | 82.897 | 30.404 | 10.823 | 3322.2 | 1584.4 | 145.1 | 5051.7 | 4815.2 | -236.4 | -4.91 | 2.535 | 1.065 | 8.04 | 38.05 | 2848 | 17379 | 0.1639 |  |  | 0.788
2022-03-31 | 사고학습 | 159 | 151.76 | 53.89 | 83.45 | 14.42 | 0.3551 | 0.5499 | 0.095 | 0.5189 | 0.399 | 0.0822 | 82.5 | 63.436 | 13.063 | 982.74 | 760.64 | 156.3 | 1899.68 | 12.21 | 84.125 | 30.897 | 11.295 | 3371.4 | 1610.1 | 151.5 | 5132.9 | 5113.5 | -19.4 | -0.38 | 2.57 | 1.165 | 8.04 | 38.05 | 3049 | 17538 | 0.1739 |  |  | 0.847
2022-04-01 | 사고학습 | 168 | 281.25 | 133.97 | 134.56 | 12.72 | 0.4763 | 0.4784 | 0.0452 | 0.5068 | 0.4215 | 0.0717 | 85.145 | 70.811 | 12.044 | 989.31 | 770.63 | 155.84 | 1915.79 | 12.05 | 85.94 | 31.906 | 11.312 | 3444.1 | 1662.7 | 151.7 | 5258.4 | 5402.2 | 143.8 | 2.66 | 2.6 | 1.14 | 8.05 | 38.05 | 2798 | 17628 | 0.1587 |  |  | 0.901
2022-04-02 | 사고학습 | 168 | 158.5 | 81.7 | 57.32 | 19.48 | 0.5155 | 0.3616 | 0.1229 | 0.5093 | 0.4045 | 0.0862 | 85.556 | 67.961 | 14.483 | 995.77 | 776.98 | 157.87 | 1930.61 | 11.92 | 87.224 | 32.535 | 12.055 | 3495.5 | 1695.4 | 161.6 | 5352.6 | 5491.1 | 138.5 | 2.52
2022-04-03 | 사고학습 | 168 | 46.31 | 0 | 46.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3649 | 0.5733 | 0.0618 | 61.304 | 96.319 | 10.377 | 977.45 | 811.17 | 155.62 | 1944.25 | 11.8 | 78.314 | 35.338 | 11.33 | 3138.5 | 1841.5 | 151.9 | 5131.9 | 5266.8 | 134.9 | 2.56
2022-04-04 | 사고학습 | 174 | 219.82 | 160.03 | 38.62 | 21.17 | 0.728 | 0.1757 | 0.0963 | 0.4678 | 0.4606 | 0.0716 | 81.403 | 80.146 | 12.451 | 980.7 | 826.46 | 155.63 | 1962.8 | 11.67 | 80.859 | 36.424 | 11.458 | 3240.5 | 1898.1 | 153.6 | 5292.2 | 5606.4 | 314.1 | 5.6
2022-04-05 | 사고학습 | 180 | 287.38 | 183.32 | 91.45 | 12.61 | 0.6379 | 0.3182 | 0.0439 | 0.516 | 0.4202 | 0.0637 | 92.887 | 75.644 | 11.468 | 995.18 | 836.03 | 154.65 | 1985.86 | 11.52 | 87.023 | 36.987 | 11.25 | 3487.5 | 1927.4 | 150.8 | 5565.8
2022-04-06 | 사고학습 | 180 | 280.86 | 80.68 | 181.47 | 18.71 | 0.2873 | 0.6461 | 0.0666 | 0.4512 | 0.4843 | 0.0645 | 81.214 | 87.169 | 11.617 | 996.82 | 856.35 | 153.91 | 2007.08 | 11.4 | 86.155 | 38.387 | 11.153 | 3452.7 | 2000.4 | 149.5 | 5602.6 | 6279.9 | 677.3 | 10.79 | 2.625 | 1.28 | 8.08 | 38 | 2865 | 18019 | 0.159 |  |  | 1.008
2022-04-07 | 사고학습 | 180 | 195.76 | 105.23 | 77 | 13.53 | 0.5375 | 0.3933 | 0.0691 | 0.4757 | 0.4585 | 0.0658 | 85.62 | 82.53 | 11.85 | 1002.74 | 870.41 | 153.45 | 2026.6 | 11.3 | 87.382 | 39.205 | 11.157 | 3501.9 | 2043 | 149.6 | 5694.5 | 6438.8 | 744.3 | 11.56 | 2.52 | 1.11 | 8.09 | 38 | 2658 | 17809 | 0.1492 |  |  | 1.001
2022-04-08 | 사고학습 | 180 | 147.21 | 133.65 | 0 | 13.56 | 0.9079 | 0 | 0.0921 | 0.5982 | 0.3285 | 0.0733 | 107.674 | 59.135 | 13.191 | 1030.24 | 859.95 | 154.37 | 2044.56 | 11.21 | 96.96 | 38.028 | 11.561 | 3885.7 | 1981.7 | 155 | 6022.4 | 6501.2 | 478.8 | 7.36 | 2.655 | 1.06 | 8.07 | 37.85 | 2739 | 17939 | 0.1527 |  |  | 1.028
2022-04-09 | 사고학습 | 180 | 221.03 | 109.4 | 91.34 | 20.29 | 0.495 | 0.4132 | 0.0918 | 0.5689 | 0.3525 | 0.0785 | 102.407 | 63.458 | 14.136 | 1050.27 | 854.65 | 156.17 | 2061.09 | 11.15 | 100.76 | 37.374 | 12.121 | 4038 | 1947.6 | 162.5 | 6148.1 | 6571.9 | 423.7 | 6.45
2022-04-10 | 사고학습 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.548 | 0.3698 | 0.0823 | 98.632 | 66.555 | 14.813 | 1064.93 | 852.87 | 158.49 | 2076.29 | 11.09 | 101.594 | 37.066 | 12.705 | 4071.5 | 1931.6 | 170.4 | 6173.4 | 6446.9 | 273.5 | 4.24
2022-04-11 | 사고학습 | 180 | 342.92 | 187.66 | 131.93 | 23.33 | 0.5472 | 0.3847 | 0.068 | 0.5478 | 0.374 | 0.0783 | 98.596 | 67.319 | 14.085 | 1078.38 | 852 | 159.9 | 2090.28 | 11.05 | 102.094 | 36.866 | 12.885 | 4091.5 | 1921.1 | 172.8 | 6185.4 | 6382.6 | 197.2 | 3.09 | 2.655 | 1.06 | 8.07 | 37.85 | 2739 | 17939 | 0.1527 |  |  | 1.028
2022-04-12 | 사고학습 | 180 | 276.43 | 185.08 | 77.56 | 13.79 | 0.6695 | 0.2806 | 0.0499 | 0.5823 | 0.3475 | 0.0702 | 104.81 | 62.553 | 12.638 | 1096.97 | 846.43 | 159.76 | 2103.15 | 11.02 | 104.888 | 36.315 | 12.574 | 4203.4 | 1892.4 | 168.6 | 6264.4 | 6705.1 | 440.6 | 6.57 | 2.595 | 1.095 | 8.06 | 37.85 | 2818 | 17768 | 0.1586 |  |  | 1.06
2022-04-13 | 사고학습 | 186 | 148.6 | 134.54 | 0 | 14.06 | 0.9054 | 0 | 0.0946 | 0.6739 | 0.249 | 0.0771 | 125.339 | 46.315 | 14.346 | 1134.6 | 825.07 | 161.33 | 2120.99 | 10.97 | 114.822 | 34.548 | 12.874 | 4601.6 | 1800.3 | 172.6 | 6574.5 | 7044.2 | 469.7 | 6.67 | 2.69 | 1.01 | 8.07 | 38 | 2995 | 17839 | 0.1679 |  |  | 1.214
2022-04-14 | 사고학습 | 192 | 282.66 | 133.9 | 130.36 | 18.4 | 0.4737 | 0.4612 | 0.0651 | 0.6171 | 0.3092 | 0.0737 | 118.489 | 59.357 | 14.154 | 1162.37 | 818.46 | 162.58 | 2143.41 | 10.89 | 118.209 | 34.09 | 13.021 | 4737.3 | 1776.5 | 174.6 | 6688.4 | 7500.9 | 812.5 | 10.83 | 2.48 | 1.115 | 8.01 | 38 | 3069 | 18040 | 0.1701 |  |  | 1.294
2022-04-15 | 사고학습 | 192 | 337.26 | 189.02 | 135 | 13.24 | 0.5605 | 0.4003 | 0.0393 | 0.6011 | 0.335 | 0.0639 | 115.405 | 64.317 | 12.278 | 1184.84 | 817.33 | 161.86 | 2164.03 | 10.84 | 119.064 | 34.099 | 12.558 | 4771.6 | 1776.9 | 168.4 | 6716.9 | 7653.2 | 936.4 | 12.23 | 2.54 | 1.05 | 7.85 | 38.1 | 3115 | 17629 | 0.1767 |  |  | 1.351
2022-04-16 | 사고학습 | 192 | 215.12 | 138.76 | 56.18 | 20.18 | 0.645 | 0.2612 | 0.0938 | 0.6135 | 0.3141 | 0.0724 | 117.798 | 60.299 | 13.903 | 1207.9 | 812.28 | 162.82 | 2183 | 10.8 | 120.549 | 33.784 | 12.73 | 4831.1 | 1760.5 | 170.7 | 6762.3 | 7613.5 | 851.2 | 11.18
2022-04-17 | 사고학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.6225 | 0.2991 | 0.0785 | 119.512 | 57.42 | 15.068 | 1230.83 | 804.76 | 164.87 | 2200.46 | 10.77 | 122.15 | 33.287 | 13.197 | 4895.3 | 1734.6 | 177 | 6806.8 | 7590.6 | 783.8 | 10.33
2022-04-18 | 사고학습 | 192 | 246.68 | 185.58 | 38.77 | 22.33 | 0.7523 | 0.1572 | 0.0905 | 0.6593 | 0.2588 | 0.0819 | 126.58 | 49.697 | 15.723 | 1259 | 790.11 | 167.41 | 2216.52 | 10.75 | 125.965 | 32.246 | 13.712 | 5048.1 | 1680.4 | 183.9 | 6912.4 | 7740.8 | 828.4 | 10.7 | 2.66 | 1.28 | 7.78 | 38 | 3319 | 17425 | 0.1905 |  |  | 1.382
2022-04-19 | 사고학습 | 184 | 282.38 | 182.53 | 89.29 | 10.56 | 0.6464 | 0.3162 | 0.0374 | 0.6556 | 0.2751 | 0.0693 | 120.634 | 50.618 | 12.747 | 1278.97 | 777.55 | 166.78 | 2223.3 | 10.78 | 125.939 | 31.437 | 13.17 | 5047.1 | 1638.2 | 176.6 | 6861.9 | 7516.7 | 654.8 | 8.71 | 2.875 | 1.215 | 7.71 | 38 | 3648 | 17290 | 0.211 |  |  | 1.318
2022-04-20 | 사고학습 | 168 | 282.25 | 80.13 | 183.55 | 18.57 | 0.2839 | 0.6503 | 0.0658 | 0.5502 | 0.3815 | 0.0683 | 92.442 | 64.085 | 11.473 | 1269.15 | 779.47 | 164.91 | 2213.53 | 10.88 | 114.647 | 31.826 | 12.418 | 4594.5 | 1658.5 | 166.5 | 6419.5 | 7006.2 | 586.6 | 8.37 | 2.56 | 1.055 | 7.8 | 38 | 3269 | 17529 | 0.1865 |  |  | 1.18
2022-04-21 | 사고학습 | 168 | 249.04 | 159.85 | 77.42 | 11.77 | 0.6419 | 0.3109 | 0.0473 | 0.5762 | 0.3615 | 0.0623 | 96.805 | 60.724 | 10.471 | 1264.48 | 777.87 | 162.2 | 2204.55 | 10.98 | 109.427 | 31.888 | 11.606 | 4385.4 | 1661.7 | 155.6 | 6202.7 | 6932.2 | 729.5 | 10.52 | 2.565 | 1.015 | 7.78 | 38 | 3068 | 17695 | 0.1734 |  |  | 1.189
2022-04-22 | 사고학습 | 168 | 135.61 | 77.8 | 41.51 | 16.3 | 0.5737 | 0.3061 | 0.1202 | 0.5755 | 0.3458 | 0.0787 | 96.685 | 58.088 | 13.227 | 1260.06 | 773.76 | 162.46 | 2196.28 | 11.06 | 106.16 | 31.73 | 11.878 | 4254.5 | 1653.5 | 159.3 | 6067.2 | 6812.7 | 745.5 | 10.94 | 2.575 | 1.085 | 7.79 | 38 | 3119 | 17583 | 0.1774 |  |  | 1.178
2022-04-23 | 사고학습 | 172 | 145.38 | 53.09 | 71.3 | 20.99 | 0.3652 | 0.4904 | 0.1444 | 0.5159 | 0.3868 | 0.0973 | 88.732 | 66.525 | 16.743 | 1248.05 | 778.42 | 166.21 | 2192.68 | 11.12 | 100.965 | 32.27 | 13.119 | 4046.2 | 1681.6 | 175.9 | 5903.8 | 6691.5 | 787.7 | 11.77
2022-04-24 | 사고학습 | 176 | 0 | [6 empty] | 0.4732 | 0.4162 | 0.1107 | 83.277 | 73.244 | 19.479 | 1231.54 | 789.43 | 172.4 | 2193.36 | 11.14 | 95.578 | 33.267 | 14.785 | 3830.4 | 1733.6 | 198.2 | 5762.2 | 6584.7 | 822.5 | 12.49
2022-04-25 | 사고학습 | 180 | 298.41 | 184.23 | 91.59 | 22.59 | 0.6174 | 0.3069 | 0.0757 | 0.514 | 0.3852 | 0.1008 | 92.528 | 69.335 | 18.137 | 1225.59 | 795.64 | 176.75 | 2197.99 | 11.15 | 95.957 | 33.801 | 15.519 | 3845.5 | 1761.4 | 208.1 | 5815 | 6363.5 | 548.5 | 8.62 | 2.545 | 1.05 | 7.91 | 38 | 2879 | 17915 | 0.1607 |  |  | 1.076
2022-04-26 | 사고학습 | 180 | 296.02 | 155.62 | 128.29 | 12.11 | 0.5257 | 0.4334 | 0.0409 | 0.5173 | 0.3989 | 0.0838 | 93.123 | 71.794 | 15.083 | 1220.72 | 803.82 | 177.7 | 2202.25 | 11.16 | 96.428 | 34.451 | 15.102 | 3864.4 | 1795.3 | 202.5 | 5862.2 | 6219.9 | 357.7 | 5.75 | 2.59 | 1.055 | 7.93 | 38 | 2749 | 18052 | 0.1523 |  |  | 1.028
2022-04-27 | 사고학습 | 180 | 168.84 | 107.25 | 38.86 | 22.73 | 0.6352 | 0.2302 | 0.1346 | 0.5508 | 0.351 | 0.0982 | 99.137 | 63.186 | 17.677 | 1222.26 | 802.74 | 181.17 | 2206.17 | 11.16 | 99.124 | 34.314 | 15.596 | 3972.5 | 1788.2 | 209.1 | 5969.7 | 6203.2 | 233.5 | 3.76 | 2.6 | 1.085 | 7.94 | 38 | 2669 | 17869 | 0.1494 |  |  | 1.017
2022-04-28 | 사고학습 | 180 | 230.96 | 132.02 | 89.02 | 9.92 | 0.5716 | 0.3854 | 0.043 | 0.5567 | 0.3608 | 0.0825 | 100.201 | 64.941 | 14.857 | 1224.73 | 803.49 | 181.54 | 2209.77 | 11.17 | 101.213 | 34.339 | 15.088 | 4056.2 | 1789.4 | 202.3 | 6047.9 | 6249.7 | 201.9 | 3.23
2022-04-29 | 사고학습 | 180 | 305.89 | 107.3 | 181.71 | 16.88 | 0.3508 | 0.594 | 0.0552 | 0.4983 | 0.4269 | 0.0748 | 89.696 | 76.843 | 13.462 | 1216.5 | 816.09 | 180.49 | 2213.09 | 11.18 | 98.299 | 35.312 | 14.322 | 3939.4 | 1840.1 | 192 | 5971.5 | 6361.1 | 389.5 | 6.12
2022-04-30 | 사고학습 | 180 | 156.5 | 79.49 | 56.78 | 20.23 | 0.5079 | 0.3628 | 0.1293 | 0.501 | 0.4087 | 0.0902 | 90.186 | 73.573 | 16.241 | 1209.42 | 824.41 | 182.3 | 2216.14 | 11.19 | 96.698 | 35.876 | 14.634 | 3875.2 | 1869.5 | 196.2 | 5941 | 6576.2 | 635.2 | 9.66
2022-05-01 | 사고학습 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.503 | 0.3957 | 0.1013 | 90.538 | 71.229 | 18.233 | 1203.26 | 829.73 | 185.96 | 2218.95 | 11.2 | 95.851 | 36.168 | 15.444 | 3841.3 | 1884.8 | 207.1 | 5933.1
2022-05-02 | 사고학습 | 180 | 308.47 | 184.76 | 113.31 | 10.4 | 0.599 | 0.3673 | 0.0337 | 0.5302 | 0.3877 | 0.0821 | 95.434 | 69.781 | 14.785 | 1202.49 | 833.17 | 185.87 | 2221.53 | 11.22 | 97.287 | 36.3 | 14.962 | 3898.9 | 1891.7 | 200.6 | 5991.1 | 6523.1 | 531.9 | 8.15 | 2.625 | 1.145 | 7.98 | 38 | 2769 | 18351 | 0.1509 |  |  | 1.03
2022-05-03 | 사고학습 | 180 | 262.61 | 158.48 | 82.91 | 21.22 | 0.6035 | 0.3157 | 0.0808 | 0.551 | 0.3673 | 0.0818 | 99.174 | 66.109 | 14.717 | 1205.52 | 832.66 | 185.73 | 2223.91 | 11.23 | 99.669 | 36.119 | 14.613 | 3994.3 | 1882.2 | 195.9 | 6072.4 | 6579.6 | 507.2 | 7.71 | 2.44 | 1.01 | 8.01 | 38 | 2668 | 18119 | 0.1472 |  |  | 1.134
2022-05-04 | 사고학습 | 180 | 263.8 | 105.95 | 135.41 | 22.44 | 0.4016 | 0.5133 | 0.0851 | 0.5086 | 0.4087 | 0.0827 | 91.554 | 73.56 | 14.885 | 1200.68 | 839.64 | 185.76 | 2226.09 | 11.24 | 98.09 | 36.561 | 14.426 | 3931 | 1905.2 | 193.4 | 6029.7 | 6713.9 | 684.3 | 10.19 | 2.6 | 1.185 | 8 | 38 | 2845 | 17839 | 0.1595 |  |  | 1.22
2022-05-05 | 사고학습 | 180 | 245.91 | 158.05 | 78.54 | 9.32 | 0.6427 | 0.3194 | 0.0379 | 0.5466 | 0.3834 | 0.07 | 98.396 | 69.005 | 12.6 | 1203.08 | 841.51 | 183.51 | 2228.1 | 11.25 | 99.853 | 36.572 | 13.612 | 4001.7 | 1905.8 | 182.5 | 6090 | 6834.7 | 744.7 | 10.9 | 2.69 | 1.245 | 7.95 | 38 | 2831 | 17619 | 0.1607 |  |  | 1.253
2022-05-06 | 사고학습 | 180 | 165.36 | 107.12 | 41.55 | 16.69 | 0.6478 | 0.2513 | 0.1009 | 0.5753 | 0.3459 | 0.0788 | 103.557 | 62.265 | 14.178 | 1210.44 | 836.5 | 183.02 | 2229.95 | 11.26 | 103.004 | 36.042 | 13.531 | 4128 | 1878.2 | 181.4 | 6187.6 | 6907.1 | 719.5 | 10.42 | 2.6 | 1.06 | 7.96 | 38 | 2695 | 17689 | 0.1524 |  |  | 1.166
2022-05-07 | 사고학습 | 180 | 174.84 | 104.84 | 48.08 | 21.92 | 0.5996 | 0.275 | 0.1254 | 0.5822 | 0.3258 | 0.092 | 104.798 | 58.646 | 16.556 | 1218.46 | 828.26 | 184.94 | 2231.66 | 11.27 | 105.444 | 35.302 | 14.19 | 4225.8 | 1839.7 | 190.3 | 6255.7 | 6956.3 | 700.6 | 10.07
2022-05-08 | 사고학습 | 180 | 27.21 | 27.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7006 | 0.2335 | 0.0659 | 126.115 | 42.022 | 11.863 | 1247.15 | 804.06 | 182.02 | 2233.22 | 11.28 | 115.476 | 33.344 | 13.23 | 4627.8 | 1737.6 | 177.4 | 6542.8 | 7060.3 | 517.5 | 7.33
2022-05-09 | 사고학습 | 180 | 391.35 | 185.68 | 181.41 | 24.26 | 0.4745 | 0.4635 | 0.062 | 0.6365 | 0.2987 | 0.0648 | 114.575 | 53.762 | 11.663 | 1262.01 | 793.53 | 179.13 | 2234.66 | 11.29 | 117.047 | 32.621 | 12.516 | 4690.7 | 1699.9 | 167.8 | 6558.5 | 7054.7 | 496.3 | 7.03 | 2.505 | 1.105 | 7.95 | 38 | 2873 | 17829 | 0.1611 |  |  | 1.161
2022-05-10 | 사고학습 | 180 | 275.44 | 185.15 | 77.13 | 13.16 | 0.6722 | 0.28 | 0.0478 | 0.6466 | 0.2934 | 0.06 | 116.395 | 52.81 | 10.795 | 1277.5 | 782.89 | 175.6 | 2235.99 | 11.3 | 118.743 | 31.93 | 11.77 | 4758.7 | 1663.9 | 157.8 | 6580.4 | 7117.6 | 537.2 | 7.55 | 2.85 | 1.115 | 7.98 | 38 | 2786 | 17769 | 0.1568 |  |  | 1.188
2022-05-11 | 사고학습 | 180 | 153.2 | 130.82 | 0 | 22.38 | 0.8539 | 0 | 0.1461 | 0.7054 | 0.2102 | 0.0844 | 126.971 | 37.84 | 15.189 | 1302.33 | 758.14 | 176.75 | 2237.21 | 11.31 | 124.02 | 30.145 | 12.579 | 4970.2 | 1570.9 | 168.7 | 6709.8 | 7156.2 | 446.4 | 6.24 | 2.645 | 1.1 | 7.95 | 38 | 2815 | 17649 | 0.1595 |  |  | 1.238
2022-05-12 | 사고학습 | 180 | 153.35 | 53.76 | 88.5 | 11.09 | 0.3506 | 0.5771 | 0.0723 | 0.6048 | 0.3142 | 0.081 | 108.866 | 56.56 | 14.573 | 1307.06 | 754.08 | 177.19 | 2238.33 | 11.32 | 120.033 | 30.128 | 12.945 | 4810.4 | 1570 | 173.6 | 6554 | 7491.1 | 937.1 | 12.51 | 2.835 | 1.06 | 7.98 | 38 | 3051 | 17889 | 0.1706 |  |  | 1.256
2022-05-13 | 사고학습 | 180 | 306.43 | 110.03 | 180.09 | 16.31 | 0.3591 | 0.5877 | 0.0532 | 0.5352 | 0.3917 | 0.0731 | 96.327 | 70.515 | 13.158 | 1298.88 | 764.3 | 176.18 | 2239.37 | 11.33 | 112.558 | 31.229 | 12.771 | 4510.8 | 1627.4 | 171.2 | 6309.4 | 7593.4 | 1283.9 | 16.91 | 2.835 | 1.08 | 7.99 | 38 | 2891 | 17789 | 0.1625 |  |  | 1.226
2022-05-14 | 사고학습 | 180 | 210.68 | 133 | 57.19 | 20.49 | 0.6313 | 0.2715 | 0.0973 | 0.5624 | 0.3576 | 0.0799 | 101.233 | 64.377 | 14.391 | 1296.26 | 767.57 | 176.48 | 2240.32 | 11.34 | 109.91 | 31.673 | 13.021 | 4404.7 | 1650.5 | 174.6 | 6229.8 | 6997.3 | 767.4 | 10.97
2022-05-15 | 사고학습 | 180 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6864 | 0.2563 | 0.0573 | 123.561 | 46.128 | 10.311 | 1316.18 | 752.33 | 172.68 | 2241.19 | 11.35 | 117.209 | 30.59 | 11.969 | 4697.2 | 1594.1 | 160.5 | 6451.8 | 6833.5 | 381.7 | 5.59
2022-05-16 | 사고학습 | 168 | 247.68 | 186.63 | 38.98 | 22.07 | 0.7535 | 0.1574 | 0.0891 | 0.7055 | 0.2282 | 0.0663 | 118.517 | 38.343 | 11.139 | 1329.46 | 730.52 | 170.02 | 2229.99 | 11.42 | 119.692 | 29.048 | 11.499 | 4796.8 | 1513.7 | 154.2 | 6464.7 | 6668.5 | 203.8 | 3.06 | 2.67 | 0.975 | 7.94 | 38 | 2748 | 18019 | 0.1525 |  |  | 1.075
2022-05-17 | 사고학습 | 180 | 259.12 | 158.58 | 89.61 | 10.93 | 0.612 | 0.3458 | 0.0422 | 0.679 | 0.2616 | 0.0595 | 122.214 | 47.082 | 10.704 | 1345.38 | 719.19 | 167.13 | 2231.69 | 11.42 | 122.703 | 28.437 | 11.049 | 4917.4 | 1481.9 | 148.1 | 6547.4 | 7091.2 | 543.7 | 7.67 | 2.64 | 1.055 | 7.92 | 38 | 2895 | 17859 | 0.1621 |  |  | 1.186
2022-05-18 | 사고학습 | 180 | 360.52 | 159.12 | 178.95 | 22.45 | 0.4414 | 0.4964 | 0.0623 | 0.6116 | 0.3281 | 0.0603 | 110.09 | 59.063 | 10.847 | 1347.9 | 720.75 | 164.61 | 2233.26 | 11.42 | 119.71 | 28.877 | 10.785 | 4797.5 | 1504.8 | 144.6 | 6446.9 | 7346.4 | 899.5 | 12.24 | 2.7 | 1.105 | 7.91 | 38 | 2941 | 17685 | 0.1663 |  |  | 1.285
2022-05-19 | 사고학습 | 175 | 167.74 | 81.93 | 77.38 | 8.43 | 0.4884 | 0.4613 | 0.0503 | 0.5767 | 0.3659 | 0.0574 | 100.922 | 64.029 | 10.049 | 1341.05 | 727.15 | 161.5 | 2229.7 | 11.44 | 114.197 | 29.648 | 10.366 | 4576.5 | 1545 | 139 | 6260.5 | 7239.6 | 979.1 | 13.52 | 2.67 | 1.19 | 7.94 | 38 | 2846 | 17756 | 0.1603 |  |  | 1.223
2022-05-20 | 사고학습 | 174 | 200.93 | 161.82 | 23.67 | 15.44 | 0.8054 | 0.1178 | 0.0768 | 0.6415 | 0.2956 | 0.0629 | 111.623 | 51.427 | 10.95 | 1345.45 | 720.44 | 159.54 | 2225.42 | 11.47 | 115.077 | 29.294 | 10.35 | 4611.8 | 1526.6 | 138.8 | 6277.1 | 6733 | 455.8 | 6.77 | 2.805 | 1.16 | 7.94 | 38 | 2879 | 17439 | 0.1651 |  |  | 1.116
2022-05-21 | 사고학습 | 180 | 251.22 | 137.05 | 91.68 | 22.49 | 0.5455 | 0.3649 | 0.0895 | 0.6143 | 0.3152 | 0.0705 | 110.575 | 56.74 | 12.684 | 1348.45 | 719.57 | 159.46 | 2227.48 | 11.46 | 115.201 | 29.419 | 10.86 | 4616.8 | 1533.1 | 145.6 | 6295.4 | 6819.6 | 524.2 | 7.69
2022-05-22 | 사고학습 | 180 | 26.98 | 26.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7236 | 0.2259 | 0.0505 | 130.255 | 40.656 | 9.089 | 1370.89 | 702.7 | 155.8 | 2229.39 | 11.46 | 123.149 | 28.238 | 10.128 | 4935.3 | 1471.5 | 135.8 | 6542.6 | 6695.6 | 153 | 2.29
2022-05-23 | 사고학습 | 180 | 370.87 | 215.44 | 133.12 | 22.31 | 0.5809 | 0.3589 | 0.0602 | 0.6832 | 0.2636 | 0.0532 | 122.972 | 47.446 | 9.582 | 1384.25 | 693.96 | 152.93 | 2231.13 | 11.45 | 125.138 | 27.779 | 9.778 | 5015 | 1447.6 | 131.1 | 6593.7 | 6688.5 | 94.8 | 1.42 | 2.785 | 1.205 | 7.94 | 38 | 2698 | 17615 | 0.1532 |  |  | 1.136
2022-05-24 | 사고학습 | 180 | 274.17 | 185.47 | 77.88 | 10.82 | 0.6765 | 0.2841 | 0.0395 | 0.6813 | 0.2694 | 0.0493 | 122.63 | 48.491 | 8.879 | 1396.2 | 686.96 | 149.58 | 2232.74 | 11.45 | 126.228 | 27.472 | 9.328 | 5058.7 | 1431.6 | 125.1 | 6615.3 | 6847.8 | 232.5 | 3.39 | 2.66 | 1.065 | 7.96 | 38 | 2765 | 17569 | 0.1574 |  |  | 1.148
2022-05-25 | 사고학습 | 180 | 152.93 | 129.84 | 0 | 23.09 | 0.849 | 0 | 0.151 | 0.7288 | 0.193 | 0.0781 | 131.189 | 34.745 | 14.066 | 1415.75 | 666.78 | 151.69 | 2234.22 | 11.44 | 130.323 | 26.112 | 10.578 | 5222.8 | 1360.7 | 141.8 | 6725.3 | 7159.6 | 434.3 | 6.07 | 2.645 | 1.1 | 7.94 | 38 | 2685 | 17849 | 0.1504 |  |  | 1.184
2022-05-26 | 사고학습 | 180 | 180.37 | 79.59 | 88.95 | 11.83 | 0.4413 | 0.4932 | 0.0656 | 0.6473 | 0.2781 | 0.0746 | 116.516 | 50.059 | 13.425 | 1419.07 | 663.53 | 152.98 | 2235.58 | 11.44 | 126.98 | 26.182 | 11.237 | 5088.8 | 1364.4 | 150.7 | 6603.8 | 7303.2 | 699.4 | 9.58
2022-05-27 | 사고학습 | 180 | 333.2 | 162.25 | 158.03 | 12.92 | 0.4869 | 0.4743 | 0.0388 | 0.6019 | 0.3337 | 0.0644 | 108.333 | 60.068 | 11.598 | 1413.94 | 670.54 | 152.35 | 2236.84 | 11.44 | 121.645 | 27.042 | 11.139 | 4875 | 1409.2 | 149.3 | 6433.5 | 7167.8 | 734.3 | 10.24 | 2.695 | 1.2 | 7.98 |  | 2841 | 17685 | 0.1606 |  |  | 1.105
2022-05-28 | 사고학습 | 180 | 235.16 | 135.69 | 79.12 | 20.35 | 0.577 | 0.3365 | 0.0865 | 0.5948 | 0.3345 | 0.0707 | 107.066 | 60.208 | 12.726 | 1407.96 | 677.14 | 152.89 | 2237.99 | 11.44 | 117.848 | 27.783 | 11.41 | 4722.8 | 1447.8 | 153 | 6323.6 | 7285 | 961.4 | 13.2
2022-05-29 | 사고학습 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.5898 | 0.335 | 0.0752 | 106.158 | 60.308 | 13.534 | 1401.54 | 683.3 | 154.2 | 2239.05 | 11.44 | 115.143 | 28.421 | 11.837 | 4614.4 | 1481.1 | 158.7 | 6254.2 | 7384.3 | 1130.1 | 15.3
2022-05-30 | 사고학습 | 180 | 277.09 | 214.58 | 37.7 | 24.81 | 0.7744 | 0.1361 | 0.0895 | 0.6421 | 0.2786 | 0.0793 | 115.579 | 50.155 | 14.266 | 1405.06 | 678.83 | 156.14 | 2240.02 | 11.44 | 117.243 | 28.151 | 12.348 | 4698.6 | 1467 | 165.6 | 6331.1 | 7396.9 | 1065.8 | 14.41 | 2.925 | 1.2 | 8.07 | 38 | 2716 | 17588 | 0.1544 |  |  | 1.096
2022-05-31 | 사고학습 | 180 | 280.28 | 157.97 | 112.49 | 9.82 | 0.5636 | 0.4013 | 0.035 | 0.6199 | 0.3134 | 0.0667 | 111.574 | 56.416 | 12.01 | 1404.29 | 680.97 | 155.67 | 2240.92 | 11.44 | 116.936 | 28.422 | 12.019 | 4686.3 | 1481.1 | 161.2 | 6328.5 | 7458.9 | 1130.3 | 15.15 | 2.61 | 1.015 | 7.97 | 38 | 2869 | 17249 | 0.1663 |  |  | 1.195
2022-06-01 | 사고학습 | 180 | 309.61 | 105.59 | 181.16 | 22.86 | 0.341 | 0.5851 | 0.0738 | 0.5408 | 0.3904 | 0.0687 | 97.348 | 70.279 | 12.373 | 1389.36 | 696.8 | 155.59 | 2241.75 | 11.44 | 111.056 | 29.761 | 11.904 | 4450.7 | 1550.9 | 159.6 | 6161.2 | 7746 | 1584.8 | 20.46
2022-06-02 | 사고학습 | 180 | 220.74 | 133.88 | 76.01 | 10.85 | 0.6065 | 0.3443 | 0.0492 | 0.5594 | 0.3774 | 0.0632 | 100.699 | 67.927 | 11.374 | 1378.97 | 709.01 | 154.53 | 2242.51 | 11.44 | 108.771 | 30.711 | 11.526 | 4359.1 | 1600.4 | 154.5 | 6114 | 7379.4 | 1265.4 | 17.15 | 2.545 | 1.005 | 7.96 | 38 | 2665 | 17639 | 0.1511 |  |  | 1.168
2022-06-03 | 사고학습 | 180 | 152.88 | 136.68 | 0 | 16.2 | 0.894 | 0 | 0.106 | 0.6543 | 0.2704 | 0.0753 | 117.772 | 48.672 | 13.556 | 1386.48 | 701 | 155.73 | 2243.21 | 11.45 | 114.19 | 29.977 | 11.923 | 4576.3 | 1562.1 | 159.9 | 6298.2 | 6900.2 | 602 | 8.72 | 2.585 | 1.03 | 7.96 | 38 | 2721 | 17435 | 0.1561 |  |  | 1.179
2022-06-04 | 사고학습 | 180 | 246.74 | 135.02 | 91.7 | 20.02 | 0.5472 | 0.3716 | 0.0811 | 0.6239 | 0.2991 | 0.077 | 112.308 | 53.838 | 13.854 | 1387.94 | 698.78 | 157.13 | 2243.85 | 11.45 | 115.347 | 29.767 | 12.282 | 4622.6 | 1551.2 | 164.7 | 6338.5 | 6915.4 | 576.9 | 8.34
2022-06-05 | 사고학습 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.6022 | 0.3197 | 0.0781 | 108.394 | 57.54 | 14.066 | 1385.36 | 700.45 | 158.63 | 2244.44 | 11.45 | 114.495 | 29.884 | 12.591 | 4588.5 | 1557.3 | 168.8 | 6314.6 | 7095 | 780.4 | 11
2022-06-06 | 사고학습 | 180 | 389.06 | 186.97 | 180.04 | 22.05 | 0.4806 | 0.4628 | 0.0567 | 0.5677 | 0.3602 | 0.0721 | 102.188 | 64.841 | 12.971 | 1376.78 | 709.29 | 158.92 | 2244.99 | 11.45 | 111.487 | 30.568 | 12.473 | 4467.9 | 1592.9 | 167.2 | 6228.1 | 7100.3 | 872.2 | 12.28 | 2.69 | 1.125 | 7.96 |  | 2615 | 18038 | 0.145 |  |  | 1.024
2022-06-07 | 사고학습 | 180 | 243.44 | 156.84 | 76.6 | 10 | 0.6443 | 0.3147 | 0.0411 | 0.5894 | 0.3473 | 0.0633 | 106.094 | 62.516 | 11.39 | 1372.79 | 715.09 | 157.6 | 2245.49 | 11.45 | 111.195 | 30.963 | 11.919 | 4456.2 | 1613.5 | 159.8 | 6229.5 | 6798.1 | 568.6 | 8.36 | 2.66 | 1.05 | 7.99 | 38.1 | 2671 | 17885 | 0.1493 |  |  | 1.048
2022-06-08 | 사고학습 | 180 | 205.6 | 181.7 | 0 | 23.9 | 0.8838 | 0 | 0.1162 | 0.6728 | 0.2489 | 0.0783 | 121.113 | 44.794 | 14.093 | 1384.14 | 702.71 | 159.09 | 2245.95 | 11.45 | 117.022 | 29.881 | 12.351 | 4689.7 | 1557.1 | 165.6 | 6412.4 | 7028 | 615.5 | 8.76 | 2.9 | 1.2 | 8 | 38.05 | 2853 | 18109 | 0.1575 |  |  | 1.078
2022-06-09 | 사고학습 | 180 | 235.25 | 134.02 | 88.8 | 12.43 | 0.5697 | 0.3775 | 0.0528 | 0.6436 | 0.2853 | 0.0711 | 115.849 | 51.357 | 12.794 | 1389.32 | 697.88 | 159.17 | 2246.37 | 11.46 | 118.51 | 29.486 | 12.257 | 4749.4 | 1536.6 | 164.3 | 6450.3 | 7062.4 | 612.2 | 8.67 | 2.785 | 1.06 | 7.98 | 38.05 | 2725 | 18428 | 0.1479 |  |  | 1.078
2022-06-10 | 사고학습 | 180 | 361.11 | 188.03 | 158.21 | 14.87 | 0.5207 | 0.4381 | 0.0412 | 0.6088 | 0.3286 | 0.0626 | 109.578 | 59.154 | 11.268 | 1387.82 | 701.24 | 157.71 | 2246.76 | 11.46 | 116.919 | 29.775 | 11.734 | 4685.6 | 1551.6 | 157.3 | 6394.6 | 7115.3 | 720.7 | 10.13 | 2.765 | 1.165 | 7.98 | 38.05 | 2789 | 18159 | 0.1536 |  |  | 1.127
2022-06-11 | 사고학습 | 184 | 208.73 | 107.76 | 79.55 | 21.42 | 0.5163 | 0.3811 | 0.1026 | 0.5825 | 0.3435 | 0.0739 | 107.188 | 63.206 | 13.606 | 1384.04 | 708.37 | 158.71 | 2251.12 | 11.44 | 114.982 | 30.345 | 12.08 | 4608 | 1581.3 | 162 | 6351.3 | 7419.6 | 1068.3 | 14.4
2022-06-12 | 사고학습 | 188 | 0 | [6 empty] | 0.5638 | 0.3542 | 0.0821 | 105.986 | 66.584 | 15.43 | 1379.36 | 718.32 | 161.45 | 2259.13 | 11.41 | 113.307 | 31.099 | 12.862 | 4540.8 | 1620.6 | 172.5 | 6333.9 | 7572.4 | 1238.5 | 16.36
2022-06-13 | 사고학습 | 196 | 293.24 | 188.45 | 82.13 | 22.66 | 0.6426 | 0.2801 | 0.0773 | 0.5861 | 0.3332 | 0.0807 | 114.88 | 65.301 | 15.82 | 1383.96 | 726.19 | 164.36 | 2274.5 | 11.34 | 115.831 | 31.637 | 13.513 | 4642 | 1648.6 | 181.2 | 6471.8 | 7532.2 | 1060.4 | 14.08 | 2.705 | 1.105 | 8.02 | 38.05 | 2885 | 17939 | 0.1608 |  |  | 1.117
2022-06-14 | 사고학습 | 204 | 341.2 | 239.92 | 91.7 | 9.58 | 0.7032 | 0.2688 | 0.0281 | 0.6193 | 0.3149 | 0.0658 | 126.337 | 64.241 | 13.422 | 1399.64 | 732.36 | 164.64 | 2296.64 | 11.24 | 121.971 | 32.008 | 13.237 | 4888.1 | 1668 | 177.5 | 6733.5 | 7877.2 | 1143.6 | 14.52 | 2.745 | 1.12 | 8.01 | 38.05 | 2652 | 17749 | 0.1494 |  |  | 1.193
2022-06-15 | 사고학습 | 204 | 357.41 | 157.1 | 180.12 | 20.19 | 0.4396 | 0.504 | 0.0565 | 0.5683 | 0.3685 | 0.0632 | 115.943 | 75.174 | 12.884 | 1403.67 | 748.98 | 164.36 | 2317.01 | 11.16 | 121.599 | 33.199 | 12.887 | 4873.2 | 1730 | 172.8 | 6776 | 8236.7 | 1460.7 | 17.73
2022-06-16 | 사고학습 | 204 | 270.83 | 187.57 | 75.35 | 7.91 | 0.6926 | 0.2782 | 0.0292 | 0.6036 | 0.3429 | 0.0535 | 123.126 | 69.953 | 10.921 | 1414.57 | 759.05 | 162.14 | 2335.75 | 11.1 | 124.244 | 33.792 | 12.06 | 4979.2 | 1761 | 161.7 | 6901.8 | 8593.5 | 1691.6 | 19.69 | 2.74 | 1.105 | 8.04 |  | 3039 | 18238 | 0.1666 |  |  | 1.293
2022-06-17 | 사고학습 | 204 | 199.07 | 137.45 | 44.9 | 16.72 | 0.6905 | 0.2255 | 0.084 | 0.6282 | 0.3096 | 0.0622 | 128.152 | 63.166 | 12.682 | 1429.62 | 761.53 | 161.86 | 2353 | 11.05 | 127.885 | 33.753 | 12.024 | 5125.1 | 1758.9 | 161.2 | 7045.2 | 8495.1 | 1449.9 | 17.07 | 2.815 | 1.275 | 8 | 38 | 3252 | 17869 | 0.182 |  |  | 1.423
2022-06-18 | 사고학습 | 208 | 266.4 | 108.99 | 136.85 | 20.56 | 0.4091 | 0.5137 | 0.0772 | 0.5661 | 0.3675 | 0.0664 | 117.748 | 76.437 | 13.816 | 1433.06 | 777.07 | 162.73 | 2372.86 | 10.99 | 125.969 | 34.782 | 12.34 | 5048.3 | 1812.5 | 165.5 | 7026.3 | 8481.6 | 1455.4 | 17.16
2022-06-19 | 사고학습 | 212 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6891 | 0.2633 | 0.0476 | 146.088 | 55.823 | 10.09 | 1464.56 | 770.77 | 159.81 | 2395.14 | 10.93 | 136.123 | 34.006 | 11.438 | 5455.2 | 1772.1 | 153.4 | 7380.7 | 8472.6 | 1092 | 12.89
2022-06-20 | 사고학습 | 216 | 347.17 | 190.32 | 131.86 | 24.99 | 0.5482 | 0.3798 | 0.072 | 0.6492 | 0.2963 | 0.0545 | 140.218 | 64.009 | 11.773 | 1487.68 | 773.15 | 158.8 | 2419.63 | 10.87 | 140.037 | 34.003 | 11.328 | 5612.1 | 1771.9 | 151.9 | 7535.9 | 8333.7 | 797.8 | 9.57 | 2.72 | 1.105 | 7.96 | 38 | 3311 | 17425 | 0.19 |  |  | 1.258
2022-06-21 | 사고학습 | 216 | 272.69 | 186.58 | 75.43 | 10.68 | 0.6842 | 0.2766 | 0.0392 | 0.6591 | 0.2907 | 0.0502 | 142.365 | 62.801 | 10.834 | 1511.1 | 774.13 | 156.94 | 2442.17 | 10.82 | 143.31 | 33.903 | 10.971 | 5743.3 | 1766.7 | 147.1 | 7657.1 | 8247.6 | 590.5 | 7.16 | 2.81 | 1.22 | 7.98 | 38 | 3159 | 17755 | 0.1779 |  |  | 1.264
2022-06-22 | 사고학습 | 216 | 152.52 | 130.66 | 0 | 21.86 | 0.8567 | 0 | 0.1433 | 0.7151 | 0.2083 | 0.0766 | 154.462 | 44.999 | 16.539 | 1544.74 | 757.23 | 160.93 | 2462.91 | 10.78 | 150.168 | 32.394 | 12.439 | 6018.1 | 1688.1 | 166.8 | 7872.9 | 9056.5 | 1183.6 | 13.07 | 2.74 | 1.205 | 8 | 38 | 3309 | 17629 | 0.1877 |  |  | 1.32
2022-06-23 | 사고학습 | 216 | 237.31 | 134.75 | 88.83 | 13.73 | 0.5678 | 0.3743 | 0.0579 | 0.6734 | 0.2554 | 0.0713 | 145.444 | 55.163 | 15.393 | 1566.67 | 751.85 | 163.46 | 2481.98 | 10.76 | 150.79 | 31.925 | 13.096 | 6043 | 1663.7 | 175.6 | 7882.3 | 9586.1 | 1703.8 | 17.77 | 2.715 | 1.21 | 8.02 | 38 | 2986 | 17419 | 0.1714 |  |  | 1.239
2022-06-24 | 사고학습 | 215 | 268.94 | 165.87 | 88.17 | 14.9 | 0.6168 | 0.3278 | 0.0554 | 0.6573 | 0.2759 | 0.0668 | 141.322 | 59.323 | 14.355 | 1582.73 | 751.06 | 164.74 | 2498.53 | 10.74 | 149.524 | 31.86 | 13.233 | 5992.3 | 1660.3 | 177.4 | 7830 | 9296.4 | 1466.4 | 15.77 | 2.885 | 1.41 | 8.04 | 38 | 3548 | 17719 | 0.2002 |  |  | 1.18
2022-06-25 | 사고학습 | 224 | 212.52 | 135.56 | 54.63 | 22.33 | 0.6379 | 0.2571 | 0.1051 | 0.6518 | 0.2706 | 0.0776 | 146.003 | 60.609 | 17.388 | 1602.19 | 751.62 | 168.96 | 2522.76 | 10.7 | 150.616 | 31.908 | 14.236 | 6036.1 | 1662.8 | 190.9 | 7889.7 | 8580.8 | 691.1 | 8.05
2022-06-26 | 사고학습 | 224 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7505 | 0.1939 | 0.0556 | 168.113 | 43.428 | 12.459 | 1642.19 | 734.95 | 167.91 | 2545.05 | 10.67 | 160.134 | 30.574 | 13.441 | 6417.5 | 1593.2 | 180.2 | 8190.9 | 8842.4 | 651.4 | 7.37
2022-06-27 | 사고학습 | 224 | 281.75 | 215.98 | 38.63 | 27.14 | 0.7666 | 0.1371 | 0.0963 | 0.7551 | 0.1778 | 0.0672 | 169.133 | 39.824 | 15.044 | 1680.02 | 716.01 | 169.53 | 2565.56 | 10.65 | 166.412 | 29.153 | 13.674 | 6669.1 | 1519.2 | 183.3 | 8371.6 | 9478.3 | 1106.8 | 11.68 | 2.81 | 1.19 | 8.08 | 38.6 | 3260 | 18036 | 0.1808 |  |  | 0.826
2022-06-28 | 사고학습 | 215 | 320.89 | 218.4 | 90.7 | 11.79 | 0.6806 | 0.2827 | 0.0367 | 0.734 | 0.2075 | 0.0585 | 157.8 | 44.615 | 12.586 | 1703.5 | 703.38 | 168.56 | 2575.43 | 10.68 | 165.75 | 28.329 | 13.096 | 6642.5 | 1476.2 | 175.6 | 8294.4 | 9031.8 | 737.4 | 8.16 | 2.735 | 1.01 | 8.07 | 38.6 | 3421 | 18219 | 0.1878 |  |  | 0.801
2022-06-29 | 사고학습 | 192 | 327.3 | 214.93 | 89.77 | 22.6 | 0.6567 | 0.2743 | 0.069 | 0.712 | 0.2264 | 0.0615 | 136.713 | 43.476 | 11.811 | 1704.01 | 690.61 | 166.89 | 2561.51 | 10.8 | 156.907 | 27.538 | 12.469 | 6288.2 | 1435 | 167.2 | 7890.4 | 8814.3 | 923.9 | 10.48 | 2.92 | 1.155 | 8.07 | 38.6 | 2889 | 18095 | 0.1597 |  |  | 0.809
2022-06-30 | 사고학습 | 199 | 284.09 | 187.87 | 82.11 | 14.11 | 0.6613 | 0.289 | 0.0497 | 0.6977 | 0.2442 | 0.0582 | 138.835 | 48.592 | 11.573 | 1706.6 | 683.99 | 165.12 | 2555.7 | 10.89 | 152.302 | 27.275 | 11.971 | 6103.6 | 1421.4 | 160.5 | 7685.5 | 7645.3 | -40.2 | -0.53 | 2.6 | 1.055 | 8.07 | 38.6 | 2931 | 18169 | 0.1613 |  |  | 0.786
2022-07-01 | 사고학습 | 224 | 294.43 | 192.12 | 85.22 | 17.09 | 0.6525 | 0.2894 | 0.058 | 0.6849 | 0.257 | 0.0581 | 153.41 | 57.57 | 13.02 | 1723.55 | 686.87 | 164.94 | 2575.36 | 10.85 | 155.293 | 27.771 | 12.065 | 6223.5 | 1447.2 | 161.8 | 7832.4 | 7600.1 | -232.3 | -3.06 | 2.84 | 1.205 | 8.04 | 38.6 | 3104 | 18026 | 0.1722 |  |  | 0.96
2022-07-02 | 사고학습 | 224 | 247.08 | 136.1 | 89.15 | 21.83 | 0.5508 | 0.3608 | 0.0884 | 0.6469 | 0.2864 | 0.0667 | 144.899 | 64.161 | 14.939 | 1730.65 | 696.11 | 166.69 | 2593.45 | 10.83 | 153.732 | 28.719 | 12.705 | 6160.9 | 1496.6 | 170.4 | 7827.9 | 7735.8 | -92.1 | -1.19
2022-07-03 | 사고학습 | 224 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.747 | 0.2052 | 0.0478 | 167.322 | 45.974 | 10.705 | 1759.59 | 686.43 | 164.07 | 2610.09 | 10.81 | 161.739 | 28.069 | 11.871 | 6481.8 | 1462.7 | 159.2 | 8103.7 | 7665.1 | -438.6 | -5.72
2022-07-04 | 사고학습 | 224 | 305.23 | 187.57 | 89.47 | 28.19 | 0.6145 | 0.2931 | 0.0924 | 0.7094 | 0.2302 | 0.0604 | 158.911 | 51.554 | 13.535 | 1777.81 | 683.1 | 164.48 | 2625.4 | 10.81 | 163.313 | 27.964 | 12.152 | 6544.9 | 1457.2 | 162.9 | 8165 | 7635.5 | -529.5 | -6.93 | 2.75 | 1.11 | 8.02 | 38.95 | 2919 | 18140 | 0.1609 |  |  | 0.946
2022-07-05 | 사고학습 | 224 | 262.71 | 161.59 | 82.65 | 18.47 | 0.6151 | 0.3146 | 0.0703 | 0.6827 | 0.2541 | 0.0632 | 152.921 | 56.917 | 14.162 | 1788.59 | 685.4 | 165.5 | 2639.48 | 10.8 | 161.888 | 28.303 | 12.531 | 6487.8 | 1474.9 | 168 | 8130.7 | 7395.4 | -735.2 | -9.94 | 2.89 | 1.255 | 8.04 | 38.95 | 3105 | 18284 | 0.1698 |  |  | 1.036
2022-07-06 | 사고학습 | 217 | 293.4 | 187.78 | 84.39 | 21.23 | 0.64 | 0.2876 | 0.0724 | 0.6706 | 0.2636 | 0.0658 | 145.518 | 57.201 | 14.281 | 1791.1 | 687.79 | 166.54 | 2645.44 | 10.84 | 158.047 | 28.614 | 12.825 | 6333.8 | 1491.1 | 172 | 7996.9 | 7216.2 | -780.7 | -10.82 | 2.845 | 1.165 | 8.04 | 38.95 | 2946 | 17943 | 0.1642 |  |  | 1.02
2022-07-07 | 사고학습 | 219 | 238.57 | 137.89 | 87.48 | 13.2 | 0.578 | 0.3667 | 0.0553 | 0.6443 | 0.2928 | 0.0628 | 141.11 | 64.128 | 13.762 | 1789 | 696.93 | 166.99 | 2652.92 | 10.86 | 153.916 | 29.432 | 12.87 | 6168.3 | 1533.8 | 172.6 | 7874.6 | 7382.4 | -492.2 | -6.67 | 2.87 | 1.295 | 8.06 | 38.95 | 3176 | 18260 | 0.1739 |  |  | 1.018
2022-07-08 | 사고학습 | 216 | 250.26 | 192.32 | 41.63 | 16.31 | 0.7685 | 0.1663 | 0.0652 | 0.6795 | 0.257 | 0.0635 | 146.778 | 55.505 | 13.716 | 1792.74 | 696.71 | 167.36 | 2656.81 | 10.89 | 153.635 | 29.438 | 12.887 | 6157 | 1534 | 172.8 | 7863.8 | 7187 | -676.9 | -9.42 | 2.915 | 1.295 | 8.07 | 38.95 | 3349 | 18045 | 0.1856 |  |  | 0.921
2022-07-09 | 사고학습 | 206 | 309.25 | 136.62 | 149.06 | 23.57 | 0.4418 | 0.482 | 0.0762 | 0.6121 | 0.3208 | 0.0671 | 126.1 | 66.076 | 13.824 | 1775.5 | 707.08 | 167.8 | 2650.38 | 10.97 | 145.19 | 30.288 | 12.931 | 5818.6 | 1578.3 | 173.4 | 7570.3 | 7068.2 | -502.1 | -7.1
2022-07-10 | 사고학습 | 224 | 26.53 | 26.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7221 | 0.2298 | 0.0481 | 161.746 | 51.483 | 10.771 | 1795.28 | 702.03 | 165.15 | 2662.47 | 10.96 | 154.241 | 29.842 | 12.045 | 6181.3 | 1555.1 | 161.5 | 7897.9 | 7036.6 | -861.3 | -12.24
2022-07-11 | 사고학습 | 224 | 254.52 | 188.02 | 38.32 | 28.18 | 0.7387 | 0.1506 | 0.1107 | 0.7268 | 0.2074 | 0.0658 | 162.803 | 46.449 | 14.748 | 1814.54 | 692.35 | 166.7 | 2673.59 | 10.96 | 160.245 | 29.061 | 12.634 | 6421.9 | 1514.4 | 169.4 | 8105.7 | 7421.8 | -683.9 | -9.21 | 2.63 | 0.955 | 8.09 | 38.8 | 2925 | 18169 | 0.161 |  |  | 0.812
2022-07-12 | 사고학습 | 208 | 349.36 | 241.98 | 91.71 | 15.67 | 0.6926 | 0.2625 | 0.0449 | 0.7171 | 0.223 | 0.0599 | 149.16 | 46.383 | 12.457 | 1818.62 | 683.37 | 165.82 | 2667.82 | 11.03 | 158.491 | 28.392 | 12.348 | 6351.6 | 1479.6 | 165.6 | 7996.8 | 6964.5 | -1032.3 | -14.82 | 2.655 | 1.06 | 8.1 | 38.8 | 2719 | 18364 | 0.1481 |  |  | 0.814
2022-07-13 | 사고학습 | 224 | 411.11 | 212.17 | 178.78 | 20.16 | 0.5161 | 0.4349 | 0.049 | 0.6601 | 0.2831 | 0.0568 | 147.869 | 63.404 | 12.726 | 1821.08 | 692.14 | 165.29 | 2678.51 | 11.02 | 156.893 | 29.186 | 12.234 | 6287.6 | 1520.9 | 164 | 7972.6 | 7422.9 | -549.6 | -7.4 | 2.91 | 1.16 | 8.1 | 38.8 | 2961 | 18195 | 0.1627 |  |  | 1.002
2022-07-14 | 사고학습 | 224 | 257.09 | 165.83 | 77.39 | 13.87 | 0.645 | 0.301 | 0.0539 | 0.6558 | 0.2881 | 0.056 | 146.91 | 64.545 | 12.544 | 1822.39 | 701.34 | 164.62 | 2688.35 | 11.02 | 155.524 | 29.952 | 12.102 | 6232.7 | 1560.8 | 162.3 | 7955.8 | 7782.9 | -173 | -2.22 | 2.58 | 1 | 8.09 | 38.8 | 2844 | 18313 | 0.1553 |  |  | 0.927
2022-07-15 | 사고학습 | 224 | 154.7 | 138.09 | 0 | 16.61 | 0.8926 | 0 | 0.1074 | 0.723 | 0.2065 | 0.0706 | 161.945 | 46.249 | 15.806 | 1838.62 | 691.52 | 167.26 | 2697.4 | 11.02 | 160.693 | 29.138 | 12.99 | 6439.9 | 1518.4 | 174.2 | 8132.5 | 8047.5 | -85 | -1.06 | 2.605 | 1.055 | 8.1 | 38.8 | 2762 | 18099 | 0.1526 |  |  | 1
2022-07-16 | 사고학습 | 224 | 223.21 | 110.08 | 88.33 | 24.8 | 0.4932 | 0.3957 | 0.1111 | 0.6578 | 0.2601 | 0.0821 | 147.354 | 58.266 | 18.38 | 1838.97 | 694.49 | 172.27 | 2705.73 | 11.03 | 158.045 | 29.409 | 14.368 | 6333.8 | 1532.5 | 192.7 | 8058.9 | 8020 | -39 | -0.49
2022-07-17 | 사고학습 | 224 | 0 | [6 empty] | 0.6112 | 0.2986 | 0.0903 | 136.898 | 66.877 | 20.225 | 1828.83 | 705.84 | 178.72 | 2713.39 | 11.03 | 152.229 | 30.327 | 15.861 | 6100.7 | 1580.4 | 212.7 | 7893.7 | 7962.1 | 68.3 | 0.86
2022-07-18 | 사고학습 | 224 | 397.98 | 187.44 | 180.58 | 29.96 | 0.471 | 0.4537 | 0.0753 | 0.5714 | 0.3425 | 0.086 | 127.997 | 76.731 | 19.272 | 1810.6 | 726.13 | 183.7 | 2720.44 | 11.04 | 145.083 | 31.895 | 16.592 | 5814.3 | 1662.1 | 222.5 | 7698.9 | 7853.7 | 154.9 | 1.97 | 2.6 | 0.915 | 8.15 | 39.05 | 2719 | 18428 | 0.1475 |  |  | 0.865
2022-07-19 | 사고학습 | 216 | 334.47 | 239.39 | 77.16 | 17.92 | 0.7157 | 0.2307 | 0.0536 | 0.6123 | 0.3108 | 0.0768 | 132.262 | 67.141 | 16.596 | 1798.1 | 735.22 | 185.61 | 2718.93 | 11.09 | 142.381 | 32.46 | 16.288 | 5706 | 1691.5 | 218.4 | 7615.9 | 7416.5 | -199.5 | -2.69 | 2.655 | 1.105 | 8.13 | 39.05 | 2865 | 18175 | 0.1576 |  |  | 0.888
2022-07-20 | 사고학습 | 224 | 183.49 | 161.55 | 0 | 21.94 | 0.8804 | 0 | 0.1196 | 0.6883 | 0.2227 | 0.0889 | 154.185 | 49.891 | 19.925 | 1808.51 | 726.32 | 190.7 | 2725.53 | 11.09 | 149.484 | 31.56 | 17.079 | 5990.7 | 1644.6 | 229 | 7864.3 | 7604.4 | -259.9 | -3.42 | 2.68 | 0.955 | 8.12 | 39.05 | 2659 | 18352 | 0.1449 |  |  | 0.907
2022-07-21 | 사고학습 | 224 | 241.02 | 137.46 | 87.59 | 15.97 | 0.5703 | 0.3634 | 0.0663 | 0.6549 | 0.2626 | 0.0825 | 146.692 | 58.824 | 18.484 | 1810.6 | 727.07 | 193.93 | 2731.61 | 11.1 | 150.867 | 31.51 | 17.186 | 6046.1 | 1642 | 230.4 | 7918.6 | 7602.4 | -316.1 | -4.16 | 2.52 | 0.76 | 8.12 | 39.05 | 2486 | 18117 | 0.1372 |  |  | 0.865
2022-07-22 | 사고학습 | 224 | 334.83 | 137.33 | 180.32 | 17.18 | 0.4101 | 0.5385 | 0.0513 | 0.5855 | 0.3408 | 0.0737 | 131.153 | 76.345 | 16.502 | 1796.99 | 745.28 | 194.93 | 2737.2 | 11.11 | 145.504 | 32.869 | 16.664 | 5831.2 | 1712.9 | 223.4 | 7767.5 | 7455.3 | -312.2 | -4.19 | 2.64 | 1.055 | 8.14 | 39.05 | 2667 | 18394 | 0.145 |  |  | 0.949
2022-07-23 | 사고학습 | 224 | 187.76 | 108.14 | 56.02 | 23.6 | 0.5759 | 0.2984 | 0.1257 | 0.5828 | 0.3288 | 0.0884 | 130.546 | 73.649 | 19.805 | 1783.86 | 759.34 | 199.15 | 2742.35 | 11.12 | 141.954 | 33.808 | 17.3 | 5688.9 | 1761.8 | 232 | 7682.7 | 6558.7 | -1123.9 | -17.14
2022-07-24 | 사고학습 | 224 | 0 | [6 empty] | 0.5809 | 0.3202 | 0.099 | 130.111 | 71.716 | 22.172 | 1771.34 | 770.35 | 205.4 | 2747.08 | 11.13 | 139.591 | 34.451 | 18.443 | 5594.2 | 1795.3 | 247.3 | 7636.8 | 7882.7 | 245.9 | 3.12
2022-07-25 | 사고학습 | 232 | 283.3 | 215.96 | 38.57 | 28.77 | 0.7623 | 0.1361 | 0.1016 | 0.6323 | 0.268 | 0.0997 | 146.691 | 62.176 | 23.133 | 1776.4 | 770.93 | 212.11 | 2759.44 | 11.11 | 144.766 | 34.233 | 19.51 | 5801.6 | 1783.9 | 261.6 | 7847.1 | 6988.3 | -858.9 | -12.29 | 2.545 | 0.91 | 8.16 | 39.65 | 2518 | 18502 | 0.1361 |  |  | 0.818
2022-07-26 | 사고학습 | 240 | 295.25 | 185.71 | 91.39 | 18.15 | 0.629 | 0.3095 | 0.0615 | 0.6314 | 0.2798 | 0.0889 | 151.525 | 67.146 | 21.329 | 1785.89 | 776.43 | 216.48 | 2778.81 | 11.07 | 149.891 | 34.446 | 19.697 | 6007 | 1795 | 264.1 | 8066.1 | 7285 | -781.2 | -10.72 | 2.72 | 1.1 | 8.14 | 39.7 | 2436 | 18137 | 0.1343 |  |  | 1.011
2022-07-27 | 사고학습 | 230 | 389.21 | 187.46 | 179.4 | 22.35 | 0.4816 | 0.4609 | 0.0574 | 0.5889 | 0.3311 | 0.08 | 135.451 | 76.159 | 18.39 | 1778.55 | 790.51 | 217.56 | 2786.62 | 11.07 | 146.621 | 35.348 | 18.942 | 5875.9 | 1842 | 254 | 7972 | 7302.1 | -669.8 | -9.17 | 2.685 | 1.105 | 8.12 | 39.7 | 2764 | 18270 | 0.1513 |  |  | 0.917
2022-07-28 | 사고학습 | 240 | 231.04 | 138.91 | 76.79 | 15.34 | 0.6012 | 0.3324 | 0.0664 | 0.5924 | 0.3315 | 0.0761 | 142.178 | 79.555 | 18.267 | 1778.52 | 806.86 | 218.43 | 2803.82 | 11.04 | 147.296 | 36.386 | 18.391 | 5903 | 1896.1 | 246.6 | 8045.7 | 7442.6 | -603.1 | -8.1 | 2.645 | 1.06 | 8.12 | 39.7 | 2697 | 18430 | 0.1463 |  |  | 0.981
2022-07-29 | 사고학습 | 240 | 155.63 | 138.35 | 0 | 17.28 | 0.889 | 0 | 0.111 | 0.6765 | 0.2375 | 0.086 | 162.354 | 57.003 | 20.643 | 1798.67 | 799.35 | 221.61 | 2819.64 | 11.01 | 155.783 | 35.463 | 18.728 | 6243.1 | 1848 | 251.1 | 8342.2 | 7468.2 | -874 | -11.7 | 2.665 | 1.11 | 8.13 | 39.7 | 2812 | 18540 | 0.1517 |  |  | 0.984
2022-07-30 | 사고학습 | 240 | 299.25 | 138.54 | 135.88 | 24.83 | 0.463 | 0.4541 | 0.083 | 0.6159 | 0.2989 | 0.0852 | 147.828 | 71.736 | 20.436 | 1802.69 | 807.18 | 224.33 | 2834.19 | 11 | 155.206 | 35.858 | 18.895 | 6220 | 1868.6 | 253.4 | 8341.9 | 7484.8 | -857.2 | -11.45
2022-07-31 | 사고학습 | 240 | 0 | [6 empty] | 0.5726 | 0.3429 | 0.0845 | 137.419 | 82.293 | 20.288 | 1795.97 | 824.93 | 226.68 | 2847.58 | 10.98 | 150.687 | 37.038 | 18.965 | 6038.9 | 1930.1 | 254.3 | 8223.3 | 7423.5 | -799.7 | -10.77
2022-08-01 | 사고학습 | 240 | 355.14 | 215.88 | 109.79 | 29.47 | 0.6079 | 0.3091 | 0.083 | 0.5826 | 0.3333 | 0.0841 | 139.82 | 79.997 | 20.182 | 1792.19 | 838.97 | 228.74 | 2859.9 | 10.98 | 148.86 | 37.856 | 18.981 | 5965.7 | 1972.7 | 254.5 | 8192.9 | 7296.1 | -896.9 | -12.29 | 2.71 | 1.065 | 8.1 | 39.75 | 2997 | 18841 | 0.1591 |  |  | 0.861
2022-08-02 | 사고학습 | 240 | 285.11 | 183.8 | 84.24 | 17.07 | 0.6447 | 0.2955 | 0.0599 | 0.6002 | 0.3226 | 0.0772 | 144.044 | 77.422 | 18.535 | 1792.94 | 849.31 | 228.98 | 2871.24 | 10.98 | 149.423 | 38.346 | 18.498 | 5988.2 | 1998.2 | 248 | 8234.5 | 7088.5 | -1146 | -16.17 | 2.83 | 1.23 | 8.1 | 39.75 | 3285 | 18530 | 0.1773 |  |  | 0.891
2022-08-03 | 사고학습 | 240 | 275.33 | 214.29 | 38.76 | 22.28 | 0.7783 | 0.1408 | 0.0809 | 0.6507 | 0.2711 | 0.0783 | 156.162 | 65.052 | 18.786 | 1805.75 | 846.46 | 229.46 | 2881.67 | 10.98 | 154.618 | 37.771 | 18.244 | 6196.4 | 1968.3 | 244.6 | 8409.3 | 7158.7 | -1250.6 | -17.47 | 2.575 | 1 | 8.08 | 39.75 | 3221 | 18173 | 0.1772 |  |  | 0.9
2022-08-04 | 사고학습 | 240 | 243.68 | 138.64 | 88.31 | 16.73 | 0.5689 | 0.3624 | 0.0687 | 0.6275 | 0.2969 | 0.0755 | 150.601 | 71.267 | 18.131 | 1811.97 | 850.04 | 229.25 | 2891.26 | 10.99 | 155.597 | 37.781 | 17.874 | 6235.7 | 1968.8 | 239.7 | 8444.1 | 7175.3 | -1268.8 | -17.68
2022-08-05 | 사고학습 | 240 | 192.75 | 110.11 | 64.61 | 18.03 | 0.5713 | 0.3352 | 0.0935 | 0.6116 | 0.3078 | 0.0806 | 146.775 | 73.87 | 19.356 | 1813.87 | 855.95 | 230.27 | 2900.09 | 10.99 | 154.67 | 37.997 | 17.989 | 6198.5 | 1980.1 | 241.2 | 8419.8 | 7151.7 | -1268.1 | -17.73 | 2.77 | 1.145 | 8.07 | 39.75 | 3008 | 18440 | 0.1631 |  |  | 0.894
2022-08-06 | 사고학습 | 240 | 284.38 | 109.92 | 148.88 | 25.58 | 0.3865 | 0.5235 | 0.09 | 0.5478 | 0.3689 | 0.0833 | 131.465 | 88.547 | 19.988 | 1800.3 | 876.06 | 231.85 | 2908.21 | 11 | 147.975 | 39.355 | 18.258 | 5930.2 | 2050.8 | 244.8 | 8225.8 | 6990.8 | -1235 | -17.67
2022-08-07 | 사고학습 | 240 | 0 | [6 empty] | 0.5021 | 0.4128 | 0.0852 | 120.495 | 99.063 | 20.442 | 1776.85 | 905.07 | 233.75 | 2915.68 | 11.02 | 139.458 | 41.35 | 18.577 | 5588.9 | 2154.8 | 249.1 | 7992.7 | 7025 | -967.7 | -13.77
2022-08-08 | 사고학습 | 240 | 349.78 | 187.59 | 131.42 | 30.77 | 0.5363 | 0.3757 | 0.088 | 0.5118 | 0.4023 | 0.086 | 122.825 | 96.543 | 20.632 | 1757.61 | 929.25 | 235.7 | 2922.56 | 11.03 | 135.137 | 42.842 | 18.851 | 5415.7 | 2232.5 | 252.8 | 7901 | 7032 | -869 | -12.36 | 2.605 | 0.91 | 8.06 | 40 | 2461 | 18518 | 0.1329 |  |  | 0.87
2022-08-09 | 사고학습 | 240 | 294.68 | 184.8 | 91.76 | 18.12 | 0.6271 | 0.3114 | 0.0615 | 0.5445 | 0.3765 | 0.079 | 130.672 | 90.361 | 18.967 | 1747.75 | 945.31 | 235.82 | 2928.88 | 11.04 | 135.611 | 43.615 | 18.539 | 5434.7 | 2272.8 | 248.6 | 7956.1 | 7025.5 | -930.6 | -13.25 | 2.645 | 1.01 | 8.05 | 40 | 2713 | 18395 | 0.1475 |  |  | 0.942
2022-08-10 | 사고학습 | 240 | 286.61 | 133.67 | 130.43 | 22.51 | 0.4664 | 0.4551 | 0.0785 | 0.5223 | 0.3988 | 0.0789 | 125.36 | 95.706 | 18.934 | 1733.37 | 965.44 | 235.9 | 2934.7 | 11.06 | 133.779 | 44.699 | 18.316 | 5361.3 | 2329.3 | 245.6 | 7936.2 | 6916.9 | -1019.3 | -14.74 | 2.72 | 1.18 | 8.04 | 40 | 3011 | 18164 | 0.1658 |  |  | 1.062
2022-08-11 | 사고학습 | 240 | 335.97 | 166.14 | 155.5 | 14.33 | 0.4945 | 0.4628 | 0.0427 | 0.5144 | 0.4169 | 0.0686 | 123.467 | 100.065 | 16.468 | 1718.24 | 988.31 | 233.5 | 2940.06 | 11.07 | 131.891 | 45.968 | 17.424 | 5285.6 | 2395.5 | 233.6 | 7914.7 | 7013.3 | -901.4 | -12.85 | 2.63 | 1.005 | 8.04 | 40 | 2637 | 18449 | 0.1429 |  |  | 0.915
2022-08-12 | 사고학습 | 228 | 128.05 | 110.14 | 0 | 17.91 | 0.8601 | 0 | 0.1399 | 0.6124 | 0.2987 | 0.0888 | 139.636 | 68.115 | 20.25 | 1720.5 | 977.4 | 235.08 | 2932.98 | 11.14 | 137.195 | 44.491 | 17.951 | 5498.2 | 2318.5 | 240.7 | 8057.3 | 6986.1 | -1071.2 | -15.33 | 2.8 | 1.23 | 8.06 | 40 | 3261 | 18208 | 0.1791 |  |  | 1.137
2022-08-13 | 사고학습 | 216 | 311.3 | 109.87 | 177.54 | 23.89 | 0.3529 | 0.5703 | 0.0767 | 0.5389 | 0.3757 | 0.0854 | 116.398 | 81.158 | 18.445 | 1699.33 | 980.41 | 234.73 | 2914.47 | 11.24 | 131.17 | 44.279 | 17.769 | 5256.7 | 2307.4 | 238.2 | 7802.4 | 6849.8 | -952.6 | -13.91
2022-08-14 | 사고학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.4862 | 0.4309 | 0.0829 | 93.345 | 82.731 | 15.925 | 1656.8 | 984.75 | 231.89 | 2873.45 | 11.42 | 118.234 | 44.225 | 16.888 | 4738.3 | 2304.6 | 226.4 | 7269.3 | 6476.9 | -792.4 | -12.23
2022-08-15 | 사고학습 | 192 | 327.88 | 134.05 | 163.71 | 30.12 | 0.4088 | 0.4993 | 0.0919 | 0.4642 | 0.4503 | 0.0855 | 89.136 | 86.454 | 16.41 | 1613.47 | 992.47 | 229.76 | 2835.7 | 11.58 | 108.572 | 44.477 | 16.434 | 4351.1 | 2317.7 | 220.3 | 6889.2 | 6181.3 | -707.9 | -11.45
2022-08-16 | 사고학습 | 180 | 224.48 | 209.23 | 0 | 15.25 | 0.9321 | 0 | 0.0679 | 0.5969 | 0.3226 | 0.0805 | 107.435 | 58.075 | 14.49 | 1591.9 | 971.19 | 225.88 | 2788.97 | 11.77 | 109.933 | 42.421 | 15.548 | 4405.6 | 2210.6 | 208.5 | 6824.7 | 5808.2 | -1016.5 | -17.5 | 2.805 | 1.205 | 8.12 | 40 | 2863 | 18639 | 0.1536 |  |  | 0.682
2022-08-17 | 사고학습 | 168 | 204.39 | 181.08 | 0 | 23.31 | 0.886 | 0 | 0.114 | 0.6788 | 0.2312 | 0.09 | 114.04 | 38.839 | 15.121 | 1578.66 | 932.38 | 222.94 | 2733.97 | 11.98 | 113.414 | 39.135 | 15.134 | 4545.2 | 2039.4 | 202.9 | 6787.4 | 5423 | -1364.5 | -25.16 | 2.495 | 0.925 | 8.11 |  | 2569 | 18348 | 0.14 |  |  | 0.584
2022-08-18 | 사고학습 | 180 | 145.85 | 129.24 | 0 | 16.61 | 0.8861 | 0 | 0.1139 | 0.7376 | 0.1656 | 0.0968 | 132.763 | 29.817 | 17.42 | 1585.2 | 887.65 | 222.53 | 2695.38 | 12.11 | 123.051 | 35.623 | 15.541 | 4931.3 | 1856.4 | 208.4 | 6996.1 | 5404.8 | -1591.3 | -29.44 | 2.715 | 1.115 | 8.1 |  | 2763 | 18218 | 0.1517 |  |  | 0.729
2022-08-19 | 사고학습 | 192 | 301.76 | 103.65 | 180.52 | 17.59 | 0.3435 | 0.5982 | 0.0583 | 0.6259 | 0.2883 | 0.0859 | 120.166 | 55.348 | 16.487 | 1578.62 | 872.02 | 221.23 | 2671.87 | 12.17 | 123.955 | 34.683 | 15.538 | 4967.6 | 1807.4 | 208.3 | 6983.3 | 5623.8 | -1359.4 | -24.17 | 2.795 | 1.155 | 8.14 |  | 2972 | 18493 | 0.1607 |  |  | 0.758
2022-08-20 | 사고학습 | 204 | 190.43 | 109.79 | 56.42 | 24.22 | 0.5765 | 0.2963 | 0.1272 | 0.6119 | 0.2905 | 0.0976 | 124.824 | 59.27 | 19.906 | 1577.22 | 861.57 | 223.44 | 2662.24 | 12.16 | 126.375 | 34.198 | 16.563 | 5064.6 | 1782.1 | 222.1 | 7068.7 | 5773.3 | -1295.5 | -22.44
2022-08-21 | 사고학습 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.6019 | 0.2922 | 0.106 | 122.78 | 59.602 | 21.618 | 1573.89 | 852.28 | 227.2 | 2653.38 | 12.15 | 127.051 | 33.813 | 17.774 | 5091.6 | 1762 | 238.3 | 7092 | 5791.1 | -1300.9 | -22.46
2022-08-22 | 사고학습 | 204 | 200.6 | 130.3 | 39.69 | 30.61 | 0.6496 | 0.1979 | 0.1526 | 0.6154 | 0.2654 | 0.1192 | 125.538 | 54.148 | 24.314 | 1573.59 | 838.29 | 233.35 | 2645.22 | 12.14 | 128.57 | 33.049 | 19.409 | 5152.5 | 1722.2 | 260.2 | 7135 | 5912.3 | -1222.7 | -20.68 | 2.58 | 1.05 | 8.09 | 40.25 | 3095 | 18635 | 0.1661 |  |  | 0.813
2022-08-23 | 사고학습 | 204 | 440.9 | 242.47 | 183.72 | 14.71 | 0.5499 | 0.4167 | 0.0334 | 0.5968 | 0.3083 | 0.0949 | 121.753 | 62.895 | 19.351 | 1569.53 | 834.16 | 234.04 | 2637.72 | 12.12 | 127.994 | 33.101 | 19.034 | 5129.4 | 1724.9 | 255.2 | 7109.6 | 5929.3 | -1180.2 | -19.91 | 2.73 | 1.205 | 8.11 | 40.25 | 2912 | 18387 | 0.1584 |  |  | 0.829
2022-08-24 | 사고학습 | 204 | 215.25 | 106.43 | 88.41 | 20.41 | 0.4944 | 0.4107 | 0.0948 | 0.5678 | 0.3373 | 0.0948 | 115.833 | 68.818 | 19.349 | 1559.87 | 836.28 | 234.68 | 2630.82 | 12.1 | 125.27 | 33.618 | 18.778 | 5020.3 | 1751.9 | 251.8 | 7023.9 | 5947.4 | -1076.5 | -18.1 | 2.62 | 0.955 | 8.12 | 40.25 | 2662 | 18419 | 0.1445 |  |  | 0.76
2022-08-25 | 사고학습 | 187 | 221.57 | 110.12 | 97.1 | 14.35 | 0.497 | 0.4382 | 0.0648 | 0.5477 | 0.3659 | 0.0863 | 102.427 | 68.431 | 16.142 | 1537.57 | 837.85 | 232.05 | 2607.47 | 12.16 | 118.228 | 34.027 | 17.642 | 4738.1 | 1773.2 | 236.5 | 6747.8 | 5920.2 | -827.5 | -13.98 | 2.52 | 1.045 | 8.11 | 40.25 | 2389 | 18118 | 0.1319 |  |  | 0.753
2022-08-26 | 사고학습 | 204 | 152.54 | 135.85 | 0 | 16.69 | 0.8906 | 0 | 0.1094 | 0.6449 | 0.2622 | 0.0929 | 131.564 | 53.491 | 18.945 | 1546.2 | 824.35 | 232.45 | 2602.99 | 12.13 | 125.54 | 33.178 | 17.708 | 5031.1 | 1729 | 237.4 | 6997.5 | 6056.5 | -941 | -15.54 | 2.575 | 1.07 | 8.12 | 40.25 | 2537 | 18342 | 0.1383 |  |  | 0.788
2022-08-27 | 사고학습 | 204 | 219.32 | 82.34 | 113.25 | 23.73 | 0.3754 | 0.5164 | 0.1082 | 0.5685 | 0.3343 | 0.0972 | 115.98 | 68.188 | 19.831 | 1538.55 | 826.62 | 233.69 | 2598.87 | 12.1 | 123.815 | 33.634 | 18.019 | 4962 | 1752.7 | 241.6 | 6956.3 | 6185 | -771.3 | -12.47
2022-08-28 | 사고학습 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.5138 | 0.3859 | 0.1003 | 104.814 | 78.719 | 20.467 | 1520.35 | 839.25 | 235.47 | 2595.07 | 12.07 | 118.286 | 34.863 | 18.421 | 4740.4 | 1816.7 | 247 | 6804.1 | 6197.3 | -606.8 | -9.79
2022-08-29 | 사고학습 | 204 | 364.31 | 154.99 | 181.36 | 27.96 | 0.4254 | 0.4978 | 0.0767 | 0.4887 | 0.4176 | 0.0936 | 99.704 | 85.193 | 19.103 | 1498.49 | 857.34 | 235.75 | 2591.58 | 12.04 | 112.831 | 36.425 | 18.287 | 4521.8 | 1898.1 | 245.2 | 6665.1 | 6288.9 | -376.2 | -5.98
2022-08-30 | 사고학습 | 204 | 305.62 | 212.2 | 78.05 | 15.37 | 0.6943 | 0.2554 | 0.0503 | 0.547 | 0.3716 | 0.0814 | 111.592 | 75.811 | 16.596 | 1490.27 | 864.6 | 233.5 | 2588.37 | 12.01 | 114.223 | 37.001 | 17.443 | 4577.6 | 1928.2 | 233.9 | 6739.6 | 6579.2 | -160.4 | -2.44 | 2.685 | 1.005 | 8.09 | 40.45 | 3294 | 18680 | 0.1763 |  |  | 0.913
2022-08-31 | 사고학습 | 204 | 96.22 | 76.81 | 0 | 19.41 | 0.7983 | 0 | 0.2017 | 0.6182 | 0.2663 | 0.1155 | 126.122 | 54.321 | 23.557 | 1497.24 | 849.79 | 238.38 | 2585.42 | 11.99 | 120.893 | 35.771 | 18.956 | 4844.9 | 1864.1 | 254.2 | 6963.1 | 6435.3 | -527.8 | -8.2 | 2.62 | 1.045 | 8.09 | 40.45 | 3462 | 18592 | 0.1862 |  |  | 1.076
2022-09-01 | 사고학습 | 204 | 238.59 | 134.77 | 88.72 | 15.1 | 0.5649 | 0.3719 | 0.0633 | 0.6031 | 0.2962 | 0.1007 | 123.035 | 60.426 | 20.539 | 1500.56 | 842.27 | 239.86 | 2582.7 | 11.96 | 123.771 | 35.214 | 19.082 | 4960.2 | 1835.1 | 255.9 | 7051.1 | 6408.2 | -643 | -10.03 | 2.575 | 1 | 8.12 | 40.45 | 3145 | 18209 | 0.1727 |  |  | 0.979
2022-09-02 | 사고학습 | 198 | 249.95 | 51.95 | 181.3 | 16.7 | 0.2078 | 0.7253 | 0.0668 | 0.4911 | 0.4179 | 0.0911 | 97.231 | 82.735 | 18.034 | 1477.81 | 857.66 | 238.72 | 2574.2 | 11.96 | 115.225 | 36.527 | 18.416 | 4617.7 | 1903.4 | 246.9 | 6768.1 | 6074.8 | -693.3 | -11.41 | 2.625 | 1.07 | 8.14 | 40.45 | 2862 | 18739 | 0.1527 |  |  | 0.893
2022-09-03 | 사고학습 | 192 | 162.9 | 83.14 | 57.59 | 22.17 | 0.5104 | 0.3535 | 0.1361 | 0.4965 | 0.3996 | 0.1038 | 95.335 | 76.727 | 19.938 | 1454.99 | 865.82 | 239.57 | 2560.38 | 11.99 | 109.196 | 37.161 | 18.533 | 4376.1 | 1936.5 | 248.5 | 6561.1 | 5885.7 | -675.3 | -11.47
2022-09-04 | 사고학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.5005 | 0.3866 | 0.113 | 96.088 | 74.219 | 21.693 | 1434.74 | 870.81 | 242.11 | 2547.66 | 12.01 | 105.779 | 37.498 | 19.14 | 4239.2 | 1954.1 | 256.6 | 6449.9 | 5704.1 | -745.8 | -13.08
2022-09-05 | 사고학습 | 192 | 346.56 | 182.91 | 134.95 | 28.7 | 0.5278 | 0.3894 | 0.0828 | 0.5082 | 0.3874 | 0.1044 | 97.576 | 74.373 | 20.051 | 1417.6 | 875.56 | 242.8 | 2535.96 | 12.03 | 104.267 | 37.797 | 19.061 | 4178.6 | 1969.7 | 255.6 | 6403.8 | 5732.4 | -671.4 | -11.71 | 2.44 | 1 | 8.18 | 39.85 | 2381 | 18924 | 0.1258 |  |  | 0.809
2022-09-06 | 사고학습 | 192 | 228.93 | 130.65 | 88.78 | 9.5 | 0.5707 | 0.3878 | 0.0415 | 0.5259 | 0.3875 | 0.0866 | 100.977 | 74.397 | 16.626 | 1405.24 | 879.95 | 240.01 | 2525.2 | 12.04 | 104.695 | 38.053 | 17.979 | 4195.7 | 1983 | 241.1 | 6419.8 | 5695.1 | -724.7 | -12.73 | 2.57 | 1.13 | 8.2 | 39.85 | 2674 | 18506 | 0.1445 |  |  | 0.847
2022-09-07 | 사고학습 | 192 | 328.94 | 130.65 | 173.98 | 24.31 | 0.3972 | 0.5289 | 0.0739 | 0.4894 | 0.4276 | 0.083 | 93.97 | 82.095 | 15.935 | 1386.85 | 891.68 | 236.76 | 2515.29 | 12.04 | 102.156 | 38.887 | 17.035 | 4094 | 2026.4 | 228.4 | 6348.8 | 5420.2 | -928.6 | -17.13 | 2.695 | 1.15 | 8.19 | 39.85 | 2535 | 18710 | 0.1355 |  |  | 0.862
2022-09-08 | 사고학습 | 192 | 232.73 | 132.99 | 84.08 | 15.66 | 0.5714 | 0.3613 | 0.0673 | 0.5127 | 0.4088 | 0.0785 | 98.434 | 78.486 | 15.08 | 1374.4 | 898.88 | 232.91 | 2506.18 | 12.04 | 102.375 | 39.306 | 16.135 | 4102.8 | 2048.3 | 216.3 | 6367.4 | 5263.2 | -1104.2 | -20.98 | 2.53 | 1 | 8.06 | 39.85 | 2462 | 18710 | 0.1316 |  |  | 0.722
2022-09-09 | 사고학습 | 192 | 314.9 | 187.54 | 84.92 | 42.44 | 0.5956 | 0.2697 | 0.1348 | 0.5362 | 0.3693 | 0.0945 | 102.944 | 70.915 | 18.141 | 1367.45 | 897.92 | 232.43 | 2497.8 | 12.04 | 104.315 | 39.056 | 16.439 | 4180.5 | 2035.2 | 220.4 | 6436.2 | 5110.2 | -1326 | -25.95
2022-09-10 | 사고학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.553 | 0.3411 | 0.1059 | 106.176 | 65.49 | 20.333 | 1364.29 | 891.62 | 234.18 | 2490.08 | 12.04 | 106.804 | 38.41 | 17.305 | 4280.3 | 2001.6 | 232 | 6513.8 | 5070.1 | -1443.8 | -28.48
2022-09-11 | 사고학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.5651 | 0.3208 | 0.1141 | 108.492 | 61.603 | 21.905 | 1363.7 | 881.93 | 237.36 | 2482.99 | 12.03 | 109.266 | 37.55 | 18.366 | 4378.9 | 1956.8 | 246.3 | 6581.9 | 5073.5 | -1508.4 | -29.73
2022-09-12 | 사고학습 | 192 | 328.04 | 208.65 | 91.08 | 28.31 | 0.6361 | 0.2776 | 0.0863 | 0.5852 | 0.3086 | 0.1062 | 112.356 | 59.252 | 20.392 | 1367.02 | 870.67 | 238.77 | 2476.46 | 12.02 | 112.329 | 36.632 | 18.636 | 4501.7 | 1908.9 | 249.9 | 6660.4 | 5251.7 | -1408.7 | -26.82 | 2.73 | 1.15 | 7.66 | 39.8 | 2633 | 18630 | 0.1413 |  |  | 0.694
2022-09-13 | 사고학습 | 192 | 246.53 | 158.35 | 77.5 | 10.68 | 0.6423 | 0.3144 | 0.0433 | 0.6014 | 0.3102 | 0.0884 | 115.465 | 59.565 | 16.97 | 1373.19 | 860.62 | 236.65 | 2470.45 | 12.01 | 115.462 | 35.877 | 17.793 | 4627.2 | 1869.6 | 238.6 | 6735.4 | 5136.5 | -1598.9 | -31.13 | 2.775 | 1.125 | 7.66 | 39.8 | 2496 | 18367 | 0.1359 |  |  | 0.749
2022-09-14 | 사고학습 | 192 | 232.55 | 161.17 | 47.47 | 23.91 | 0.6931 | 0.2041 | 0.1028 | 0.6274 | 0.2802 | 0.0925 | 120.455 | 53.79 | 17.755 | 1383.85 | 845.6 | 235.48 | 2464.93 | 11.99 | 119.39 | 34.774 | 17.454 | 4784.6 | 1812.1 | 234 | 6830.8 | 5559.3 | -1271.4 | -22.87 | 2.74 | 1.105 | 7.68 | 39.65 | 2357 | 18209 | 0.1294 |  |  | 0.73
2022-09-15 | 사고학습 | 192 | 264.8 | 160.19 | 88.59 | 16.02 | 0.6049 | 0.3346 | 0.0605 | 0.621 | 0.2956 | 0.0834 | 119.234 | 56.751 | 16.015 | 1392.43 | 834.74 | 232.67 | 2459.84 | 11.98 | 121.325 | 34.074 | 16.701 | 4862.2 | 1775.6 | 223.9 | 6861.7 | 5836.3 | -1025.4 | -17.57 | 2.755 | 1.07 | 7.66 | 39.65 | 2612 | 17948 | 0.1455 |  |  | 0.679
2022-09-16 | 사고학습 | 192 | 264.96 | 109 | 133.22 | 22.74 | 0.4114 | 0.5028 | 0.0858 | 0.5616 | 0.3543 | 0.0841 | 107.825 | 68.029 | 16.146 | 1388.93 | 836.02 | 230.21 | 2455.16 | 11.96 | 117.954 | 34.381 | 16.227 | 4727.1 | 1791.6 | 217.6 | 6736.3 | 6112.9 | -623.4 | -10.2 | 2.785 | 1.175 | 7.68 | 39.65 | 2437 | 17825 | 0.1367 |  |  | 0.751
2022-09-17 | 사고학습 | 192 | 131.01 | 55.25 | 57.28 | 18.48 | 0.4217 | 0.4372 | 0.1411 | 0.5219 | 0.3778 | 0.1002 | 100.213 | 72.541 | 19.246 | 1378.09 | 841.72 | 231.05 | 2450.86 | 11.95 | 112.83 | 35.004 | 16.834 | 4521.7 | 1824.1 | 225.7 | 6571.5 | 6328.4 | -243.2 | -3.84
2022-09-18 | 사고학습 | 184 | 0 | [6 empty] | 0.4935 | 0.3947 | 0.1118 | 90.81 | 72.617 | 20.573 | 1358.71 | 847.04 | 233.15 | 2438.9 | 11.97 | 105.909 | 35.538 | 17.646 | 4244.4 | 1851.9 | 236.6 | 6332.9 | 6372.1 | 39.2 | 0.62
2022-09-19 | 사고학습 | 192 | 210.98 | 143.57 | 39.36 | 28.05 | 0.6805 | 0.1866 | 0.133 | 0.5465 | 0.3357 | 0.1178 | 104.934 | 64.448 | 22.618 | 1355.01 | 843.76 | 237.13 | 2435.9 | 11.95 | 107.29 | 35.339 | 18.813 | 4299.7 | 1841.5 | 252.2 | 6393.5 | 6763.7 | 370.2 | 5.47 | 2.705 | 1.14 | 7.76 | 39.4 | 2548 | 17948 | 0.142 |  |  | 0.78
2022-09-20 | 사고학습 | 192 | 182.55 | 78.64 | 91.96 | 11.95 | 0.4308 | 0.5038 | 0.0655 | 0.5137 | 0.3833 | 0.103 | 98.634 | 73.596 | 19.77 | 1345.3 | 849.89 | 237.94 | 2433.13 | 11.93 | 105.622 | 35.901 | 18.753 | 4232.9 | 1870.8 | 251.4 | 6355.2 | 6740.8 | 385.6 | 5.72 | 2.575 | 1.095 | 7.77 | 39.4 | 2607 | 17759 | 0.1468 |  |  | 0.739
2022-09-21 | 사고학습 | 192 | 256.72 | 77.99 | 156.92 | 21.81 | 0.3038 | 0.6112 | 0.085 | 0.4542 | 0.4479 | 0.0979 | 87.209 | 86.002 | 18.789 | 1324.95 | 867.94 | 237.7 | 2430.59 | 11.91 | 100.023 | 37.371 | 18.419 | 4008.5 | 1947.5 | 247 | 6202.9 | 6568.3 | 365.4 | 5.56 | 2.535 | 1 | 7.78 | 39.4 | 2478 | 17830 | 0.139 |  |  | 0.809
2022-09-22 | 사고학습 | 192 | 166.56 | 53.21 | 100.12 | 13.23 | 0.3195 | 0.6011 | 0.0794 | 0.416 | 0.4913 | 0.0926 | 79.875 | 94.339 | 17.786 | 1298.88 | 892.88 | 236.48 | 2428.25 | 11.89 | 93.637 | 39.287 | 17.89 | 3752.6 | 2047.3 | 239.9 | 6039.7 | 6345.8 | 306.1 | 4.82 | 2.72 | 1 | 7.81 | 39.3 | 2417 | 17927 | 0.1348 |  |  | 0.766
2022-09-23 | 사고학습 | 192 | 219.71 | 164.12 | 41.38 | 14.21 | 0.747 | 0.1883 | 0.0647 | 0.5098 | 0.4055 | 0.0847 | 97.888 | 77.847 | 16.264 | 1292.92 | 899.34 | 233.84 | 2426.1 | 11.87 | 96.903 | 39.594 | 17.073 | 3883.5 | 2063.3 | 228.9 | 6175.7 | 6018.9 | -156.8 | -2.61 | 2.66 | 1.09 | 7.8 | 39.3 | 2631 | 17748 | 0.1482 |  |  | 0.847
2022-09-24 | 사고학습 | 192 | 171.25 | 54.6 | 95.63 | 21.02 | 0.3188 | 0.5584 | 0.1227 | 0.4557 | 0.4488 | 0.0955 | 87.493 | 86.173 | 18.335 | 1277.04 | 913.6 | 233.48 | 2424.12 | 11.85 | 94.76 | 40.522 | 17.137 | 3797.6 | 2111.6 | 229.8 | 6139 | 6058.6 | -80.3 | -1.33
2022-09-25 | 사고학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.4169 | 0.4799 | 0.1032 | 80.044 | 92.138 | 19.818 | 1254.97 | 932.69 | 234.63 | 2422.3 | 11.83 | 90.458 | 41.786 | 17.626 | 3625.2 | 2177.5 | 236.3 | 6039 | 6043.3 | 4.2 | 0.07
2022-09-26 | 사고학습 | 192 | 344.52 | 184.79 | 134.03 | 25.7 | 0.5364 | 0.389 | 0.0746 | 0.4508 | 0.4541 | 0.0951 | 86.546 | 87.193 | 18.26 | 1241.18 | 945.31 | 234.13 | 2420.62 | 11.81 | 90.406 | 42.465 | 17.491 | 3623.1 | 2212.9 | 234.5 | 6070.5 | 5924.2 | -146.3 | -2.47 | 2.74 | 1.155 | 7.79 | 39 | 2539 | 17683 | 0.1436 |  |  | 0.746
2022-09-27 | 사고학습 | 192 | 220.72 | 131.54 | 78.25 | 10.93 | 0.596 | 0.3545 | 0.0495 | 0.4919 | 0.4259 | 0.0822 | 94.449 | 81.772 | 15.779 | 1236.39 | 951.5 | 231.19 | 2419.08 | 11.79 | 93.535 | 42.608 | 16.656 | 3748.5 | 2220.3 | 223.3 | 6192.1 | 5839.2 | -353 | -6.04 | 2.525 | 0.93 | 7.8 | 39 | 2415 | 17942 | 0.1346 |  |  | 0.761
2022-09-28 | 사고학습 | 192 | 122.79 | 103.91 | 0 | 18.88 | 0.8462 | 0 | 0.1538 | 0.5924 | 0.3052 | 0.1025 | 113.733 | 58.592 | 19.675 | 1251.27 | 934.02 | 232.38 | 2417.66 | 11.78 | 103.179 | 40.874 | 17.255 | 4135 | 2130 | 231.4 | 6496.3 | 5997.9 | -498.4 | -8.31 | 2.595 | 1.045 | 7.82 | 39 | 2674 | 18103 | 0.1477 |  |  | 0.806
2022-09-29 | 사고학습 | 192 | 215.83 | 110.51 | 88.73 | 16.59 | 0.512 | 0.4111 | 0.0769 | 0.5696 | 0.3352 | 0.0952 | 109.361 | 64.358 | 18.281 | 1260.58 | 923.7 | 232.08 | 2416.35 | 11.76 | 107.377 | 39.864 | 17.245 | 4303.2 | 2077.3 | 231.2 | 6611.8 | 5947.6 | -664.2 | -11.17
2022-09-30 | 사고학습 | 192 | 159.78 | 56.48 | 89.2 | 14.1 | 0.3535 | 0.5583 | 0.0882 | 0.5083 | 0.3984 | 0.0932 | 97.599 | 76.499 | 17.902 | 1257.39 | 926.34 | 231.42 | 2415.15 | 11.75 | 105.262 | 39.976 | 17.124 | 4218.4 | 2083.2 | 229.6 | 6531.3 | 5800.6 | -730.7 | -12.6
2022-10-01 | 사고학습 | 192 | 251.89 | 81.4 | 147.31 | 23.18 | 0.3232 | 0.5848 | 0.092 | 0.4558 | 0.4513 | 0.0929 | 87.521 | 86.643 | 17.836 | 1244.37 | 938.92 | 230.76 | 2414.05 | 11.73 | 99.926 | 40.884 | 17.022 | 4004.6 | 2130.5 | 228.2 | 6363.3 | 5678.1 | -685.2 | -12.07
2022-10-02 | 사고학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.4182 | 0.4891 | 0.0926 | 80.3 | 93.912 | 17.788 | 1225.18 | 957.76 | 230.09 | 2413.03 | 11.72 | 93.747 | 42.236 | 16.939 | 3757 | 2201 | 227.1 | 6185
2022-10-03 | 사고학습 | 192 | 197.83 | 133.05 | 39.5 | 25.28 | 0.6725 | 0.1997 | 0.1278 | 0.4903 | 0.4071 | 0.1026 | 94.141 | 78.158 | 19.701 | 1221.36 | 959.34 | 231.4 | 2412.1 | 11.71 | 95.472 | 42.124 | 17.455 | 3826.1 | 2195.1 | 234 | 6255.3
2022-10-04 | 사고학습 | 192 | 247.4 | 148.1 | 89.32 | 9.98 | 0.5986 | 0.361 | 0.0403 | 0.521 | 0.394 | 0.085 | 100.036 | 75.652 | 16.312 | 1223.74 | 958.29 | 229.21 | 2411.24 | 11.7 | 98.894 | 41.828 | 16.791 | 3963.3 | 2179.7 | 225.1 | 6368.1
2022-10-05 | 사고학습 | 192 | 305.06 | 102.26 | 183.9 | 18.9 | 0.3352 | 0.6028 | 0.062 | 0.4683 | 0.4532 | 0.0784 | 89.923 | 87.017 | 15.06 | 1215.82 | 968.68 | 225.94 | 2410.44 | 11.69 | 96.96 | 42.486 | 15.962 | 3885.7 | 2214 | 214 | 6313.8
2022-10-06 | 사고학습 | 192 | 226.99 | 131.74 | 77.62 | 17.63 | 0.5804 | 0.342 | 0.0777 | 0.5001 | 0.4217 | 0.0782 | 96.02 | 80.962 | 15.018 | 1214.63 | 972.19 | 222.89 | 2409.72 | 11.67 | 98.206 | 42.561 | 15.385 | 3935.7 | 2217.9 | 206.3 | 6359.8 | 5889.9 | -469.9 | -7.98 | 2.73 | 1.26 | 7.81 | 38.7 | 2471 | 17684 | 0.1397 |  |  | 0.804
2022-10-07 | 사고학습 | 192 | 152.11 | 137.52 | 0 | 14.59 | 0.9041 | 0 | 0.0959 | 0.6146 | 0.3021 | 0.0832 | 118.007 | 58.011 | 15.981 | 1235.52 | 952.47 | 221.05 | 2409.05 | 11.66 | 107.769 | 40.788 | 15.281 | 4318.9 | 2125.5 | 204.9 | 6649.3 | 5745.2 | -904.1 | -15.74 | 2.68 | 1.14 | 7.82 | 38.7 | 2397 | 17492 | 0.137 |  |  | 0.79
2022-10-08 | 사고학습 | 192 | 309.77 | 107.41 | 178.87 | 23.49 | 0.3467 | 0.5774 | 0.0758 | 0.5387 | 0.3802 | 0.0811 | 103.428 | 72.994 | 15.578 | 1240.16 | 949.31 | 218.96 | 2408.43 | 11.65 | 107.835 | 40.481 | 15.089 | 4321.5 | 2109.5 | 202.3 | 6633.4 | 5741.8 | -891.6 | -15.53
2022-10-09 | 사고학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.4843 | 0.4361 | 0.0796 | 92.981 | 83.73 | 15.289 | 1233.98 | 957.14 | 216.74 | 2407.86 | 11.65 | 103.697 | 41.08 | 14.871 | 4155.7 | 2140.7 | 199.4 | 6495.8 | 5853.2 | -642.6 | -10.98
2022-10-10 | 사고학습 | 192 | 316.58 | 201.18 | 90.92 | 24.48 | 0.6355 | 0.2872 | 0.0773 | 0.5271 | 0.3939 | 0.079 | 101.21 | 75.626 | 15.164 | 1236.53 | 956.23 | 214.57 | 2407.34 | 11.64 | 104.436 | 40.939 | 14.685 | 4185.4 | 2133.4 | 196.9 | 6515.6 | 5913 | -602.7 | -10.19 | 2.67 | 1.095 | 7.84 | 38.5 | 2583 | 17637 | 0.1465 |  |  | 0.804
2022-10-11 | 사고학습 | 192 | 194.22 | 103.52 | 76.81 | 13.89 | 0.533 | 0.3955 | 0.0715 | 0.5288 | 0.3943 | 0.0769 | 101.53 | 75.713 | 14.758 | 1239.19 | 955.49 | 212.18 | 2406.86 | 11.63 | 105.02 | 40.827 | 14.436 | 4208.8 | 2127.5 | 193.6 | 6529.9 | 6024.4 | -505.5 | -8.39 | 2.675 | 1.12 | 7.84 | 38.5 | 2335 | 17825 | 0.131 |  |  | 0.835
2022-10-12 | 사고학습 | 192 | 192.16 | 128.17 | 47.62 | 16.37 | 0.667 | 0.2478 | 0.0852 | 0.568 | 0.3528 | 0.0792 | 109.051 | 67.738 | 15.211 | 1249.16 | 946.83 | 210.42 | 2406.42 | 11.62 | 108.389 | 40.094 | 14.403 | 4343.8 | 2089.3 | 193.1 | 6626.2 | 6262.6 | -363.7 | -5.81
2022-10-13 | 사고학습 | 192 | 260.5 | 155.37 | 89.53 | 15.6 | 0.5964 | 0.3437 | 0.0599 | 0.576 | 0.3502 | 0.0737 | 110.6 | 67.242 | 14.158 | 1259.89 | 938.37 | 207.76 | 2406.01 | 11.61 | 111.086 | 39.431 | 14.064 | 4451.8 | 2054.8 | 188.6 | 6695.2 | 6094.9 | -600.3 | -9.85 | 2.76 | 1.3 | 7.75 | 38.5 | 2712 | 17427 | 0.1556 |  |  | 0.878
2022-10-14 | 사고학습 | 192 | 256.32 | 106.01 | 134.13 | 16.18 | 0.4136 | 0.5233 | 0.0631 | 0.53 | 0.3993 | 0.0707 | 101.758 | 76.661 | 13.581 | 1260.91 | 940 | 204.73 | 2405.64 | 11.61 | 109.213 | 39.622 | 13.66 | 4376.8 | 2064.8 | 183.2 | 6624.7 | 6074.1 | -550.6 | -9.06 | 2.71 | 1.25 | 7.77 | 38.4 | 2593 | 17326 | 0.1497 |  |  | 0.821
2022-10-15 | 사고학습 | 192 | 253.65 | 128.15 | 102.8 | 22.7 | 0.5052 | 0.4053 | 0.0895 | 0.523 | 0.401 | 0.0761 | 100.41 | 76.988 | 14.602 | 1260.5 | 941.83 | 202.96 | 2405.29 | 11.6 | 107.518 | 39.811 | 13.691 | 4308.9 | 2074.6 | 183.6 | 6567 | 5797.6 | -769.4 | -13.27
2022-10-16 | 사고학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.5179 | 0.4022 | 0.0799 | 99.444 | 77.222 | 15.333 | 1259.16 | 943.75 | 202.06 | 2404.98 | 11.59 | 106.087 | 39.989 | 13.932 | 4251.5 | 2083.9 | 186.8 | 6522.2 | 5879.1 | -643.1 | -10.94
2022-10-17 | 사고학습 | 192 | 166.73 | 103.25 | 39.37 | 24.11 | 0.6193 | 0.2361 | 0.1446 | 0.5467 | 0.3551 | 0.0982 | 104.959 | 68.184 | 18.857 | 1263.44 | 936.48 | 204.76 | 2404.68 | 11.59 | 107.41 | 39.418 | 15.153 | 4304.5 | 2054.1 | 203.2 | 6561.8 | 6116.5 | -445.3 | -7.28 | 2.615 | 1.045 | 7.76 | 38.5 | 2646 | 17512 | 0.1511 |  |  | 0.816
2022-10-18 | 사고학습 | 192 | 260.08 | 207.36 | 41.49 | 11.23 | 0.7973 | 0.1595 | 0.0432 | 0.6177 | 0.2997 | 0.0826 | 118.6 | 57.538 | 15.862 | 1281.02 | 919.14 | 204.25 | 2404.42 | 11.58 | 113.682 | 38.081 | 15.086 | 4555.9 | 1984.4 | 202.3 | 6742.6 | 5902.3 | -840.3 | -14.24 | 2.7 | 1.06 | 7.78 | 38.5 | 2486 | 17702 | 0.1404 |  |  | 0.756
2022-10-19 | 사고학습 | 192 | 307.86 | 107.47 | 180.56 | 19.83 | 0.3491 | 0.5865 | 0.0644 | 0.5416 | 0.381 | 0.0775 | 103.98 | 73.149 | 14.871 | 1282.58 | 918.8 | 202.79 | 2404.17 | 11.58 | 111.703 | 38.194 | 14.744 | 4476.6 | 1990.4 | 197.7 | 6664.6 | 5931 | -733.6 | -12.37 | 2.65 | 1.105 | 7.79 | 38.4 | 2631 | 17589 | 0.1496 |  |  | 0.742
2022-10-20 | 사고학습 | 192 | 189.5 | 100.72 | 77.31 | 11.47 | 0.5315 | 0.408 | 0.0605 | 0.5387 | 0.3886 | 0.0727 | 103.433 | 74.618 | 13.95 | 1283.46 | 919.95 | 200.53 | 2403.94 | 11.57 | 110.263 | 38.408 | 14.234 | 4418.9 | 2001.5 | 190.9 | 6611.2 | 5784 | -827.2 | -14.3 | 2.515 | 1.015 | 7.78 | 38.4 | 2351 | 17794 | 0.1321 |  |  | 0.821
2022-10-21 | 사고학습 | 192 | 151.74 | 135.34 | 0 | 16.4 | 0.8919 | 0 | 0.1081 | 0.6388 | 0.2785 | 0.0827 | 122.656 | 53.466 | 15.878 | 1303.5 | 899.86 | 200.37 | 2403.73 | 11.57 | 117.064 | 36.898 | 14.465 | 4691.4 | 1922.8 | 194 | 6808.2 | 5940.6 | -867.6 | -14.6 | 2.56 | 1.075 | 7.76 | 38.4 | 2608 | 17819 | 0.1464 |  |  | 0.802
2022-10-22 | 사고학습 | 192 | 190.26 | 80.48 | 87.59 | 22.19 | 0.423 | 0.4604 | 0.1166 | 0.5777 | 0.33 | 0.0923 | 110.909 | 63.366 | 17.725 | 1310.19 | 891.28 | 202.08 | 2403.54 | 11.57 | 116.56 | 36.407 | 15.177 | 4671.2 | 1897.2 | 203.5 | 6771.9 | 6102.2 | -669.7 | -10.98
2022-10-23 | 사고학습 | 184 | 0 | [6 empty] | 0.5338 | 0.367 | 0.0992 | 98.222 | 67.524 | 18.254 | 1303.65 | 887.54 | 204.17 | 2395.37 | 11.6 | 111.174 | 36.322 | 15.821 | 4455.4 | 1892.8 | 212.1 | 6560.3 | 6036.3 | -524 | -8.68
2022-10-24 | 사고학습 | 184 | 267.91 | 155.39 | 88.95 | 23.57 | 0.58 | 0.332 | 0.088 | 0.5469 | 0.3571 | 0.096 | 100.631 | 65.7 | 17.669 | 1300.05 | 882.28 | 205.52 | 2387.84 | 11.63 | 108.816 | 36.105 | 16.084 | 4360.9 | 1881.5 | 215.7 | 6458 | 5751.8 | -706.2 | -12.28
2022-10-25 | 사고학습 | 192 | 346.71 | 203.19 | 128.43 | 15.09 | 0.5861 | 0.3704 | 0.0435 | 0.558 | 0.3609 | 0.0811 | 107.137 | 69.284 | 15.579 | 1303.24 | 881.02 | 204.67 | 2388.92 | 11.61 | 109.964 | 36.207 | 15.636 | 4406.9 | 1886.8 | 209.7 | 6503.3 | 5901.9 | -601.5 | -10.19 | 2.845 | 1.045 | 8.09 | 37.9 | 2842 | 18429 | 0.1542 |  |  | 0.806
2022-10-26 | 사고학습 | 192 | 157.05 | 103.2 | 38.19 | 15.66 | 0.6571 | 0.2432 | 0.0997 | 0.5861 | 0.3275 | 0.0864 | 112.531 | 62.879 | 16.59 | 1311.57 | 873.45 | 204.89 | 2389.91 | 11.6 | 112.83 | 35.781 | 15.634 | 4521.7 | 1864.6 | 209.6 | 6596 | 5908.1 | -687.9 | -11.64 | 2.626 | 0.99 | 8.02 | 37.9 | 3135 | 18216 | 0.1721 |  |  | 0.898
2022-10-27 | 사고학습 | 192 | 260.75 | 156.04 | 89.26 | 15.45 | 0.5984 | 0.3423 | 0.0593 | 0.5896 | 0.3317 | 0.0787 | 113.202 | 63.686 | 15.112 | 1319.9 | 867.3 | 203.62 | 2390.83 | 11.59 | 114.866 | 35.484 | 15.19 | 4603.3 | 1849.1 | 203.7 | 6656.1 | 5837.5 | -818.6 | -14.02 | 2.69 | 1.195 | 8 | 38 | 3347 | 18082 | 0.1851 |  |  | 0.898
2022-10-28 | 사고학습 | 192 | 242.07 | 137.4 | 89.03 | 15.64 | 0.5676 | 0.3678 | 0.0646 | 0.5834 | 0.3419 | 0.0747 | 112.005 | 65.65 | 14.345 | 1326.37 | 863.61 | 201.69 | 2391.67 | 11.58 | 115.643 | 35.389 | 14.657 | 4634.5 | 1844.2 | 196.5 | 6675.1 | 5648 | -1027.1 | -18.19 | 2.835 | 1.2 | 8.03 | 38.1 | 3095 | 17768 | 0.1742 |  |  | 0.814
2022-10-29 | 사고학습 | 192 | 249.52 | 78.6 | 149.74 | 21.18 | 0.315 | 0.6001 | 0.0849 | 0.5073 | 0.4151 | 0.0776 | 97.4 | 79.702 | 14.898 | 1317.72 | 874.26 | 200.46 | 2392.44 | 11.57 | 110.279 | 36.432 | 14.459 | 4419.5 | 1898.5 | 193.9 | 6511.9 | 5859.5 | -652.4 | -11.13
2022-10-30 | 사고학습 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.4528 | 0.4676 | 0.0797 | 86.934 | 89.771 | 15.295 | 1299.3 | 894.13 | 199.73 | 2393.15 | 11.56 | 102.786 | 38.124 | 14.444 | 4119.2 | 1986.7 | 193.7 | 6299.6 | 6087.1 | -212.4 | -3.49
2022-10-31 | 사고학습 | 192 | 218.4 | 153.84 | 39.02 | 25.54 | 0.7044 | 0.1787 | 0.1169 | 0.5241 | 0.3857 | 0.0902 | 100.629 | 74.047 | 17.324 | 1296.04 | 896.68 | 201.08 | 2393.81 | 11.55 | 103.642 | 38.303 | 15.042 | 4153.5 | 1996 | 201.7 | 6351.2 | 6218.9 | -132.3 | -2.13 | 2.665 | 1.015 | 8.04 | 38.1 | 2572 | 18319 | 0.1404 |  |  | 0.768
2022-11-01 | 사고학습 | 196 | 228.29 | 126.24 | 91.72 | 10.33 | 0.553 | 0.4018 | 0.0452 | 0.5323 | 0.3902 | 0.0775 | 104.329 | 76.485 | 15.186 | 1296.74 | 901.47 | 200.19 | 2398.41 | 11.53 | 105.65 | 38.65 | 14.808 | 4234 | 2014.1 | 198.5 | 6446.6 | 6300.2 | -146.5 | -2.32 | 2.76 | 1.09 | 8.04 | 38.1 | 2394 | 18067 | 0.1325 |  |  | 0.877
2022-11-02 | 사고학습 | 200 | 236.35 | 128.59 | 89.13 | 18.63 | 0.5441 | 0.3771 | 0.0788 | 0.5356 | 0.3865 | 0.0779 | 107.126 | 77.302 | 15.572 | 1300.19 | 906.7 | 199.75 | 2406.64 | 11.49 | 108.007 | 39.01 | 14.765 | 4328.5 | 2032.8 | 198 | 6559.3 | 6547.4 | -11.8 | -0.18 | 2.66 | 1.135 | 8.04 | 38 | 2678 | 17894 | 0.1497 |  |  | 0.99
2022-11-03 | 사고학습 | 204 | 252.61 | 104.39 | 130.06 | 18.16 | 0.4132 | 0.5149 | 0.0719 | 0.5009 | 0.4229 | 0.0762 | 102.191 | 86.271 | 15.538 | 1298.42 | 920.47 | 199.32 | 2418.22 | 11.43 | 107.487 | 40.033 | 14.725 | 4307.6 | 2086.2 | 197.4 | 6591.2 | 6798.6 | 207.4 | 3.05 | 2.695 | 1.01 | 8.06 | 38 | 2455 | 18227 | 0.1347 |  |  | 0.936
2022-11-04 | 사고학습 | 204 | 217.53 | 163.52 | 39.18 | 14.83 | 0.7517 | 0.1801 | 0.0682 | 0.572 | 0.3541 | 0.0739 | 116.693 | 72.231 | 15.076 | 1311.3 | 919.11 | 198.46 | 2428.87 | 11.39 | 112.967 | 39.779 | 14.559 | 4527.2 | 2072.9 | 195.2 | 6795.4 | 6649.3 | -146.1 | -2.2
2022-11-05 | 사고학습 | 204 | 189.9 | 79.79 | 89.06 | 21.05 | 0.4202 | 0.469 | 0.1108 | 0.529 | 0.3866 | 0.0844 | 107.912 | 78.876 | 17.212 | 1314.37 | 924.5 | 199.8 | 2438.67 | 11.35 | 112.834 | 40.094 | 15.087 | 4521.9 | 2089.4 | 202.3 | 6813.6 | 6654.7 | -158.8 | -2.39
2022-11-06 | 사고학습 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.4981 | 0.41 | 0.0919 | 101.619 | 83.637 | 18.743 | 1310.89 | 934.21 | 202.57 | 2447.68 | 11.32 | 110.235 | 40.743 | 15.906 | 4417.8 | 2123.2 | 213.3 | 6754.2 | 6550.2 | -204 | -3.11
2022-11-07 | 사고학습 | 204 | 264.32 | 155.48 | 87.19 | 21.65 | 0.5882 | 0.3299 | 0.0819 | 0.5237 | 0.3873 | 0.0891 | 106.829 | 79.004 | 18.167 | 1312.91 | 938.52 | 204.54 | 2455.97 | 11.3 | 110.716 | 40.924 | 16.291 | 4437 | 2132.6 | 218.4 | 6788.1
2022-11-08 | 사고학습 | 204 | 369.81 | 184.73 | 168.8 | 16.28 | 0.4995 | 0.4565 | 0.044 | 0.5168 | 0.4069 | 0.0763 | 105.433 | 83.004 | 15.563 | 1313.37 | 946.49 | 203.75 | 2463.61 | 11.28 | 110.455 | 41.398 | 15.773 | 4426.5 | 2157.3 | 211.5 | 6795.3
2022-11-09 | 사고학습 | 204 | 66.15 | 49.96 | 0 | 16.19 | 0.7553 | 0 | 0.2447 | 0.5844 | 0.2915 | 0.124 | 119.22 | 59.475 | 25.304 | 1327.58 | 930.29 | 212.76 | 2470.63 | 11.27 | 115.808 | 39.917 | 18.342 | 4641.1 | 2080.1 | 245.9 | 6967.2
2022-11-10 | 사고학습 | 204 | 234.56 | 128.68 | 88.78 | 17.1 | 0.5486 | 0.3785 | 0.0729 | 0.5743 | 0.3162 | 0.1095 | 117.15 | 64.503 | 22.347 | 1338.58 | 920.41 | 218.1 | 2477.09 | 11.26 | 118.282 | 39.062 | 19.206 | 4740.2 | 2035.6 | 257.5 | 7033.3
2022-11-11 | 사고학습 | 204 | 267.64 | 162.72 | 88.4 | 16.52 | 0.608 | 0.3303 | 0.0617 | 0.5838 | 0.3202 | 0.096 | 119.099 | 65.319 | 19.582 | 1350.65 | 912.13 | 220.24 | 2483.03 | 11.25 | 120.587 | 38.401 | 18.965 | 4832.6 | 2001.1 | 254.3 | 7088 | 6107.7 | -980.4 | -16.05 | 2.68 | 1.05 | 8.06 | 38 | 2713 | 18096 | 0.1499 |  |  | 0.829
2022-11-12 | 사고학습 | 204 | 299.84 | 129.81 | 148.79 | 21.24 | 0.4329 | 0.4962 | 0.0708 | 0.541 | 0.3701 | 0.0889 | 110.374 | 75.499 | 18.127 | 1353.03 | 914.7 | 220.76 | 2488.5 | 11.25 | 118.518 | 38.655 | 18.364 | 4749.7 | 2014.3 | 246.2 | 7010.3 | 6569 | -441.2 | -6.72
2022-11-13 | 사고학습 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.5104 | 0.4058 | 0.0838 | 104.122 | 82.793 | 17.085 | 1348.97 | 924.36 | 220.19 | 2493.53 | 11.24 | 114.742 | 39.453 | 17.642 | 4598.4 | 2055.9 | 236.6 | 6890.9 | 6635.4 | -255.4 | -3.85
2022-11-14 | 사고학습 | 204 | 222.27 | 157.2 | 39.41 | 25.66 | 0.7072 | 0.1773 | 0.1154 | 0.5662 | 0.3411 | 0.0927 | 115.505 | 69.577 | 18.918 | 1356.62 | 920.03 | 221.51 | 2498.16 | 11.24 | 116.966 | 39.074 | 17.7 | 4687.5 | 2036.2 | 237.3 | 6961 | 6727.5 | -233.5 | -3.47 | 2.8 | 1.095 | 8.12 | 38 | 2968 | 18513 | 0.1603 |  |  | 0.806
2022-11-15 | 사고학습 | 184 | 286.65 | 183.67 | 91.21 | 11.77 | 0.6407 | 0.3182 | 0.0411 | 0.5873 | 0.3346 | 0.0781 | 108.069 | 61.563 | 14.368 | 1356.22 | 908.03 | 218.16 | 2482.42 | 11.34 | 115.363 | 38.111 | 16.375 | 4623.3 | 1986 | 219.6 | 6828.8 | 6173 | -655.8 | -10.62 | 2.655 | 1.11 | 8.12 | 38 | 3219 | 18366 | 0.1753 |  |  | 0.757
2022-11-16 | 사고학습 | 173 | 162.99 | 51.21 | 88.72 | 23.06 | 0.3142 | 0.5443 | 0.1415 | 0.5099 | 0.394 | 0.0961 | 88.214 | 68.169 | 16.618 | 1336 | 903.6 | 217.34 | 2456.93 | 11.47 | 106.433 | 37.821 | 16.146 | 4265.4 | 1970.9 | 216.5 | 6452.8 | 6458 | 5.2 | 0.08 | 2.75 | 1.155 | 8.09 | 37.9 | 3520 | 17936 | 0.1963 |  |  | 0.822
2022-11-17 | 사고학습 | 193 | 228.31 | 130.95 | 83.16 | 14.2 | 0.5736 | 0.3642 | 0.0622 | 0.5279 | 0.3856 | 0.0865 | 101.894 | 74.419 | 16.687 | 1331.07 | 905.77 | 216.65 | 2453.49 | 11.49 | 106.397 | 38.076 | 16.011 | 4263.9 | 1984.2 | 214.7 | 6462.8 | 6154.5 | -308.3 | -5.01 | 2.74 | 1.15 | 8.1 | 37.7 | 3183 | 18024 | 0.1766 |  |  | 0.888
2022-11-18 | 사고학습 | 152 | 210.17 | 109.42 | 85.05 | 15.7 | 0.5206 | 0.4047 | 0.0747 | 0.5259 | 0.391 | 0.0831 | 79.933 | 59.432 | 12.635 | 1304.58 | 892.78 | 211.96 | 2409.32 | 11.7 | 97.591 | 37.092 | 14.703 | 3911 | 1932.9 | 197.1 | 6041.1 | 5726.2 | -314.9 | -5.5
2022-11-19 | 사고학습 | 198 | 248.22 | 135.67 | 88.86 | 23.69 | 0.5466 | 0.358 | 0.0954 | 0.5317 | 0.3816 | 0.0866 | 105.285 | 75.565 | 17.15 | 1305.55 | 896.96 | 212.16 | 2414.68 | 11.66 | 102.301 | 37.548 | 15.167 | 4099.8 | 1956.7 | 203.4 | 6259.8 | 6265.3 | 5.5 | 0.09
2022-11-20 | 사고학습 | 196 | 0 | [6 empty] | 0.5359 | 0.3749 | 0.0891 | 105.045 | 73.488 | 17.467 | 1306.21 | 898.73 | 212.67 | 2417.61 | 11.63 | 105.109 | 37.769 | 15.577 | 4212.3 | 1968.2 | 208.9 | 6389.4 | 6475.3 | 86 | 1.33
2022-11-21 | 사고학습 | 204 | 392.61 | 182.84 | 180.76 | 29.01 | 0.4657 | 0.4604 | 0.0739 | 0.516 | 0.3992 | 0.0848 | 105.271 | 81.43 | 17.299 | 1307.04 | 908.3 | 212.96 | 2428.31 | 11.57 | 106.932 | 38.592 | 15.807 | 4285.4 | 2011.1 | 211.9 | 6508.4 | 6683.3 | 174.9 | 2.62 | 2.75 | 0.92 | 8.12 | 37.9 | 2679 | 18418 | 0.1455 |  |  | 0.847
2022-11-22 | 사고학습 | 204 | 226.22 | 132.69 | 77.26 | 16.27 | 0.5866 | 0.3415 | 0.0719 | 0.536 | 0.3828 | 0.0811 | 109.349 | 78.097 | 16.555 | 1311.89 | 913.78 | 212.49 | 2438.15 | 11.52 | 109.687 | 39.024 | 15.74 | 4395.8 | 2033.6 | 211 | 6640.4 | 6831.8 | 191.4 | 2.8 | 2.82 | 1.1 | 8.12 | 37.9 | 2708 | 18268 | 0.1482 |  |  | 0.892
2022-11-23 | 사고학습 | 204 | 153.62 | 131.18 | 0 | 22.44 | 0.8539 | 0 | 0.1461 | 0.6261 | 0.2743 | 0.0996 | 127.732 | 55.959 | 20.309 | 1334.73 | 896.67 | 215.81 | 2447.21 | 11.48 | 118.74 | 37.62 | 16.821 | 4758.6 | 1960.4 | 225.5 | 6944.5 | 7123 | 178.5 | 2.51 | 2.66 | 1.19 | 8.1 | 37.9 | 2603 | 18024 | 0.1444 |  |  | 0.921
2022-11-24 | 사고학습 | 204 | 158.13 | 51.15 | 89.02 | 17.96 | 0.3235 | 0.563 | 0.1136 | 0.5403 | 0.3561 | 0.1035 | 110.23 | 72.65 | 21.12 | 1338.24 | 897.63 | 219.67 | 2455.54 | 11.44 | 117.321 | 37.763 | 17.801 | 4701.7 | 1967.9 | 238.7 | 6908.3 | 7061.3 | 153 | 2.17 | 2.67 | 1.1 | 8.12 | 38 | 2916 | 18468 | 0.1579 |  |  | 0.875
2022-11-25 | 사고학습 | 204 | 321.32 | 216.26 | 87.97 | 17.09 | 0.673 | 0.2738 | 0.0532 | 0.578 | 0.3328 | 0.0893 | 117.903 | 67.888 | 18.209 | 1349.14 | 893.75 | 220.32 | 2463.21 | 11.41 | 119.516 | 37.504 | 17.596 | 4789.7 | 1954.4 | 235.9 | 6980 | 7008.5 | 28.5 | 0.41 | 2.85 | 1.185 | 8.13 | 37.9 | 2792 | 18616 | 0.15 |  |  | 0.839
2022-11-26 | 사고학습 | 204 | 260.38 | 133.04 | 103.23 | 24.11 | 0.5109 | 0.3965 | 0.0926 | 0.559 | 0.3508 | 0.0902 | 114.028 | 71.57 | 18.402 | 1355.3 | 893.86 | 221.1 | 2470.26 | 11.38 | 119.32 | 37.578 | 17.513 | 4781.8 | 1958.2 | 234.8 | 6974.9 | 7094.6 | 119.7 | 1.69
2022-11-27 | 사고학습 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.5453 | 0.3638 | 0.0909 | 111.251 | 74.209 | 18.54 | 1358.19 | 896.6 | 221.97 | 2476.75 | 11.36 | 118.088 | 37.852 | 17.499 | 4732.5 | 1972.5 | 234.6 | 6939.6 | 7305.4 | 365.9 | 5.01
2022-11-28 | 사고학습 | 204 | 299.66 | 185.09 | 85.23 | 29.34 | 0.6177 | 0.2844 | 0.0979 | 0.5658 | 0.3413 | 0.0929 | 115.433 | 69.62 | 18.946 | 1365.02 | 894.53 | 223.16 | 2482.72 | 11.35 | 119.001 | 37.717 | 17.611 | 4769 | 1965.5 | 236.1 | 6970.7 | 7509.2 | 538.6 | 7.17 | 2.655 | 1.06 | 8.1 | 37.9 | 2506 | 18166 | 0.138 |  |  | 0.77
2022-11-29 | 사고학습 | 204 | 326.07 | 212.86 | 91.54 | 21.67 | 0.6528 | 0.2807 | 0.0665 | 0.5905 | 0.3241 | 0.0854 | 120.462 | 66.119 | 17.419 | 1376.34 | 889.13 | 222.74 | 2488.21 | 11.34 | 121.575 | 37.323 | 17.229 | 4872.2 | 1945 | 231 | 7048.2 | 7083.6 | 35.4 | 0.5 | 2.9 | 1.1 | 8.1 | 37.9 | 2790 | 18328 | 0.1522 |  |  | 0.732
2022-11-30 | 사고학습 | 210 | 211.41 | 103 | 88.61 | 19.8 | 0.4872 | 0.4191 | 0.0937 | 0.5612 | 0.3511 | 0.0877 | 117.856 | 73.721 | 18.423 | 1384.15 | 891.76 | 223.35 | 2499.27 | 11.3 | 122.121 | 37.597 | 17.27 | 4894.1 | 1959.2 | 231.6 | 7084.8 | 6571.9 | -512.9 | -7.81
2022-12-01 | 사고학습 | 209 | 227.02 | 132.38 | 77.05 | 17.59 | 0.5831 | 0.3394 | 0.0775 | 0.5674 | 0.3477 | 0.0848 | 118.592 | 72.679 | 17.729 | 1392.08 | 893.13 | 223.22 | 2508.43 | 11.27 | 122.752 | 37.745 | 17.09 | 4919.4 | 1967 | 229.1 | 7115.5 | 6798.6 | -316.8 | -4.66 | 2.67 | 1.145 | 8.12 | 37.9 | 2945 | 18168 | 0.1621 |  |  | 0.776
2022-12-02 | 사고학습 | 204 | 305.63 | 242.34 | 47.57 | 15.72 | 0.7929 | 0.1556 | 0.0514 | 0.6313 | 0.2933 | 0.0754 | 128.795 | 59.832 | 15.374 | 1409.57 | 881.56 | 220.75 | 2511.87 | 11.28 | 127.222 | 36.844 | 16.26 | 5098.5 | 1920 | 218 | 7236.5 | 6812.2 | -424.3 | -6.23 | 2.63 | 1.095 | 8.14 | 37.9 | 2765 | 18460 | 0.1498 |  |  | 0.785
2022-12-03 | 사고학습 | 204 | 199.19 | 130.84 | 41.9 | 26.45 | 0.6569 | 0.2104 | 0.1328 | 0.6386 | 0.2698 | 0.0916 | 130.27 | 55.035 | 18.694 | 1427.13 | 866.11 | 221.79 | 2515.03 | 11.28 | 130.569 | 35.695 | 16.691 | 5232.6 | 1860.1 | 223.8 | 7316.5 | 6756.5 | -560 | -8.29
2022-12-04 | 사고학습 | 200 | 89.59 | 0 | 89.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4576 | 0.4768 | 0.0657 | 91.512 | 95.355 | 13.132 | 1404.54 | 892.21 | 217.19 | 2513.94 | 11.3 | 117.13 | 37.944 | 15.316 | 4694.1 | 1977.3 | 205.4 | 6876.7 | 6766.7 | -110.1 | -1.63
2022-12-05 | 사고학습 | 199 | 313.18 | 240.81 | 42.02 | 30.35 | 0.7689 | 0.1342 | 0.0969 | 0.5458 | 0.3797 | 0.0745 | 108.619 | 75.552 | 14.829 | 1400.86 | 896.43 | 214.66 | 2511.94 | 11.33 | 115.684 | 38.271 | 14.888 | 4636.1 | 1994.3 | 199.6 | 6830.1 | 6903.6 | 73.5 | 1.07 | 2.625 | 1.09 | 8.22 | 37.9 | 2588 | 18698 | 0.1384 |  |  | 0.711
2022-12-06 | 사고학습 | 204 | 329.07 | 186.49 | 129.88 | 12.7 | 0.5667 | 0.3947 | 0.0386 | 0.5517 | 0.3839 | 0.0643 | 112.556 | 78.319 | 13.125 | 1401.41 | 903.07 | 210.62 | 2515.1 | 11.33 | 116.368 | 38.769 | 14.085 | 4663.5 | 2020.3 | 188.9 | 6872.7 | 7129.9 | 257.2 | 3.61
2022-12-07 | 사고학습 | 208 | 235.21 | 128.9 | 87.05 | 19.26 | 0.548 | 0.3701 | 0.0819 | 0.5507 | 0.38 | 0.0693 | 114.543 | 79.04 | 14.417 | 1403.9 | 909.91 | 208.19 | 2522 | 11.31 | 117.584 | 39.25 | 13.925 | 4712.3 | 2045.4 | 186.7 | 6944.3 | 7110.9 | 166.6 | 2.34 | 2.69 | 1.15 | 8.2 | 38 | 3640 | 18950 | 0.1921 |  |  | 0.718
2022-12-08 | 사고학습 | 224 | 253.05 | 105.54 | 130.03 | 17.48 | 0.4171 | 0.5139 | 0.0691 | 0.5128 | 0.4179 | 0.0692 | 114.87 | 93.619 | 15.511 | 1406.52 | 930.77 | 207.06 | 2544.35 | 11.23 | 118.465 | 40.825 | 14.144 | 4747.6 | 2127.4 | 189.6 | 7064.6 | 7300.7 | 236 | 3.23 | 2.75 | 1.14 | 8.18 | 38 | 3745 | 18478 | 0.2027 |  |  | 0.902
2022-12-09 | 사고학습 | 224 | 248.37 | 161.02 | 70.16 | 17.19 | 0.6483 | 0.2825 | 0.0692 | 0.5512 | 0.3795 | 0.0692 | 123.474 | 85.018 | 15.509 | 1417.53 | 941.37 | 206.01 | 2564.92 | 11.16 | 122.45 | 41.474 | 14.293 | 4907.3 | 2161.3 | 191.6 | 7260.2 | 7347.2 | 87 | 1.18 | 2.745 | 1.17 | 8.16 | 37.9 | 3572 | 18218 | 0.1961 |  |  | 0.862
2022-12-10 | 사고학습 | 224 | 212.03 | 131.6 | 57.07 | 23.36 | 0.6207 | 0.2692 | 0.1102 | 0.5709 | 0.3483 | 0.0808 | 127.883 | 78.009 | 18.108 | 1432.08 | 944.11 | 207.65 | 2583.84 | 11.11 | 126.671 | 41.465 | 15.174 | 5076.4 | 2160.8 | 203.5 | 7440.7 | 7408.2 | -32.5 | -0.44
2022-12-11 | 사고학습 | 224 | 0 | [6 empty] | 0.585 | 0.3258 | 0.0892 | 131.043 | 72.987 | 19.971 | 1448.62 | 941.61 | 211.02 | 2601.24 | 11.06 | 130.538 | 41.056 | 16.334 | 5231.4 | 2139.5 | 219 | 7589.9 | 7146.2 | -443.6 | -6.21
2022-12-12 | 사고학습 | 224 | 383.39 | 182.12 | 175.09 | 26.18 | 0.475 | 0.4567 | 0.0683 | 0.5538 | 0.3629 | 0.0832 | 124.059 | 81.296 | 18.646 | 1456.85 | 947.62 | 212.79 | 2617.26 | 11.03 | 130.13 | 41.373 | 16.727 | 5215 | 2156 | 224.3 | 7595.3 | 7318.7 | -276.6 | -3.78 | 2.905 | 1.145 | 8.14 | 38 | 3735 | 18418 | 0.2028 |  |  | 0.913
2022-12-13 | 사고학습 | 224 | 280.54 | 177.73 | 91.77 | 11.04 | 0.6335 | 0.3271 | 0.0394 | 0.5764 | 0.3528 | 0.0708 | 129.119 | 79.022 | 15.859 | 1469.49 | 950.87 | 211.64 | 2632 | 11.01 | 131.902 | 41.46 | 16.158 | 5286.1 | 2160.5 | 216.7 | 7663.2 | 7461.7 | -201.6 | -2.7 | 2.825 | 1.1 | 8.14 | 37.9 | 3917 | 18068 | 0.2168 |  |  | 0.955
2022-12-14 | 사고학습 | 224 | 236.39 | 127.11 | 89.73 | 19.55 | 0.5377 | 0.3796 | 0.0827 | 0.5655 | 0.3604 | 0.0742 | 126.661 | 80.724 | 16.615 | 1478.65 | 955.57 | 211.33 | 2645.55 | 10.99 | 132.011 | 41.67 | 15.998 | 5290.4 | 2171.5 | 214.5 | 7676.4 | 7684.3 | 7.9 | 0.1
2022-12-15 | 사고학습 | 216 | 197.37 | 105.36 | 77.78 | 14.23 | 0.5338 | 0.3941 | 0.0721 | 0.5565 | 0.3699 | 0.0736 | 120.201 | 79.905 | 15.894 | 1480.63 | 959.07 | 210.33 | 2650.03 | 11.01 | 129.495 | 41.783 | 15.672 | 5189.6 | 2177.4 | 210.1 | 7577.1 | 7559.4 | -17.7 | -0.23
2022-12-16 | 사고학습 | 210 | 126.43 | 104.69 | 0 | 21.74 | 0.828 | 0 | 0.172 | 0.6335 | 0.2651 | 0.1015 | 133.028 | 55.664 | 21.309 | 1495.27 | 938.05 | 214.82 | 2648.14 | 11.06 | 133.074 | 39.94 | 17.074 | 5333 | 2081.3 | 228.9 | 7643.3 | 7413.2 | -230.1 | -3.1
2022-12-17 | 사고학습 | 204 | 260.53 | 156.27 | 88.06 | 16.2 | 0.5998 | 0.338 | 0.0622 | 0.6239 | 0.2857 | 0.0903 | 127.281 | 58.291 | 18.428 | 1503 | 921.34 | 216.07 | 2640.41 | 11.13 | 132.982 | 38.585 | 17.166 | 5329.3 | 2010.7 | 230.2 | 7570.2
2022-12-18 | 사고학습 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.6171 | 0.3006 | 0.0824 | 125.887 | 61.313 | 16.8 | 1508.71 | 908.99 | 215.59 | 2633.29 | 11.19 | 132.368 | 37.675 | 16.74 | 5304.7 | 1963.3 | 224.5 | 7492.5
2022-12-19 | 사고학습 | 204 | 364.6 | 210.14 | 133.49 | 20.97 | 0.5764 | 0.3661 | 0.0575 | 0.6055 | 0.3191 | 0.0753 | 123.531 | 65.105 | 15.364 | 1511.61 | 901.41 | 213.72 | 2626.75 | 11.24 | 131.047 | 37.206 | 16.019 | 5251.8 | 1938.9 | 214.8 | 7405.4 | 6644.2 | -761.2 | -11.46 | 2.75 | 1.06 | 8.22 | 37.9 | 3673 | 18738 | 0.196 |  |  | 0.734
2022-12-20 | 사고학습 | 204 | 218.46 | 130.79 | 76.91 | 10.76 | 0.5987 | 0.3521 | 0.0493 | 0.6036 | 0.3285 | 0.0679 | 123.135 | 67.009 | 13.857 | 1513.89 | 896.35 | 210.49 | 2620.72 | 11.29 | 130.074 | 36.96 | 15.075 | 5212.8 | 1926 | 202.1 | 7341 | 6649.9 | -691 | -10.39 | 2.57 | 0.95 | 8.2 | 37.9 | 3090 | 18590 | 0.1662 |  |  | 0.931
2022-12-21 | 사고학습 | 204 | 194.6 | 127.79 | 47.9 | 18.91 | 0.6567 | 0.2461 | 0.0972 | 0.6186 | 0.3051 | 0.0762 | 126.204 | 62.248 | 15.548 | 1519.05 | 886.93 | 209.21 | 2615.18 | 11.33 | 130.701 | 36.37 | 14.939 | 5237.9 | 1895.3 | 200.3 | 7333.6 | 6806.3 | -527.3 | -7.75
2022-12-22 | 사고학습 | 204 | 235.93 | 131.58 | 88.04 | 16.31 | 0.5577 | 0.3732 | 0.0691 | 0.6014 | 0.3244 | 0.0742 | 122.68 | 66.181 | 15.138 | 1520.27 | 882.2 | 207.62 | 2610.08 | 11.37 | 129.679 | 36.184 | 14.724 | 5197 | 1885.6 | 197.4 | 7280 | 6590.4 | -689.6 | -10.46 | 2.62 | 0.955 | 8.19 | 37.9 | 3135 | 18818 | 0.1666 |  |  | 0.844
2022-12-23 | 사고학습 | 204 | 235.4 | 133.67 | 88.68 | 13.05 | 0.5678 | 0.3767 | 0.0554 | 0.5919 | 0.3392 | 0.0689 | 120.741 | 69.206 | 14.053 | 1519.46 | 880.87 | 205.07 | 2605.39 | 11.4 | 128.272 | 36.268 | 14.252 | 5140.6 | 1890 | 191.1 | 7221.7 | 6507.4 | -714.2 | -10.98 | 2.585 | 1.095 | 8.22 | 37.5 | 3324 | 18930 | 0.1756 |  |  | 0.994
2022-12-24 | 사고학습 | 204 | 292.21 | 126.35 | 148.56 | 17.3 | 0.4324 | 0.5084 | 0.0592 | 0.5467 | 0.3872 | 0.0661 | 111.519 | 78.988 | 13.493 | 1509.49 | 889.42 | 202.17 | 2601.08 | 11.43 | 123.716 | 37.122 | 13.762 | 4958 | 1934.5 | 184.5 | 7077 | 6662.9 | -414.1 | -6.21
2022-12-25 | 사고학습 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.5143 | 0.4216 | 0.0642 | 104.911 | 85.997 | 13.092 | 1493.71 | 904.31 | 199.09 | 2597.11 | 11.45 | 118.263 | 38.408 | 13.307 | 4739.5 | 2001.5 | 178.4 | 6919.4 | 6742.7 | -176.7 | -2.62
2022-12-26 | 사고학습 | 204 | 241.48 | 181.43 | 38.68 | 21.37 | 0.7513 | 0.1602 | 0.0885 | 0.5815 | 0.3475 | 0.0711 | 118.62 | 70.882 | 14.498 | 1492.9 | 902.88 | 197.67 | 2593.45 | 11.47 | 120.384 | 38.29 | 13.419 | 4824.5 | 1995.4 | 179.9 | 6999.7 | 6438.8 | -560.9 | -8.71 | 2.555 | 1.01 | 8.12 | 37.8 | 3505 | 18318 | 0.1913 |  |  | 1.102
2022-12-27 | 사고학습 | 204 | 244.11 | 154.17 | 78.97 | 10.97 | 0.6316 | 0.3235 | 0.0449 | 0.5957 | 0.3407 | 0.0637 | 121.516 | 69.497 | 12.987 | 1495.05 | 900.19 | 194.86 | 2590.09 | 11.49 | 122.85 | 38.08 | 13.043 | 4923.3 | 1984.4 | 174.9 | 7082.6 | 6463.4 | -619.2 | -9.58 | 2.565 | 1.045 | 8.14 | 37.8 | 3420 | 18268 | 0.1872 |  |  | 1.219
2022-12-28 | 사고학습 | 200 | 187.35 | 76.85 | 91.81 | 18.69 | 0.4102 | 0.49 | 0.0998 | 0.5431 | 0.383 | 0.0739 | 108.618 | 76.603 | 14.779 | 1484.13 | 904.82 | 194.05 | 2583 | 11.52 | 119.212 | 38.47 | 13.323 | 4777.5 | 2004.7 | 178.6 | 6960.9 | 6783.5 | -177.3 | -2.61 | 2.655 | 1.255 | 8.09 | 38.2 | 3738 | 18020 | 0.2074 |  |  | 1.362
2022-12-29 | 사고학습 | 180 | 331.14 | 185.12 | 129.75 | 16.27 | 0.559 | 0.3918 | 0.0491 | 0.5476 | 0.3855 | 0.0669 | 98.57 | 69.392 | 12.038 | 1464.03 | 901.86 | 190.58 | 2556.47 | 11.64 | 112.949 | 38.224 | 12.692 | 4526.5 | 1991.9 | 170.2 | 6688.6 | 6526.6 | -162 | -2.48 | 2.605 | 0.96 | 8.08 | 38 | 4090 | 17848 | 0.2292 |  |  | 1.15
2022-12-30 | 사고학습 | 168 | 185.87 | 134.55 | 38.94 | 12.38 | 0.7239 | 0.2095 | 0.0666 | 0.5976 | 0.3356 | 0.0668 | 100.394 | 56.384 | 11.222 | 1447.37 | 886.14 | 186.56 | 2520.07 | 11.8 | 109.816 | 36.975 | 12.018 | 4400.9 | 1926.8 | 161.1 | 6488.9 | 6158.9 | -330 | -5.36 | 2.595 | 1.195 | 8.11 | 38 | 3375 | 18168 | 0.1858 |  |  | 1.144
2022-12-31 | 사고학습 | 174 | 213.43 | 104.43 | 88.41 | 20.59 | 0.4893 | 0.4142 | 0.0965 | 0.5669 | 0.3579 | 0.0752 | 98.638 | 62.275 | 13.087 | 1430.28 | 877.56 | 184.73 | 2492.58 | 11.9 | 107.181 | 36.385 | 12.117 | 4295.4 | 1896.1 | 162.5 | 6353.9 | 6463.1 | 109.2 | 1.69
2023-01-01 | 평가 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.5449 | 0.3739 | 0.0812 | 98.08 | 67.297 | 14.623 | 1414 | 874.69 | 184.58 | 2473.28 | 11.97 | 105.334 | 36.286 | 12.646 | 4221.3 | 1890.9 | 169.6 | 6281.8 | 6775.9 | 494.1 | 7.29
2023-01-02 | 평가 | 186 | 339.54 | 181.8 | 134.05 | 23.69 | 0.5354 | 0.3948 | 0.0698 | 0.5422 | 0.3798 | 0.078 | 100.851 | 70.644 | 14.506 | 1401.8 | 875.4 | 184.33 | 2461.53 | 11.99 | 105.302 | 36.469 | 12.971 | 4220.1 | 1900.5 | 173.9 | 6294.4 | 6890.6 | 596.2 | 8.65 | 2.69 | 1.035 | 8.12 | 38.1 | 3640 | 18418 | 0.1976 |  |  | 1.272
2023-01-03 | 평가 | 192 | 243.97 | 152.54 | 77.01 | 14.42 | 0.6252 | 0.3157 | 0.0591 | 0.5657 | 0.3616 | 0.0726 | 108.623 | 69.431 | 13.946 | 1398.34 | 874.84 | 183.54 | 2456.72 | 11.97 | 108.392 | 36.528 | 13.024 | 4343.9 | 1903.5 | 174.6 | 6422 | 7236.5 | 814.4 | 11.25 | 2.765 | 1.16 | 8.14 | 38.1 | 4102 | 18260 | 0.2246 |  |  | 1.392
2023-01-04 | 평가 | 192 | 148.11 | 131.46 | 0 | 16.65 | 0.8876 | 0 | 0.1124 | 0.657 | 0.2591 | 0.0839 | 126.14 | 49.749 | 16.111 | 1412.67 | 854.64 | 184.97 | 2452.29 | 11.95 | 117.304 | 35.004 | 13.711 | 4701 | 1824.1 | 183.8 | 6708.9 | 7460 | 751.1 | 10.07 | 2.77 | 1.09 | 8.14 | 38 | 3564 | 18528 | 0.1924 |  |  | 1.274
2023-01-05 | 평가 | 192 | 261.58 | 156.96 | 88.86 | 15.76 | 0.6 | 0.3397 | 0.0602 | 0.6408 | 0.282 | 0.0772 | 123.041 | 54.136 | 14.823 | 1422.76 | 840.44 | 185.01 | 2448.21 | 11.94 | 121.56 | 34.06 | 13.792 | 4871.6 | 1774.9 | 184.9 | 6831.4 | 7534.9 | 703.4 | 9.34 | 2.735 | 1.055 | 8.14 | 38 | 3280 | 18680 | 0.1756 |  |  | 1.31
2023-01-06 | 평가 | 198 | 329.88 | 134.22 | 181.39 | 14.27 | 0.4069 | 0.5499 | 0.0433 | 0.5745 | 0.3579 | 0.0676 | 113.754 | 70.864 | 13.381 | 1422.76 | 844.11 | 183.6 | 2450.46 | 11.89 | 120.471 | 34.596 | 13.415 | 4828 | 1802.9 | 179.9 | 6810.7 | 7634.7 | 824 | 10.79
2023-01-07 | 평가 | 204 | 211.31 | 133.6 | 56.97 | 20.74 | 0.6322 | 0.2696 | 0.0981 | 0.5909 | 0.3329 | 0.0762 | 120.54 | 67.906 | 15.554 | 1429.54 | 844.52 | 184.47 | 2458.54 | 11.82 | 122.513 | 34.815 | 13.81 | 4909.8 | 1814.3 | 185.2 | 6909.2 | 7712.8 | 803.6 | 10.42
2023-01-08 | 평가 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.6026 | 0.3149 | 0.0825 | 122.932 | 64.247 | 16.821 | 1438.17 | 841.25 | 186.54 | 2465.96 | 11.76 | 124.73 | 34.709 | 14.459 | 4998.6 | 1808.7 | 193.9 | 7001.2 | 7694.8 | 693.6 | 9.01
2023-01-09 | 평가 | 204 | 323.93 | 130.55 | 169.32 | 24.06 | 0.403 | 0.5227 | 0.0743 | 0.546 | 0.3738 | 0.0801 | 111.39 | 76.262 | 16.348 | 1434.57 | 850.25 | 187.98 | 2472.8 | 11.71 | 121.48 | 35.579 | 14.759 | 4868.4 | 1854.1 | 197.9 | 6920.4 | 7597.4 | 677 | 8.91 | 2.85 | 1.09 | 8.17 | 37.6 | 3305 | 18868 | 0.1752 |  |  | 1.4
2023-01-10 | 평가 | 204 | 231.94 | 129.56 | 89.12 | 13.26 | 0.5586 | 0.3842 | 0.0572 | 0.5496 | 0.3768 | 0.0736 | 112.117 | 76.864 | 15.02 | 1431.99 | 859.13 | 187.97 | 2479.08 | 11.66 | 119.766 | 36.367 | 14.566 | 4799.7 | 1895.1 | 195.3 | 6890.1 | 7333.8 | 443.7 | 6.05 | 2.85 | 1.135 | 8.16 | 37.6 | 3509 | 18510 | 0.1896 |  |  | 1.438
2023-01-11 | 평가 | 204 | 261.88 | 159.45 | 88.88 | 13.55 | 0.6089 | 0.3394 | 0.0517 | 0.5664 | 0.3662 | 0.0674 | 115.544 | 74.701 | 13.754 | 1433.04 | 865.14 | 186.69 | 2484.87 | 11.62 | 120.081 | 36.863 | 14.054 | 4812.3 | 1921 | 188.4 | 6921.7 | 7280.3 | 358.5 | 4.92 | 2.735 | 1.265 | 8.16 | 37.6 | 3661 | 18380 | 0.1992 |  |  | 1.367
2023-01-12 | 평가 | 204 | 256.61 | 134.38 | 107.24 | 14.99 | 0.5237 | 0.4179 | 0.0584 | 0.5543 | 0.3808 | 0.0649 | 113.074 | 77.693 | 13.233 | 1431.53 | 873.66 | 185 | 2490.19 | 11.59 | 119.286 | 37.523 | 13.549 | 4780.5 | 1955.4 | 181.7 | 6917.5 | 7444 | 526.5 | 7.07 | 2.815 | 1.115 | 8.16 | 37.6 | 3485 | 18468 | 0.1887 |  |  | 1.323
2023-01-13 | 평가 | 204 | 212.9 | 135.83 | 61.78 | 15.29 | 0.638 | 0.2902 | 0.0718 | 0.578 | 0.3551 | 0.0668 | 117.915 | 72.45 | 13.635 | 1434.99 | 876.25 | 183.84 | 2495.08 | 11.56 | 120.733 | 37.665 | 13.325 | 4838.4 | 1962.8 | 178.7 | 6979.9 | 7500.3 | 520.4 | 6.94 | 2.86 | 1.215 | 8.16 | 37.5 | 3765 | 18308 | 0.2056 |  |  | 1.374
2023-01-14 | 평가 | 196 | 117.47 | 54.38 | 41.66 | 21.43 | 0.4629 | 0.3546 | 0.1824 | 0.5454 | 0.355 | 0.0996 | 106.897 | 69.581 | 19.523 | 1427.15 | 875.77 | 188.66 | 2491.59 | 11.57 | 117.217 | 37.556 | 14.939 | 4697.6 | 1957.1 | 200.3 | 6854.9 | 7376.6 | 521.6 | 7.07
2023-01-15 | 평가 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.522 | 0.3549 | 0.1231 | 106.491 | 72.4 | 25.109 | 1419.53 | 878.15 | 198.69 | 2496.37 | 11.55 | 114.887 | 37.688 | 17.715 | 4604.2 | 1964 | 237.5 | 6805.7 | 7364.2 | 558.5 | 7.58
2023-01-16 | 평가 | 204 | 406.26 | 157.24 | 226.64 | 22.38 | 0.387 | 0.5579 | 0.0551 | 0.4838 | 0.4124 | 0.1038 | 98.686 | 84.137 | 21.177 | 1404.72 | 892.07 | 203.98 | 2500.77 | 11.52 | 110.328 | 38.74 | 18.427 | 4421.5 | 2018.8 | 247.1 | 6687.3 | 7283.7 | 596.4 | 8.19 | 2.795 | 1.155 | 8.16 | 37.5 | 3682 | 18610 | 0.1979 |  |  | 1.247
2023-01-17 | 평가 | 204 | 252.26 | 158.6 | 77.95 | 15.71 | 0.6287 | 0.309 | 0.0623 | 0.5248 | 0.3831 | 0.092 | 107.069 | 78.156 | 18.775 | 1399.47 | 898.9 | 206.45 | 2504.82 | 11.5 | 110.869 | 39.155 | 18.192 | 4443.2 | 2040.4 | 243.9 | 6727.5 | 7353 | 625.5 | 8.51 | 2.73 | 1.1 | 8.16 | 37.5 | 3464 | 18818 | 0.1841 |  |  | 1.303
2023-01-18 | 평가 | 204 | 173.58 | 157.73 | 0 | 15.85 | 0.9087 | 0 | 0.0913 | 0.6337 | 0.2745 | 0.0918 | 129.265 | 56.001 | 18.733 | 1416.84 | 883.03 | 208.67 | 2508.55 | 11.49 | 120.082 | 37.734 | 18.02 | 4812.4 | 1966.4 | 241.6 | 7020.4 | 7437.9 | 417.6 | 5.61 | 2.875 | 1.215 | 8.15 | 37.5 | 3716 | 18518 | 0.2007 |  |  | 1.329
2023-01-19 | 평가 | 204 | 207.56 | 104.12 | 88.59 | 14.85 | 0.5016 | 0.4268 | 0.0715 | 0.5962 | 0.3177 | 0.0861 | 121.631 | 64.808 | 17.56 | 1425.19 | 877.24 | 209.55 | 2511.97 | 11.47 | 122.71 | 37.233 | 17.55 | 4917.7 | 1940.2 | 235.3 | 7093.2 | 7478.9 | 385.7 | 5.16 | 2.785 | 1.155 | 8.18 | 37.4 | 3364 | 18758 | 0.1793 |  |  | 1.272
2023-01-20 | 평가 | 204 | 291.32 | 186.95 | 88.96 | 15.41 | 0.6417 | 0.3054 | 0.0529 | 0.6091 | 0.3142 | 0.0767 | 124.263 | 64.096 | 15.642 | 1435.5 | 871.19 | 208.44 | 2515.13 | 11.46 | 125.383 | 36.75 | 16.654 | 5024.8 | 1915.1 | 223.3 | 7163.2 | 7403.4 | 240.2 | 3.24 | 2.765 | 1.15 | 8.2 | 37.4 | 3197 | 18940 | 0.1688 |  |  | 1.239
2023-01-21 | 평가 | 204 | 113.4 | 53.46 | 18.05 | 41.89 | 0.4714 | 0.1592 | 0.3694 | 0.5701 | 0.2703 | 0.1597 | 116.3 | 55.131 | 32.569 | 1437.02 | 856.67 | 224.34 | 2518.03 | 11.45 | 123.847 | 35.622 | 21.122 | 4963.2 | 1856.3 | 283.2 | 7102.8 | 6754.7 | -348 | -5.15
2023-01-22 | 평가 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.5421 | 0.2388 | 0.2191 | 110.594 | 48.708 | 44.698 | 1432.72 | 836.88 | 251.1 | 2520.7 | 11.44 | 120.617 | 34.151 | 27.806 | 4833.8 | 1779.6 | 372.8 | 6986.3 | 8052 | 1065.8 | 13.24
2023-01-23 | 평가 | 204 | 50.71 | 50.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6719 | 0.1711 | 0.157 | 137.072 | 34.901 | 32.028 | 1455.24 | 804.87 | 263.05 | 2523.15 | 11.44 | 129.216 | 31.797 | 28.561 | 5178.4 | 1657 | 382.9 | 7218.3 | 7216 | -2.3 | -0.03
2023-01-24 | 평가 | 204 | 322.8 | 154.17 | 155.59 | 13.04 | 0.4776 | 0.482 | 0.0404 | 0.6168 | 0.2592 | 0.1239 | 125.835 | 52.88 | 25.285 | 1464.72 | 793.39 | 267.3 | 2525.41 | 11.43 | 130.024 | 31.236 | 27.052 | 5210.8 | 1627.7 | 362.7 | 7201.3
2023-01-25 | 평가 | 204 | 237.17 | 185.21 | 37.37 | 14.59 | 0.7809 | 0.1576 | 0.0615 | 0.6633 | 0.2304 | 0.1062 | 135.323 | 47.002 | 21.675 | 1482.93 | 776.96 | 267.61 | 2527.49 | 11.43 | 134.318 | 30.289 | 24.941 | 5382.9 | 1578.4 | 334.4 | 7295.7 | 6531.2 | -764.5 | -11.71 | 2.66 | 1.11 | 8.04 | 37.9 | 2862 | 18258 | 0.1568 |  |  | 1.068
2023-01-26 | 평가 | 204 | 331.84 | 155.3 | 163.49 | 13.05 | 0.468 | 0.4927 | 0.0393 | 0.608 | 0.3047 | 0.0873 | 124.026 | 62.169 | 17.805 | 1488.39 | 777.01 | 264.01 | 2529.41 | 11.43 | 132.448 | 30.698 | 22.341 | 5307.9 | 1599.7 | 299.5 | 7207.2 | 7030.4 | -176.9 | -2.52
2023-01-27 | 평가 | 204 | 130.57 | 111.01 | 0 | 19.56 | 0.8502 | 0 | 0.1498 | 0.6766 | 0.2184 | 0.105 | 138.034 | 44.546 | 21.421 | 1507.41 | 759.43 | 264.33 | 2531.17 | 11.42 | 136.897 | 29.636 | 21.653 | 5486.3 | 1544.4 | 290.3 | 7320.9 | 7334 | 13 | 0.18 | 2.715 | 1.115 | 8.06 | 37.8 | 2937 | 18418 | 0.1595 |  |  | 1.168
2023-01-28 | 평가 | 204 | 183.09 | 76.98 | 89.08 | 17.03 | 0.4204 | 0.4865 | 0.093 | 0.604 | 0.2944 | 0.1016 | 123.219 | 60.054 | 20.727 | 1510.11 | 758.76 | 263.92 | 2532.79 | 11.42 | 133.715 | 29.974 | 20.977 | 5358.7 | 1562 | 281.3 | 7202 | 7682.8 | 480.8 | 6.26
2023-01-29 | 평가 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.552 | 0.3489 | 0.0992 | 112.604 | 71.166 | 20.231 | 1501.97 | 769.26 | 263.05 | 2534.27 | 11.42 | 127.507 | 31.151 | 20.367 | 5109.9 | 1623.3 | 273.1 | 7006.3 | 7873.8 | 867.5 | 11.02
2023-01-30 | 평가 | 204 | 329.83 | 131.97 | 174.09 | 23.77 | 0.4001 | 0.5278 | 0.0721 | 0.5089 | 0.3996 | 0.0915 | 103.822 | 81.515 | 18.663 | 1485.7 | 789.27 | 260.68 | 2535.65 | 11.42 | 120.165 | 32.978 | 19.481 | 4815.7 | 1718.5 | 261.2 | 6795.4 | 8036.4 | 1240.9 | 15.44 | 2.745 | 1.155 | 7.97 | 38 | 3164 | 18188 | 0.174 |  |  | 1.362
2023-01-31 | 평가 | 204 | 276.38 | 183.1 | 76.45 | 16.83 | 0.6625 | 0.2766 | 0.0609 | 0.5525 | 0.3647 | 0.0828 | 112.702 | 74.404 | 16.894 | 1479.61 | 800.56 | 256.73 | 2536.91 | 11.43 | 119.19 | 33.96 | 18.346 | 4776.6 | 1769.7 | 246 | 6792.3 | 8031.9 | 1239.6 | 15.43 | 2.8 | 1.185 | 7.98 | 38 | 3406 | 18340 | 0.1857 |  |  | 1.4
2023-02-01 | 평가 | 204 | 145.29 | 128.11 | 0 | 17.18 | 0.8818 | 0 | 0.1182 | 0.6458 | 0.2613 | 0.0929 | 131.744 | 53.313 | 18.943 | 1493.05 | 789.87 | 255.15 | 2538.07 | 11.43 | 126.205 | 33.108 | 18.187 | 5057.7 | 1725.3 | 243.9 | 7026.9 | 8040.2 | 1013.3 | 12.6 | 2.69 | 1.2 | 7.98 | 38 | 3383 | 18428 | 0.1836 |  |  | 1.385
2023-02-02 | 평가 | 199 | 190.29 | 131.71 | 41.62 | 16.96 | 0.6922 | 0.2187 | 0.0891 | 0.6589 | 0.2493 | 0.0918 | 131.13 | 49.602 | 18.268 | 1504.81 | 776.31 | 253.01 | 2534.13 | 11.45 | 130.286 | 32.087 | 17.877 | 5221.3 | 1672.1 | 239.7 | 7133.1 | 7968.2 | 835.2 | 10.48 | 2.73 | 1.175 | 8 | 38 | 3609 | 18268 | 0.1976 |  |  | 1.383
2023-02-03 | 평가 | 204 | 288.07 | 138.07 | 134.3 | 15.7 | 0.4793 | 0.4662 | 0.0545 | 0.608 | 0.3108 | 0.0812 | 124.036 | 63.394 | 16.57 | 1508.52 | 777.64 | 249.35 | 2535.52 | 11.45 | 129.965 | 32.323 | 17.156 | 5208.4 | 1684.4 | 230 | 7122.8 | 7853.8 | 730.9 | 9.31 | 2.77 | 1.205 | 8 | 38 | 3505 | 18410 | 0.1904 |  |  | 1.428
2023-02-04 | 평가 | 214 | 176.64 | 54.68 | 101.5 | 20.46 | 0.3096 | 0.5746 | 0.1158 | 0.5234 | 0.3856 | 0.091 | 112.011 | 82.508 | 19.482 | 1499.92 | 797.97 | 248.9 | 2546.79 | 11.4 | 124.956 | 34.053 | 17.538 | 5007.7 | 1774.5 | 235.1 | 7017.4 | 8175.1 | 1157.7 | 14.16
2023-02-05 | 평가 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.4628 | 0.4391 | 0.0981 | 94.409 | 89.585 | 20.005 | 1474.4 | 823.75 | 249 | 2547.16 | 11.41 | 114.827 | 36.088 | 17.955 | 4601.8 | 1880.6 | 240.7 | 6723.1 | 7757.8 | 1034.6 | 13.34
2023-02-06 | 평가 | 204 | 219.17 | 157.28 | 38.7 | 23.19 | 0.7176 | 0.1766 | 0.1058 | 0.535 | 0.3647 | 0.1003 | 109.145 | 74.402 | 20.453 | 1465.66 | 832.29 | 249.55 | 2547.5 | 11.42 | 114.475 | 36.602 | 18.374 | 4587.7 | 1907.4 | 246.4 | 6741.4 | 7392 | 650.5 | 8.8 | 2.72 | 1.19 | 8.02 | 38.2 | 3268 | 18538 | 0.1763 |  |  | 1.216
2023-02-07 | 평가 | 204 | 259.88 | 156.52 | 89.3 | 14.06 | 0.6023 | 0.3436 | 0.0541 | 0.5541 | 0.3587 | 0.0872 | 113.034 | 73.182 | 17.784 | 1461.51 | 838.93 | 247.38 | 2547.81 | 11.42 | 115.813 | 36.941 | 17.858 | 4641.3 | 1925 | 239.4 | 6805.8 | 7225 | 419.2 | 5.8
2023-02-08 | 평가 | 204 | 306.66 | 107.49 | 184.14 | 15.03 | 0.3505 | 0.6005 | 0.049 | 0.4964 | 0.4273 | 0.0764 | 101.262 | 87.161 | 15.577 | 1445.91 | 859.01 | 243.18 | 2548.1 | 11.43 | 111.93 | 38.347 | 16.845 | 4485.7 | 1998.3 | 225.9 | 6709.8 | 7298.5 | 588.7 | 8.07 | 2.83 | 1.22 | 7.98 | 38.1 | 3642 | 18168 | 0.2005 |  |  | 1.334
2023-02-09 | 평가 | 204 | 249.45 | 156.81 | 77.34 | 15.3 | 0.6286 | 0.31 | 0.0613 | 0.5339 | 0.394 | 0.0721 | 108.909 | 80.382 | 14.708 | 1439.21 | 870.71 | 238.44 | 2548.36 | 11.43 | 112.594 | 38.999 | 15.894 | 4512.3 | 2032.3 | 213.1 | 6757.7 | 7596.6 | 838.9 | 11.04 | 2.84 | 1.235 | 7.96 | 38 | 3632 | 18098 | 0.2007 |  |  | 1.38
2023-02-10 | 평가 | 204 | 166.99 | 153.73 | 0 | 13.26 | 0.9206 | 0 | 0.0794 | 0.6435 | 0.2823 | 0.0742 | 131.273 | 57.597 | 15.131 | 1455.41 | 858.69 | 234.51 | 2548.61 | 11.44 | 121.948 | 37.73 | 15.372 | 4887.2 | 1966.2 | 206.1 | 7059.4 | 7377.8 | 318.4 | 4.32
2023-02-11 | 평가 | 204 | 184.46 | 76.84 | 88.13 | 19.49 | 0.4166 | 0.4778 | 0.1057 | 0.5792 | 0.3377 | 0.0831 | 118.15 | 68.898 | 16.952 | 1457.2 | 858.93 | 232.71 | 2548.83 | 11.44 | 122.469 | 37.556 | 15.563 | 4908 | 1957.1 | 208.7 | 7073.8 | 7160.3 | 86.5 | 1.21
2023-02-12 | 평가 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.5331 | 0.3774 | 0.0895 | 108.747 | 76.996 | 18.256 | 1449.43 | 867.25 | 232.36 | 2549.04 | 11.45 | 119.028 | 38.057 | 16.084 | 4770.1 | 1983.2 | 215.7 | 6969 | 6957.1 | -11.9 | -0.17
2023-02-13 | 평가 | 204 | 335.42 | 132.09 | 180.77 | 22.56 | 0.3938 | 0.5389 | 0.0673 | 0.4936 | 0.4232 | 0.0832 | 100.694 | 86.336 | 16.971 | 1434.24 | 884.24 | 230.75 | 2549.23 | 11.45 | 113.685 | 39.229 | 16.054 | 4556 | 2044.2 | 215.3 | 6815.5 | 6932.2 | 116.7 | 1.68 | 2.725 | 1.02 | 7.99 | 37.9 | 4016 | 18008 | 0.223 |  |  | 1.26
2023-02-14 | 평가 | 204 | 273.42 | 181.08 | 77.45 | 14.89 | 0.6623 | 0.2833 | 0.0545 | 0.5414 | 0.3835 | 0.075 | 110.448 | 78.243 | 15.309 | 1430.01 | 891.79 | 227.61 | 2549.4 | 11.45 | 114.292 | 39.577 | 15.535 | 4580.3 | 2062.4 | 208.3 | 6851 | 6955.8 | 104.8 | 1.51 | 2.635 | 1.115 | 7.99 | 37.9 | 4531 | 17868 | 0.2536 |  |  | 1.285
2023-02-15 | 평가 | 204 | 147.08 | 132.88 | 0 | 14.2 | 0.9035 | 0 | 0.0965 | 0.644 | 0.2748 | 0.0811 | 131.384 | 56.063 | 16.553 | 1447.06 | 876.55 | 225.96 | 2549.57 | 11.46 | 123.04 | 38.098 | 15.554 | 4930.9 | 1985.3 | 208.6 | 7124.8 | 7149.7 | 25 | 0.35 | 2.61 | 1.205 | 7.97 | 37.9 | 4327 | 17840 | 0.2425 |  |  | 1.431
2023-02-16 | 평가 | 204 | 213.41 | 108.92 | 87.99 | 16.5 | 0.5104 | 0.4123 | 0.0773 | 0.6062 | 0.3138 | 0.0801 | 123.655 | 64.014 | 16.331 | 1455.01 | 870.48 | 224.23 | 2549.71 | 11.46 | 125.344 | 37.478 | 15.501 | 5023.2 | 1953 | 207.8 | 7184.1 | 6894.8 | -289.3 | -4.2 | 2.645 | 1.205 | 7.95 | 38 | 3984 | 17698 | 0.2251 |  |  | 1.4
2023-02-17 | 평가 | 204 | 327.33 | 133.62 | 179.44 | 14.27 | 0.4082 | 0.5482 | 0.0436 | 0.55 | 0.3802 | 0.0697 | 112.208 | 77.569 | 14.223 | 1450.88 | 878.44 | 220.52 | 2549.85 | 11.46 | 122.186 | 38.036 | 14.832 | 4896.7 | 1982.1 | 198.9 | 7077.6 | 7137.8 | 60.1 | 0.84 | 2.675 | 1.145 | 8 | 38 | 3276 | 18148 | 0.1805 |  |  | 1.29
2023-02-18 | 평가 | 204 | 159.03 | 82.57 | 56.15 | 20.31 | 0.5192 | 0.3531 | 0.1277 | 0.5413 | 0.3725 | 0.0862 | 110.426 | 75.998 | 17.576 | 1445.3 | 884.21 | 220.47 | 2549.97 | 11.47 | 119.525 | 38.384 | 15.382 | 4790.1 | 2000.2 | 206.2 | 6996.5 | 7524 | 527.5 | 7.01
2023-02-19 | 평가 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.535 | 0.367 | 0.0979 | 109.148 | 74.873 | 19.979 | 1438.89 | 888.38 | 222.82 | 2550.09 | 11.47 | 117.373 | 38.59 | 16.478 | 4703.8 | 2010.9 | 220.9 | 6935.7 | 7626.2 | 690.5 | 9.05
2023-02-20 | 평가 | 198 | 192.9 | 132.03 | 38.84 | 22.03 | 0.6844 | 0.2013 | 0.1142 | 0.5774 | 0.3201 | 0.1025 | 114.324 | 63.372 | 20.305 | 1438.17 | 880.72 | 225.31 | 2544.2 | 11.5 | 118.116 | 37.844 | 17.323 | 4733.6 | 1972.1 | 232.3 | 6938 | 7321.5 | 383.5 | 5.24 | 2.67 | 1.165 | 8.04 | 38 | 2948 | 18468 | 0.1596 |  |  | 1.277
2023-02-21 | 평가 | 192 | 304.35 | 156.75 | 133.61 | 13.99 | 0.515 | 0.439 | 0.046 | 0.5597 | 0.3538 | 0.0865 | 107.465 | 67.925 | 16.61 | 1430.64 | 878.23 | 223.9 | 2532.77 | 11.55 | 115.831 | 37.575 | 16.79 | 4642 | 1958.1 | 225.1 | 6825.2 | 6772.2 | -53.1 | -0.78 | 2.665 | 1.155 | 8.06 | 37.9 | 2862 | 18338 | 0.1561 |  |  | 1.19
2023-02-22 | 평가 | 192 | 232.11 | 78.81 | 138.85 | 14.45 | 0.3395 | 0.5982 | 0.0623 | 0.4973 | 0.4231 | 0.0796 | 95.482 | 81.228 | 15.29 | 1411.74 | 889.24 | 221.29 | 2522.26 | 11.6 | 109.629 | 38.411 | 16.031 | 4393.4 | 2001.7 | 214.9 | 6610 | 6629.9 | 19.9 | 0.3
2023-02-23 | 평가 | 187 | 172.56 | 82.9 | 76.74 | 12.92 | 0.4804 | 0.4447 | 0.0749 | 0.4925 | 0.4292 | 0.0783 | 92.1 | 80.261 | 14.639 | 1390.96 | 898.4 | 218.24 | 2507.6 | 11.66 | 104.451 | 39.044 | 15.318 | 4185.9 | 2034.6 | 205.4 | 6425.9 | 6873.6 | 447.7 | 6.51 | 2.665 | 1.115 | 8.02 | 38 | 2718 | 18108 | 0.1501 |  |  | 1.251
2023-02-24 | 평가 | 180 | 93.73 | 81.08 | 0 | 12.65 | 0.865 | 0 | 0.135 | 0.5981 | 0.3075 | 0.0944 | 107.66 | 55.357 | 16.983 | 1387.41 | 881.92 | 217.77 | 2487.1 | 11.74 | 107.481 | 37.589 | 15.535 | 4307.4 | 1958.8 | 208.3 | 6474.5 | 6549.9 | 75.4 | 1.15 | 2.655 | 1.115 | 8.02 | 38 | 2826 | 17868 | 0.1582 |  |  | 1.168
2023-02-25 | 평가 | 180 | 135.37 | 27.39 | 88.41 | 19.57 | 0.2023 | 0.6531 | 0.1446 | 0.4859 | 0.4055 | 0.1086 | 87.466 | 72.989 | 19.545 | 1363.94 | 884.4 | 219.9 | 2468.24 | 11.81 | 101.273 | 37.764 | 16.452 | 4058.6 | 1967.9 | 220.6 | 6247.1 | 5816.1 | -431 | -7.41
2023-02-26 | 평가 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.4055 | 0.4757 | 0.1188 | 72.996 | 85.623 | 21.381 | 1327.88 | 899.31 | 223.7 | 2450.89 | 11.87 | 91.656 | 38.923 | 17.628 | 3673.2 | 2028.3 | 236.4 | 5937.8 | 5207.3 | -730.5 | -14.03
2023-02-27 | 평가 | 180 | 285.81 | 105.87 | 157.17 | 22.77 | 0.3704 | 0.5499 | 0.0797 | 0.3956 | 0.4967 | 0.1077 | 71.204 | 89.41 | 19.385 | 1292.91 | 916.81 | 225.2 | 2434.93 | 11.92 | 85.008 | 40.21 | 17.831 | 3406.8 | 2095.4 | 239.1 | 5741.2 | 4976.1 | -765.2 | -15.38 | 2.61 | 1.16 | 7.98 | 37.7 | 2906 | 17828 | 0.163 |  |  | 0.95
2023-02-28 | 평가 | 180 | 189.72 | 101.21 | 74.95 | 13.56 | 0.5335 | 0.3951 | 0.0715 | 0.4347 | 0.4679 | 0.0974 | 78.24 | 84.223 | 17.537 | 1267.78 | 927.73 | 224.73 | 2420.24 | 11.96 | 83.723 | 40.889 | 17.414 | 3355.2 | 2130.8 | 233.5 | 5719.5 | 5058.2 | -661.3 | -13.07 | 2.64 | 1.195 | 7.98 | 37.9 | 2787 | 17910 | 0.1556 |  |  | 1.084
2023-03-01 | 평가 | 166 | 119.21 | 103.41 | 0 | 15.8 | 0.8675 | 0 | 0.1325 | 0.5574 | 0.3353 | 0.1074 | 92.52 | 55.654 | 17.825 | 1258.93 | 909.21 | 224.59 | 2392.73 | 12.06 | 88.642 | 39.179 | 17.217 | 3552.4 | 2041.7 | 230.8 | 5824.9 | 4800.9 | -1024 | -21.33
2023-03-02 | 평가 | 136 | 104.76 | 49.75 | 41.33 | 13.68 | 0.4749 | 0.3945 | 0.1306 | 0.534 | 0.3521 | 0.114 | 72.621 | 47.881 | 15.498 | 1230.9 | 884.39 | 222.13 | 2337.42 | 12.3 | 83.716 | 37.106 | 16.384 | 3355 | 1933.6 | 219.7 | 5508.3 | 3828.5 | -1679.8 | -43.88 | 2.63 | 1.095 | 8.02 | 37.9 | 2537 | 18118 | 0.14 |  |  | 0.683
2023-03-03 | 평가 | 180 | 276.64 | 132.37 | 130.93 | 13.34 | 0.4785 | 0.4733 | 0.0482 | 0.5182 | 0.3864 | 0.0953 | 93.285 | 69.557 | 17.158 | 1225.76 | 883.24 | 221.53 | 2330.53 | 12.27 | 88.944 | 37.079 | 16.315 | 3564.5 | 1932.2 | 218.8 | 5715.4 | 4498.1 | -1217.3 | -27.06 | 2.645 | 1.2 | 8.02 | 37.9 | 2602 | 18058 | 0.1441 |  |  | 0.857
2023-03-04 | 평가 | 180 | 101.82 | 26.87 | 56.57 | 18.38 | 0.2639 | 0.5556 | 0.1805 | 0.4461 | 0.4344 | 0.1195 | 80.307 | 78.188 | 21.505 | 1208.06 | 890.81 | 225.32 | 2324.19 | 12.24 | 86.976 | 37.746 | 17.571 | 3485.6 | 1967 | 235.6 | 5688.2 | 4638.3 | -1050 | -22.64
2023-03-05 | 평가 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.3945 | 0.4687 | 0.1368 | 71.007 | 84.373 | 24.62 | 1182.48 | 903.95 | 231.93 | 2318.36 | 12.22 | 82.043 | 38.808 | 19.362 | 3287.9 | 2022.3 | 259.6 | 5569.9 | 4868.3 | -701.6 | -14.41
2023-03-06 | 평가 | 180 | 138.17 | 76.97 | 38.69 | 22.51 | 0.5571 | 0.28 | 0.1629 | 0.4406 | 0.4152 | 0.1442 | 79.303 | 74.744 | 25.953 | 1167.24 | 906.42 | 239.34 | 2312.99 | 12.19 | 82.319 | 38.94 | 20.983 | 3299 | 2029.2 | 281.3 | 5609.5 | 5257 | -352.6 | -6.71 | 2.47 | 1.155 | 8.03 | 37.9 | 2754 | 18408 | 0.1496 |  |  | 0.97
2023-03-07 | 평가 | 180 | 308.07 | 181.58 | 112.88 | 13.61 | 0.5894 | 0.3664 | 0.0442 | 0.4828 | 0.4014 | 0.1158 | 86.897 | 72.252 | 20.851 | 1160.81 | 906.2 | 241.05 | 2308.06 | 12.16 | 85.527 | 38.852 | 20.557 | 3427.6 | 2024.6 | 275.6 | 5727.8 | 5985.7 | 257.9 | 4.31 | 2.575 | 1.065 | 8.04 | 37.6 | 2569 | 18238 | 0.1409 |  |  | 1.136
2023-03-08 | 평가 | 180 | 148.89 | 0 | 134.02 | 14.87 | 0 | 0.9001 | 0.0999 | 0.3459 | 0.5428 | 0.1113 | 62.265 | 97.699 | 20.036 | 1130.26 | 931.44 | 241.81 | 2303.51 | 12.13 | 77.653 | 40.813 | 20.022 | 3112 | 2126.8 | 268.5 | 5507.3 | 5242 | -265.3 | -5.06
2023-03-09 | 평가 | 180 | 145.43 | 54.34 | 77.07 | 14.02 | 0.3737 | 0.5299 | 0.0964 | 0.3538 | 0.5391 | 0.1071 | 63.68 | 97.045 | 19.275 | 1103.57 | 954.01 | 241.75 | 2299.34 | 12.1 | 73.362 | 42.426 | 19.429 | 2940 | 2210.9 | 260.5 | 5411.4 | 6444.8 | 1033.3 | 16.03 | 2.585 | 1.145 | 8.02 | 37.5 | 2708 | 18048 | 0.15 |  |  | 1.024
2023-03-10 | 평가 | 180 | 96.98 | 82.49 | 0 | 14.49 | 0.8506 | 0 | 0.1494 | 0.4946 | 0.3863 | 0.1191 | 89.029 | 69.536 | 21.435 | 1104.36 | 947.27 | 243.86 | 2295.49 | 12.08 | 80.856 | 41.596 | 19.673 | 3240.4 | 2167.6 | 263.8 | 5671.8 | 5065.3 | -606.4 | -11.97 | 2.55 | 1.12 | 8.04 | 37.4 | 2594 | 18110 | 0.1432 |  |  | 1.004
2023-03-11 | 평가 | 180 | 182.57 | 51.97 | 112.54 | 18.06 | 0.2847 | 0.6164 | 0.0989 | 0.4351 | 0.4515 | 0.1134 | 78.317 | 81.277 | 20.406 | 1094.38 | 952.81 | 244.77 | 2291.95 | 12.05 | 81.193 | 41.83 | 19.531 | 3253.8 | 2179.8 | 261.9 | 5695.5 | 5226.3 | -469.2 | -8.98
2023-03-12 | 평가 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.3924 | 0.4983 | 0.1093 | 70.641 | 89.69 | 19.669 | 1077.52 | 966.32 | 244.87 | 2288.7 | 12.02 | 78.33 | 42.702 | 19.213 | 3139.1 | 2225.2 | 257.6 | 5622 | 5799.1 | 177.1 | 3.05
2023-03-13 | 평가 | 167 | 313.7 | 160.09 | 132.24 | 21.37 | 0.5103 | 0.4215 | 0.0681 | 0.4259 | 0.4765 | 0.0976 | 71.119 | 79.58 | 16.301 | 1062.48 | 968.63 | 241.59 | 2272.7 | 12.07 | 76.756 | 42.633 | 17.985 | 3076 | 2221.7 | 241.1 | 5538.9 | 5430.8 | -108.1 | -1.99 | 2.605 | 1.06 | 8.04 | 37.2 | 2463 | 18318 | 0.1345 |  |  | 0.779
2023-03-14 | 평가 | 139 | 191.09 | 100.72 | 77.19 | 13.18 | 0.5271 | 0.4039 | 0.069 | 0.4546 | 0.456 | 0.0895 | 63.183 | 63.377 | 12.439 | 1040.71 | 954.56 | 234.71 | 2229.99 | 12.25 | 72.61 | 41.279 | 15.99 | 2909.9 | 2151.1 | 214.4 | 5275.4 | 4367.9 | -907.5 | -20.78
2023-03-15 | 평가 | 174 | 144.15 | 79.24 | 49.91 | 15 | 0.5497 | 0.3462 | 0.1041 | 0.4815 | 0.4249 | 0.0936 | 83.786 | 73.924 | 16.29 | 1041.29 | 952.16 | 232.23 | 2225.69 | 12.22 | 78.295 | 40.973 | 15.786 | 3137.7 | 2135.1 | 211.7 | 5484.5 | 5968.6 | 484.1 | 8.11 | 2.45 | 0.89 | 8.04 | 37 | 2596 | 18220 | 0.1425 |  |  | 1.007
2023-03-16 | 평가 | 168 | 158.08 | 53.77 | 87.78 | 16.53 | 0.3401 | 0.5553 | 0.1046 | 0.4415 | 0.4618 | 0.0967 | 74.164 | 77.587 | 16.25 | 1032.2 | 953.62 | 229.92 | 2215.73 | 12.21 | 77.952 | 41.005 | 15.634 | 3124 | 2136.8 | 209.6 | 5470.4 | 5779.2 | 308.8 | 5.34
2023-03-17 | 평가 | 168 | 248.06 | 55.01 | 179.36 | 13.69 | 0.2218 | 0.7231 | 0.0552 | 0.3792 | 0.5359 | 0.0849 | 63.701 | 90.027 | 14.272 | 1013.37 | 967.4 | 225.8 | 2206.57 | 12.21 | 73.555 | 42.028 | 14.937 | 2947.8 | 2190.1 | 200.3 | 5338.2 | 5407.6 | 69.4 | 1.28 | 2.49 | 1.17 | 8.04 | 37 | 2702 | 18068 | 0.1495 |  |  | 1.025
2023-03-18 | 평가 | 168 | 127.98 | 51.38 | 57.02 | 19.58 | 0.4015 | 0.4455 | 0.153 | 0.3855 | 0.5103 | 0.1042 | 64.763 | 85.725 | 17.512 | 997.11 | 975.78 | 225.26 | 2198.14 | 12.2 | 71.269 | 42.553 | 15.435 | 2856.1 | 2217.5 | 207 | 5280.6 | 5316.2 | 35.6 | 0.67
2023-03-19 | 평가 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.39 | 0.4919 | 0.1181 | 65.524 | 82.642 | 19.834 | 982.91 | 980.4 | 227.08 | 2190.39 | 12.19 | 70.163 | 42.752 | 16.47 | 2811.8 | 2227.9 | 220.8 | 5260.5 | 5385.2 | 124.7 | 2.32
2023-03-20 | 평가 | 168 | 163.28 | 103.09 | 38.74 | 21.45 | 0.6314 | 0.2373 | 0.1314 | 0.4584 | 0.4197 | 0.1218 | 77.017 | 70.515 | 20.468 | 981.33 | 972.53 | 229.4 | 2183.26 | 12.17 | 74.078 | 41.951 | 17.366 | 2968.7 | 2186.1 | 232.8 | 5387.7 | 5240.1 | -147.5 | -2.82 | 2.5 | 1.1 | 8.04 | 37 | 2492 | 17958 | 0.1388 |  |  | 0.609
2023-03-21 | 평가 | 168 | 177.75 | 76.56 | 88.33 | 12.86 | 0.4307 | 0.4969 | 0.0723 | 0.4506 | 0.4416 | 0.1078 | 75.697 | 74.191 | 18.111 | 978.57 | 968.96 | 229.17 | 2176.69 | 12.15 | 75.965 | 41.564 | 17.27 | 3044.3 | 2166 | 231.6 | 5441.9 | 5025 | -416.9 | -8.3 | 2.52 | 1.125 | 8.04 | 37 | 2648 | 17640 | 0.1501 |  |  | 0.718
2023-03-22 | 평가 | 168 | 194.76 | 0 | 179.63 | 15.13 | 0 | 0.9223 | 0.0777 | 0.3229 | 0.5779 | 0.0993 | 54.239 | 97.084 | 16.677 | 954.57 | 988.57 | 227.52 | 2170.65 | 12.14 | 68.545 | 43.068 | 16.774 | 2747 | 2244.3 | 224.9 | 5216.2 | 4990.6 | -225.6 | -4.52 | 2.525 | 1.225 | 8.09 | 36.8 | 2597 | 17418 | 0.1491 |  |  | 0.657
2023-03-23 | 평가 | 168 | 168.59 | 77.43 | 77.17 | 13.99 | 0.4593 | 0.4577 | 0.083 | 0.3615 | 0.5438 | 0.0947 | 60.736 | 91.362 | 15.901 | 938.98 | 1000.89 | 225.23 | 2165.1 | 12.12 | 66.568 | 43.887 | 16.203 | 2667.8 | 2287 | 217.3 | 5172 | 4965 | -207 | -4.17
2023-03-24 | 평가 | 168 | 167.6 | 108.51 | 45.6 | 13.49 | 0.6474 | 0.2721 | 0.0805 | 0.4426 | 0.4668 | 0.0906 | 74.352 | 78.421 | 15.227 | 938.26 | 999.28 | 222.45 | 2159.99 | 12.1 | 70.795 | 43.547 | 15.612 | 2837.2 | 2269.3 | 209.3 | 5315.8 | 4651 | -664.7 | -14.29
2023-03-25 | 평가 | 168 | 114.1 | 54.72 | 41.49 | 17.89 | 0.4796 | 0.3636 | 0.1568 | 0.4531 | 0.4375 | 0.1094 | 76.115 | 73.508 | 18.377 | 939.35 | 992.89 | 223.04 | 2155.28 | 12.08 | 74.107 | 42.865 | 16.154 | 2969.9 | 2233.8 | 216.6 | 5420.2 | 4714 | -706.3 | -14.98
2023-03-26 | 평가 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.4606 | 0.4166 | 0.1228 | 77.377 | 69.988 | 20.635 | 941.62 | 983.49 | 225.84 | 2150.96 | 12.05 | 76.654 | 42.005 | 17.201 | 3072 | 2188.9 | 230.6 | 5491.5
2023-03-27 | 평가 | 162 | 303.5 | 98.49 | 183.44 | 21.57 | 0.3245 | 0.6044 | 0.0711 | 0.422 | 0.4698 | 0.1082 | 68.365 | 76.113 | 17.521 | 934.7 | 980.97 | 225.3 | 2140.98 | 12.07 | 74.621 | 41.764 | 16.98 | 2990.5 | 2176.4 | 227.7 | 5394.5 | 5193.2 | -201.3 | -3.88 | 2.5 | 1.005 | 8.16 | 36.7 | 2218 | 18448 | 0.1202 |  |  | 0.646
2023-03-28 | 평가 | 168 | 185.54 | 95.46 | 76.82 | 13.26 | 0.5145 | 0.414 | 0.0715 | 0.4482 | 0.454 | 0.0978 | 75.302 | 76.275 | 16.423 | 935.27 | 978.81 | 223.71 | 2137.79 | 12.04 | 76.141 | 41.573 | 16.5 | 3051.4 | 2166.4 | 221.2 | 5439.1 | 5509.7 | 70.6 | 1.28 | 2.665 | 1.185 | 8.02 | 36.7 | 2754 | 18168 | 0.1516 |  |  | 0.76
2023-03-29 | 평가 | 168 | 185.65 | 75.97 | 93.83 | 15.85 | 0.4092 | 0.5054 | 0.0854 | 0.4372 | 0.4686 | 0.0942 | 73.444 | 78.723 | 15.833 | 933.93 | 979.27 | 221.66 | 2134.86 | 12.01 | 76.336 | 41.606 | 15.996 | 3059.2 | 2168.1 | 214.5 | 5441.8 | 5545.3 | 103.5 | 1.87 | 2.635 | 1.18 | 8.02 | 36.7 | 2582 | 18200 | 0.1419 |  |  | 0.724
2023-03-30 | 평가 | 168 | 133.98 | 53.05 | 65.39 | 15.54 | 0.396 | 0.4881 | 0.116 | 0.4255 | 0.4741 | 0.1004 | 71.481 | 79.65 | 16.869 | 930.74 | 980.62 | 220.81 | 2132.17 | 11.99 | 75.671 | 41.708 | 15.964 | 3032.6 | 2173.5 | 214 | 5420.1 | 5623.5 | 203.4 | 3.62 | 2.43 | 1.135 | 7.98 | 36.7 | 2656 | 18008 | 0.1475 |  |  | 0.743
2023-03-31 | 평가 | 168 | 128.36 | 26.53 | 88.26 | 13.57 | 0.2067 | 0.6876 | 0.1057 | 0.3635 | 0.5346 | 0.1019 | 61.062 | 89.817 | 17.122 | 917.38 | 992.04 | 220.27 | 2129.69 | 11.96 | 71.093 | 42.608 | 16.017 | 2849.1 | 2220.4 | 214.8 | 5284.2 | 5106.7 | -177.6 | -3.48
2023-04-01 | 평가 | 168 | 246.77 | 80.72 | 148.23 | 17.82 | 0.3271 | 0.6007 | 0.0722 | 0.3532 | 0.5533 | 0.0935 | 59.33 | 92.963 | 15.707 | 903.36 | 1005.68 | 218.37 | 2127.41 | 11.94 | 67.577 | 43.625 | 15.629 | 2708.2 | 2273.3 | 209.6 | 5191.1 | 4713.6 | -477.5 | -10.13
2023-04-02 | 평가 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.3458 | 0.5668 | 0.0875 | 58.09 | 95.217 | 14.694 | 889.22 | 1020.49 | 215.6 | 2125.31 | 11.92 | 64.912 | 44.668 | 15.061 | 2601.4 | 2327.7 | 201.9 | 5131 | 4776.5 | -354.5 | -7.42
2023-04-03 | 평가 | 168 | 191.69 | 131.04 | 38.3 | 22.35 | 0.6836 | 0.1998 | 0.1166 | 0.4415 | 0.4627 | 0.0957 | 74.178 | 77.741 | 16.081 | 892.3 | 1016.63 | 214.44 | 2123.38 | 11.9 | 69.704 | 44.156 | 15.089 | 2793.4 | 2301 | 202.3 | 5296.8 | 5175.2 | -121.6 | -2.35 | 2.44 | 1.095 | 7.94 | 36.4 | 2351 | 17728 | 0.1326 |  |  | 0.567
2023-04-04 | 평가 | 168 | 220.3 | 76.61 | 133.05 | 10.64 | 0.3478 | 0.6039 | 0.0483 | 0.415 | 0.5028 | 0.0823 | 69.712 | 84.465 | 13.823 | 890.67 | 1019.81 | 211.12 | 2121.61 | 11.87 | 70.873 | 44.26 | 14.432 | 2840.3 | 2306.4 | 193.5 | 5340.2 | 5086.5 | -253.7 | -4.99 | 2.46 | 1.075 | 7.94 | 36.4 | 2178 | 17580 | 0.1239 |  |  | 0.68
2023-04-05 | 평가 | 168 | 188.71 | 80.33 | 87.59 | 20.79 | 0.4257 | 0.4642 | 0.1102 | 0.418 | 0.4918 | 0.0902 | 70.223 | 82.626 | 15.151 | 889.68 | 1020.9 | 209.39 | 2119.97 | 11.85 | 71.798 | 44.2 | 14.382 | 2877.4 | 2303.3 | 192.8 | 5373.5 | 5136.2 | -237.3 | -4.62
2023-04-06 | 평가 | 168 | 196.31 | 108.34 | 76.98 | 10.99 | 0.5519 | 0.3921 | 0.056 | 0.4559 | 0.4636 | 0.0805 | 76.599 | 77.879 | 13.522 | 895.14 | 1017.15 | 206.17 | 2118.47 | 11.83 | 74.919 | 43.77 | 13.859 | 3002.4 | 2280.9 | 185.8 | 5469.2 | 4901.3 | -567.8 | -11.59 | 2.555 | 1.055 | 7.94 | 36.4 | 2304 | 17418 | 0.1323 |  |  | 0.584
2023-04-07 | 평가 | 168 | 66.7 | 53.83 | 0 | 12.87 | 0.807 | 0 | 0.193 | 0.5555 | 0.3322 | 0.1124 | 93.319 | 55.803 | 18.878 | 916.89 | 991.63 | 208.56 | 2117.08 | 11.82 | 83.532 | 41.638 | 15.109 | 3347.6 | 2169.8 | 202.6 | 5720 | 4938.4 | -781.6 | -15.83 | 2.525 | 1.07 | 7.94 | 36.2 | 2249 | 17535 | 0.1283 |  |  | 0.598
2023-04-08 | 평가 | 168 | 167.46 | 55.72 | 91.48 | 20.26 | 0.3327 | 0.5463 | 0.121 | 0.4923 | 0.3929 | 0.1148 | 82.712 | 66 | 19.288 | 926.29 | 978.34 | 211.18 | 2115.81 | 11.8 | 84.601 | 40.644 | 16.085 | 3390.4 | 2118 | 215.7 | 5724.1 | 4879.7 | -844.4 | -17.3
2023-04-09 | 평가 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.4471 | 0.4363 | 0.1166 | 75.112 | 73.306 | 19.582 | 927.34 | 973.42 | 213.87 | 2114.64 | 11.78 | 82.22 | 40.383 | 16.838 | 3295 | 2104.4 | 225.8 | 5625.2 | 4895.1 | -730.1 | -14.92
2023-04-10 | 평가 | 168 | 278.64 | 79.21 | 178.09 | 21.34 | 0.2843 | 0.6391 | 0.0766 | 0.4009 | 0.4938 | 0.1052 | 67.358 | 82.964 | 17.679 | 920.55 | 978.56 | 214.45 | 2113.56 | 11.77 | 77.65 | 40.935 | 16.78 | 3111.9 | 2133.2 | 225 | 5470.1 | 5097.2 | -372.8 | -7.31 | 2.475 | 1.065 | 8.04 | 36 | 2175 | 17848 | 0.1219 |  |  | 0.575
2023-04-11 | 평가 | 168 | 195.29 | 104.33 | 77.06 | 13.9 | 0.5342 | 0.3946 | 0.0712 | 0.4387 | 0.4657 | 0.0956 | 73.705 | 78.238 | 16.057 | 920.66 | 978.55 | 213.36 | 2112.57 | 11.75 | 77.371 | 41.026 | 16.254 | 3100.7 | 2137.9 | 217.9 | 5456.5 | 4985.8 | -470.8 | -9.44 | 2.525 | 1.07 | 8.04 | 36 | 2301 | 17928 | 0.1283 |  |  | 0.607
2023-04-12 | 평가 | 168 | 69.07 | 54.32 | 0 | 14.75 | 0.7864 | 0 | 0.2136 | 0.5373 | 0.3337 | 0.129 | 90.265 | 56.06 | 21.675 | 937.31 | 956.37 | 217.98 | 2111.66 | 11.74 | 83.823 | 39.328 | 17.581 | 3359.2 | 2049.4 | 235.7 | 5644.4 | 4749.6 | -894.8 | -18.84 | 2.475 | 1.07 | 8.06 | 36 | 2192 | 18110 | 0.121 |  |  | 0.59
2023-04-13 | 평가 | 168 | 211.41 | 108.2 | 89.15 | 14.06 | 0.5118 | 0.4217 | 0.0665 | 0.5301 | 0.3586 | 0.1113 | 89.051 | 60.251 | 18.698 | 951.42 | 940.16 | 219.25 | 2110.82 | 11.72 | 87.316 | 38.222 | 17.592 | 3499.2 | 1991.8 | 235.9 | 5726.9 | 4541.8 | -1185.1 | -26.09
2023-04-14 | 평가 | 168 | 274.42 | 80.18 | 179.97 | 14.27 | 0.2922 | 0.6558 | 0.052 | 0.4626 | 0.4429 | 0.0945 | 77.722 | 74.403 | 15.874 | 953.07 | 939.39 | 217.59 | 2110.05 | 11.71 | 84.939 | 38.414 | 16.753 | 3404 | 2001.8 | 224.6 | 5630.4 | 4634.4 | -996 | -21.49
2023-04-15 | 평가 | 168 | 130.91 | 55.19 | 56.48 | 19.24 | 0.4216 | 0.4314 | 0.147 | 0.451 | 0.4396 | 0.1094 | 75.768 | 73.859 | 18.374 | 952.63 | 938.14 | 218.57 | 2109.34 | 11.7 | 82.691 | 38.534 | 16.931 | 3313.9 | 2008.1 | 227 | 5549 | 4874.8 | -674.2 | -13.83
2023-04-16 | 평가 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.4427 | 0.4373 | 0.12 | 74.367 | 73.469 | 20.164 | 950.83 | 936.6 | 221.26 | 2108.69 | 11.69 | 80.744 | 38.605 | 17.589 | 3235.9 | 2011.7 | 235.8 | 5483.5
2023-04-17 | 평가 | 168 | 138.6 | 78.63 | 38.48 | 21.49 | 0.5673 | 0.2776 | 0.1551 | 0.478 | 0.392 | 0.13 | 80.303 | 65.864 | 21.832 | 955.11 | 927.58 | 225.4 | 2108.08 | 11.67 | 81.918 | 38.057 | 18.538 | 3282.9 | 1983.2 | 248.6 | 5514.7 | 4966 | -548.7 | -11.05 | 2.355 | 0.86 | 8 | 36 | 2412 | 17868 | 0.135 |  |  | 0.586
2023-04-18 | 평가 | 168 | 257.77 | 156.75 | 89.05 | 11.97 | 0.6081 | 0.3455 | 0.0464 | 0.5149 | 0.3788 | 0.1063 | 86.499 | 63.646 | 17.855 | 965.24 | 917.06 | 225.23 | 2107.53 | 11.66 | 85.121 | 37.413 | 17.992 | 3411.3 | 1949.7 | 241.2 | 5602.2 | 4971.6 | -630.5 | -12.68 | 2.505 | 1.135 | 8 | 36 | 2695 | 17608 | 0.1531 |  |  | 0.624
2023-04-19 | 평가 | 168 | 275.09 | 82.04 | 178.96 | 14.09 | 0.2982 | 0.6506 | 0.0512 | 0.4535 | 0.4559 | 0.0907 | 76.182 | 76.585 | 15.233 | 964.25 | 920.32 | 222.46 | 2107.02 | 11.65 | 82.969 | 37.902 | 16.833 | 3325 | 1975.1 | 225.7 | 5525.9 | 4969.5 | -556.3 | -11.2 | 2.445 | 1.09 | 8.01 | 36 | 2470 | 18008 | 0.1372 |  |  | 0.626
2023-04-20 | 평가 | 168 | 118.8 | 26.6 | 76.54 | 15.66 | 0.2239 | 0.6443 | 0.1318 | 0.3884 | 0.5093 | 0.1023 | 65.25 | 85.558 | 17.192 | 952.4 | 932.29 | 221.86 | 2106.55 | 11.65 | 77.269 | 39.035 | 16.631 | 3096.6 | 2034.2 | 223 | 5353.8 | 5250.9 | -102.9 | -1.96 | 2.55 | 1.145 | 8 | 36 | 2735 | 17640 | 0.155 |  |  | 0.691
2023-04-21 | 평가 | 168 | 146.8 | 133.33 | 0 | 13.47 | 0.9082 | 0 | 0.0918 | 0.5358 | 0.3649 | 0.0993 | 90.007 | 61.305 | 16.689 | 966.26 | 919.05 | 220.81 | 2106.12 | 11.64 | 83.656 | 38.057 | 16.342 | 3352.6 | 1983.2 | 219.1 | 5554.9 | 5430.5 | -124.4 | -2.29
2023-04-22 | 평가 | 168 | 166.63 | 56.3 | 91.37 | 18.96 | 0.3379 | 0.5483 | 0.1138 | 0.4797 | 0.4169 | 0.1034 | 80.583 | 70.04 | 17.377 | 969.58 | 915.61 | 220.53 | 2105.73 | 11.63 | 83.826 | 37.926 | 16.351 | 3359.4 | 1976.4 | 219.2 | 5555 | 5555 | 0 | 0
2023-04-23 | 평가 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.4395 | 0.4542 | 0.1064 | 73.831 | 76.3 | 17.87 | 965.89 | 918.7 | 220.77 | 2105.36 | 11.62 | 81.23 | 38.315 | 16.506 | 3255.3 | 1996.6 | 221.3 | 5473.3 | 5653.5 | 180.2 | 3.19
2023-04-24 | 평가 | 168 | 308.43 | 105.42 | 181.24 | 21.77 | 0.3418 | 0.5876 | 0.0706 | 0.4118 | 0.492 | 0.0962 | 69.179 | 82.655 | 16.166 | 957.84 | 927.9 | 219.28 | 2105.03 | 11.61 | 77.768 | 39.153 | 16.1 | 3116.6 | 2040.3 | 215.9 | 5372.8 | 5689.7 | 316.9 | 5.57 | 2.455 | 0.995 | 7.96 | 36 | 2369 | 17428 | 0.1359 |  |  | 0.687
2023-04-25 | 평가 | 168 | 256.53 | 130.27 | 115.25 | 11.01 | 0.5078 | 0.4493 | 0.0429 | 0.439 | 0.4799 | 0.0811 | 73.753 | 80.62 | 13.627 | 955.01 | 934.33 | 215.38 | 2104.72 | 11.61 | 77.463 | 39.703 | 15.061 | 3104.4 | 2069 | 201.9 | 5375.3 | 5470.8 | 95.5 | 1.75 | 2.615 | 1.13 | 7.98 | 36 | 2752 | 17408 | 0.1581 |  |  | 0.699
2023-04-26 | 평가 | 168 | 126.53 | 108.9 | 0 | 17.63 | 0.8607 | 0 | 0.1393 | 0.5585 | 0.3439 | 0.0976 | 93.833 | 57.767 | 16.4 | 972.48 | 917.39 | 214.56 | 2104.43 | 11.6 | 85.306 | 38.341 | 15.186 | 3418.7 | 1998 | 203.6 | 5620.3 | 5488.6 | -131.8 | -2.4 | 2.425 | 1.085 | 8 | 36 | 2451 | 17378 | 0.141 |  |  | 0.687
2023-04-27 | 평가 | 168 | 103.77 | 0 | 88.58 | 15.19 | 0 | 0.8536 | 0.1464 | 0.4002 | 0.4884 | 0.1114 | 67.235 | 82.043 | 18.722 | 961.96 | 926.09 | 216.12 | 2104.17 | 11.59 | 79.504 | 39.127 | 15.967 | 3186.2 | 2039 | 214.1 | 5439.2 | 5535.5 | 96.3 | 1.74 | 2.445 | 0.895 | 8.02 | 36 | 2610 | 17610 | 0.1482 |  |  | 0.63
2023-04-28 | 평가 | 168 | 374.91 | 162.26 | 199.04 | 13.61 | 0.4328 | 0.5309 | 0.0363 | 0.4094 | 0.5004 | 0.0901 | 68.787 | 84.07 | 15.144 | 953.84 | 936.11 | 213.99 | 2103.93 | 11.59 | 76.547 | 39.956 | 15.426 | 3067.7 | 2082.2 | 206.8 | 5356.7 | 5511.8 | 155.2 | 2.81
2023-04-29 | 평가 | 168 | 103.48 | 82.19 | 0 | 21.29 | 0.7943 | 0 | 0.2057 | 0.5185 | 0.3586 | 0.1229 | 87.113 | 60.239 | 20.649 | 964.68 | 921.5 | 217.53 | 2103.71 | 11.58 | 82.053 | 38.754 | 16.709 | 3288.3 | 2019.5 | 224 | 5531.9 | 5582.8 | 50.9 | 0.91
2023-04-30 | 평가 | 170 | 0 | [6 empty] | 0.5967 | 0.2569 | 0.1464 | 101.437 | 43.677 | 24.886 | 988.99 | 891.5 | 225.02 | 2105.51 | 11.57 | 91.179 | 36.409 | 18.854 | 3654.1 | 1897.3 | 252.8 | 5804.2 | 5553.6 | -250.6 | -4.51
2023-05-01 | 평가 | 166 | 188.61 | 129.06 | 38.01 | 21.54 | 0.6843 | 0.2015 | 0.1142 | 0.6215 | 0.2412 | 0.1373 | 103.172 | 40.042 | 22.786 | 1013.09 | 860.26 | 229.81 | 2103.16 | 11.58 | 97.501 | 34.125 | 19.687 | 3907.4 | 1778.3 | 264 | 5949.7 | 5823.1 | -126.6 | -2.17 | 2.41 | 1.05 | 7.93 | 36 | 2483 | 17858 | 0.139 |  |  | 0.683
2023-05-02 | 평가 | 168 | 204.96 | 106.07 | 84.84 | 14.05 | 0.5175 | 0.4139 | 0.0685 | 0.592 | 0.2902 | 0.1178 | 99.462 | 48.75 | 19.788 | 1031.55 | 840.23 | 231.23 | 2103 | 11.57 | 99.916 | 32.883 | 19.355 | 4004.2 | 1713.6 | 259.5 | 5977.3 | 5608.9 | -368.4 | -6.57 | 2.425 | 1.05 | 7.96 | 36 | 2269 | 17528 | 0.1294 |  |  | 0.701
2023-05-03 | 평가 | 168 | 305.51 | 108.96 | 179.94 | 16.61 | 0.3566 | 0.589 | 0.0544 | 0.5253 | 0.3749 | 0.0998 | 88.252 | 62.98 | 16.768 | 1037.32 | 836.03 | 229.51 | 2102.85 | 11.57 | 96.921 | 32.966 | 18.222 | 3884.2 | 1717.9 | 244.3 | 5846.4 | 5587.8 | -258.6 | -4.63 | 2.43 | 1.055 | 7.97 | 36 | 2035 | 17710 | 0.1149 |  |  | 0.668
2023-05-04 | 평가 | 168 | 115.39 | 27.78 | 73.69 | 13.92 | 0.2407 | 0.6386 | 0.1206 | 0.4446 | 0.4496 | 0.1057 | 74.701 | 75.54 | 17.76 | 1029.08 | 844.72 | 228.92 | 2102.72 | 11.56 | 89.654 | 34.042 | 17.748 | 3592.9 | 1773.9 | 238 | 5604.9 | 5691.1 | 86.3 | 1.52 | 2.44 | 1.045 | 7.98 | 36 | 2268 | 17638 | 0.1286 |  |  | 0.651
2023-05-05 | 평가 | 168 | 96.7 | 83 | 0 | 13.7 | 0.8583 | 0 | 0.1417 | 0.5619 | 0.3222 | 0.1159 | 94.401 | 54.127 | 19.472 | 1041.2 | 831.31 | 230.09 | 2102.6 | 11.56 | 93.052 | 33.242 | 17.938 | 3729.1 | 1732.3 | 240.5 | 5701.9 | 5785 | 83 | 1.44
2023-05-06 | 평가 | 168 | 167.54 | 56.74 | 91.98 | 18.82 | 0.3387 | 0.549 | 0.1123 | 0.4986 | 0.3865 | 0.1149 | 83.769 | 64.928 | 19.302 | 1041.72 | 829.77 | 230.99 | 2102.48 | 11.56 | 90.895 | 33.427 | 18.017 | 3642.7 | 1741.9 | 241.6 | 5626.2 | 5482.7 | -143.4 | -2.62
2023-05-07 | 평가 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.4533 | 0.4325 | 0.1142 | 76.152 | 72.668 | 19.18 | 1034.58 | 836.09 | 231.7 | 2102.38 | 11.55 | 86.518 | 34.203 | 18.034 | 3467.3 | 1782.4 | 241.8 | 5491.4 | 5272.3 | -219.2 | -4.16
2023-05-08 | 평가 | 168 | 362.88 | 159.13 | 180.82 | 22.93 | 0.4385 | 0.4983 | 0.0632 | 0.4491 | 0.4512 | 0.0997 | 75.449 | 75.799 | 16.752 | 1027.31 | 845.04 | 229.93 | 2102.28 | 11.55 | 83.537 | 35.113 | 17.318 | 3347.8 | 1829.8 | 232.2 | 5409.8 | 5194.9 | -214.9 | -4.14 | 2.435 | 0.945 | 8 | 36 | 2310 | 17848 | 0.1294 |  |  | 0.605
2023-05-09 | 평가 | 168 | 219.85 | 132.16 | 72.73 | 14.96 | 0.6011 | 0.3308 | 0.068 | 0.4922 | 0.4171 | 0.0907 | 82.689 | 70.067 | 15.244 | 1027.86 | 847.54 | 226.79 | 2102.19 | 11.55 | 84.595 | 35.427 | 16.377 | 3390.2 | 1846.1 | 219.6 | 5455.9 | 5287 | -168.9 | -3.19 | 2.505 | 1.03 | 8.02 | 36 | 2189 | 17928 | 0.1221 |  |  | 0.67
2023-05-10 | 평가 | 168 | 96.27 | 79.71 | 0 | 16.56 | 0.828 | 0 | 0.172 | 0.5874 | 0.2988 | 0.1138 | 98.68 | 50.205 | 19.115 | 1044.36 | 829.98 | 227.77 | 2102.11 | 11.54 | 91.644 | 34.105 | 16.897 | 3672.7 | 1777.2 | 226.6 | 5676.5 | 5412.8 | -263.7 | -4.87 | 2.48 | 1.035 | 8.01 | 36 | 2610 | 17758 | 0.147 |  |  | 0.699
2023-05-11 | 평가 | 168 | 190.24 | 109.25 | 64.72 | 16.27 | 0.5743 | 0.3402 | 0.0855 | 0.5837 | 0.3106 | 0.1058 | 98.056 | 52.175 | 17.769 | 1058.91 | 815.79 | 227.33 | 2102.03 | 11.54 | 95.741 | 33.14 | 16.847 | 3836.9 | 1726.9 | 225.9 | 5789.7 | 5478.9 | -310.8 | -5.67 | 2.605 | 1.225 | 8.03 | 36 | 2633 | 17910 | 0.147 |  |  | 0.666
2023-05-12 | 평가 | 168 | 151.61 | 137 | 0 | 14.61 | 0.9036 | 0 | 0.0964 | 0.6744 | 0.2225 | 0.1031 | 113.294 | 37.385 | 17.321 | 1087.54 | 787.95 | 226.47 | 2101.96 | 11.54 | 104.364 | 31.136 | 16.679 | 4182.4 | 1622.6 | 223.6 | 6028.6 | 5678.8 | -349.8 | -6.16
2023-05-13 | 평가 | 168 | 287.41 | 77.54 | 189.34 | 20.53 | 0.2698 | 0.6588 | 0.0714 | 0.5597 | 0.3462 | 0.0941 | 94.027 | 58.16 | 15.813 | 1094.61 | 783.11 | 224.18 | 2101.9 | 11.54 | 101.974 | 31.097 | 16.112 | 4086.7 | 1620.5 | 216 | 5923.2 | 5740.3 | -182.9 | -3.19
2023-05-14 | 평가 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.4775 | 0.4348 | 0.0877 | 80.221 | 73.047 | 14.732 | 1087.31 | 793.54 | 220.99 | 2101.84 | 11.53 | 94.978 | 32.255 | 15.402 | 3806.3 | 1680.8 | 206.5 | 5693.7 | 5571.5 | -122.2 | -2.19
2023-05-15 | 평가 | 168 | 238.77 | 135.58 | 80.23 | 22.96 | 0.5678 | 0.336 | 0.0962 | 0.5031 | 0.4068 | 0.0901 | 84.522 | 68.342 | 15.136 | 1084.9 | 798.44 | 218.45 | 2101.79 | 11.53 | 92.384 | 32.862 | 15.038 | 3702.4 | 1712.5 | 201.6 | 5616.5 | 5738.2 | 121.7 | 2.12 | 2.485 | 0.94 | 8 | 36 | 2428 | 18008 | 0.1348 |  |  | 0.655
2023-05-16 | 평가 | 168 | 258.62 | 132.75 | 112.36 | 13.51 | 0.5133 | 0.4345 | 0.0522 | 0.506 | 0.4146 | 0.0794 | 85.008 | 69.659 | 13.333 | 1083.16 | 804.26 | 214.32 | 2101.74 | 11.53 | 90.979 | 33.482 | 14.25 | 3646 | 1744.8 | 191.1 | 5581.9 | 5531.2 | -50.7 | -0.92 | 2.52 | 1.01 | 7.99 | 36 | 2605 | 17768 | 0.1466 |  |  | 0.689
2023-05-17 | 평가 | 168 | 242.02 | 136.67 | 88.81 | 16.54 | 0.5647 | 0.367 | 0.0683 | 0.5226 | 0.4011 | 0.0762 | 87.804 | 67.388 | 12.808 | 1084.36 | 807.34 | 209.99 | 2101.69 | 11.53 | 91.23 | 33.828 | 13.555 | 3656.1 | 1762.8 | 181.7 | 5600.7 | 5630.1 | 29.4 | 0.52 | 2.565 | 1.085 | 7.98 | 36 | 2820 | 17780 | 0.1586 |  |  | 0.712
2023-05-18 | 평가 | 168 | 208.43 | 111.18 | 82.95 | 14.3 | 0.5334 | 0.398 | 0.0686 | 0.5257 | 0.4002 | 0.0741 | 88.317 | 67.239 | 12.445 | 1085.98 | 810.03 | 205.65 | 2101.65 | 11.53 | 91.591 | 34.11 | 12.972 | 3670.6 | 1777.5 | 173.9 | 5622 | 5535.3 | -86.7 | -1.57
2023-05-19 | 평가 | 168 | 174.17 | 81.84 | 78.45 | 13.88 | 0.4699 | 0.4504 | 0.0797 | 0.5099 | 0.4145 | 0.0757 | 85.659 | 69.629 | 12.712 | 1084.8 | 814.89 | 201.92 | 2101.61 | 11.53 | 90.75 | 34.54 | 12.655 | 3636.9 | 1799.9 | 169.7 | 5606.4 | 5491 | -115.4 | -2.1 | 2.51 | 1.02 | 7.98 | 36 | 2676 | 17908 | 0.1494 |  |  | 0.697
2023-05-20 | 평가 | 162 | 162.25 | 51.51 | 91.62 | 19.12 | 0.3175 | 0.5647 | 0.1178 | 0.4553 | 0.457 | 0.0876 | 73.764 | 74.041 | 14.195 | 1071.83 | 823.78 | 199.97 | 2095.58 | 11.56 | 85.473 | 35.258 | 12.884 | 3425.4 | 1837.3 | 172.8 | 5435.5 | 5425.5 | -10 | -0.18
2023-05-21 | 평가 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.4163 | 0.4876 | 0.0962 | 69.931 | 81.909 | 16.16 | 1056.06 | 839.82 | 200.14 | 2096.02 | 11.55 | 80.686 | 36.498 | 13.63 | 3233.5 | 1901.9 | 182.7 | 5318.2 | 5578 | 259.7 | 4.66
2023-05-22 | 평가 | 168 | 290.48 | 131.65 | 135.12 | 23.71 | 0.4532 | 0.4652 | 0.0816 | 0.4267 | 0.4812 | 0.0921 | 71.691 | 80.843 | 15.466 | 1043.32 | 853.51 | 199.6 | 2096.43 | 11.55 | 78.437 | 37.465 | 13.93 | 3143.4 | 1952.4 | 186.8 | 5282.6 | 5659.2 | 376.7 | 6.66 | 2.57 | 1.035 | 8.02 | 36 | 2693 | 18108 | 0.1487 |  |  | 0.67
2023-05-23 | 평가 | 168 | 264.42 | 133.32 | 113.56 | 17.54 | 0.5042 | 0.4295 | 0.0663 | 0.4487 | 0.4665 | 0.0848 | 75.38 | 78.379 | 14.241 | 1035.28 | 863.65 | 197.88 | 2096.81 | 11.54 | 78.526 | 38.09 | 13.766 | 3147 | 1984.9 | 184.6 | 5316.5 | 5414.2 | 97.7 | 1.8 | 2.55 | 1.025 | 8.04 | 36 | 2486 | 18210 | 0.1365 |  |  | 0.638
2023-05-24 | 평가 | 168 | 177.34 | 162.99 | 0 | 14.35 | 0.9191 | 0 | 0.0809 | 0.582 | 0.3343 | 0.0837 | 97.781 | 56.161 | 14.058 | 1050.28 | 850.76 | 196.12 | 2097.16 | 11.54 | 87.542 | 36.843 | 13.6 | 3508.3 | 1919.9 | 182.4 | 5610.6 | 5386.8 | -223.8 | -4.15 | 2.475 | 0.935 | 8.06 | 36 | 2269 | 18248 | 0.1243 |  |  | 0.63
2023-05-25 | 평가 | 168 | 225.57 | 55.88 | 156.01 | 13.68 | 0.2477 | 0.6916 | 0.0606 | 0.4873 | 0.4356 | 0.0771 | 81.861 | 73.178 | 12.961 | 1048.17 | 855.91 | 193.4 | 2097.48 | 11.53 | 86.733 | 37.145 | 13.158 | 3475.9 | 1935.7 | 176.4 | 5588 | 5204.5 | -383.5 | -7.37 | 2.505 | 1.08 | 8.07 | 36 | 2409 | 18400 | 0.1309 |  |  | 0.682
2023-05-26 | 평가 | 168 | 240.55 | 135.95 | 89.5 | 15.1 | 0.5652 | 0.3721 | 0.0628 | 0.5093 | 0.4176 | 0.0731 | 85.571 | 70.153 | 12.276 | 1049.93 | 857.63 | 190.21 | 2097.78 | 11.53 | 87.719 | 37.16 | 12.651 | 3515.4 | 1936.4 | 169.6 | 5621.5 | 5097.2 | -524.3 | -10.29 | 2.655 | 1.19 | 8.07 | 36 | 2836 | 18008 | 0.1575 |  |  | 0.592
2023-05-27 | 평가 | 168 | 106.08 | 27.21 | 57.77 | 21.1 | 0.2565 | 0.5446 | 0.1989 | 0.4377 | 0.4536 | 0.1087 | 73.529 | 76.202 | 18.269 | 1039.51 | 865.26 | 193.27 | 2098.05 | 11.52 | 83.51 | 37.656 | 14.104 | 3346.7 | 1962.3 | 189.1 | 5498.1 | 5024 | -474.2 | -9.44
2023-05-28 | 평가 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.3863 | 0.4794 | 0.1343 | 64.902 | 80.536 | 22.563 | 1021.3 | 876.61 | 200.38 | 2098.3 | 11.52 | 77.463 | 38.425 | 16.382 | 3104.4 | 2002.4 | 219.6 | 5326.4 | 5094.4 | -232 | -4.55
2023-05-29 | 평가 | 172 | 220.98 | 164.97 | 34.46 | 21.55 | 0.7465 | 0.1559 | 0.0975 | 0.4884 | 0.3877 | 0.1239 | 84.01 | 66.684 | 21.307 | 1023.65 | 873.21 | 205.67 | 2102.53 | 11.5 | 81.377 | 37.969 | 17.557 | 3261.3 | 1978.6 | 235.4 | 5475.3 | 5083.9 | -391.4 | -7.7 | 2.465 | 0.885 | 8 | 36.8 | 2650 | 17688 | 0.1498 |  |  | 0.57
2023-05-30 | 평가 | 180 | 234.25 | 110.52 | 111.19 | 12.54 | 0.4718 | 0.4747 | 0.0535 | 0.4837 | 0.4123 | 0.1039 | 87.069 | 74.223 | 18.708 | 1028.87 | 877.61 | 207.93 | 2114.42 | 11.43 | 85.015 | 38.185 | 17.579 | 3407 | 1989.9 | 235.7 | 5632.6 | 5135.4 | -497.3 | -9.68 | 2.48 | 1.035 | 8.02 | 36.8 | 2743 | 17900 | 0.1532 |  |  | 0.61
2023-05-31 | 평가 | 180 | 238.19 | 133.97 | 87.44 | 16.78 | 0.5625 | 0.3671 | 0.0704 | 0.506 | 0.3995 | 0.0944 | 91.086 | 71.914 | 17 | 1037.7 | 879.36 | 208.31 | 2125.36 | 11.38 | 88.865 | 38.184 | 17.082 | 3561.3 | 1989.8 | 229 | 5780.2 | 5026 | -754.2 | -15.01 | 2.525 | 1.06 | 8.01 | 36.8 | 2908 | 18078 | 0.1609 |  |  | 0.619
2023-06-01 | 평가 | 180 | 152.13 | 54.84 | 82.13 | 15.16 | 0.3605 | 0.5399 | 0.0997 | 0.4648 | 0.4393 | 0.0959 | 83.66 | 79.075 | 17.265 | 1038.39 | 888.12 | 208.92 | 2135.42 | 11.34 | 88.269 | 38.756 | 16.822 | 3537.5 | 2019.6 | 225.6 | 5782.6 | 4973.9 | -808.7 | -16.26 | 2.505 | 1.055 | 8.02 | 36.8 | 2715 | 17940 | 0.1513 |  |  | 0.626
2023-06-02 | 평가 | 180 | 253.93 | 137.72 | 101.41 | 14.8 | 0.5424 | 0.3994 | 0.0583 | 0.4868 | 0.428 | 0.0853 | 87.618 | 77.037 | 15.345 | 1042.98 | 894.15 | 207.56 | 2144.68 | 11.3 | 89.485 | 39.079 | 16.069 | 3586.2 | 2036.4 | 215.5 | 5838.1 | 4716.7 | -1121.4 | -23.78 | 2.565 | 1.17 | 8.03 | 36.8 | 2906 | 17658 | 0.1646 |  |  | 0.76
2023-06-03 | 평가 | 180 | 166.16 | 55.46 | 90.29 | 20.41 | 0.3338 | 0.5434 | 0.1228 | 0.4434 | 0.4607 | 0.0959 | 79.812 | 82.926 | 17.263 | 1039.4 | 905.58 | 208.22 | 2153.2 | 11.27 | 87.112 | 39.824 | 16.131 | 3491.1 | 2075.3 | 216.3 | 5782.6 | 4727.7 | -1054.9 | -22.31
2023-06-04 | 평가 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.4123 | 0.4841 | 0.1035 | 74.218 | 87.145 | 18.637 | 1030.51 | 920.32 | 210.21 | 2161.04 | 11.25 | 83.411 | 40.794 | 16.586 | 3342.8 | 2125.8 | 222.4 | 5691 | 4627.4 | -1063.6 | -22.98
2023-06-05 | 평가 | 180 | 227.78 | 161.88 | 42.1 | 23.8 | 0.7107 | 0.1848 | 0.1045 | 0.4969 | 0.3993 | 0.1038 | 89.442 | 71.873 | 18.685 | 1037.56 | 918.61 | 212.09 | 2168.26 | 11.23 | 87.219 | 40.397 | 16.91 | 3495.3 | 2105.1 | 226.7 | 5827.2 | 4623.4 | -1203.8 | -26.04 | 2.555 | 1.045 | 8.1 | 36.8 | 2531 | 18178 | 0.1392 |  |  | 0.466
2023-06-06 | 평가 | 180 | 234.45 | 137.14 | 81.72 | 15.59 | 0.5849 | 0.3486 | 0.0665 | 0.5219 | 0.3849 | 0.0932 | 93.934 | 69.284 | 16.781 | 1048.53 | 914.44 | 211.91 | 2174.89 | 11.22 | 91.364 | 39.852 | 16.56 | 3661.5 | 2076.7 | 222 | 5960.2 | 4625.7 | -1334.6 | -28.85 | 2.44 | 1.085 | 8.08 | 36.8 | 2396 | 17970 | 0.1333 |  |  | 0.675
2023-06-07 | 평가 | 186 | 180.59 | 80.97 | 82.7 | 16.92 | 0.4484 | 0.4579 | 0.0937 | 0.501 | 0.4056 | 0.0934 | 93.191 | 75.444 | 17.365 | 1057.89 | 916.77 | 212.34 | 2187 | 11.18 | 93.622 | 39.882 | 16.497 | 3752 | 2078.3 | 221.2 | 6051.5 | 4964.6 | -1086.9 | -21.89 | 2.5 | 1.02 | 8.04 | 36.8 | [5 empty] | 0.602
2023-06-08 | 평가 | 192 | 214.45 | 84.77 | 112.69 | 16.99 | 0.3953 | 0.5255 | 0.0792 | 0.4711 | 0.4396 | 0.0894 | 90.442 | 84.402 | 17.156 | 1063.75 | 927.87 | 212.51 | 2204.13 | 11.12 | 93.916 | 40.625 | 16.391 | 3763.7 | 2117 | 219.8 | 6100.5 | 5152.1 | -948.4 | -18.41 | 2.48 | 1.05 | 8.05 | 36.8 | [5 empty] | 0.65
2023-06-09 | 평가 | 196 | 265.59 | 161.94 | 88.61 | 15.04 | 0.6097 | 0.3336 | 0.0566 | 0.5104 | 0.4096 | 0.0801 | 100.031 | 80.273 | 15.695 | 1078.73 | 933.96 | 211.22 | 2223.9 | 11.05 | 97.933 | 40.925 | 15.88 | 3924.7 | 2132.6 | 212.9 | 6270.3 | 5378.4 | -891.9 | -16.58 | 2.51 | 1.12 | 8.07 | 36.8 | [5 empty] | 0.662
2023-06-10 | 평가 | 192 | 177.14 | 54.14 | 101.19 | 21.81 | 0.3056 | 0.5712 | 0.1231 | 0.4523 | 0.4554 | 0.0923 | 86.847 | 87.435 | 17.718 | 1079.32 | 946.72 | 212.05 | 2238.09 | 11.02 | 95.136 | 41.752 | 16.139 | 3812.7 | 2175.8 | 216.4 | 6204.8 | 5446.4 | -758.4 | -13.92
2023-06-11 | 평가 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.4107 | 0.4882 | 0.101 | 78.863 | 93.74 | 19.396 | 1071.89 | 964.76 | 214.49 | 2251.14 | 10.99 | 90.218 | 42.96 | 16.819 | 3615.6 | 2238.7 | 225.5 | 6079.8 | 5435.2 | -644.5 | -11.86
2023-06-12 | 평가 | 192 | 242.49 | 135.06 | 82.85 | 24.58 | 0.557 | 0.3417 | 0.1014 | 0.4522 | 0.4467 | 0.1011 | 86.822 | 85.763 | 19.415 | 1073.01 | 973.39 | 216.75 | 2263.15 | 10.98 | 90.368 | 43.347 | 17.288 | 3621.6 | 2258.9 | 231.8 | 6112.3 | 5305.4 | -806.8 | -15.21
2023-06-13 | 평가 | 192 | 267.4 | 164.99 | 89.07 | 13.34 | 0.617 | 0.3331 | 0.0499 | 0.4989 | 0.4145 | 0.0866 | 95.792 | 79.581 | 16.627 | 1083.01 | 975.14 | 216.05 | 2274.2 | 10.96 | 94.049 | 43.182 | 16.771 | 3769.1 | 2250.2 | 224.9 | 6244.2 | 5378.8 | -865.4 | -16.09 | 2.51 | 1.02 | 8 | 36.8 | [5 empty] | 0.761
2023-06-14 | 평가 | 192 | 260.16 | 108.05 | 135.26 | 16.85 | 0.4153 | 0.5199 | 0.0648 | 0.4752 | 0.4444 | 0.0804 | 91.242 | 85.319 | 15.439 | 1087.66 | 982.49 | 214.21 | 2284.36 | 10.96 | 94.499 | 43.5 | 16.063 | 3787.1 | 2266.8 | 215.4 | 6269.3 | 5430 | -839.3 | -15.46 | 2.39 | 1.01 | 8.02 | 36.8 | [5 empty] | 0.629
2023-06-15 | 평가 | 193 | 208.6 | 110.59 | 83.31 | 14.7 | 0.5302 | 0.3994 | 0.0705 | 0.4908 | 0.4316 | 0.0776 | 94.723 | 83.302 | 14.975 | 1095.41 | 987.24 | 212.06 | 2294.72 | 10.95 | 96.169 | 43.609 | 15.441 | 3854 | 2272.5 | 207 | 6333.6 | 5343.6 | -990 | -18.53 | 2.46 | 1.04 | 8.03 | 36.5 | [5 empty] | 0.63
2023-06-16 | 평가 | 192 | 185.81 | 110.78 | 60.26 | 14.77 | 0.5962 | 0.3243 | 0.0795 | 0.5207 | 0.4012 | 0.0781 | 99.969 | 77.03 | 15.001 | 1107.8 | 985.33 | 210.11 | 2303.24 | 10.96 | 99.298 | 43.2 | 15.024 | 3979.4 | 2251.2 | 201.4 | 6432.1 | 5601.7 | -830.4 | -14.82 | 2.525 | 1.155 | 8.07 |  | 2708 | 18208 | 0.1487 |  |  | 0.758
2023-06-17 | 평가 | 192 | 187.78 | 73.61 | 92.07 | 22.1 | 0.392 | 0.4903 | 0.1177 | 0.4842 | 0.4265 | 0.0893 | 92.966 | 81.88 | 17.154 | 1112.19 | 988.43 | 210.46 | 2311.08 | 10.96 | 98.426 | 43.24 | 15.387 | 3944.5 | 2253.3 | 206.3 | 6404.1 | 5639.9 | -764.2 | -13.55
2023-06-18 | 평가 | 182 | 0 | [6 empty] | 0.4581 | 0.4446 | 0.0974 | 83.367 | 80.909 | 17.723 | 1106.63 | 990.31 | 211.36 | 2308.3 | 11.02 | 94.048 | 43.197 | 15.804 | 3769.1 | 2251.1 | 211.9 | 6232 | 5350.8 | -881.2 | -16.47
2023-06-19 | 평가 | 192 | 279.92 | 189.27 | 65.35 | 25.3 | 0.6762 | 0.2335 | 0.0904 | 0.5199 | 0.3847 | 0.0954 | 99.818 | 73.866 | 18.316 | 1117.97 | 984.99 | 212.77 | 2315.74 | 11.02 | 97.929 | 42.597 | 16.267 | 3924.6 | 2219.8 | 218.1 | 6362.5 | 5625.9 | -736.6 | -13.09 | 2.395 | 0.795 | 8.01 |  | 2936 | 17898 | 0.164 |  |  | 0.725
2023-06-20 | 평가 | 192 | 306.24 | 165.19 | 125.53 | 15.52 | 0.5394 | 0.4099 | 0.0507 | 0.5254 | 0.3919 | 0.0827 | 100.881 | 75.237 | 15.882 | 1129.46 | 981.48 | 211.64 | 2322.58 | 11.03 | 100.748 | 42.197 | 15.852 | 4037.5 | 2198.9 | 212.5 | 6449 | 5871.8 | -577.2 | -9.83 | 2.455 | 1.07 | 8.04 |  | 3062 | 18068 | 0.1695 |  |  | 1.073
2023-06-21 | 평가 | 192 | 190.05 | 134.62 | 34.94 | 20.49 | 0.7083 | 0.1838 | 0.1078 | 0.5773 | 0.3329 | 0.0898 | 110.836 | 63.916 | 17.248 | 1149.99 | 966.92 | 211.97 | 2328.88 | 11.04 | 106.468 | 40.951 | 15.979 | 4266.8 | 2134 | 214.2 | 6615.1 | 6401.2 | -213.9 | -3.34 | 2.43 | 0.79 | 8.04 |  | 2648 | 18210 | 0.1454 |  |  | 0.881
2023-06-22 | 평가 | 192 | 184.98 | 82.51 | 89.02 | 13.45 | 0.446 | 0.4812 | 0.0727 | 0.5401 | 0.3749 | 0.085 | 103.694 | 71.99 | 16.316 | 1161.74 | 961.6 | 211.34 | 2334.67 | 11.05 | 107.139 | 40.54 | 15.786 | 4293.7 | 2112.6 | 211.7 | 6617.9 | 6388.1 | -229.8 | -3.6 | 2.48 | 0.825 | 8.04 |  | 2690 | 18408 | 0.1461 |  |  | 0.754
2023-06-23 | 평가 | 192 | 293.68 | 190.07 | 89.46 | 14.15 | 0.6472 | 0.3046 | 0.0482 | 0.5704 | 0.355 | 0.0745 | 109.525 | 68.162 | 14.313 | 1178.37 | 952.87 | 208.75 | 2340 | 11.06 | 109.885 | 39.884 | 15.053 | 4403.7 | 2078.4 | 201.8 | 6683.9 | 6184.1 | -499.9 | -8.08
2023-06-24 | 평가 | 192 | 180.77 | 56.53 | 102.63 | 21.61 | 0.3127 | 0.5677 | 0.1195 | 0.4974 | 0.4153 | 0.0873 | 95.498 | 79.74 | 16.762 | 1179.66 | 956.43 | 208.83 | 2344.91 | 11.07 | 105.968 | 40.253 | 15.289 | 4246.7 | 2097.6 | 205 | 6549.3 | 6173 | -376.3 | -6.1
2023-06-25 | 평가 | 192 | 45.91 | 0 | 45.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3564 | 0.5811 | 0.0626 | 68.427 | 111.562 | 12.011 | 1153.76 | 991.52 | 204.14 | 2349.42 | 11.09 | 92.724 | 43.112 | 14.024 | 3716 | 2246.6 | 188 | 6150.6 | 6132.9 | -17.7 | -0.29
2023-06-26 | 평가 | 192 | 339.09 | 187.66 | 125.07 | 26.36 | 0.5534 | 0.3688 | 0.0777 | 0.4122 | 0.5209 | 0.0669 | 79.151 | 100.012 | 12.837 | 1140.66 | 1012.25 | 200.65 | 2353.57 | 11.1 | 88.845 | 44.616 | 13.41 | 3560.5 | 2325 | 179.8 | 6065.3 | 6131.8 | 66.5 | 1.08 | 2.585 | 1.09 | 8.04 |  | 3029 | 18268 | 0.1658 |  |  | 0.646
2023-06-27 | 평가 | 192 | 269.8 | 164.74 | 89.61 | 15.45 | 0.6106 | 0.3321 | 0.0573 | 0.4685 | 0.4674 | 0.0641 | 89.947 | 89.739 | 12.315 | 1139.41 | 1021.05 | 196.93 | 2357.39 | 11.11 | 90.772 | 45.072 | 12.834 | 3637.7 | 2348.8 | 172.1 | 6158.6 | 6188.1 | 29.6 | 0.48 | 2.545 | 0.94 | 8.02 |  | 3216 | 18110 | 0.1776 |  |  | 0.667
2023-06-28 | 평가 | 192 | 291.61 | 185.36 | 89.26 | 16.99 | 0.6356 | 0.3061 | 0.0583 | 0.5159 | 0.4217 | 0.0625 | 99.045 | 80.96 | 11.995 | 1147.35 | 1020.38 | 193.17 | 2360.9 | 11.13 | 95.599 | 44.757 | 12.346 | 3831.2 | 2332.3 | 165.5 | 6329.1 | 6495.3 | 166.2 | 2.56 | 2.495 | 0.995 | 8.01 |  | 3408 | 18198 | 0.1873 |  |  | 1.15
2023-06-29 | 평가 | 198 | 269.24 | 184.28 | 69.86 | 15.1 | 0.6844 | 0.2595 | 0.0561 | 0.5636 | 0.3757 | 0.0607 | 111.602 | 74.386 | 12.011 | 1167.22 | 1013.18 | 189.74 | 2370.13 | 11.12 | 103.599 | 43.963 | 12.018 | 4151.8 | 2291 | 161.1 | 6603.9 | 6730.8 | 126.9 | 1.89 | 2.7 | 1.345 | 7.99 |  | 3397 | 17958 | 0.1892 |  |  | 0.817
2023-06-30 | 평가 | 212 | 178.64 | 162.39 | 0 | 16.25 | 0.909 | 0 | 0.091 | 0.6616 | 0.2692 | 0.0693 | 140.25 | 57.069 | 14.681 | 1214.14 | 989.24 | 189.25 | 2392.63 | 11.04 | 119.992 | 41.904 | 12.596 | 4808.8 | 2183.7 | 168.9 | 7161.3 | 6931.3 | -230 | -3.32 | 2.665 | 1.25 | 7.98 |  | 3506 | 17920 | 0.1956 |  |  | 0.843
2023-07-01 | 평가 | 216 | 252.65 | 138.69 | 91.79 | 22.17 | 0.5489 | 0.3633 | 0.0877 | 0.6296 | 0.2959 | 0.0745 | 136.001 | 63.908 | 16.091 | 1253.06 | 974.05 | 190.21 | 2417.32 | 10.97 | 128.402 | 40.702 | 13.413 | 5145.8 | 2121 | 179.8 | 7446.7 | 6832 | -614.7 | -9
2023-07-02 | 평가 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.6068 | 0.315 | 0.0783 | 131.06 | 68.037 | 16.903 | 1283.93 | 964.21 | 191.9 | 2440.05 | 10.91 | 131.613 | 40.011 | 14.213 | 5274.5 | 2085 | 190.6 | 7550.1 | 6806.3 | -743.7 | -10.93
2023-07-03 | 평가 | 216 | 371.33 | 161.51 | 180.81 | 29.01 | 0.435 | 0.4869 | 0.0781 | 0.5581 | 0.3637 | 0.0782 | 120.54 | 78.565 | 16.895 | 1301.82 | 965.68 | 193.46 | 2460.95 | 10.86 | 129.385 | 40.267 | 14.756 | 5185.2 | 2098.4 | 197.8 | 7481.4 | 6764 | -717.4 | -10.61 | 2.595 | 1.145 | 8.02 |  | 3368 | 18558 | 0.1815 |  |  | 0.726
2023-07-04 | 평가 | 216 | 251.76 | 163.65 | 71.76 | 16.35 | 0.65 | 0.285 | 0.0649 | 0.5841 | 0.3414 | 0.0745 | 126.171 | 73.747 | 16.082 | 1323.9 | 962.21 | 194.07 | 2480.18 | 10.83 | 130.263 | 40.099 | 14.882 | 5220.4 | 2089.6 | 199.5 | 7509.5 | 7109.2 | -400.4 | -5.63 | 2.638 | 1.038 | 7.9 |  | 3665 | 18048 | 0.2031 |  |  | 0.807
2023-07-05 | 평가 | 219 | 185.88 | 167.19 | 0 | 18.69 | 0.8995 | 0 | 0.1005 | 0.6735 | 0.2446 | 0.0819 | 147.499 | 53.576 | 17.925 | 1365.55 | 938.85 | 196.48 | 2500.88 | 10.79 | 139.336 | 38.342 | 15.521 | 5584 | 1998.1 | 208.1 | 7790.2 | 7570.4 | -219.8 | -2.9 | 2.695 | 1.21 | 7.93 |  | 4216 | 17640 | 0.239 |  |  | 2.729
2023-07-06 | 평가 | 220 | 285.53 | 135.85 | 131.8 | 17.88 | 0.4758 | 0.4616 | 0.0626 | 0.6175 | 0.3061 | 0.0764 | 135.841 | 67.351 | 16.808 | 1392.2 | 931.14 | 197.58 | 2520.92 | 10.76 | 140.269 | 37.953 | 15.621 | 5621.4 | 1977.8 | 209.5 | 7808.6 | 7557.3 | -251.2 | -3.32 | 3.1 | 1.525 | 7.96 |  | 5168 | 17308 | 0.2986 |  |  | 1.194
2023-07-07 | 평가 | 216 | 254.33 | 190.07 | 47.34 | 16.92 | 0.7473 | 0.1861 | 0.0665 | 0.6543 | 0.2721 | 0.0736 | 141.324 | 58.778 | 15.898 | 1422.21 | 915.47 | 197.68 | 2535.36 | 10.76 | 143.037 | 36.936 | 15.416 | 5732.3 | 1924.8 | 206.7 | 7863.8 | 7785.4 | -78.4 | -1.01 | 2.915 | 1.43 | 7.95 |  | 3925 | 17598 | 0.223 |  |  | 1.085
2023-07-08 | 평가 | 216 | 289.65 | 163.57 | 102.75 | 23.33 | 0.5647 | 0.3547 | 0.0805 | 0.6289 | 0.2955 | 0.0756 | 135.84 | 63.837 | 16.323 | 1444.34 | 906.11 | 198.19 | 2548.64 | 10.76 | 142.55 | 36.477 | 15.405 | 5712.8 | 1900.8 | 206.5 | 7820.2 | 7790.7 | -29.5 | -0.38
2023-07-09 | 평가 | 216 | 45.53 | 0 | 45.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4506 | 0.4952 | 0.0541 | 97.334 | 106.97 | 11.696 | 1426.19 | 940.63 | 194.04 | 2560.86 | 10.77 | 126.848 | 39.538 | 14.008 | 5083.5 | 2060.4 | 187.8 | 7331.7 | 7672.5 | 340.8 | 4.44
2023-07-10 | 평가 | 216 | 279.6 | 217.28 | 35.15 | 27.17 | 0.7771 | 0.1257 | 0.0972 | 0.5432 | 0.3905 | 0.0663 | 117.324 | 84.345 | 14.33 | 1429.48 | 949.77 | 192.86 | 2572.11 | 10.78 | 125.16 | 40.327 | 13.847 | 5015.9 | 2101.5 | 185.7 | 7303 | 7405.5 | 102.5 | 1.38 | 3.015 | 1.285 | 7.94 |  | 3315 | 18218 | 0.182 |  |  | 1.115
2023-07-11 | 평가 | 216 | 261.1 | 161.17 | 83.99 | 15.94 | 0.6173 | 0.3217 | 0.061 | 0.5642 | 0.371 | 0.0648 | 121.862 | 80.132 | 14.006 | 1437.05 | 953.96 | 191.45 | 2582.45 | 10.8 | 125.934 | 40.661 | 13.64 | 5046.9 | 2118.9 | 182.9 | 7348.6 | 7385.2 | 36.6 | 0.5 | 3.12 | 1.37 | 7.9 |  | 3437 | 18010 | 0.1908 |  |  | 1.058
2023-07-12 | 평가 | 216 | 367.81 | 164.57 | 185.2 | 18.04 | 0.4474 | 0.5035 | 0.049 | 0.5311 | 0.4086 | 0.0604 | 114.714 | 88.247 | 13.039 | 1436.86 | 965.93 | 189.18 | 2591.97 | 10.81 | 123.552 | 41.593 | 13.208 | 4951.4 | 2167.5 | 177.1 | 7296 | 7244.9 | -51.1 | -0.71
2023-07-13 | 평가 | 216 | 227.6 | 138.5 | 71.52 | 17.58 | 0.6085 | 0.3142 | 0.0772 | 0.553 | 0.3818 | 0.0651 | 119.455 | 82.472 | 14.072 | 1441.43 | 971.17 | 188.12 | 2600.73 | 10.83 | 123.98 | 41.923 | 13.224 | 4968.6 | 2184.7 | 177.3 | 7330.6 | 7257.8 | -72.8 | -1 | 3.105 | 1.405 | 7.9 |  | 3608 | 18608 | 0.1939 |  |  | 0.953
2023-07-14 | 평가 | 224 | 226.31 | 162.55 | 45 | 18.76 | 0.7183 | 0.1988 | 0.0829 | 0.5999 | 0.3299 | 0.0702 | 134.371 | 73.909 | 15.72 | 1460.55 | 967.43 | 188.8 | 2616.79 | 10.82 | 130.21 | 41.519 | 13.73 | 5218.2 | 2163.6 | 184.1 | 7565.9 | 7370.3 | -195.6 | -2.65 | 3.005 | 1.38 | 7.92 |  | 3396 | 18860 | 0.1801 |  |  | 1.106
2023-07-15 | 평가 | 228 | 227.45 | 111.98 | 91.53 | 23.94 | 0.4923 | 0.4024 | 0.1053 | 0.5694 | 0.3505 | 0.0801 | 129.82 | 79.912 | 18.268 | 1473.59 | 969.99 | 191.97 | 2635.56 | 10.8 | 132.232 | 41.655 | 14.838 | 5299.3 | 2170.7 | 199 | 7668.9 | 7552.5 | -116.4 | -1.54
2023-07-16 | 평가 | 228 | 0 | [6 empty] | 0.5475 | 0.3652 | 0.0872 | 124.84 | 83.268 | 19.892 | 1480.61 | 975.7 | 196.52 | 2652.83 | 10.78 | 131.486 | 42.039 | 16.081 | 5269.4 | 2190.7 | 215.6 | 7675.7 | 7603.8 | -71.9 | -0.95
2023-07-17 | 평가 | 224 | 362.54 | 153.79 | 178.86 | 29.89 | 0.4242 | 0.4934 | 0.0824 | 0.5126 | 0.4015 | 0.0859 | 114.818 | 89.944 | 19.238 | 1477.05 | 987.63 | 200.04 | 2664.72 | 10.79 | 127.018 | 42.9 | 16.732 | 5090.3 | 2235.6 | 224.3 | 7550.2 | 7318.5 | -231.7 | -3.17 | 3.46 | 1.64 | 7.84 |  | 3639 | 17490 | 0.2081 |  |  | 1.151
2023-07-18 | 평가 | 220 | 252.34 | 164.5 | 69.17 | 18.67 | 0.6519 | 0.2741 | 0.074 | 0.5521 | 0.3654 | 0.0825 | 121.456 | 80.391 | 18.153 | 1480.4 | 989.06 | 202.2 | 2671.66 | 10.82 | 126.917 | 42.867 | 16.85 | 5086.3 | 2233.8 | 225.9 | 7546.1 | 7143.5 | -402.5 | -5.63 | 3.08 | 1.445 | 7.84 |  | 4285 | 17008 | 0.2519 |  |  | 1.353
2023-07-19 | 평가 | 216 | 156.81 | 138.83 | 0 | 17.98 | 0.8853 | 0 | 0.1147 | 0.6465 | 0.2618 | 0.0916 | 139.653 | 56.556 | 19.791 | 1501.69 | 966.53 | 205.83 | 2674.05 | 10.87 | 134.134 | 40.931 | 17.422 | 5375.5 | 2133 | 233.6 | 7742.1 | 7139.9 | -602.2 | -8.43 | 3.19 | 1.525 | 7.88 |  | 3814 | 17458 | 0.2185 |  |  | 1.172
2023-07-20 | 평가 | 216 | 321.16 | 214.85 | 88.91 | 17.4 | 0.669 | 0.2768 | 0.0542 | 0.6529 | 0.2661 | 0.081 | 141.027 | 57.475 | 17.498 | 1522.65 | 946.73 | 206.87 | 2676.24 | 10.91 | 139.135 | 39.361 | 17.124 | 5575.9 | 2051.2 | 229.6 | 7856.7 | 7148 | -708.6 | -9.91 | 3.145 | 1.475 | 7.86 |  | 4098 | 17620 | 0.2326 |  |  | 1.034
2023-07-21 | 평가 | 216 | 243.23 | 136.45 | 88.69 | 18.09 | 0.561 | 0.3646 | 0.0744 | 0.6268 | 0.294 | 0.0791 | 135.399 | 63.509 | 17.092 | 1536.3 | 934.54 | 207.42 | 2678.26 | 10.95 | 139.968 | 38.511 | 16.799 | 5609.3 | 2006.8 | 225.2 | 7841.4 | 7276.1 | -565.3 | -7.77 | 3.28 | 1.745 | 7.84 |  | 4656 | 17108 | 0.2722 |  |  | 0.483
2023-07-22 | 평가 | 216 | 248.82 | 166.31 | 57.1 | 25.41 | 0.6684 | 0.2295 | 0.1021 | 0.6386 | 0.2757 | 0.0856 | 137.943 | 59.557 | 18.5 | 1551.41 | 919.38 | 209.33 | 2680.12 | 10.99 | 141.499 | 37.472 | 17 | 5670.7 | 1952.7 | 227.9 | 7851.3 | 7297.6 | -553.7 | -7.59
2023-07-23 | 평가 | 216 | 46.48 | 0 | 46.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4576 | 0.481 | 0.0614 | 98.841 | 103.904 | 13.256 | 1526.21 | 949.77 | 205.85 | 2681.83 | 11.02 | 126.802 | 40.137 | 15.564 | 5081.7 | 2091.6 | 208.7 | 7382 | 7490.4 | 108.5 | 1.45
2023-07-24 | 평가 | 216 | 321.62 | 162.87 | 126.31 | 32.44 | 0.5064 | 0.3927 | 0.1009 | 0.4714 | 0.456 | 0.0726 | 101.829 | 98.497 | 15.674 | 1506.01 | 972.33 | 205.07 | 2683.4 | 11.05 | 118.933 | 41.969 | 15.31 | 4766.3 | 2187 | 205.3 | 7158.7 | 7658.9 | 500.2 | 6.53 | 3.16 | 1.385 | 7.86 |  | 3158 | 17428 | 0.1812 |  |  | 0.888
2023-07-25 | 평가 | 216 | 272.36 | 165.14 | 89.28 | 17.94 | 0.6063 | 0.3278 | 0.0659 | 0.5097 | 0.4197 | 0.0707 | 110.089 | 90.647 | 15.264 | 1495.68 | 985.23 | 203.93 | 2684.85 | 11.08 | 117.385 | 42.896 | 15.014 | 4704.3 | 2235.4 | 201.3 | 7141 | 7534.7 | 393.7 | 5.23 | 3.425 | 1.935 | 7.86 |  | 3859 | 17298 | 0.2231 |  |  | 0.945
2023-07-26 | 평가 | 216 | 346.39 | 191.29 | 134.81 | 20.29 | 0.5522 | 0.3892 | 0.0586 | 0.5217 | 0.411 | 0.0672 | 112.695 | 88.781 | 14.524 | 1488.79 | 995.24 | 202.15 | 2686.18 | 11.11 | 117.472 | 43.535 | 14.591 | 4707.8 | 2268.6 | 195.6 | 7172 | 7468.1 | 296.1 | 3.96
2023-07-27 | 평가 | 216 | 288.94 | 193.96 | 76.49 | 18.49 | 0.6713 | 0.2647 | 0.064 | 0.5641 | 0.3696 | 0.0663 | 121.852 | 79.823 | 14.325 | 1491.61 | 995.49 | 200.31 | 2687.41 | 11.14 | 121.189 | 43.36 | 14.242 | 4856.7 | 2259.5 | 191 | 7307.2 | 7810 | 502.8 | 6.44 | 3.205 | 1.435 | 7.92 |  | 3596 | 17768 | 0.2024 |  |  | 0.824
2023-07-28 | 평가 | 216 | 267.16 | 164.67 | 82.85 | 19.64 | 0.6164 | 0.3101 | 0.0735 | 0.5789 | 0.3527 | 0.0684 | 125.051 | 76.184 | 14.765 | 1497.39 | 992.08 | 199.06 | 2688.53 | 11.16 | 124.76 | 42.921 | 14.137 | 4999.9 | 2236.7 | 189.6 | 7426.1 | 7992.3 | 566.3 | 7.08 | 3.12 | 1.335 | 7.95 |  | 3207 | 18020 | 0.178 |  |  | 0.799
2023-07-29 | 평가 | 216 | 258.61 | 137.7 | 95.32 | 25.59 | 0.5325 | 0.3686 | 0.099 | 0.5658 | 0.3572 | 0.077 | 122.205 | 77.156 | 16.639 | 1499.87 | 989.91 | 199.79 | 2689.57 | 11.19 | 125.825 | 42.626 | 14.627 | 5042.5 | 2221.3 | 196.1 | 7459.9 | 8117.3 | 657.4 | 8.1
2023-07-30 | 평가 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.5563 | 0.3604 | 0.0832 | 120.166 | 77.853 | 17.981 | 1500.12 | 988.61 | 201.79 | 2690.52 | 11.21 | 125.665 | 42.43 | 15.364 | 5036.1 | 2211.1 | 206 | 7453.2 | 8327.1 | 873.8 | 10.49
2023-07-31 | 평가 | 216 | 219.66 | 188.69 | 0 | 30.97 | 0.859 | 0 | 0.141 | 0.6421 | 0.2583 | 0.0996 | 138.699 | 55.784 | 21.517 | 1518.87 | 965.35 | 207.17 | 2691.4 | 11.23 | 132.981 | 40.499 | 16.927 | 5329.3 | 2110.5 | 227 | 7666.7 | 8402 | 735.3 | 8.75 | 3.075 | 1.31 | 8 |  | 2868 | 18468 | 0.1553 |  |  | 0.759
2023-08-01 | 평가 | 216 | 374.38 | 189.04 | 167.8 | 17.54 | 0.5049 | 0.4482 | 0.0469 | 0.6032 | 0.3121 | 0.0847 | 130.299 | 67.415 | 18.286 | 1527.73 | 955.58 | 208.9 | 2692.21 | 11.25 | 134.132 | 39.79 | 17.023 | 5375.4 | 2073.5 | 228.2 | 7677.2 | 8515.5 | 838.3 | 9.84 | 2.925 | 1.315 | 8.01 |  | 3176 | 18210 | 0.1744 |  |  | 1.021
2023-08-02 | 평가 | 216 | 283.6 | 185.2 | 79.64 | 18.76 | 0.653 | 0.2808 | 0.0661 | 0.6174 | 0.3032 | 0.0794 | 133.348 | 65.499 | 17.153 | 1538.93 | 944.68 | 209.35 | 2692.95 | 11.26 | 136.062 | 39.033 | 16.748 | 5452.8 | 2034.1 | 224.6 | 7711.4 | 8503.1 | 791.7 | 9.31 | 3.065 | 1.36 | 8.02 |  | 2948 | 18408 | 0.1601 |  |  | 1.083
2023-08-03 | 평가 | 216 | 271.36 | 163.18 | 88.86 | 19.32 | 0.6013 | 0.3275 | 0.0712 | 0.6128 | 0.3101 | 0.0771 | 132.368 | 66.982 | 16.65 | 1548.25 | 936.13 | 209.26 | 2693.64 | 11.28 | 136.86 | 38.51 | 16.41 | 5484.7 | 2006.8 | 220 | 7711.6 | 8398.1 | 686.5 | 8.17 | 3.185 | 1.495 | 7.98 |  | 3576 | 17868 | 0.2001 |  |  | 1.28
2023-08-04 | 평가 | 216 | 345.54 | 190.38 | 137.31 | 17.85 | 0.551 | 0.3974 | 0.0517 | 0.5953 | 0.3348 | 0.0699 | 128.581 | 72.326 | 15.093 | 1553.04 | 933.6 | 207.62 | 2694.26 | 11.3 | 135.837 | 38.493 | 15.713 | 5443.8 | 2005.9 | 210.7 | 7660.4 | 8209.1 | 548.8 | 6.68 | 3.015 | 1.435 | 7.99 |  | 3978 | 18108 | 0.2197 |  |  | 1.447
2023-08-05 | 평가 | 216 | 174.75 | 129.79 | 19.24 | 25.72 | 0.7427 | 0.1101 | 0.1472 | 0.6371 | 0.2711 | 0.0918 | 137.608 | 58.565 | 19.827 | 1566.47 | 917.52 | 210.85 | 2694.84 | 11.31 | 138.817 | 37.378 | 16.658 | 5563.2 | 1947.8 | 223.3 | 7734.3 | 8253.8 | 519.4 | 6.29
2023-08-06 | 평가 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.667 | 0.2255 | 0.1075 | 144.077 | 48.705 | 23.218 | 1585.3 | 892.87 | 217.21 | 2695.37 | 11.32 | 143.243 | 35.641 | 18.319 | 5740.5 | 1857.3 | 245.6 | 7843.5 | 8303.6 | 460.1 | 5.54
2023-08-07 | 평가 | 216 | 233.55 | 163.97 | 38.21 | 31.37 | 0.7021 | 0.1636 | 0.1343 | 0.677 | 0.2079 | 0.1151 | 146.223 | 44.916 | 24.861 | 1604.77 | 866.39 | 224.7 | 2695.86 | 11.34 | 146.831 | 33.864 | 19.944 | 5884.3 | 1764.7 | 267.4 | 7916.4 | 7441.1 | -475.3 | -6.39 | 2.83 | 1.04 | 8.02 |  | 3006 | 18438 | 0.163 |  |  | 1.301
2023-08-08 | 평가 | 216 | 345.54 | 191.74 | 137.66 | 16.14 | 0.5549 | 0.3984 | 0.0467 | 0.6424 | 0.2619 | 0.0957 | 138.75 | 56.577 | 20.673 | 1615.21 | 853.7 | 227.41 | 2696.32 | 11.35 | 146.054 | 33.287 | 19.796 | 5853.2 | 1734.6 | 265.4 | 7853.3 | 7123.4 | -729.8 | -10.25 | 2.96 | 1.43 | 8.01 |  | 3804 | 18208 | 0.2089 |  |  | 1.331
2023-08-09 | 평가 | 216 | 340.42 | 189.98 | 132.75 | 17.69 | 0.5581 | 0.39 | 0.052 | 0.6185 | 0.2982 | 0.0833 | 133.589 | 64.416 | 17.995 | 1619.65 | 849.86 | 227.22 | 2696.73 | 11.36 | 143.51 | 33.424 | 18.891 | 5751.3 | 1741.8 | 253.3 | 7746.3 | 7391.5 | -354.8 | -4.8 | 2.96 | 1.365 | 8 |  | 3651 | 18028 | 0.2025 |  |  | 1.345
2023-08-10 | 평가 | 216 | 280.83 | 190.5 | 75.77 | 14.56 | 0.6783 | 0.2698 | 0.0518 | 0.6354 | 0.2902 | 0.0744 | 137.255 | 62.676 | 16.068 | 1627.41 | 844.58 | 225.12 | 2697.11 | 11.37 | 143.408 | 33.402 | 17.696 | 5747.2 | 1740.6 | 237.3 | 7725.1 | 8020.6 | 295.6 | 3.69
2023-08-11 | 평가 | 214 | 223.8 | 159.87 | 47.78 | 16.15 | 0.7143 | 0.2135 | 0.0722 | 0.6578 | 0.2684 | 0.0738 | 140.771 | 57.445 | 15.785 | 1638.06 | 834.5 | 222.91 | 2695.46 | 11.39 | 144.752 | 32.964 | 16.797 | 5801 | 1717.8 | 225.2 | 7744 | 8137.4 | 393.3 | 4.83 | 3.08 | 1.39 | 7.94 |  | 3496 | 17888 | 0.1954 |  |  | 1.533
2023-08-12 | 평가 | 218 | 250.17 | 135.99 | 89.75 | 24.43 | 0.5436 | 0.3588 | 0.0977 | 0.6254 | 0.294 | 0.0805 | 136.344 | 64.1 | 17.556 | 1643.43 | 831.87 | 222.64 | 2697.94 | 11.39 | 143.809 | 33.124 | 16.715 | 5763.3 | 1726.2 | 224.1 | 7713.5 | 8271.7 | 558.1 | 6.75
2023-08-13 | 평가 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.6022 | 0.3124 | 0.0854 | 130.082 | 67.475 | 18.443 | 1642.11 | 832.84 | 223.28 | 2698.23 | 11.4 | 140.724 | 33.531 | 16.926 | 5639.6 | 1747.3 | 226.9 | 7613.9 | 7857.1 | 243.3 | 3.1
2023-08-14 | 평가 | 216 | 352.83 | 188.99 | 134.31 | 29.53 | 0.5356 | 0.3807 | 0.0837 | 0.5834 | 0.3317 | 0.0849 | 126.005 | 71.656 | 18.34 | 1636.82 | 837.9 | 223.77 | 2698.49 | 11.4 | 137.189 | 34.21 | 17.038 | 5498 | 1782.7 | 228.5 | 7509.2 | 7350.9 | -158.2 | -2.15 | 3.12 | 1.415 | 8 |  | 3928 | 17468 | 0.2249 |  |  | 1.426
2023-08-15 | 평가 | 216 | 229.82 | 137.11 | 76.6 | 16.11 | 0.5966 | 0.3333 | 0.0701 | 0.5871 | 0.3322 | 0.0807 | 126.815 | 71.751 | 17.433 | 1632.76 | 842.66 | 223.31 | 2698.73 | 11.41 | 135.334 | 34.795 | 16.843 | 5423.6 | 1813.2 | 225.8 | 7462.7 | 7100.4 | -362.2 | -5.1
2023-08-16 | 평가 | 216 | 245.77 | 138.1 | 89.88 | 17.79 | 0.5619 | 0.3657 | 0.0724 | 0.58 | 0.3417 | 0.0783 | 125.272 | 73.804 | 16.923 | 1627.49 | 849.09 | 222.38 | 2698.95 | 11.42 | 133.573 | 35.456 | 16.557 | 5353 | 1847.7 | 222 | 7422.7 | 7295.5 | -127.2 | -1.74 | 2.825 | 1.19 | 8 |  | 3386 | 17718 | 0.1911 |  |  | 1.223
2023-08-17 | 평가 | 216 | 262.15 | 155.02 | 89.38 | 17.75 | 0.5913 | 0.3409 | 0.0677 | 0.5832 | 0.3415 | 0.0753 | 125.969 | 73.759 | 16.272 | 1623.33 | 854.96 | 220.87 | 2699.16 | 11.42 | 132.765 | 36.014 | 16.167 | 5320.7 | 1876.7 | 216.8 | 7414.2 | 7523.2 | 109 | 1.45 | 2.97 | 1.29 | 8 |  | 3726 | 17608 | 0.2116 |  |  | 1.485
2023-08-18 | 평가 | 216 | 245.55 | 135.77 | 92.53 | 17.25 | 0.5529 | 0.3768 | 0.0703 | 0.5746 | 0.3515 | 0.0739 | 124.116 | 75.924 | 15.961 | 1617.65 | 862.52 | 219.17 | 2699.34 | 11.43 | 131.526 | 36.661 | 15.807 | 5271 | 1910.4 | 211.9 | 7393.4 | 7481.6 | 88.3 | 1.18 | 3.145 | 1.34 | 7.99 |  | 3541 | 17818 | 0.1987 |  |  | 1.407
2023-08-19 | 평가 | 216 | 244.09 | 163.24 | 57.29 | 23.56 | 0.6688 | 0.2347 | 0.0965 | 0.6013 | 0.3184 | 0.0803 | 129.881 | 68.773 | 17.346 | 1618.19 | 862.33 | 218.99 | 2699.52 | 11.43 | 133.068 | 36.638 | 15.978 | 5332.8 | 1909.3 | 214.2 | 7456.3 | 7182.1 | -274.1 | -3.82
2023-08-20 | 평가 | 216 | 0 | [6 empty] | 0.6204 | 0.2947 | 0.0849 | 134.012 | 63.649 | 18.339 | 1622.82 | 857.03 | 219.82 | 2699.67 | 11.44 | 135.671 | 36.209 | 16.392 | 5437.1 | 1886.9 | 219.8 | 7543.8 | 7040.6 | -503.2 | -7.15
2023-08-21 | 평가 | 216 | 227.84 | 162.83 | 38.61 | 26.4 | 0.7147 | 0.1695 | 0.1159 | 0.6471 | 0.2592 | 0.0937 | 139.782 | 55.982 | 20.235 | 1632.85 | 844.49 | 222.48 | 2699.82 | 11.44 | 139.584 | 35.231 | 17.243 | 5593.9 | 1835.9 | 231.2 | 7661.1 | 7095.9 | -565.2 | -7.97 | 2.87 | 1.035 | 8.02 |  | 2879 | 18008 | 0.1599 |  |  | 1.266
2023-08-22 | 평가 | 211 | 337 | 136.97 | 184.58 | 15.45 | 0.4064 | 0.5477 | 0.0458 | 0.5789 | 0.341 | 0.0801 | 122.15 | 71.944 | 16.906 | 1624.44 | 848.91 | 221.6 | 2694.95 | 11.47 | 134.945 | 35.678 | 16.824 | 5408 | 1859.2 | 225.6 | 7492.8 | 7383.7 | -109.1 | -1.48 | 2.975 | 1.385 | 8 |  | 3284 | 18268 | 0.1798 |  |  | 1.493
2023-08-23 | 평가 | 204 | 264.04 | 156.52 | 89.04 | 18.48 | 0.5928 | 0.3372 | 0.07 | 0.5828 | 0.3399 | 0.0772 | 118.9 | 69.341 | 15.759 | 1613.46 | 850.38 | 219.64 | 2683.48 | 11.52 | 130.784 | 35.849 | 16.195 | 5241.3 | 1868.1 | 217.1 | 7326.5 | 7196.9 | -129.6 | -1.8 | 3.1 | 1.38 | 7.99 |  | 3613 | 17898 | 0.2019 |  |  | 1.423
2023-08-24 | 평가 | 204 | 267.03 | 128.08 | 123.03 | 15.92 | 0.4796 | 0.4607 | 0.0596 | 0.5536 | 0.3742 | 0.0723 | 112.932 | 76.328 | 14.739 | 1597.39 | 858.71 | 216.82 | 2672.92 | 11.57 | 125.831 | 36.553 | 15.46 | 5042.7 | 1904.8 | 207.3 | 7154.8 | 7439.4 | 284.5 | 3.82 | 2.865 | 1.14 | 8.02 |  | 3475 | 17968 | 0.1934 |  |  | 1.423
2023-08-25 | 평가 | 204 | 164.82 | 108.72 | 41.79 | 14.31 | 0.6596 | 0.2535 | 0.0868 | 0.5836 | 0.34 | 0.0764 | 119.064 | 69.354 | 15.582 | 1588.73 | 859.41 | 215.06 | 2663.2 | 11.6 | 125.229 | 36.593 | 15.212 | 5018.6 | 1906.9 | 204 | 7129.5 | 7449.5 | 320 | 4.3 | 2.99 | 1.22 | 8.02 |  | 3248 | 18128 | 0.1792 |  |  | 1.329
2023-08-26 | 평가 | 204 | 118.07 | 48.2 | 47.72 | 22.15 | 0.4082 | 0.4042 | 0.1876 | 0.5339 | 0.3582 | 0.1079 | 108.92 | 73.066 | 22.013 | 1570.62 | 863.76 | 219.88 | 2654.27 | 11.64 | 120.8 | 36.924 | 16.972 | 4841.1 | 1924.1 | 227.6 | 6992.8 | 7084.4 | 91.5 | 1.29
2023-08-27 | 평가 | 204 | 0 | [6 empty] | 0.4983 | 0.3712 | 0.1305 | 101.652 | 75.726 | 26.622 | 1546.7 | 870.42 | 228.92 | 2646.04 | 11.66 | 115.161 | 37.418 | 19.555 | 4615.2 | 1949.9 | 262.2 | 6827.2 | 6364.4 | -462.8 | -7.27
2023-08-28 | 평가 | 198 | 292.79 | 132.82 | 131.58 | 28.39 | 0.4536 | 0.4494 | 0.097 | 0.4856 | 0.3934 | 0.121 | 96.156 | 77.888 | 23.957 | 1519.19 | 878.72 | 234.58 | 2632.48 | 11.71 | 109.485 | 38.01 | 20.515 | 4387.7 | 1980.8 | 275.1 | 6643.5 | 5997.5 | -646 | -10.77
2023-08-29 | 평가 | 192 | 278.47 | 187.38 | 75.87 | 15.22 | 0.6729 | 0.2725 | 0.0547 | 0.5387 | 0.3591 | 0.1022 | 103.434 | 68.946 | 19.62 | 1501.15 | 877.4 | 235.44 | 2614 | 11.78 | 108.895 | 37.798 | 19.869 | 4364.1 | 1969.7 | 266.4 | 6600.2 | 6353.2 | -246.9 | -3.89 | 2.935 | 1.175 | 8.08 |  | 2736 | 18418 | 0.1485 |  |  | 1.147
2023-08-30 | 평가 | 192 | 151.82 | 135.07 | 0 | 16.75 | 0.8897 | 0 | 0.1103 | 0.6382 | 0.2573 | 0.1045 | 122.535 | 49.402 | 20.063 | 1503.66 | 856.65 | 236.68 | 2596.99 | 11.83 | 116.172 | 36.054 | 19.561 | 4655.7 | 1878.8 | 262.3 | 6796.8 | 6631.1 | -165.7 | -2.5 | 2.88 | 1.19 | 8.07 |  | 3079 | 18608 | 0.1655 |  |  | 1.322
2023-08-31 | 평가 | 192 | 239.76 | 135.73 | 89 | 15.03 | 0.5661 | 0.3712 | 0.0627 | 0.6178 | 0.2896 | 0.0926 | 118.611 | 55.601 | 17.788 | 1502.05 | 843.76 | 235.54 | 2581.35 | 11.88 | 119.091 | 35.069 | 18.669 | 4772.6 | 1827.5 | 250.3 | 6850.5 | 6766.8 | -83.7 | -1.24 | 2.715 | 1.085 | 8.09 |  | 3295 | 18348 | 0.1796 |  |  | 1.387
2023-09-01 | 평가 | 192 | 358.3 | 163.97 | 179.59 | 14.74 | 0.4576 | 0.5012 | 0.0411 | 0.5724 | 0.3496 | 0.078 | 109.896 | 67.12 | 14.984 | 1491.84 | 843.42 | 231.69 | 2566.95 | 11.91 | 117.404 | 35.154 | 17.22 | 4705.1 | 1831.9 | 230.9 | 6767.9 | 6679.9 | -88 | -1.32 | 2.705 | 1.035 | 8.05 |  | 2984 | 18058 | 0.1652 |  |  | 1.303
2023-09-02 | 평가 | 192 | 136.85 | 57.16 | 58.02 | 21.67 | 0.4177 | 0.424 | 0.1583 | 0.5285 | 0.3707 | 0.1008 | 101.476 | 71.168 | 19.355 | 1474.04 | 847.15 | 232.52 | 2553.71 | 11.94 | 112.997 | 35.55 | 17.543 | 4528.4 | 1852.6 | 235.2 | 6616.2 | 6553 | -63.2 | -0.96
2023-09-03 | 평가 | 192 | 0 | [6 empty] | 0.4971 | 0.3858 | 0.1171 | 95.444 | 74.069 | 22.487 | 1451.63 | 853.48 | 236.42 | 2541.53 | 11.96 | 107.865 | 36.119 | 18.703 | 4322.8 | 1882.2 | 250.8 | 6455.7 | 5841.4 | -614.4 | -10.52
2023-09-04 | 평가 | 176 | 318.48 | 162.7 | 129.99 | 25.79 | 0.5109 | 0.4082 | 0.081 | 0.501 | 0.3921 | 0.1069 | 88.177 | 69.013 | 18.81 | 1423.74 | 854.26 | 236.33 | 2514.32 | 12.06 | 101.794 | 36.197 | 18.391 | 4079.5 | 1886.3 | 246.6 | 6212.3 | 5853.1 | -359.2 | -6.14 | 2.855 | 1.23 | 8.07 |  | 2896 | 18208 | 0.1591 |  |  | 1.201
2023-09-05 | 평가 | 186 | 283.38 | 136.98 | 131.41 | 14.99 | 0.4834 | 0.4637 | 0.0529 | 0.496 | 0.4124 | 0.0916 | 92.258 | 76.71 | 17.033 | 1402.16 | 862.66 | 234.46 | 2499.29 | 12.09 | 99.682 | 36.879 | 17.645 | 3994.8 | 1921.8 | 236.6 | 6153.2 | 6775.2 | 622 | 9.18 | 2.78 | 1.12 | 8.07 |  | 3069 | 17868 | 0.1718 |  |  | 1.337
2023-09-06 | 평가 | 180 | 233.18 | 165.28 | 50.01 | 17.89 | 0.7088 | 0.2145 | 0.0767 | 0.5563 | 0.3563 | 0.0874 | 100.139 | 64.135 | 15.725 | 1390.19 | 857.82 | 231.44 | 2479.45 | 12.14 | 101.532 | 36.453 | 16.744 | 4069 | 1899.6 | 224.5 | 6193.1 | 6409.6 | 216.5 | 3.38 | 3 | 1.295 | 8.08 |  | 3518 | 18138 | 0.194 |  |  | 1.31
2023-09-07 | 평가 | 180 | 230.25 | 136.89 | 76.85 | 16.51 | 0.5945 | 0.3338 | 0.0717 | 0.5672 | 0.3499 | 0.0829 | 102.088 | 62.985 | 14.926 | 1381.12 | 852.22 | 227.86 | 2461.21 | 12.17 | 103.453 | 35.998 | 15.89 | 4145.9 | 1875.9 | 213.1 | 6234.9 | 6373.5 | 138.6 | 2.17
2023-09-08 | 평가 | 180 | 237.53 | 134.6 | 88.78 | 14.15 | 0.5667 | 0.3738 | 0.0596 | 0.567 | 0.3567 | 0.0763 | 102.063 | 64.202 | 13.735 | 1372.76 | 848.28 | 223.38 | 2444.42 | 12.2 | 104.627 | 35.71 | 14.951 | 4193 | 1860.9 | 200.5 | 6254.3 | 6406.4 | 152 | 2.37 | 3.135 | 1.245 | 8.09 |  | 3388 | 18208 | 0.1861 |  |  | 1.224
2023-09-09 | 평가 | 180 | 126.29 | 57.35 | 47.07 | 21.87 | 0.4541 | 0.3727 | 0.1732 | 0.535 | 0.3612 | 0.1038 | 96.302 | 65.02 | 18.677 | 1359.3 | 845.48 | 224.2 | 2428.98 | 12.23 | 103.047 | 35.53 | 15.794 | 4129.7 | 1851.5 | 211.8 | 6193 | 6401.6 | 208.6 | 3.26
2023-09-10 | 평가 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.5121 | 0.3645 | 0.1234 | 92.175 | 65.606 | 22.219 | 1342.79 | 843.48 | 228.49 | 2414.77 | 12.24 | 100.421 | 35.425 | 17.431 | 4024.5 | 1846 | 233.7 | 6104.2 | 5931.6 | -172.6 | -2.91
2023-09-11 | 평가 | 180 | 344.6 | 136.62 | 182.07 | 25.91 | 0.3965 | 0.5284 | 0.0752 | 0.4793 | 0.4109 | 0.1098 | 86.275 | 73.968 | 19.757 | 1321.7 | 850.01 | 229.98 | 2401.69 | 12.25 | 96.442 | 36.004 | 17.808 | 3865 | 1876.2 | 238.8 | 5980 | 5395.5 | -584.5 | -10.83
2023-09-12 | 평가 | 180 | 283.73 | 193 | 75.9 | 14.83 | 0.6802 | 0.2675 | 0.0523 | 0.5363 | 0.3703 | 0.0935 | 96.527 | 66.65 | 16.824 | 1312.55 | 848.7 | 228.41 | 2389.66 | 12.25 | 98.089 | 35.91 | 17.184 | 3931 | 1871.3 | 230.4 | 6032.7 | 5409.5 | -623.3 | -11.52 | 2.86 | 1.165 | 8.14 |  | 2694 | 18418 | 0.1463 |  |  | 1.051
2023-09-13 | 평가 | 180 | 193.58 | 135.68 | 41.64 | 16.26 | 0.7009 | 0.2151 | 0.084 | 0.5829 | 0.3263 | 0.0908 | 104.927 | 58.732 | 16.34 | 1312.53 | 839.57 | 226.49 | 2378.6 | 12.25 | 102.465 | 35.198 | 16.615 | 4106.3 | 1834.2 | 222.8 | 6163.3 | 5606 | -557.3 | -9.94 | 2.8 | 1.08 | 8.14 |  | 2485 | 18608 | 0.1335 |  |  | 1.123
2023-09-14 | 평가 | 180 | 294.18 | 190.33 | 89.12 | 14.73 | 0.647 | 0.3029 | 0.0501 | 0.6011 | 0.3197 | 0.0792 | 108.196 | 57.541 | 14.263 | 1315.78 | 829.98 | 222.64 | 2368.41 | 12.24 | 106.471 | 34.497 | 15.603 | 4266.9 | 1797.7 | 209.2 | 6273.8 | 5791.3 | -482.5 | -8.33 | 2.94 | 1.245 | 8.07 |  | 2654 | 18008 | 0.1474 |  |  | 1.102
2023-09-15 | 평가 | 180 | 197.06 | 134.2 | 47.51 | 15.35 | 0.681 | 0.2411 | 0.0779 | 0.6237 | 0.2974 | 0.0789 | 112.274 | 53.532 | 14.195 | 1322.85 | 817.15 | 219.04 | 2359.05 | 12.23 | 110.573 | 33.581 | 14.893 | 4431.3 | 1749.9 | 199.7 | 6380.9 | 5748.9 | -632 | -10.99 | 2.85 | 1.13 | 8.09 |  | 2319 | 18428 | 0.1258 |  |  | 1.019
2023-09-16 | 평가 | 180 | 249.51 | 81.81 | 145.98 | 21.72 | 0.3279 | 0.5851 | 0.0871 | 0.5399 | 0.3789 | 0.0812 | 97.178 | 68.21 | 14.613 | 1314.26 | 820.03 | 216.14 | 2350.43 | 12.22 | 107.064 | 33.977 | 14.535 | 4290.7 | 1770.6 | 194.9 | 6256.1 | 6005.1 | -251.1 | -4.18
2023-09-17 | 평가 | 180 | 0 | [6 empty] | 0.4798 | 0.4374 | 0.0828 | 86.361 | 78.727 | 14.912 | 1295.54 | 833.19 | 213.77 | 2342.5 | 12.2 | 100.573 | 35.155 | 14.38 | 4030.5 | 1832 | 192.8 | 6055.3 | 6046.3 | -9 | -0.15

## 02_잔존율커널
경과일_tau | 잔존율_SRT8일 | 잔존율_SRT12일 | 잔존율_SRT20일 | 잔존율_SRT41일 | 잔존율_채택_SRT12일 | 누적잔존_비중_SRT12일 | 메탄발생가중_음폐수 | 누적메탄_비중_음폐수 | 메탄발생가중_가축분뇨 | 누적메탄_비중_가축분뇨 | 메탄발생가중_음식물 | 누적메탄_비중_음식물
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 0.4 | 0.38328 | 0.08 | 0.15069 | 0.3 | 0.31841
1 | 0.8825 | 0.92004 | 0.95123 | 0.9759 | 0.92004 | 0.1536 | 0.24669 | 0.61965 | 0.067945 | 0.27868 | 0.20448 | 0.53544
2 | 0.7788 | 0.84648 | 0.90484 | 0.95239 | 0.84648 | 0.22131 | 0.15214 | 0.76543 | 0.057706 | 0.38737 | 0.13937 | 0.68336
3 | 0.68729 | 0.7788 | 0.86071 | 0.92944 | 0.7788 | 0.28361 | 0.093828 | 0.85533 | 0.04901 | 0.47969 | 0.094991 | 0.78418
4 | 0.60653 | 0.71653 | 0.81873 | 0.90705 | 0.71653 | 0.34093 | 0.057866 | 0.91078 | 0.041625 | 0.5581 | 0.064745 | 0.8529
5 | 0.53526 | 0.65924 | 0.7788 | 0.88519 | 0.65924 | 0.39367 | 0.035687 | 0.94498 | 0.035352 | 0.62469 | 0.044129 | 0.89974
6 | 0.47237 | 0.60653 | 0.74082 | 0.86386 | 0.60653 | 0.44219 | 0.022009 | 0.96607 | 0.030025 | 0.68125 | 0.030078 | 0.93167
7 | 0.41686 | 0.55804 | 0.70469 | 0.84305 | 0.55804 | 0.48683 | 0.013574 | 0.97907 | 0.0255 | 0.72928 | 0.0205 | 0.95342
8 | 0.36788 | 0.51342 | 0.67032 | 0.82273 | 0.51342 | 0.5279 | 0.008371 | 0.98709 | 0.021658 | 0.77007 | 0.013973 | 0.96825
9 | 0.32465 | 0.47237 | 0.63763 | 0.80291 | 0.47237 | 0.56569 | 0.005163 | 0.99204 | 0.018394 | 0.80472 | 0.009524 | 0.97836
10 | 0.2865 | 0.4346 | 0.60653 | 0.78356 | 0.4346 | 0.60046 | 0.003184 | 0.99509 | 0.015622 | 0.83415 | 0.006491 | 0.98525
11 | 0.25284 | 0.39985 | 0.57695 | 0.76468 | 0.39985 | 0.63244 | 0.001964 | 0.99697 | 0.013268 | 0.85914 | 0.004424 | 0.98995
12 | 0.22313 | 0.36788 | 0.54881 | 0.74626 | 0.36788 | 0.66187 | 0.001211 | 0.99813 | 0.011269 | 0.88037 | 0.003016 | 0.99315
13 | 0.19691 | 0.33847 | 0.52205 | 0.72828 | 0.33847 | 0.68895 | 0.000747 | 0.99885 | 0.009571 | 0.8984 | 0.002055 | 0.99533
14 | 0.17377 | 0.3114 | 0.49659 | 0.71073 | 0.3114 | 0.71386 | 0.000461 | 0.99929 | 0.008128 | 0.91371 | 0.001401 | 0.99682
15 | 0.15335 | 0.2865 | 0.47237 | 0.6936 | 0.2865 | 0.73678 | 0.000284 | 0.99956 | 0.006903 | 0.92671 | 0.000955 | 0.99783
16 | 0.13534 | 0.2636 | 0.44933 | 0.67689 | 0.2636 | 0.75786 | 0.000175 | 0.99973 | 0.005863 | 0.93775 | 0.000651 | 0.99852
17 | 0.11943 | 0.24252 | 0.42741 | 0.66058 | 0.24252 | 0.77727 | 0.000108 | 0.99983 | 0.00498 | 0.94713 | 0.000444 | 0.99899
18 | 0.1054 | 0.22313 | 0.40657 | 0.64467 | 0.22313 | 0.79511 | 6.7e-05 | 0.9999 | 0.004229 | 0.9551 | 0.000302 | 0.99931
19 | 0.09301 | 0.20529 | 0.38674 | 0.62913 | 0.20529 | 0.81154 | 4.1e-05 | 0.99994 | 0.003592 | 0.96187 | 0.000206 | 0.99953
20 | 0.08208 | 0.18888 | 0.36788 | 0.61397 | 0.18888 | 0.82665 | 2.5e-05 | 0.99996 | 0.003051 | 0.96761 | 0.00014 | 0.99968
21 | 0.07244 | 0.17377 | 0.34994 | 0.59918 | 0.17377 | 0.84055 | 1.6e-05 | 0.99998 | 0.002591 | 0.97249 | 9.6e-05 | 0.99978
22 | 0.06393 | 0.15988 | 0.33287 | 0.58474 | 0.15988 | 0.85334 | 1e-05 | 0.99999 | 0.002201 | 0.97664 | 6.5e-05 | 0.99985
23 | 0.05642 | 0.1471 | 0.31664 | 0.57065 | 0.1471 | 0.8651 | 6e-06 | 0.99999 | 0.001869 | 0.98016 | 4.4e-05 | 0.9999
24 | 0.04979 | 0.13534 | 0.30119 | 0.5569 | 0.13534 | 0.87593 | 4e-06 | 0.99999 | 0.001587 | 0.98315 | 3e-05 | 0.99993
25 | 0.04394 | 0.12451 | 0.2865 | 0.54348 | 0.12451 | 0.88589 | 2e-06 | 1 | 0.001348 | 0.98569 | 2.1e-05 | 0.99995
26 | 0.03877 | 0.11456 | 0.27253 | 0.53039 | 0.11456 | 0.89506 | 1e-06 | 1 | 0.001145 | 0.98784 | 1.4e-05 | 0.99997
27 | 0.03422 | 0.1054 | 0.25924 | 0.51761 | 0.1054 | 0.90349 | 1e-06 | 1 | 0.000972 | 0.98968 | 1e-05 | 0.99998
28 | 0.0302 | 0.09697 | 0.2466 | 0.50514 | 0.09697 | 0.91125 | 1e-06 | 1 | 0.000826 | 0.99123 | 7e-06 | 0.99999
29 | 0.02665 | 0.08922 | 0.23457 | 0.49297 | 0.08922 | 0.91838 | 0 | 1 | 0.000701 | 0.99255 | 4e-06 | 0.99999
30 | 0.02352 | 0.08208 | 0.22313 | 0.48109 | 0.08208 | 0.92495 | 0 | 1 | 0.000596 | 0.99368 | 3e-06 | 0.99999
31 | 0.02075 | 0.07552 | 0.21225 | 0.4695 | 0.07552 | 0.93099 | 0 | 1 | 0.000506 | 0.99463 | 2e-06 | 1
32 | 0.01832 | 0.06948 | 0.2019 | 0.45818 | 0.06948 | 0.93655 | 0 | 1 | 0.00043 | 0.99544 | 1e-06 | 1
33 | 0.01616 | 0.06393 | 0.19205 | 0.44714 | 0.06393 | 0.94166 | 0 | 1 | 0.000365 | 0.99613 | 1e-06 | 1
34 | 0.01426 | 0.05882 | 0.18268 | 0.43637 | 0.05882 | 0.94637 | 0 | 1 | 0.00031 | 0.99671 | 1e-06 | 1
35 | 0.01259 | 0.05411 | 0.17377 | 0.42585 | 0.05411 | 0.9507 | 0 | 1 | 0.000263 | 0.99721 | 0 | 1
36 | 0.01111 | 0.04979 | 0.1653 | 0.41559 | 0.04979 | 0.95468 | 0 | 1 | 0.000224 | 0.99763 | 0 | 1
37 | 0.0098 | 0.04581 | 0.15724 | 0.40558 | 0.04581 | 0.95834 | 0 | 1 | 0.00019 | 0.99798 | 0 | 1
38 | 0.00865 | 0.04214 | 0.14957 | 0.39581 | 0.04214 | 0.96172 | 0 | 1 | 0.000161 | 0.99829 | 0 | 1
39 | 0.00764 | 0.03877 | 0.14227 | 0.38627 | 0.03877 | 0.96482 | 0 | 1 | 0.000137 | 0.99855 | 0 | 1
40 | 0.00674 | 0.03567 | 0.13534 | 0.37696 | 0.03567 | 0.96767 | 0 | 1 | 0.000116 | 0.99876 | 0 | 1
41 | 0.00595 | 0.03282 | 0.12873 | 0.36788 | 0.03282 | 0.9703 | 0 | 1 | 9.9e-05 | 0.99895 | 0 | 1
42 | 0.00525 | 0.0302 | 0.12246 | 0.35902 | 0.0302 | 0.97271 | 0 | 1 | 8.4e-05 | 0.99911 | 0 | 1
43 | 0.00463 | 0.02778 | 0.11648 | 0.35036 | 0.02778 | 0.97493 | 0 | 1 | 7.1e-05 | 0.99924 | 0 | 1
44 | 0.00409 | 0.02556 | 0.1108 | 0.34192 | 0.02556 | 0.97698 | 0 | 1 | 6.1e-05 | 0.99936 | 0 | 1
45 | 0.00361 | 0.02352 | 0.1054 | 0.33368 | 0.02352 | 0.97886 | 0 | 1 | 5.1e-05 | 0.99945 | 0 | 1
46 | 0.00318 | 0.02164 | 0.10026 | 0.32564 | 0.02164 | 0.98059 | 0 | 1 | 4.4e-05 | 0.99954 | 0 | 1
47 | 0.00281 | 0.01991 | 0.09537 | 0.3178 | 0.01991 | 0.98218 | 0 | 1 | 3.7e-05 | 0.99961 | 0 | 1
48 | 0.00248 | 0.01832 | 0.09072 | 0.31014 | 0.01832 | 0.98365 | 0 | 1 | 3.1e-05 | 0.99967 | 0 | 1
49 | 0.00219 | 0.01685 | 0.08629 | 0.30267 | 0.01685 | 0.985 | 0 | 1 | 2.7e-05 | 0.99972 | 0 | 1
50 | 0.00193 | 0.0155 | 0.08208 | 0.29537 | 0.0155 | 0.98624 | 0 | 1 | 2.3e-05 | 0.99976 | 0 | 1
51 | 0.0017 | 0.01426 | 0.07808 | 0.28826 | 0.01426 | 0.98738 | 0 | 1 | 1.9e-05 | 0.9998 | 0 | 1
52 | 0.0015 | 0.01312 | 0.07427 | 0.28131 | 0.01312 | 0.98843 | 0 | 1 | 1.6e-05 | 0.99983 | 0 | 1
53 | 0.00133 | 0.01207 | 0.07065 | 0.27453 | 0.01207 | 0.98939 | 0 | 1 | 1.4e-05 | 0.99985 | 0 | 1
54 | 0.00117 | 0.01111 | 0.06721 | 0.26792 | 0.01111 | 0.99028 | 0 | 1 | 1.2e-05 | 0.99987 | 0 | 1
55 | 0.00103 | 0.01022 | 0.06393 | 0.26146 | 0.01022 | 0.9911 | 0 | 1 | 1e-05 | 0.99989 | 0 | 1
56 | 0.00091 | 0.0094 | 0.06081 | 0.25516 | 0.0094 | 0.99185 | 0 | 1 | 9e-06 | 0.99991 | 0 | 1
57 | 0.0008 | 0.00865 | 0.05784 | 0.24901 | 0.00865 | 0.99255 | 0 | 1 | 7e-06 | 0.99992 | 0 | 1
58 | 0.00071 | 0.00796 | 0.05502 | 0.24301 | 0.00796 | 0.99318 | 0 | 1 | 6e-06 | 0.99993 | 0 | 1
59 | 0.00063 | 0.00732 | 0.05234 | 0.23716 | 0.00732 | 0.99377 | 0 | 1 | 5e-06 | 0.99994 | 0 | 1
60 | 0.00055 | 0.00674 | 0.04979 | 0.23144 | 0.00674 | 0.99431 | 0 | 1 | 4e-06 | 0.99995 | 0 | 1
61 | 0.00049 | 0.0062 | 0.04736 | 0.22587 | 0.0062 | 0.9948 | 0 | 1 | 4e-06 | 0.99996 | 0 | 1
62 | 0.00043 | 0.0057 | 0.04505 | 0.22043 | 0.0057 | 0.99526 | 0 | 1 | 3e-06 | 0.99997 | 0 | 1
63 | 0.00038 | 0.00525 | 0.04285 | 0.21511 | 0.00525 | 0.99568 | 0 | 1 | 3e-06 | 0.99997 | 0 | 1
64 | 0.00034 | 0.00483 | 0.04076 | 0.20993 | 0.00483 | 0.99606 | 0 | 1 | 2e-06 | 0.99998 | 0 | 1
65 | 0.0003 | 0.00444 | 0.03877 | 0.20487 | 0.00444 | 0.99642 | 0 | 1 | 2e-06 | 0.99998 | 0 | 1
66 | 0.00026 | 0.00409 | 0.03688 | 0.19994 | 0.00409 | 0.99675 | 0 | 1 | 2e-06 | 0.99998 | 0 | 1
67 | 0.00023 | 0.00376 | 0.03508 | 0.19512 | 0.00376 | 0.99705 | 0 | 1 | 1e-06 | 0.99998 | 0 | 1
68 | 0.0002 | 0.00346 | 0.03337 | 0.19042 | 0.00346 | 0.99732 | 0 | 1 | 1e-06 | 0.99999 | 0 | 1
69 | 0.00018 | 0.00318 | 0.03175 | 0.18583 | 0.00318 | 0.99758 | 0 | 1 | 1e-06 | 0.99999 | 0 | 1
70 | 0.00016 | 0.00293 | 0.0302 | 0.18135 | 0.00293 | 0.99781 | 0 | 1 | 1e-06 | 0.99999 | 0 | 1
71 | 0.00014 | 0.00269 | 0.02872 | 0.17698 | 0.00269 | 0.99803 | 0 | 1 | 1e-06 | 0.99999 | 0 | 1
72 | 0.00012 | 0.00248 | 0.02732 | 0.17272 | 0.00248 | 0.99823 | 0 | 1 | 1e-06 | 0.99999 | 0 | 1
73 | 0.00011 | 0.00228 | 0.02599 | 0.16856 | 0.00228 | 0.99841 | 0 | 1 | 1e-06 | 0.99999 | 0 | 1
74 | 0.0001 | 0.0021 | 0.02472 | 0.16449 | 0.0021 | 0.99858 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
75 | 8e-05 | 0.00193 | 0.02352 | 0.16053 | 0.00193 | 0.99873 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
76 | 7e-05 | 0.00178 | 0.02237 | 0.15666 | 0.00178 | 0.99887 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
77 | 7e-05 | 0.00163 | 0.02128 | 0.15289 | 0.00163 | 0.999 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
78 | 6e-05 | 0.0015 | 0.02024 | 0.1492 | 0.0015 | 0.99913 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
79 | 5e-05 | 0.00138 | 0.01925 | 0.14561 | 0.00138 | 0.99924 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
80 | 5e-05 | 0.00127 | 0.01832 | 0.1421 | 0.00127 | 0.99934 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
81 | 4e-05 | 0.00117 | 0.01742 | 0.13868 | 0.00117 | 0.99943 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
82 | 4e-05 | 0.00108 | 0.01657 | 0.13534 | 0.00108 | 0.99952 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
83 | 3e-05 | 0.00099 | 0.01576 | 0.13207 | 0.00099 | 0.9996 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
84 | 3e-05 | 0.00091 | 0.015 | 0.12889 | 0.00091 | 0.99967 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
85 | 2e-05 | 0.00084 | 0.01426 | 0.12579 | 0.00084 | 0.99974 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
86 | 2e-05 | 0.00077 | 0.01357 | 0.12276 | 0.00077 | 0.9998 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
87 | 2e-05 | 0.00071 | 0.01291 | 0.1198 | 0.00071 | 0.99986 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
88 | 2e-05 | 0.00065 | 0.01228 | 0.11691 | 0.00065 | 0.99991 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
89 | 1e-05 | 0.0006 | 0.01168 | 0.11409 | 0.0006 | 0.99996 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
90 | 1e-05 | 0.00055 | 0.01111 | 0.11134 | 0.00055 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## 03_SRT추정_입력
날짜 | 소화조_투입량_tpd | 산발효조_TS_pct | 유입_TS부하_tpd | 소화액_TS_A_pct | 소화액_TS_B_pct | 소화액_TS_평균_pct | 소화액_VS_평균_pct | TS제거율_pct | 잔여고형물_tpd | 역산_배출유량_tpd | 탈수기_처리량_tpd | 추적자_알칼리도_A_mgL | 추적자_NH3N_A_mgL | 분뇨_반입비율 | 분뇨_투입상당톤_t | 실측CH4_m3d
2018-01-01 | 135 | [9 empty] | 327 |  |  | 0 | 0
2018-01-02 | 187 | 7.3 | 13.651 | 2.93 | 2.7 | 2.815 | 1.33 | 61.44 | 5.264 | 187 | 317 | 16068 | 2814 | 0.2206 | 24.03 | 8497.3
2018-01-03 | 199 | 7.91 | 15.741 | 2.84 | 2.82 | 2.83 | 1.335 | 64.22 | 5.632 | 199 | 430 | 15778 |  | 0.1922 | 31.256 | 8679.8
2018-01-04 | 216 | 7.22 | 15.595 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 1.3 | 59.28 | 6.35 | 216 | 492 | 15868 |  | 0.3563 | 50.488 | 8414.1
2018-01-05 | 204 | [9 empty] | 334 |  |  | 0.1818 | 43.978 | 7410.7
2018-01-06 | 150 | [9 empty] | 360 |  |  | 0.1931 | 31.231 | 5418.2
2018-01-07 | 138 | [9 empty] | 197 |  |  |  | 28.078 | 5561
2018-01-08 | 111 | 7.45 | 8.27 | 2.85 | 2.61 | 2.73 | 1.19 | 63.36 | 3.03 | 111 | 334 | 16248 | 2837 | 0.3569 | 27.773 | 3907.5
2018-01-09 | 211 | 6.88 | 14.517 | 2.75 | 2.58 | 2.665 | 1.225 | 61.26 | 5.624 | 211 | 387 | 16028 |  | 0.1918 | 49.117 | 6659.3
2018-01-10 | 151 | 6.73 | 10.162 | 2.76 | 2.74 | 2.75 | 1.25 | 59.14 | 4.152 | 151 | 200 | 15708 |  | 0.1892 | 33.216 | 5230.1
2018-01-11 | 205 | 7.28 | 14.924 | 2.81 | 2.85 | 2.83 | 1.365 | 61.13 | 5.801 | 205 | 422 | 16338 |  | 0 | 31.976 | 7031.2
2018-01-12 | 216 | [9 empty] | 432 |  |  | 0.1102 | 30.834 | 7656.5
2018-01-13 | 167 | [9 empty] | 327 |  |  | 0.2264 | 27.851 | 6959.9
2018-01-14 | 97 | [9 empty] | 295 |  |  |  | 17.831 | 4752.7
2018-01-15 | 114 | 7.71 | 8.789 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 1.38 | 64.72 | 3.101 | 114 | 349 | 15888 | 2568 | 0.2819 | 24.147 | 4337.4
2018-01-16 | 203 | 7.62 | 15.469 | 2.59 | 2.62 | 2.605 | 1.16 | 65.81 | 5.289 | 203 | 343 | 15918 |  | 0.2501 | 45.21 | 7160.5
2018-01-17 | 172 | 7.14 | 12.281 | 2.64 | 2.69 | 2.665 | 1.325 | 62.68 | 4.583 | 172 | 256 | 15728 |  | 0.1133 | 32.951 | 6300.4
2018-01-18 | 88 | 7.16 | 6.301 | 2.63 | 2.61 | 2.62 | 1.185 | 63.41 | 2.306 | 88 | 200 | 15848 |  | 0.2458 | 18.216 | 3564.3
2018-01-19 | 189 | [9 empty] | 355 |  |  |  | 38.519 | 5873.3
2018-01-20 | 169 | [9 empty] | 412 |  |  |  | 34.097 | 5895
2018-01-21 | 120 | [9 empty] | 268 |  |  |  | 24.049 | 4723.2
2018-01-22 | 75 | 7.11 | 5.332 | 2.47 | 2.62 | 2.545 | 1.24 | 64.21 | 1.908 | 75 | 223 | 15818 | 2889 | 0.4031 | 18.911 | 2611
2018-01-23 | 186 | 6.99 | 13.001 | 2.62 | 2.63 | 2.625 | 1.235 | 62.45 | 4.882 | 186 | 422 | 15568 |  | 0.2275 | 45.697 | 5690.7
2018-01-24 | 152 | 7.52 | 11.43 | 2.61 | 2.79 | 2.7 | 1.245 | 64.1 | 4.103 | 152 | 296 | 15958 |  |  | 34.499 | 5175.6
2018-01-25 | 70 | 7.46 | 5.222 | 2.75 | 2.69 | 2.72 | 1.185 | 63.54 | 1.904 | 70 | 236 | 15928 |  |  | 15.008 | 3259.5
2018-01-26 | 100 | [9 empty] | 346 |  |  |  | 19.243 | 3185.7
2018-01-27 | 192 | [9 empty] | 436 |  |  |  | 34.328 | 5977.4
2018-01-28 | 170 | [9 empty] | 550 |  |  |  | 28.885 | 5714.5
2018-01-29 | 208 | 6.66 | 13.853 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 1.21 | 62.01 | 5.263 | 208 | 454 | 16048 | 2792 | 0.2467 | 38.9 | 6074
2018-01-30 | 231 | 6.2 | 14.322 | 2.75 | 2.49 | 2.62 | 1.135 | 57.74 | 6.052 | 231 | 469 | 15948 |  | 0.3043 | 49.623 | 6315.7
2018-01-31 | 240 | 6.13 | 14.712 | 2.66 | 2.56 | 2.61 | 1.18 | 57.42 | 6.264 | 240 | 341 | 15738 |  | 0.3094 | 57.199 | 6287.4
2018-02-01 | 244 | 6.09 | 14.86 | 2.57 | 2.53 | 2.55 | 1.095 | 58.13 | 6.222 | 244 | 355 | 15218 |  | 0.4241 | 69.83 | 6284.2
2018-02-02 | 119 | [9 empty] | 404 |  |  | 0.1027 | 28.283 | 6445.2
2018-02-03 | 78 | [9 empty] | 360 |  |  | 0.1977 | 17.699 | 5088.2
2018-02-04 | 66 | [9 empty] | 323 |  |  |  | 14.45 | 4611.7
2018-02-05 | 134 | 7.07 | 9.474 | 2.53 | 2.49 | 2.51 | 1.08 | 64.5 | 3.363 | 134 | 317 | 15108 | 2786 | 0.247 | 30.375 | 4065.9
2018-02-06 | 135 | 6.84 | 9.234 | 2.47 | 2.5 | 2.485 | 1.135 | 63.67 | 3.355 | 135 | 328 | 15248 |  | 0.4143 | 37.648 | 4549.2
2018-02-07 | 160 | 7 | 11.2 | 2.56 | 2.49 | 2.525 | 1.185 | 63.93 | 4.04 | 160 | 333 | 15338 |  | 0.2279 | 42.339 | 5320.9
2018-02-08 | 161 | 7.36 | 11.85 | 2.56 | 2.69 | 2.625 | 1.185 | 64.33 | 4.227 | 161 | 326 | 15348 |  | 0.145 | 37.197 | 5763.2
2018-02-09 | 127 | [9 empty] | 281 |  |  | 0.3633 | 34.071 | 4947.2
2018-02-10 | 117 | [9 empty] | 226 |  |  | 0.2488 | 30.744 | 4240
2018-02-11 | 8 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 2.071 | 1469.8
2018-02-12 | 109 | 7.14 | 7.783 | 2.57 | 2.54 | 2.555 | 1.145 | 64.22 | 2.785 | 109 | 204 | 15478 | 2545 |  | 27.901 | 3145.2
2018-02-13 | 190 | 6.92 | 13.148 | 2.58 | 2.59 | 2.585 | 1.15 | 62.64 | 4.912 | 190 | 246 | 15708 |  |  | 45.075 | 5698
2018-02-14 | 130 | 7.17 | 9.321 | 2.62 | 2.58 | 2.6 | 1.17 | 63.74 | 3.38 | 130 | 206 | 15618 |  |  | 29.282 | 3986.3
2018-02-15 | 125 | [9 empty] | 230 |  |  | 0.5042 | 30.928 | 3997.2
2018-02-16 | 26 | [9 empty] | 43 |  |  |  | 6.479 | 1571.5
2018-02-17 | 124 | [9 empty] | 331 |  |  |  | 31.024 | 2933.4
2018-02-18 | 219 | [9 empty] | 285 |  |  |  | 54.929
2018-02-19 | 190 | 6.82 | 12.958 | 2.55 | 2.47 | 2.51 | 1.125 | 63.2 | 4.769 | 190 | 371 | 15598 | 2755 | 0.2346 | 47.086 | 4333.9
2018-02-20 | 222 | 5.57 | 12.365 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 1.21 | 50.27 | 6.149 | 222 | 332 | 15398 |  | 0.4462 | 64.041 | 4593.8
2018-02-21 | 204 | 5.49 | 11.2 | 2.45 | 2.58 | 2.515 | 1.125 | 54.19 | 5.131 | 204 | 235 | 15668 |  | 0.3008 | 59.409 | 4621.8
2018-02-22 | 104 | 5.7 | 5.928 | 2.48 | 2.51 | 2.495 | 1.045 | 56.23 | 2.595 | 104 | 203 | 15178 |  | 0.2212 | 28.562 | 3521.5
2018-02-23 | 134 | [9 empty] | 319 |  |  | 0.1448 | 32.479 | 3525.3
2018-02-24 | 188 | [9 empty] | 390 |  |  | 0.1837 | 42.727 | 5509
2018-02-25 | 66 | [9 empty] | 97 |  |  |  | 14.24 | 2776.1
2018-02-26 | 177 | 7.35 | 13.01 | 2.45 | 2.48 | 2.465 | 1.125 | 66.46 | 4.364 | 177 | 402 | 15328 |  | 0.3395 | 44.09 | 5360.9
2018-02-27 | 191 | 7.14 | 13.637 | 2.46 | 2.58 | 2.52 | 1.06 | 64.71 | 4.812 | 191 | 371 | 15338 |  | 0.1914 | 44.566 | 5993.5
2018-02-28 | 105 | 7.59 | 7.969 | 2.61 | 2.5 | 2.555 | 1.125 | 66.34 | 2.682 | 105 | 348 | 15388 |  | 0.1494 | 22.067 | 6560.4
2018-03-01 | 221 | [9 empty] | 452 |  |  | 0.349 | 54.98 | 7354.8
2018-03-02 | 204 | [9 empty] | 390 |  |  | 0.2908 | 53.151 | 6596
2018-03-03 | 191 | [9 empty] | 338 |  |  | 0.3595 | 55.071 | 6569.3
2018-03-04 | 159 | [9 empty] | 409 |  |  |  | 49.031
2018-03-05 | 192 | 7.94 | 15.245 | 2.47 | 2.58 | 2.525 | 1.18 | 68.2 | 4.848 | 192 | 454 | 15438 | 2614 | 0.3581 | 61.902 | 7971.8
2018-03-06 | 120 | 6.92 | 8.304 | 2.54 | 2.53 | 2.535 | 1.185 | 63.37 | 3.042 | 120 | 381 | 15338 |  | 0.4055 | 41.503 | 5850.1
2018-03-07 | 216 | 6.45 | 13.932 | 2.48 | 2.5 | 2.49 | 1.09 | 61.4 | 5.378 | 216 | 488 | 15248 |  | 0.3584 | 75.469 | 7266.7
2018-03-08 | 218 | 6.84 | 14.911 | 2.46 | 2.52 | 2.49 | 1.01 | 63.6 | 5.428 | 218 | 463 | 15418 |  | 0.2486 | 69.952 | 6855.7
2018-03-09 | 237 | [9 empty] | 354 |  |  | 0.2203 | 69.299 | 6974.9
2018-03-10 | 240 | [9 empty] | 433 |  |  | 0.3683 | 75.336 | 7136.2
2018-03-11 | 205 | [9 empty] | 326 |  |  |  | 67.509 | 8272.8
2018-03-12 | 197 | 6.62 | 13.041 | 3.47 | 2.49 | 2.98 | 1.515 | 54.98 | 5.871 | 197 | 311 | 15280 | 3032 | 0.3979 | 68.703 | 9651.8
2018-03-13 | 190 | 8.05 | 15.295 | 2.57 | 2.59 | 2.58 | 1.23 | 67.95 | 4.902 | 190 | 353 | 15018 |  | 0.1951 | 57.987 | 10307.7
2018-03-14 | 216 | 7.07 | 15.271 | 2.62 | 2.59 | 2.605 | 1.245 | 63.15 | 5.627 | 216 | 409 | 15128 |  | 0.2934 | 65.201 | 11406.9
2018-03-15 | 215 | 7.03 | 15.114 | 2.63 | 2.54 | 2.585 | 1.235 | 63.23 | 5.557 | 215 | 405 | 14988 |  | 0.3468 | 67.64 | 10327.9
2018-03-16 | 216 | [9 empty] | 385 |  |  | 0.3988 | 73.109 | 9098.7
2018-03-17 | 216 | [9 empty] | 380 |  |  | 0.3661 | 74.804 | 8825.9
2018-03-18 | 153 | [9 empty] | 285 |  |  |  | 53.846 | 9836.1
2018-03-19 | 39 | 7.17 | 2.796 | 2.58 | 2.46 | 2.52 | 1.23 | 64.85 | 0.983 | 39 | 182 | 15198 | 2843 | 0.3582 | 13.794
2018-03-20 | 173 | 7.13 | 12.335 | 2.68 | 2.59 | 2.635 | 1.335 | 63.04 | 4.559 | 173 | 372 | 14868 |  | 0.4978 | 68.259
2018-03-21 | 216 | 8.43 | 18.209 | 2.53 | 2.54 | 2.535 | 1.21 | 69.93 | 5.475 | 216 | 459 | 15048 |  | 0.2364 | 75.543
2018-03-22 | 161 | 7.75 | 12.478 | 2.53 | 2.47 | 2.5 | 1.165 | 67.74 | 4.025 | 161 | 377 | 15208 |  | 0.1934 | 49.173
2018-03-23 | 216 | [9 empty] | 435 |  |  | 0.1756 | 58.024
2018-03-24 | 208 | [9 empty] | 278 |  |  | 0.2439 | 54.417
2018-03-25 | 179 | [9 empty] | 422 |  |  |  | 45.93
2018-03-26 | 171 | 8.48 | 14.501 | 2.56 | 2.59 | 2.575 | 1.23 | 69.63 | 4.404 | 171 | 212 | 14728 | 2773 | 0.311 | 46.516
2018-03-27 | 216 | 10.15 | 21.924 | 2.84 | 2.54 | 2.69 | 1.34 | 73.5 | 5.81 | 216 | 472 | 15478 |  | 0.4323 | 68.572
2018-03-28 | 205 | 6.58 | 13.489 | 2.58 | 2.65 | 2.615 | 1.28 | 60.26 | 5.361 | 205 | 304 | 14888 |  |  | 63.92
2018-03-29 | 216 | 11.38 | 24.581 | 2.62 | 2.63 | 2.625 | 1.28 | 76.93 | 5.671 | 216 | 418 | 15368 |  | 0.1717 | 59.466
2018-03-30 | 184 | [9 empty] | 256 |  |  | 0.2237 | 48.122
2018-03-31 | 195 | [9 empty] | 358 |  |  | 0.2154 | 48.56
2018-04-01 | 207 | [9 empty] | 306 |  |  |  | 49.638
2018-04-02 | 198 | 8.07 | 15.979 | 2.5 | 2.53 | 2.515 | 1.18 | 68.84 | 4.979 | 198 | 341 | 15368 | 2382 | 0.4201 | 57.368 | 7470.9
2018-04-03 | 195 | 5.85 | 11.408 | 2.51 | 2.54 | 2.525 | 1.135 | 56.84 | 4.924 | 195 | 335 | 15048 |  | 0.322 | 58.255 | 6545.6
2018-04-04 | 173 | 6.29 | 10.882 | 2.57 | 2.49 | 2.53 | 1.185 | 59.78 | 4.377 | 173 | 354 | 15158 |  | 0.278 | 50.677 | 5553.6
2018-04-05 | 165 | 5.76 | 9.504 | 2.54 | 2.46 | 2.5 | 1.145 | 56.6 | 4.125 | 165 | 296 | 15108 |  | 0.2396 | 45.862 | 4787.9
2018-04-06 | 186 | [9 empty] | 369 |  |  | 0.2209 | 48.709 | 5041.3
2018-04-07 | 174 | [9 empty] | 378 |  |  |  | 40.998 | 4901.4
2018-04-08 | 162 | [9 empty] | 358 |  |  | 1 | 56.408 | 5035.9
2018-04-09 | 124 | 6.21 | 7.7 | 2.47 | 2.51 | 2.49 | 1.14 | 59.9 | 3.088 | 124 | 217 | 15228 | 2948 | 0.1862 | 38.576 | 3751.1
2018-04-10 | 140 | 6.25 | 8.75 | 2.36 | 2.51 | 2.435 | 1.09 | 61.04 | 3.409 | 140 | 356 | 15158 |  | 0.3915 | 46.28 | 4200.7
2018-04-11 | 171 | [9 empty] | 287 |  |  | 0.423 | 60.519 | 5394.1
2018-04-12 | 170 | 6.4 | 10.88 | 2.54 | 2.35 | 2.445 | 1.14 | 61.8 | 4.156 | 170 | 288 | 15148 |  | 0.2455 | 55.363 | 4989.7
2018-04-13 | 190 | [9 empty] | 429 |  |  |  | 54.261 | 5524
2018-04-14 | 222 | [9 empty] | 458 |  |  | 0.2683 | 62.405 | 6971.3
2018-04-15 | 216 | [9 empty] | 397 |  |  |  | 59.983 | 6585.2
2018-04-16 | 124 | 6.11 | 7.576 | 2.44 | 2.48 | 2.46 | 1.125 | 59.74 | 3.05 | 124 | 284 | 15488 | 2973 | 0.3639 | 37.324 | 3882.3
2018-04-17 | 216 | 5.59 | 12.074 | 2.45 | 2.49 | 2.47 | 1.08 | 55.81 | 5.336 | 216 | 432 | 15368 |  | 0.2793 | 63.732 | 5477.4
2018-04-18 | 195 | 5.84 | 11.388 | 2.44 | 2.38 | 2.41 | 1.095 | 58.73 | 4.7 | 195 | 422 | 15758 |  | 0.3562 | 60.835 | 5070.4
2018-04-19 | 216 | 5.59 | 12.074 | 2.36 | 2.51 | 2.435 | 1.09 | 56.44 | 5.259 | 216 | 365 | 15875 |  | 0.1692 | 58.799 | 5509.3
2018-04-20 | 216 | [9 empty] | 444 |  |  | 0.2457 | 57.196 | 5408
2018-04-21 | 216 | [9 empty] | 465 |  |  | 0.1865 | 52.444 | 5451.3
2018-04-22 | 218 | [9 empty] | 476 |  |  |  | 49.472 | 5568.6
2018-04-23 | 193 | 5.22 | 10.075 | 2.37 | 2.41 | 2.39 | 1.04 | 54.21 | 4.613 | 193 | 445 | 15688 | 2793 | 0.3472 | 50.347 | 4753.5
2018-04-24 | 219 | 5.96 | 13.052 | 2.44 | 2.53 | 2.485 | 1.09 | 58.31 | 5.441 | 219 | 455 | 15628 |  | 0.4399 | 68.208 | 5691.2
2018-04-25 | 216 | 6.52 | 14.083 | 2.37 | 2.39 | 2.38 | 1.08 | 63.5 | 5.14 | 216 | 397 | 15088 |  | 0.3877 | 71.929 | 5984.4
2018-04-26 | 216 | 6.53 | 14.105 | 2.4 | 2.54 | 2.47 | 1.085 | 62.17 | 5.336 | 216 | 408 | 15198 |  | 0.3415 | 72.45 | 6436
2018-04-27 | 216 | [9 empty] | 393 |  |  | 0.3912 | 75.862 | 8563.4
2018-04-28 | 204 | [9 empty] | 364 |  |  | 0.3768 | 73.128 | 8082.8
2018-04-29 | 218 | [9 empty] | 412 |  |  |  | 79.281 | 8389.8
2018-04-30 | 207 | 6.55 | 13.558 | 2.55 | 2.47 | 2.51 | 1.18 | 61.68 | 5.195 | 207 | 498 | 15638 | 2706 | 0.208 | 66.153 | 7880.5
2018-05-01 | 216 | [9 empty] | 416 |  |  | 0.3949 | 73.638 | 7172.9
2018-05-02 | 208 | 7.07 | 14.706 | 2.53 | 2.51 | 2.52 | 1.2 | 64.36 | 5.241 | 208 | 361 | 15368 |  | 0.3413 | 70.933 | 6936.1
2018-05-03 | 216 | 7.68 | 16.589 | 2.71 | 2.54 | 2.625 | 1.085 | 65.82 | 5.67 | 216 | 416 | 15558 |  | 0.5053 | 83.721 | 7795.6
2018-05-04 | 216 | [9 empty] | 386 |  |  | 0.3288 | 80.121 | 9639.8
2018-05-05 | 210 | [9 empty] | 340 |  |  | 0.207 | 68.139 | 12785
2018-05-06 | 144 | [9 empty] | 337 |  |  |  | 41.93 | 13062.3
2018-05-07 | 150 | [9 empty] | 371 |  |  | 0.3386 | 45.691
2018-05-08 | 197 | 6.91 | 13.613 | 2.7 | 2.8 | 2.75 | 1.42 | 60.2 | 5.418 | 197 | 342 | 15458 |  | 0.3935 | 64.972 | 12873.4
2018-05-09 | 191 | 7.06 | 13.485 | 2.84 | 2.88 | 2.86 | 1.375 | 59.49 | 5.463 | 191 | 298 | 15638 |  | 0.2982 | 61.282 | 10531.7
2018-05-10 | 172 | 6.84 | 11.765 | 2.61 | 2.71 | 2.66 | 1.23 | 61.11 | 4.575 | 172 | 363 | 15688 |  | 0.4042 | 59.249 | 8182.3
2018-05-11 | 137 | [9 empty] | 308 |  |  | 0.3664 | 48.043 | 6378.7
2018-05-12 | 176 | [9 empty] | 245 |  |  | 0.435 | 65.926 | 7389.6
2018-05-13 | 125 | [9 empty] | 195 |  |  |  | 48.963 | 5965.6
2018-05-14 | 102 | 6.77 | 6.905 | 2.54 | 2.49 | 2.515 | 1.125 | 62.85 | 2.565 | 102 | 310 | 15778 |  | 0.3261 | 38.058 | 3602.6
2018-05-15 | 162 | 6.64 | 10.757 | 2.71 | 2.64 | 2.675 | 1.285 | 59.71 | 4.334 | 162 | 260 | 15918 |  | 0.3571 | 59.71 | 5148.2
2018-05-16 | 136 | 7 | 9.52 | 2.61 | 2.66 | 2.635 | 1.17 | 62.36 | 3.583 | 136 | 308 | 15818 |  | 0.1528 | 41.809 | 4651.9
2018-05-17 | 216 | 8.6 | 18.576 | 2.62 | 2.79 | 2.705 | 1.225 | 68.55 | 5.842 | 216 | 466 | 15798 |  | 0.3843 | 69.742 | 8118.4
2018-05-18 | 216 | [9 empty] | 354 |  |  | 0.2677 | 66.411 | 9103.2
2018-05-19 | 203 | [9 empty] | 381 |  |  | 0.3441 | 64.504 | 8735.4
2018-05-20 | 209 | [9 empty] | 391 |  |  |  | 67.962 | 9393.3
2018-05-21 | 169 | 8.42 | 14.23 | 2.74 | 2.58 | 2.66 | 1.275 | 68.41 | 4.495 | 169 | 265 | 16378 | 2885 | 0.4312 | 58.848 | 8680
2018-05-22 | 144 | [9 empty] | 381 |  |  | 0.3504 | 50.231 | 7081
2018-05-23 | 192 | 8.47 | 16.262 | 2.63 | 2.58 | 2.605 | 1.175 | 69.24 | 5.002 | 192 | 280 | 16548 |  | 0.3121 | 65.002 | 8802.8
2018-05-24 | 165 | 8.02 | 13.233 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 1.275 | 65.09 | 4.62 | 165 | 458 | 15918 |  | 0.3848 | 58.006 | 7586.2
2018-05-25 | 212 | [9 empty] | 330 |  |  |  | 69.034 | 9565.1
2018-05-26 | 212 | [9 empty] | 357 |  |  | 0.4247 | 74.534 | 9602.5
2018-05-27 | 160 | [9 empty] | 231 |  |  |  | 59.385 | 8214.3
2018-05-28 | 165 | 7.66 | 12.639 | 2.65 | 2.85 | 2.75 | 1.27 | 64.1 | 4.537 | 165 | 387 | 16798 | 3173 | 0.4276 | 63.775 | 6804.7
2018-05-29 | 216 | 7.07 | 15.271 | 2.53 | 2.78 | 2.655 | 1.225 | 62.45 | 5.734 | 216 | 329 | 16978 |  | 0.2792 | 77.111 | 7825.4
2018-05-30 | 216 | 7.02 | 15.163 | 2.72 | 2.62 | 2.67 | 1.185 | 61.97 | 5.766 | 216 | 372 | 16568 |  | 0.3284 | 75.395 | 7493.3
2018-05-31 | 208 | 6.78 | 14.102 | 2.81 | 2.79 | 2.8 | 1.325 | 58.7 | 5.824 | 208 | 426 | 16498 |  | 0.4886 | 80.703 | 6999.3
2018-06-01 | 216 | [9 empty] | 290 |  |  | 0.377 | 83.139 | 7188.4
2018-06-02 | 216 | [9 empty] | 359 |  |  | 0.1939 | 71.54 | 7076.7
2018-06-03 | 216 | [9 empty] | 329 |  |  | 1 | 91.474 | 7984.9
2018-06-04 | 216 | 7.14 | 15.422 | 2.81 | 2.85 | 2.83 | 1.27 | 60.36 | 6.113 | 216 | 347 | 17418 | 3014 | 0.1923 | 79.354 | 7736.1
2018-06-05 | 216 | 6.87 | 14.839 | 2.73 | 2.62 | 2.675 | 1.23 | 61.06 | 5.778 | 216 | 360 | 17158 |  | 0.3268 | 77.138 | 7119.5
2018-06-06 | 226 | [9 empty] | 334 |  |  | 0.3591 | 80.823 | 6669.3
2018-06-07 | 216 | 6.59 | 14.234 | 2.73 | 2.84 | 2.785 | 1.29 | 57.74 | 6.015 | 216 | 360 | 17148 |  | 0.4717 | 83.826 | 6504.6
2018-06-08 | 208 | [9 empty] | 360 |  |  | 0.3131 | 76.488 | 7567.8
2018-06-09 | 216 | [9 empty] | 385 |  |  | 0.3854 | 80.481 | 9562.1
2018-06-10 | 226 | [9 empty] | 366 |  |  |  | 85.012 | 13063.2
2018-06-11 | 149 | 7.38 | 10.996 | 2.73 | 2.78 | 2.755 | 1.37 | 62.67 | 4.105 | 149 | 383 | 16718 | 3160 | 0.4148 | 57.656 | 9375.8
2018-06-12 | 216 | 5.92 | 12.787 | 2.88 | 2.74 | 2.81 | 1.325 | 52.53 | 6.07 | 216 | 383 | 16938 |  | 0.4088 | 84.903 | 8169.8
2018-06-13 | 208 | [9 empty] | 306 |  |  | 0.1568 | 67.942 | 6238.4
2018-06-14 | 198 | 5.72 | 11.326 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 1.18 | 54.37 | 5.168 | 198 | 378 | 16908 |  | 0.3503 | 65.996 | 5811.6
2018-06-15 | 158 | [9 empty] | 305 |  |  | 0.2877 | 50.628 | 5132.3
2018-06-16 | 173 | [9 empty] | 328 |  |  | 0.2292 | 50.973 | 5619.5
2018-06-17 | 208 | [9 empty] | 232 |  |  |  | 57.434 | 5911.8
2018-06-18 | 126 | 4.51 | 5.683 | 2.63 | 2.59 | 2.61 | 1.18 | 42.13 | 3.289 | 126 | 365 | 17368 | 3187 | 0.502 | 42.845 | 3331.5
2018-06-19 | 207 | 4.38 | 9.067 | 2.87 | 2.5 | 2.685 | 1.265 | 38.7 | 5.558 | 207 | 381 | 17318 |  | 0.3266 | 69.598 | 4648.5
2018-06-20 | 216 | 4.18 | 9.029 | 2.67 | 2.68 | 2.675 | 1.23 | 36 | 5.779 | 216 | 352 | 17238 |  | 0.3669 | 74.501 | 4892.6
2018-06-21 | 209 | 4.73 | 9.886 | 2.65 | 2.61 | 2.63 | 1.235 | 44.4 | 5.497 | 209 | 321 | 16838 |  | 0.4502 | 78.322 | 4985.4
2018-06-22 | 225 | [9 empty] | 352 |  |  | 0.3347 | 81.763 | 5826.1
2018-06-23 | 222 | [9 empty] | 413 |  |  | 0.3996 | 82.953 | 6408.9
2018-06-24 | 221 | [9 empty] | 220 |  |  |  | 84.207 | 6128.2
2018-06-25 | 212 | 4.16 | 8.819 | 2.48 | 2.6 | 2.54 | 1.19 | 38.94 | 5.385 | 212 | 419 | 17188 | 3305 | 0.3454 | 78.635 | 6016
2018-06-26 | 216 | 7.24 | 15.638 | 2.57 | 2.63 | 2.6 | 1.145 | 64.09 | 5.616 | 216 | 365 | 17728 |  | 0.5402 | 90.481 | 6535.1
2018-06-27 | 215 | 5.73 | 12.32 | 2.63 | 2.5 | 2.565 | 1.18 | 55.24 | 5.514 | 215 | 434 | 16698 |  | 0.0895 | 69.992 | 6660
2018-06-28 | 216 | 5.01 | 10.822 | 2.52 | 2.62 | 2.57 | 1.23 | 48.7 | 5.552 | 216 | 376 | 16778 |  | 0.3389 | 71.134 | 6632.3
2018-06-29 | 216 | [9 empty] | 449 |  |  | 0.3111 | 70.015 | 6475.6
2018-06-30 | 190 | [9 empty] | 339 |  |  | 0.2668 | 58.499 | 5656.6
2018-07-01 | 208 | [9 empty] | 336 |  |  | 1 | 104.848 | 6194.8
2018-07-02 | 140 | 6.26 | 8.764 | 2.64 | 2.73 | 2.685 | 1.21 | 57.11 | 3.759 | 140 | 349 | 15558 | 3192 | 0.2413 | 60.142 | 5047.2
2018-07-03 | 214 | 4.57 | 9.78 | 2.38 | 2.51 | 2.445 | 1.115 | 46.5 | 5.232 | 214 | 388 | 15868 |  | 0.3669 | 88.13 | 6616.9
2018-07-04 | 219 | 5.01 | 10.972 | 2.55 | 2.96 | 2.755 | 1.255 | 45.01 | 6.034 | 219 | 397 | 16308 |  | 0.2959 | 82.99 | 6405
2018-07-05 | 216 | 4.28 | 9.245 | 2.58 | 2.74 | 2.66 | 1.275 | 37.85 | 5.746 | 216 | 394 | 15938 |  | 0.4895 | 88.619 | 6313.9
2018-07-06 | 216 | [9 empty] | 360 |  |  | 0.2797 | 80.627 | 6348.7
2018-07-07 | 228 | [9 empty] | 421 |  |  | 0.118 | 68.609 | 6406.3
2018-07-08 | 215 | [9 empty] | 359 |  |  | 1 | 107.303 | 6397.8
2018-07-09 | 210 | 2.87 | 6.027 | 2.53 | 2.81 | 2.67 | 1.235 | 6.97 | 5.607 | 210 | 476 | 15818 | 3231 | 0.5404 | 107.267 | 6012.8
2018-07-10 | 218 | 4 | 8.72 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 1.415 | 32.5 | 5.886 | 218 | 377 | 15828 |  | 0.1804 | 90.934 | 5835.7
2018-07-11 | 224 | 4.27 | 9.565 | 2.76 | 2.88 | 2.82 | 1.485 | 33.96 | 6.317 | 224 | 330 | 15848 |  | 0.3161 | 87.023 | 5891.8
2018-07-12 | 225 | 4.18 | 9.405 | 2.68 | 2.73 | 2.705 | 1.3 | 35.29 | 6.086 | 225 | 362 | 15368 |  | 0.3903 | 87.528 | 6027.6
2018-07-13 | 226 | [9 empty] | 409 |  |  | 0.3687 | 86.618 | 6255.7
2018-07-14 | 224 | [9 empty] | 351 |  |  | 0.3133 | 81.407 | 6017.8
2018-07-15 | 216 | [9 empty] | 339 |  |  |  | 75.428 | 6050.9
2018-07-16 | 216 | 4.06 | 8.77 | 2.65 | 2.63 | 2.64 | 1.385 | 34.98 | 5.702 | 216 | 421 | 16168 | 3327 | 0.3805 | 77.343 | 5805
2018-07-17 | 216 | 3.82 | 8.251 | 2.88 | 2.61 | 2.745 | 1.44 | 28.14 | 5.929 | 216 | 364 | 15808 |  | 0.3828 | 78.86 | 5560.2
2018-07-18 | 209 | 4.04 | 8.444 | [7 empty] | 346 |  |  | 0.4191 | 79.501 | 5347.7
2018-07-19 | 209 | 4.04 | 8.444 | 2.64 | 2.75 | 2.695 | 1.46 | 33.29 | 5.633 | 209 |  | 15768 |  | 0.4191 | 81.792 | 5340
2018-07-20 | 208 | 4.36 | 9.069 | 2.61 | 2.8 | 2.705 | 1.3 | 37.96 | 5.626 | 208 |  | 15928 |  | 0.3088 | 76.53 | 5314.3
2018-07-21 | 216 | [12 empty] | 0.2134 | 70.012 | 5783.8
2018-07-22 | 226 | [12 empty] | 1 | 116.552 | 6422.9
2018-07-23 | 226 | 3.96 | 8.95 | 2.77 | 2.56 | 2.665 | 1.325 | 32.7 | 6.023 | 226 |  | 15248 | 2942.9 | 0.467 | 113.434 | 5709.6
2018-07-24 | 228 | 3.9 | 8.892 | 2.35 | 2.51 | 2.43 | 1.135 | 37.69 | 5.541 | 228 |  | 15808 |  | 0.4613 | 111.816 | 5606.1
2018-07-25 | 226 | 3.91 | 8.837 | 2.92 | 3.23 | 3.075 | 1.56 | 21.36 | 6.949 | 226 |  | 15788 |  | 0.0832 | 84.749 | 5762.9
2018-07-26 | 224 | 5.25 | 11.76 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1.08 | 54.86 | 5.308 | 224 |  | 15268 |  | 0.32 | 80.508 | 6188.2
2018-07-27 | 216 | [12 empty] | 0.4213 | 81.421 | 5724.1
2018-07-28 | 216 | [12 empty] | 0 | 58.341 | 5460.8
2018-07-29 | 216 | [12 empty] | 1 | 103.032 | 5360.4
2018-07-30 | 170 | 3.41 | 5.797 | 2.45 | 3.17 | 2.81 | 1.325 | 17.6 | 4.777 | 170 |  | 15098 | 3029.3 | 0.1907 | 67.293 | 4142.8
2018-07-31 | 173 | 3.63 | 6.28 | 2.63 | 2.32 | 2.475 | 1.18 | 31.82 | 4.282 | 173 |  | 15248 |  | 0.3192 | 64.723 | 4014.7
2018-08-01 | 218 | 3.72 | 8.11 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.115 | 31.72 | 5.538 | 218 |  | 15888 |  | 0.4627 | 87.035 | 4742.8
2018-08-02 | 180 | 4.11 | 7.398 | 2.44 | 2.58 | 2.51 | 1.175 | 38.93 | 4.518 | 180 |  | 15388 |  | 0.1081 | 57.01 | 4438
2018-08-03 | 230 | [12 empty] | 0.4399 | 80.877 | 5839.2
2018-08-04 | 233 | [12 empty] | 0.2083 | 72.467 | 5776.8
2018-08-05 | 230 | [12 empty] | 0.5687 | 88.337 | 5616.1
2018-08-06 | 226 | 3.88 | 8.769 | 2.41 | 2.56 | 2.485 | 1.21 | 35.95 | 5.617 | 226 |  | 14978 | 2625.7 | 0.4927 | 93.762 | 5006.9
2018-08-07 | 226 | 3.92 | 8.859 | 2.75 | 2.4 | 2.575 | 1.305 | 34.31 | 5.819 | 226 |  | 14988 |  | 0.39 | 92.171 | 5135.4
2018-08-08 | 230 | 3.9 | 8.97 | 2.82 | 2.55 | 2.685 | 1.26 | 31.15 | 6.176 | 230 |  | 15868 |  | 0 | 67.212 | 5143.3
2018-08-09 | 226 | 4.36 | 9.854 | 2.15 | 2.17 | 2.16 | 0.925 | 50.46 | 4.882 | 226 |  | 15470 |  | 0.4828 | 78.253 | 5339.3
2018-08-10 | 220 | [12 empty] | 0.3899 | 78.9 | 5340
2018-08-11 | 187 | [12 empty] | 0.138 | 55.368 | 5150.7
2018-08-12 | 208 | [12 empty] | 1 | 103.09 | 6315.6
2018-08-13 | 224 | 4.11 | 9.206 | 2.07 | 2.26 | 2.165 | 1.34 | 47.32 | 4.85 | 224 |  | 16938 | 2843 | 0.3857 | 104.04 | 6199.1
2018-08-14 | 226 | 4.58 | 10.351 | 2.41 | 2.48 | 2.445 | 1.07 | 46.62 | 5.525 | 226 |  | 15528 |  | 0.1838 | 86.986 | 5254.3
2018-08-15 | 235 | [12 empty] | 0.213 | 78.998 | 5276.1
2018-08-16 | 220 | 3.61 | 7.942 | 2.09 | 2.14 | 2.115 | 0.895 | 41.41 | 4.653 | 220 |  | 14728 |  | 0.1855 | 64.558 | 5438.1
2018-08-17 | 216 | [12 empty] | 0.2352 | 59.817 | 5175.5
2018-08-18 | 216 | [12 empty] | 0.1677 | 53.131 | 5407.2
2018-08-19 | 216 | [12 empty] | 0 | 38.07 | 6239.8
2018-08-20 | 187 | 8.27 | 15.465 | 2.35 | 2.09 | 2.22 | 1.22 | 73.16 | 4.151 | 187 |  | 14878 |  | 0.2085 | 34.666 | 6661.7
2018-08-21 | 203 | 4.22 | 8.567 | 2.2 | 2.45 | 2.325 | 0.935 | 44.91 | 4.72 | 203 |  | 16528 |  | 0.2844 | 43.328 | 5885.3
2018-08-22 | 216 | 8.48 | 18.317 | 2.19 | 2.28 | 2.235 | 0.89 | 73.64 | 4.828 | 216 |  | 15248 |  | 0.2064 | 45.673 | 5727
2018-08-23 | 184 | 4.42 | 8.133 | 2.68 | 2.3 | 2.49 | 0.99 | 43.67 | 4.581 | 184 |  | 15408 |  | 0 | 27.878 | 4789.4
2018-08-24 | 190 | [12 empty] | 0.3068 | 37.153 | 4139.9
2018-08-25 | 203 | [12 empty] | 0 | 28.442 | 3825.7
2018-08-26 | 223 | [12 empty] | 0.5417 | 56.63 | 3933.8
2018-08-27 | 222 | 4.33 | 9.613 | 2.44 | 3.35 | 2.895 | 1.47 | 33.14 | 6.427 | 222 |  | 16778 | 3227 | 0.2666 | 57.171 | 3839.2
2018-08-28 | 220 | [12 empty] | 0.3318 | 61.285 | 3653.3
2018-08-29 | 220 | 4.09 | 8.998 | 2.27 | 2.9 | 2.585 | 0.935 | 36.8 | 5.687 | 220 |  | 14578 |  | 0.2935 | 62.218 | 3146.3
2018-08-30 | 216 | 4.44 | 9.59 | 2.11 | 2.21 | 2.16 | 1.035 | 51.35 | 4.666 | 216 |  | 15278 | 3016 | 0.3391 | 64.532 | 3184.6
2018-08-31 | 216 | [12 empty] | 0.2621 | 62.29 | 3199.9
2018-09-01 | 216 | [12 empty] | 0.4114 | 69.824 | 3265.2
2018-09-02 | 181 | [12 empty] | 0 | 41.924 | 3723.8
2018-09-03 | 167 | 4.59 | 7.665 | 2.77 | 2.46 | 2.615 | 1.325 | 43.03 | 4.367 | 167 |  | 15238 | 3121.7 | 0.3629 | 44.896 | 3580.5
2018-09-04 | 125 | 4.35 | 5.438 | 2.85 | 2.51 | 2.68 | 1.26 | 38.39 | 3.35 | 125 |  | 14518 |  | 0.3435 | 36.252 | 3466.9
2018-09-05 | 120 | 4.07 | 4.884 | 2.17 | 2.28 | 2.225 | 1.205 | 45.33 | 2.67 | 120 |  | 14838 |  | 0.3866 | 38.087 | 3439.4
2018-09-06 | 120 | 3.85 | 4.62 | 2.19 | 2.28 | 2.235 | 0.985 | 41.95 | 2.682 | 120 |  | 13859 |  | 0.3963 | 40.772 | 3778.1
2018-09-07 | 120 | [12 empty] | 0.4718 | 45.264 | 3856.4
2018-09-08 | 122 | [12 empty] | 0.2048 | 40.057 | 4343.5
2018-09-09 | 120 | [12 empty] | 1 | 62.248 | 4769
2018-09-10 | 120 | 3.91 | 4.692 | 2.23 | 2.46 | 2.345 | 0.97 | 40.03 | 2.814 | 120 |  | 15348 | 4557 | 0.3755 | 57.377 | 5593.6
2018-09-11 | 141 | 3.95 | 5.57 | 3.54 | 3.04 | 3.29 | 1.575 | 16.71 | 4.639 | 141 |  | 15228 |  | 0.3632 | 62.822 | 5975
2018-09-12 | 157 | 4.29 | 6.735 | 2.07 | 2.96 | 2.515 | 1.25 | 41.38 | 3.948 | 157 |  | 15108 |  | 0.376 | 66.855 | 6319.1
2018-09-13 | 186 | 5.35 | 9.951 | 2.54 | 2.6 | 2.57 | 1.23 | 51.96 | 4.78 | 186 |  | 16908 |  | 0.3691 | 76.213 | 6617.9
2018-09-14 | 203 | [12 empty] | 0.3848 | 81.744 | 6792.2
2018-09-15 | 203 | [12 empty] | 0.41 | 82.167 | 7015.7
2018-09-16 | 212 | [12 empty] | 1 | 121.581 | 8938.8
2018-09-17 | 211 | 6.1 | 12.871 | 2.48 | 3.03 | 2.755 | 1.3 | 54.84 | 5.813 | 211 |  | 15128 | 5028.1 | 0.3262 | 106.215 | 8476.6
2018-09-18 | 216 | 4.9 | 10.584 | 2.5 | 2.76 | 2.63 | 1.235 | 46.33 | 5.68 | 216 |  | 14678 |  | 0.3363 | 98.501 | 8460
2018-09-19 | 216 | 4.54 | 9.806 | 2.48 | 2.43 | 2.455 | 1.24 | 45.93 | 5.302 | 216 |  | 16428 |  | 0.2764 | 87.501 | 8510.8
2018-09-20 | 218 | 4.84 | 10.551 | 2.27 | 2.36 | 2.315 | 1.025 | 52.17 | 5.047 | 218 |  | 15928 |  | 0.4326 | 90.008 | 8542.4
2018-09-21 | 216 | [12 empty] | 0.3074 | 82.725 | 8811.3
2018-09-22 | 216 | [12 empty] | 0.426 | 85.358 | 8186.2
2018-09-23 | 216 | [12 empty] | 0 | 61.162 | 9269.9
2018-09-24 | 216 | [13 empty] | 43.824
2018-09-25 | 154 | [12 empty] | 0.5097 | 44.637
2018-09-26 | 216 | 4.84 | 10.454 | 2.8 | 2.74 | 2.77 | 1.43 | 42.77 | 5.983 | 216 |  | 16108 | 3484.1 | 0.272 | 61.513 | 9008.6
2018-09-27 | 216 | 5.64 | 12.182 | 2.45 | 2.63 | 2.54 | 1.165 | 54.96 | 5.487 | 216 |  | 15778 |  | 0.3317 | 64.387 | 8420.8
2018-09-28 | 216 | [12 empty] | 0.158 | 55.808 | 7948.6
2018-09-29 | 216 | [12 empty] | 0.3312 | 60.269 | 7777.7
2018-09-30 | 216 | [13 empty] | 63.466 | 8571.8
2018-10-01 | 210 | 5.27 | 11.067 | 2.55 | 2.69 | 2.62 | 1.18 | 50.28 | 5.503 | 210 |  | 15378 | 4317.6 | 0.3604 | 65.669 | 8369.9
2018-10-02 | 216 | [12 empty] | 0.3987 | 72.811 | 7499
2018-10-03 | 216 | 4.96 | 10.714 | 2.57 | 2.6 | 2.585 | 1.265 | 47.88 | 5.584 | 216 |  | 15608 |  | 0.1547 | 61.646 | 7521.6
2018-10-04 | 216 | 10.47 | 22.615 | 2.98 | 2.62 | 2.8 | 1.44 | 73.26 | 6.047 | 216 |  | 15278 |  | 0.3718 | 66.937 | 7941.3
2018-10-05 | 216 | [12 empty] | 0.3409 | 68.836 | 7609.1
2018-10-06 | 204 | [12 empty] | 0.2392 | 60.414 | 7148.6
2018-10-07 | 216 | [13 empty] | 60.48 | 8801.2
2018-10-08 | 216 | 27.68 | 59.789 | 2.74 | 3.02 | 2.88 | 1.365 | 89.6 | 6.218 | 215.9 |  | 15388 | 4320 | 0.2924 | 61.238 | 12086.1
2018-10-09 | 216 | 4.03 | 8.705 | 2.83 | 2.57 | 2.7 | 1.365 | 33 | 5.832 | 216 |  | 15598 |  | 0.2581 | 59.684 | 10680.6
2018-10-10 | 216 | 6.05 | 13.068 | 2.85 | 2.73 | 2.79 | 1.42 | 53.88 | 6.027 | 216 |  | 15938 |  | 0.3029 | 61.31 | 10418.1
2018-10-11 | 212 | 22.33 | 47.34 | 2.76 | 2.75 | 2.755 | 1.275 | 87.66 | 5.842 | 212.1 |  | 15758 |  | 0.3083 | 61.643 | 11887.5
2018-10-12 | 227 | [12 empty] | 0.3164 | 67.654 | 14510.4
2018-10-13 | 235 | [12 empty] | 0.3098 | 70.825 | 16018.7
2018-10-14 | 194 | [13 empty] | 58.934 | 17762.7
2018-10-15 | 177 | 3.78 | 6.691 | 3.16 | 2.94 | 3.05 | 1.455 | 19.31 | 5.399 | 177 |  | 16078 | 4066 | 0.4197 | 59.586 | 17739.6
2018-10-16 | 165 | 26.15 | 43.148 | 3.06 | 3.24 | 3.15 | 1.48 | 87.95 | 5.199 | 165 |  | 15508 | 3942 | 0.289 | 53.318 | 15618.3
2018-10-17 | 207 | 20.78 | 43.015 | 3.32 | 3.41 | 3.365 | 1.71 | 83.81 | 6.964 | 207 |  | 15628 | 4082 | 0.3054 | 65.846 | 17397.3
2018-10-18 | 162 | 14.05 | 22.761 | 3.19 | 3.45 | 3.32 | 1.785 | 76.37 | 5.378 | 162 |  | 15728 |  | 0.3397 | 52.525 | 17414
2018-10-19 | 194 | [12 empty] | 0.3192 | 62.623 | 16956.3
2018-10-20 | 184 | [12 empty] | 0.2816 | 57.245 | 16102.8
2018-10-21 | 118 | [13 empty] | 35.724 | 13375.5
2018-10-22 | 186 | 11.14 | 20.72 | 3.05 | 3.04 | 3.045 | 1.545 | 72.67 | 5.663 | 186 |  | 15928 | 3925 | 0.4427 | 63.691 | 14115.2
2018-10-23 | 132 | 10.75 | 14.19 | 3.32 | 3.17 | 3.245 | 1.74 | 69.81 | 4.284 | 132 |  | 16078 |  | 0.3683 | 46.169 | 11483.3
2018-10-24 | 152 | 10.43 | 15.854 | 3.1 | 3.16 | 3.13 | 1.47 | 69.99 | 4.758 | 152 |  | 15908 |  | 0.3075 | 51.341 | 11759.7
2018-10-25 | 148 | 9.83 | 14.548 | 3.16 | 3.02 | 3.09 | 1.58 | 68.57 | 4.572 | 148 |  | 15908 |  | 0.3457 | 50.323 | 11371.1
2018-10-26 | 118 | 10.02 | 11.824 | 3.36 | 3.33 | 3.345 | 1.525 | 66.62 | 3.947 | 118 |  |  |  | 0.1708 | 34.464 | 9236.1
2018-10-27 | 192 | [12 empty] | 0 | 40.181 | 12529.8
2018-10-28 | 192 | [12 empty] | 1 | 83.217 | 13285.7
2018-10-29 | 207 | 10.11 | 20.928 | 3.23 | 3.1 | 3.165 | 1.605 | 68.69 | 6.553 | 207 |  | 15778 | 3680 | 0.4888 | 92.967 | 13250.3
2018-10-30 | 216 | 9.12 | 19.699 | 3.17 | 3.11 | 3.14 | 1.615 | 65.57 | 6.782 | 216 |  | 15248 |  | 0.3533 | 91.14 | 12572.9
2018-10-31 | 216 | [12 empty] | 0.37 | 87.958 | 11055.5
2018-11-01 | 216 | 7.88 | 17.021 | 2.9 | 2.97 | 2.935 | 1.345 | 62.75 | 6.34 | 216 |  | 16508 |  | 0.3895 | 86.876 | 10319.7
2018-11-02 | 155 | [12 empty] | 0.1796 | 52.559 | 8524.8
2018-11-03 | 205 | [12 empty] | 0 | 49.809 | 9304
2018-11-04 | 240 | [12 empty] | 1 | 109.816 | 11726.3
2018-11-05 | 226 | 8 | 18.08 | 3.16 | 3.2 | 3.18 | 1.515 | 60.25 | 7.187 | 226 |  | 16050 | 3851 | 0.3251 | 94.926 | 11334.7
2018-11-06 | 220 | 7.79 | 17.138 | 3.08 | 3 | 3.04 | 1.563 | 60.98 | 6.687 | 220 |  | 16248 |  | 0.3049 | 85.223 | 10174.5
2018-11-07 | 240 | 7.46 | 17.904 | 3.06 | 3.01 | 3.035 | 1.515 | 59.32 | 7.283 | 240 |  | 16508 |  | 0.3309 | 89.127 | 10492.2
2018-11-08 | 240 | 7.39 | 17.736 | 3.03 | 3.04 | 3.035 | 1.445 | 58.93 | 7.284 | 240 |  | 16312 |  | 0.3214 | 85.725 | 10444.8
2018-11-09 | 240 | [12 empty] | 0.4134 | 89.55 | 10469.8
2018-11-10 | 218 | [12 empty] | 0 | 58.283 | 9852.5
2018-11-11 | 214 | [12 empty] | 1 | 101.658 | 10042.7
2018-11-12 | 178 | 7.87 | 14.009 | 3.03 | 3.13 | 3.08 | 1.49 | 60.86 | 5.483 | 178 |  | 16850 | 4896 | 0.4315 | 82.361 | 8224
2018-11-13 | 216 | 7.78 | 16.805 | 3.09 | 3.2 | 3.145 | 1.455 | 59.58 | 6.793 | 216 |  | 16525 |  | 0.3159 | 90.956 | 9472.6
2018-11-14 | 220 | 7.44 | 16.368 | 2.99 | 3.06 | 3.025 | 1.465 | 59.34 | 6.655 | 220 |  | 16408 |  | 0.2852 | 84.165 | 9354
2018-11-15 | 192 | 7.64 | 14.669 | 2.92 | 2.99 | 2.955 | 1.38 | 61.32 | 5.674 | 192 |  | 16375 |  | 0.3337 | 70.791 | 8622.6
2018-11-16 | 188 | [12 empty] | 0.3881 | 70.351 | 8890.7
2018-11-17 | 192 | [12 empty] | 0 | 51.481 | 8623.2
2018-11-18 | 236 | [12 empty] | 1 | 112.24 | 10468.2
2018-11-19 | 240 | 7.77 | 18.648 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 1.46 | 62.93 | 6.913 | 240 |  | 16178 | 3659 | 0.4814 | 114.54 | 10208.9
2018-11-20 | 240 | 7.58 | 18.192 | 2.89 | 2.92 | 2.905 | 1.47 | 61.68 | 6.971 | 240 |  | 16178 |  | 0.308 | 103.023 | 9418.2
2018-11-21 | 240 | 6.93 | 16.632 | 2.92 | 2.89 | 2.905 | 1.54 | 58.08 | 6.972 | 240 |  | 16200 |  | 0.3342 | 96.556 | 9008.1
2018-11-22 | 240 | 6.96 | 16.704 | 2.76 | 2.79 | 2.775 | 1.285 | 60.13 | 6.66 | 240 |  | 16485 |  | 0.3191 | 90.896 | 8880.5
2018-11-23 | 240 | [12 empty] | 0.2895 | 84.823 | 8619.2
2018-11-24 | 240 | [12 empty] | 0 | 60.778 | 8574.5
2018-11-25 | 240 | [12 empty] | 1 | 111.582 | 8643.5
2018-11-26 | 240 | 6.74 | 16.176 | 2.76 | 2.66 | 2.71 | 1.375 | 59.79 | 6.504 | 240 |  | 16745 | 3647.8 | 0.413 | 108.046 | 8054.5
2018-11-27 | 240 | 6.55 | 15.72 | 2.72 | 2.68 | 2.7 | 1.275 | 58.78 | 6.48 | 240 |  | 16848 | 3647.8 | 0.3104 | 98.532 | 7612.7
2018-11-28 | 240 | 6.43 | 15.432 | 2.77 | 2.85 | 2.81 | 1.305 | 56.3 | 6.744 | 240 |  | 16750 |  | 0.2943 | 90.623 | 7351.9
2018-11-29 | 240 | 6.45 | 15.48 | 2.67 | 2.64 | 2.655 | 1.23 | 58.84 | 6.372 | 240 |  | 16938 |  | 0.3351 | 87.732 | 7457.6
2018-11-30 | 240 | [12 empty] | 0.4506 | 93.519 | 7751.6
2018-12-01 | 240 | [12 empty] | 0 | 67.009 | 7884
2018-12-02 | 240 | [12 empty] | 1 | 116.047 | 8764.2
2018-12-03 | 240 | 7.05 | 16.92 | 2.67 | 2.85 | 2.76 | 1.13 | 60.85 | 6.624 | 240 |  | 16778 | 3545.7 | 0.2116 | 97.548 | 7891.6
2018-12-04 | 240 | 7.14 | 17.136 | 2.65 | 2.82 | 2.735 | 1.27 | 61.69 | 6.565 | 240 |  | 16678 |  | 0.2951 | 89.974 | 8173.9
2018-12-05 | 240 | 7.05 | 16.92 | 2.7 | 2.68 | 2.69 | 1.195 | 61.84 | 6.457 | 240 |  | 16478 |  | 0.3111 | 85.632 | 8058.7
2018-12-06 | 240 | 7.05 | 16.92 | 2.77 | 3.05 | 2.91 | 1.33 | 58.72 | 6.985 | 240 |  | 16370 |  | 0.4085 | 89.153 | 8121.9
2018-12-07 | 240 | 7.1 | 17.04 | 2.67 | 2.46 | 2.565 | 1.06 | 63.87 | 6.157 | 240 |  | 16425 |  | 0.1725 | 75.614 | 8253.5
2018-12-08 | 240 | [12 empty] | 0.3795 | 80 | 8481.1
2018-12-09 | 240 | [13 empty] | 83.143 | 8708
2018-12-10 | 240 | 7.09 | 17.016 | 2.72 | 2.71 | 2.715 | 1.24 | 61.71 | 6.515 | 240 |  | 15398 | 4501 | 0.3313 | 82.114 | 8167.4
2018-12-11 | 240 | 6.33 | 15.192 | 2.69 | 2.74 | 2.715 | 1.085 | 57.11 | 6.516 | 240 |  | 15288 |  | 0.3484 | 82.539 | 7707.8
2018-12-12 | 240 | 7.29 | 17.496 | 2.46 | 2.73 | 2.595 | 1.12 | 64.4 | 6.229 | 240 |  | 15298 |  | 0.2584 | 76.722 | 8047.3
2018-12-13 | 240 | 7.5 | 18 | 2.67 | 2.55 | 2.61 | 1.275 | 65.2 | 6.264 | 240 |  | 15527 |  | 0.3401 | 78.112 | 8443.5
2018-12-14 | 240 | 6.96 | 16.704 | 2.88 | 2.75 | 2.815 | 1.23 | 59.55 | 6.757 | 240 |  | 15690 |  | 0.3069 | 76.846 | 8270.6
2018-12-15 | 240 | [12 empty] | 0.4566 | 86.127 | 8367.4
2018-12-16 | 240 | [13 empty] | 92.778 | 8546.2
2018-12-17 | 240 | 6.8 | 16.32 | 2.68 | 2.5 | 2.59 | 1.335 | 61.91 | 6.216 | 240 |  | 15893 |  | 0.271 | 84.916 | 8313.8
2018-12-18 | 240 | [12 empty] | 0.3543 | 84.948 | 8272.1
2018-12-19 | 240 | 6.9 | 16.56 | 2.75 | 2.84 | 2.795 | 1.32 | 59.49 | 6.708 | 240 |  | 16052 |  | 0.3379 | 83.854 | 7898.6
2018-12-20 | 240 | 6.79 | 16.296 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 1.22 | 61.12 | 6.336 | 240 |  | 15930 |  | 0.311 | 81.241 | 7593.3
2018-12-21 | 240 | 6.65 | 15.96 | 2.72 | 2.68 | 2.7 | 1.15 | 59.4 | 6.48 | 240 |  | 15925 |  | 0.3757 | 83.768 | 7572.5
2018-12-22 | 240 | [12 empty] | 0.4151 | 88.26 | 7998.9
2018-12-23 | 240 | [13 empty] | 91.478 | 8152.2
2018-12-24 | 206 | 6.58 | 13.555 | 2.6 | 2.48 | 2.54 | 1.185 | 61.4 | 5.232 | 206 |  | 15843 | 4357 | 0.3372 | 75.953 | 6832.9
2018-12-25 | 216 | [12 empty] | 0.3503 | 78.515 | 6768.2
2018-12-26 | 209 | 6.53 | 13.648 | 2.63 | 2.66 | 2.645 | 1.51 | 59.49 | 5.529 | 209 |  | 15975 |  | 0.3982 | 78.026 | 6559.9
2018-12-27 | 200 | 6.34 | 12.68 | 2.57 | 2.67 | 2.62 | 1.275 | 58.68 | 5.239 | 200 |  | 15753 |  | 0.2408 | 67.155 | 6200.3
2018-12-28 | 202 | 6.34 | 12.807 | 2.37 | 2.46 | 2.415 | 1.025 | 61.91 | 4.878 | 202 |  | 15872 |  | 0.4457 | 74.119 | 6207.9
2018-12-29 | 202 | [12 empty] | 0 | 53.109 | 6155.7
2018-12-30 | 211 | [12 empty] | 1 | 99.561 | 6539.4
2018-12-31 | 187 | 6.03 | 11.276 | 2.58 | 2.4 | 2.49 | 1.085 | 58.71 | 4.656 | 187 |  | 15652 | 3704 | 0.3088 | 79.591 | 5580.8
2019-01-01 | 192 | 5.84 | 11.213 | 2.48 | 2.6 | 2.54 | 1.095 | 56.51 | 4.877 | 192 | 387 | 15825 |  | 0.4933 | 85.404 | 5432.2
2019-01-02 | 196 | 5.85 | 11.466 | 2.62 | 2.57 | 2.595 | 1.12 | 55.64 | 5.086 | 196 | 377 | 15670 |  | 0.3448 | 81.625 | 5406
2019-01-03 | 200 | 5.73 | 11.46 | 2.47 | 2.45 | 2.46 | 1.03 | 57.07 | 4.92 | 200 | 379 | 15880 |  | 0.489 | 87.403 | 5365.1
2019-01-04 | 204 | [9 empty] | 348 |  |  | 0.1994 | 75.413 | 5600.3
2019-01-05 | 208 | [9 empty] | 331 |  |  | 0.3546 | 76 | 6118.2
2019-01-06 | 208 | [9 empty] | 334 |  |  |  | 67.143 | 6462.9
2019-01-07 | 216 | 6.36 | 13.738 | 2.47 | 2.55 | 2.51 | 1.125 | 60.53 | 5.422 | 216 | 297 | 15540 | 2914.4 | 0.5795 | 84.173 | 6574.1
2019-01-08 | 216 | 6 | 12.96 | 2.52 | 2.59 | 2.555 | 1.095 | 57.42 | 5.518 | 216 | 332 | 15680 |  | 0.4488 | 87.58 | 6330.9
2019-01-09 | 216 | 5.91 | 12.766 | 2.48 | 2.39 | 2.435 | 1.525 | 58.8 | 5.26 | 216 | 364 | 15842 |  | 0.4558 | 90.53 | 6180.6
2019-01-10 | 216 | 6.11 | 13.198 | 2.39 | 2.37 | 2.38 | 1.02 | 61.05 | 5.141 | 216 | 361 | 15684 |  | 0.4329 | 91.347 | 6314
2019-01-11 | 216 | [9 empty] | 360 |  |  | 0.43 | 91.772 | 6501.1
2019-01-12 | 216 | [9 empty] | 327 |  |  | 0.2241 | 79.679 | 6843.5
2019-01-13 | 225 | [9 empty] | 319 |  |  | 1 | 100.857 | 7282.6
2019-01-14 | 207 | 6.35 | 13.144 | 2.29 | 2.37 | 2.33 | 1.08 | 63.31 | 4.823 | 207 | 334 | 15820 | 3142.8 | 0.2772 | 84.181 | 6510.8
2019-01-15 | 216 | 6.28 | 13.565 | 2.28 | 2.36 | 2.32 | 1.08 | 63.06 | 5.011 | 216 | 283 | 15750 |  | 0.5478 | 95.563 | 6572.9
2019-01-16 | 216 | 5.99 | 12.938 | 2.31 | 2.29 | 2.3 | 1.01 | 61.6 | 4.968 | 216 | 321 | 15923 |  | 0.4776 | 97.547 | 6213.2
2019-01-17 | 216 | 5.94 | 12.83 | 2.46 | 2.34 | 2.4 | 1.07 | 59.6 | 5.183 | 216 | 253 | 15840 |  | 0.5912 | 105.602 | 6097.2
2019-01-18 | 216 | 6.03 | 13.025 | 2.18 | 2.4 | 2.29 | 1.035 | 62.02 | 4.947 | 216 | 258 | 15785 |  | 0.2353 | 90.727 | 6026.2
2019-01-19 | 216 | [9 empty] | 362 |  |  | 0.3853 | 88.664 | 6412.6
2019-01-20 | 216 | [9 empty] | 333 |  |  | 1 | 105.915 | 6676.7
2019-01-21 | 216 | 6.21 | 13.414 | 2.26 | 2.48 | 2.37 | 1.08 | 61.84 | 5.119 | 216 | 314 | 16058 | 3170 | 0.3057 | 96.006 | 4843.7
2019-01-22 | 217 | 6.17 | 13.389 | 2.4 | 2.47 | 2.435 | 1.085 | 60.53 | 5.285 | 217 | 306 | 16105 | 3169.5 | 0.456 | 97.092 | 4717.1
2019-01-23 | 216 | 6.29 | 13.586 | 2.37 | 2.19 | 2.28 | 1.005 | 63.75 | 4.925 | 216 | 310 | 16061 |  | 0.4582 | 97.258 | 6207.1
2019-01-24 | 216 | 6.23 | 13.457 | 2.3 | 2.24 | 2.27 | 1.075 | 63.56 | 4.904 | 216 | 274 | 15890 |  | 0.5225 | 101.463 | 6226.4
2019-01-25 | 210 | [9 empty] | 354 |  |  | 0.4459 | 97.274 | 5871.5
2019-01-26 | 212 | [9 empty] | 322 |  |  | 0.2191 | 83.914 | 6079.7
2019-01-27 | 212 | [9 empty] | 339 |  |  | 0.6385 | 96.039 | 6759.8
2019-01-28 | 216 | 7.07 | 15.271 | 2.34 | 2.29 | 2.315 | 1.05 | 67.26 | 5 | 216 | 93 | 15452 | 2969.9 | 0.271 | 87.036 | 6750.2
2019-01-29 | 206 | 6.88 | 14.173 | 2.29 | 2.35 | 2.32 | 1 | 66.28 | 4.779 | 206 | 305 | 15602 |  | 0.6975 | 99.839 | 6082.1
2019-01-30 | 192 | 5.64 | 10.829 | 2.58 | 2.52 | 2.55 | 1.195 | 54.79 | 4.896 | 192 | 249 | 15423 |  | 0.5664 | 97.436 | 5122.8
2019-01-31 | 192 | 5.98 | 11.482 | 2.32 | 2.41 | 2.365 | 1.11 | 60.45 | 4.541 | 192 | 375 | 15351 |  | 0.2738 | 84.857 | 5404.9
2019-02-01 | 192 | 6.56 | 12.595 | 2.35 | 2.52 | 2.435 | 1.085 | 62.88 | 4.675 | 192 | 230 | 15568 |  | 0.1977 | 71.666 | 5175.2
2019-02-02 | 192 | [9 empty] | 358 |  |  |  | 58.883 | 5573.4
2019-02-03 | 192 | [9 empty] | 302 |  |  | 0.845 | 84.54 | 6066.2
2019-02-04 | 192 | [9 empty] | 280 |  |  | 0.2437 | 74.377 | 5986.8
2019-02-05 | 150 | [9 empty] | 138 |  |  | 1 | 68.96
2019-02-06 | 160 | [9 empty] | 198 |  |  |  | 72.61
2019-02-07 | 168 | 6.48 | 10.886 | 2.09 | 2.18 | 2.135 | 0.74 | 67.05 | 3.587 | 168 | 233 | 15842 | 2847.9 | 0.2197 | 68.175 | 5047.3
2019-02-08 | 168 | 7.1 | 11.928 | 2.37 | 2.29 | 2.33 | 1.03 | 67.18 | 3.915 | 168 | 325 | 15645 |  | 0.4755 | 70.781 | 5184.4
2019-02-09 | 168 | [9 empty] | 171 |  |  |  | 65.553 | 5419.9
2019-02-10 | 168 | [9 empty] | 339 |  |  |  | 60.707 | 5912.3
2019-02-11 | 168 | 6.88 | 11.558 | 2.23 | 2.49 | 2.36 | 1.07 | 65.7 | 3.964 | 168 | 145 | 15458 | 3205 | 0.4358 | 63.456 | 5419.9
2019-02-12 | 168 | 6.31 | 10.601 | 2.35 | 2.39 | 2.37 | 1.005 | 62.44 | 3.982 | 168 | 259 | 15365 |  | 0.3785 | 63.488 | 4886
2019-02-13 | 192 | 6.52 | 12.518 | 2.37 | 2.55 | 2.46 | 1.12 | 62.27 | 4.723 | 192 | 257 | 15654 |  | 0.3915 | 73.202 | 5447.6
2019-02-14 | 192 | 6.52 | 12.518 | 2.37 | 2.55 | 2.46 | 1.12 | 62.27 | 4.723 | 192 | 228 | 15654 |  | 0.4898 | 78.544 | 5630.5
2019-02-15 | 198 | 6.52 | 12.91 | 2.37 | 2.39 | 2.38 | 0.94 | 63.5 | 4.712 | 198 | 334 | 15688 |  | 0.1893 | 69.535 | 5910
2019-02-16 | 216 | [9 empty] | 265 |  |  | 0.3762 | 77.308 | 6701.7
2019-02-17 | 216 | [9 empty] | 282 |  |  |  | 69.825 | 7037.5
2019-02-18 | 216 | 6.79 | 14.666 | 2.27 | 2.33 | 2.3 | 1.09 | 66.13 | 4.967 | 216 | 307 | 15802 |  | 0.5214 | 80.667 | 6842.7
2019-02-19 | 216 | 6.48 | 13.997 | 2.29 | 2.18 | 2.235 | 0.995 | 65.51 | 4.828 | 216 | 330 | 15715 |  | 0.4067 | 82.542 | 6601
2019-02-20 | 216 | 6.91 | 14.926 | 2.52 | 2.48 | 2.5 | 1.145 | 63.82 | 5.4 | 216 | 312 | 15784 |  | 0.1364 | 68.362 | 6708.1
2019-02-21 | 216 | 6.78 | 14.645 | 2.37 | 2.29 | 2.33 | 1.13 | 65.63 | 5.033 | 216 | 325 | 15900 |  | 0.4789 | 77.891 | 6769.4
2019-02-22 | 216 | [9 empty] | 275 |  |  | 0.423 | 81.595 | 7070.8
2019-02-23 | 216 | [9 empty] | 263 |  |  |  | 75.456 | 7516.2
2019-02-24 | 216 | [9 empty] | 323 |  |  | 1 | 88.772 | 7902.9
2019-02-25 | 216 | 6.85 | 14.796 | 2.41 | 2.33 | 2.37 | 0.905 | 65.4 | 5.119 | 216 | 315 | 15685 | 3186.7 | 0.2024 | 78.766 | 6863.7
2019-02-26 | 216 | 6.07 | 13.111 | 2.47 | 2.5 | 2.485 | 0.94 | 59.06 | 5.368 | 216 | 360 | 15425 |  | 0.4237 | 81.783 | 6113.5
2019-02-27 | 192 | 6.8 | 13.056 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 1 | 65.88 | 4.455 | 192 | 362 | 15548 |  | 0.4818 | 77.612 | 6198
2019-02-28 | 192 | 6.88 | 13.21 | 2.24 | 2.37 | 2.305 | 0.925 | 66.5 | 4.425 | 192 | 243 | 15482 |  | 0.3825 | 76.54 | 6080.7
2019-03-01 | 192 | [9 empty] | 284 |  |  |  | 68.771 | 5938.2
2019-03-02 | 192 | [9 empty] | 247 |  |  | 0.4813 | 74.704 | 6258.7
2019-03-03 | 192 | [9 empty] | 328 |  |  |  | 79.298 | 6687.4
2019-03-04 | 182 | 6.86 | 12.485 | 2.28 | 2.39 | 2.335 | 1.18 | 65.96 | 4.25 | 182 | 462 | 15628 | 3226 | 0.573 | 82.907 | 5976.4
2019-03-05 | 168 | 6.75 | 11.34 | 2.28 | 2.57 | 2.425 | 1.08 | 64.07 | 4.074 | 168 | 198 | 15544 | 3226 | 0.4497 | 76.263 | 5295.4
2019-03-06 | 168 | 6.65 | 11.172 | 2.37 | 2.56 | 2.465 | 1.04 | 62.93 | 4.141 | 168 | 266 | 15500 |  | 0.1895 | 64.085 | 5311.8
2019-03-07 | 168 | 6.98 | 11.726 | 2.45 | 2.57 | 2.51 | 1.1 | 64.04 | 4.217 | 168 | 236 | 15455 |  | 0.3618 | 63.169 | 5823
2019-03-08 | 168 | 6.88 | 11.558 | 2.5 | 2.47 | 2.485 | 1.015 | 63.88 | 4.175 | 168 | 288 | 15527 |  | 0.3893 | 63.793 | 5358.6
2019-03-09 | 160 | [9 empty] | 266 |  |  | 0.135 | 49.795 | 5182.9
2019-03-10 | 144 | [9 empty] | 155 |  |  |  | 37.688 | 5313.3
2019-03-11 | 114 | 7.96 | 9.074 | 2.29 | 2.41 | 2.35 | 1.19 | 70.48 | 2.679 | 114 | 204 | 15580 | 3051 | 0.4572 | 36.111 | 4587.9
2019-03-12 | 144 | 7.31 | 10.526 | 2.3 | 2.4 | 2.35 | 0.99 | 67.85 | 3.384 | 144 | 280 | 15430 | 3334.6 | 0.3138 | 45.494 | 5000
2019-03-13 | 120 | 7.36 | 8.832 | 2.57 | 2.61 | 2.59 | 1.27 | 64.81 | 3.108 | 120 | 204 | 15550 | 3239.6 | 0.3894 | 40.402 | 4256.1
2019-03-14 | 120 | 6.749 | 8.099 | 2.36 | 2.29 | 2.325 | 1.27 | 65.55 | 2.79 | 120 | 157 | 15485 | 3640.5 | 0.5311 | 47 | 4217.1
2019-03-15 | 120 | 7.23 | 8.676 | 2.25 | 2.33 | 2.29 | 0.935 | 68.33 | 2.748 | 120 | 217 | 15505 | 3300.9 | 0.1968 | 40.384 | 4236.9
2019-03-16 | 120 | [9 empty] | 319 |  |  | 0.3814 | 41.909 | 4200.9
2019-03-17 | 120 | [9 empty] | 146 |  |  |  | 43.003 | 4309.1
2019-03-18 | 154 | 7.4 | 11.396 | 2.49 | 2.5 | 2.495 | 1.09 | 66.28 | 3.843 | 154 | 258 | 15648 | 3358.6 | 0.5685 | 64.353 | 5254.4
2019-03-19 | 184 | 7.15 | 13.156 | 2.4 | 2.34 | 2.37 | 1.15 | 66.85 | 4.361 | 184 | 264 | 15517 | 3718.7 | 0.2128 | 66.197 | 5783.1
2019-03-20 | 192 | 7.31 | 14.035 | 2.58 | 2.65 | 2.615 | 1.135 | 64.23 | 5.02 | 192 | 155 | 15488 | 3150.8 | 0.4166 | 72.166 | 6301.9
2019-03-21 | 192 | 6.93 | 13.306 | 2.39 | 2.4 | 2.395 | 1.04 | 65.44 | 4.599 | 192 | 172 | 15420 | 3104 | 0.4766 | 77.645 | 6329.4
2019-03-22 | 192 | 6.93 | 13.306 | 2.4 | 2.37 | 2.385 | 0.94 | 65.58 | 4.58 | 192 | 264 | 15551 | 3489.2 | 0.5217 | 84.028 | 6037.8
2019-03-23 | 176 | [9 empty] | 283 |  |  |  | 70.756 | 5612.8
2019-03-24 | 192 | [9 empty] | 245 |  |  | 1 | 84.864 | 6173.3
2019-03-25 | 192 | 6.5 | 12.48 | 2.39 | 2.31 | 2.35 | 1.48 | 63.85 | 4.512 | 192 | 246 | 15482 | 3338.5 | 0.2358 | 76.091 | 6108.1
2019-03-26 | 160 | 6.58 | 10.528 | 2.39 | 2.33 | 2.36 | 1.045 | 64.13 | 3.776 | 160 | 218 | 15521 | 3473.7 | 0.4938 | 67.093 | 5239.2
2019-03-27 | 184 | 6.49 | 11.942 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.99 | 63.17 | 4.398 | 184 | 323 | 15468 | 3117 | 0.3792 | 75.327 | 5562
2019-03-28 | 192 | 6.35 | 12.192 | 2.19 | 2.24 | 2.215 | 1.195 | 65.12 | 4.253 | 192 | 266 | 15688 | 3590 | 0.3461 | 75.476 | 5763.7
2019-03-29 | 192 | 6.27 | 12.038 | 2.29 | 2.64 | 2.465 | 1.2 | 60.69 | 4.732 | 192 | 209 | 15805 | 3298 | 0 | 55.547 | 5708.1
2019-03-30 | 192 | [9 empty] | 229 |  |  | 0.1961 | 50.729 | 5769.9
2019-03-31 | 192 | [9 empty] | 223 |  |  |  | 47.158 | 6145.1
2019-04-01 | 192 | 6.86 | 13.171 | 2.6 | 2.54 | 2.57 | 1.055 | 62.54 | 4.934 | 192 | 255 | 15854 | 3137.4 | 0.5631 | 63.98 | 6184.7
2019-04-02 | 192 | 6.54 | 12.557 | 2.48 | 2.47 | 2.475 | 1.085 | 62.16 | 4.752 | 192 | 184 | 15644 | 3201.5 | 0.3854 | 66.767 | 6052.8
2019-04-03 | 192 | 6.66 | 12.787 | 2.33 | 2.23 | 2.28 | 1.13 | 65.77 | 4.377 | 192 | 213 | 15688 | 3500 | 0.2112 | 59.436 | 6142.1
2019-04-04 | 199 | 6.85 | 13.631 | 2.18 | 2.05 | 2.115 | 0.85 | 69.12 | 4.209 | 199 | 270 | 15700 | 3065.8 | 0.4665 | 70.367 | 6537.4
2019-04-05 | 200 | 6.81 | 13.62 | 2.37 | 2.29 | 2.33 | 1.155 | 65.79 | 4.659 | 200 | 356 | 15621 | 3587.3 | 0.3619 | 71.187 | 6633.2
2019-04-06 | 204 | [9 empty] | 258 |  |  | 0 | 52.132 | 6869.6
2019-04-07 | 204 | [9 empty] | 360 |  |  | 1 | 95.025 | 7159.8
2019-04-08 | 206 | 7.19 | 14.811 | 2.19 | 2.13 | 2.16 | 0.945 | 69.96 | 4.449 | 206 | 240 | 15660 | 3297.6 | 0.2844 | 85.392 | 7147.8
2019-04-09 | 216 | 7.09 | 15.314 | 2.4 | 2.49 | 2.445 | 1.14 | 65.51 | 5.282 | 216 | 289 | 15484 | 3550 | 0.3823 | 87.57 | 6998.4
2019-04-10 | 216 | 6.38 | 13.781 | 2.23 | 2.42 | 2.325 | 1.125 | 63.56 | 5.022 | 216 | 304 | 15550 | 3356 | 0.4379 | 89.554 | 6557.4
2019-04-11 | 216 | 6.32 | 13.651 | 2.17 | 2.43 | 2.3 | 0.945 | 63.61 | 4.968 | 216 | 257 | 15740 | 3219.1 | 0.4497 | 91.701 | 6554.3
2019-04-12 | 216 | 6.23 | 13.457 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.545 | 58.59 | 5.573 | 216 | 247 | 15655 | 3446 | 0 | 65.725 | 6507
2019-04-13 | 216 | [9 empty] | 197 |  |  | 0.3615 | 69.227 | 6613.6
2019-04-14 | 216 | [9 empty] | 246 |  |  |  | 71.738 | 6801.6
2019-04-15 | 216 | 6.23 | 13.457 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.545 | 58.59 | 5.573 | 216 | 247 | 15655 | 3446 | 0 | 51.407 | 6507
2019-04-16 | 216 | 6.52 | 14.083 | 2.3 | 2.41 | 2.355 | 1.09 | 63.88 | 5.087 | 216 | 277 | 15420 |  | 0.462 | 65.12 | 6310.9
2019-04-17 | 216 | 6.6 | 14.256 | 2.45 | 2.47 | 2.46 | 0.98 | 62.73 | 5.313 | 216 | 340 | 15380 |  | 0.1791 | 57.626 | 6320.2
2019-04-18 | 216 | 6.6 | 14.256 | 2.45 | 2.47 | 2.46 | 0.98 | 62.73 | 5.313 | 216 | 267 | 15380 |  | 0.341 | 62.167 | 6484.1
2019-04-19 | 216 | 6.8 | 14.688 | 2.36 | 2.45 | 2.405 | 1.43 | 64.63 | 5.195 | 216 | 245 | 15440 |  | 0.4422 | 71.621 | 6426.4
2019-04-20 | 216 | [9 empty] | 332 |  |  | 0 | 51.32 | 6628.2
2019-04-21 | 216 | [9 empty] | 271 |  |  | 1 | 98 | 6910.6
2019-04-22 | 216 | 7.06 | 15.25 | 2.38 | 2.29 | 2.335 | 0.94 | 66.93 | 5.043 | 216 | 298 | 15511 | 3321 | 0.2883 | 87.872 | 6772.9
2019-04-23 | 216 | 6.78 | 14.645 | 2.36 | 2.3 | 2.33 | 0.985 | 65.63 | 5.033 | 216 | 247 | 15398 |  | 0.3871 | 86.666 | 6769.6
2019-04-24 | 216 | 7.28 | 15.725 | 2.74 | 2.71 | 2.725 | 1.285 | 62.57 | 5.886 | 216 | 226 | 15372 |  | 0.4843 | 91.754 | 6885
2019-04-25 | 216 | 7.14 | 15.422 | 2.26 | 2.3 | 2.28 | 0.935 | 68.07 | 4.924 | 216 | 356 | 15400 |  | 0.3456 | 86.907 | 6926.7
2019-04-26 | 216 | 7.15 | 15.444 | 2.37 | 2.41 | 2.39 | 0.99 | 66.57 | 5.163 | 216 | 327 | 15368 |  | 0.1785 | 73.201 | 7127.9
2019-04-27 | 216 | [9 empty] | 291 |  |  | 0.393 | 76.51 | 7281.1
2019-04-28 | 216 | [9 empty] | 324 |  |  |  | 78.882 | 7693.3
2019-04-29 | 216 | 7.43 | 16.049 | 1.88 | 2.08 | 1.98 | 1 | 73.35 | 4.277 | 216 | 313 | 15421 | 3326.9 | 0.4597 | 84.669 | 7623.1
2019-04-30 | 204 | 7.2 | 14.688 | 2.32 | 2.29 | 2.305 | 0.925 | 67.99 | 4.702 | 204 | 330 | 15384 |  | 0.2885 | 73.979 | 7004.6
2019-05-01 | 204 | 7.34 | 14.974 | 2.43 | 2.38 | 2.405 | 0.95 | 67.23 | 4.907 | 204 | 313 | 15309 |  | 0.1786 | 63.334 | 6836.3
2019-05-02 | 216 | 7.29 | 15.746 | 2.64 | 2.39 | 2.515 | 1.395 | 65.5 | 5.432 | 216 | 359 | 15402 |  | 0.5584 | 82.244 | 7105.2
2019-05-03 | 216 | 7.03 | 15.185 | 2.55 | 2.57 | 2.56 | 1.08 | 63.58 | 5.53 | 216 | 360 | 15326 |  | 0.3959 | 83.168 | 6836
2019-05-04 | 216 | [9 empty] | 285 |  |  | 0.169 | 69.938 | 6829.6
2019-05-05 | 216 | [9 empty] | 352 |  |  | 1 | 111.342 | 7219.4
2019-05-06 | 216 | 7.09 | 15.314 | 2.27 | 2.39 | 2.33 | 1.23 | 67.14 | 5.032 | 216 | 359 | 15389 | 3473.6 | 0.1724 | 90.339 | 6801.8
2019-05-07 | 216 | 6.76 | 14.602 | 2.25 | 2.3 | 2.275 | 0.88 | 66.35 | 4.914 | 216 | 357 | 15405 |  | 0.4967 | 95.144 | 6634.5
2019-05-08 | 216 | 6.87 | 14.839 | 2.2 | 2.26 | 2.23 | 0.9 | 67.54 | 4.817 | 216 | 286 | 15328 |  | 0.4384 | 95.019 | 6579.1
2019-05-09 | 216 | 6.81 | 14.71 | 2.56 | 2.26 | 2.41 | 1.265 | 64.61 | 5.206 | 216 | 161 | 15475 |  | 0.5325 | 100.69 | 6703.5
2019-05-10 | 216 | [9 empty] | 279 |  |  | 0.3158 | 91.484 | 6365
2019-05-11 | 216 | [9 empty] | 316 |  |  | 0.2164 | 78.804 | 6593.3
2019-05-12 | 216 | [9 empty] | 270 |  |  | 0 | 56.465 | 7093.9
2019-05-13 | 216 | 6.92 | 14.947 | 2.48 | 2.5 | 2.49 | 0.995 | 64.02 | 5.378 | 216 | 319 | 15388 | 3654.8 | 0.4323 | 66.928 | 6669.6
2019-05-14 | 216 | 6.84 | 14.774 | 2.65 | 2.4 | 2.525 | 1.085 | 63.08 | 5.455 | 216 | 329 | 15254 |  | 0.2807 | 65.143 | 6583.1
2019-05-15 | 216 | 6.7 | 14.472 | 2.16 | 2.11 | 2.135 | 0.79 | 68.13 | 4.612 | 216 | 337 | 15284 |  | 0.154 | 56.105 | 6707.6
2019-05-16 | 216 | 6.79 | 14.666 | 2.38 | 2.28 | 2.33 | 0.985 | 65.68 | 5.033 | 216 | 358 | 15443 |  | 0.4807 | 69.632 | 6948.1
2019-05-17 | 216 | [9 empty] | 357 |  |  | 0.4231 | 75.799 | 6970.5
2019-05-18 | 220 | [9 empty] | 316 |  |  | 0.213 | 68.602 | 7089.9
2019-05-19 | 226 | [9 empty] | 255 |  |  | 0 | 50.496 | 7693.5
2019-05-20 | 226 | 7.1 | 16.046 | 2.38 | 2.78 | 2.58 | 1.285 | 63.66 | 5.831 | 226 | 194 | 15305 | 3966.6 | 0.2857 | 54.482 | 7516.7
2019-05-21 | 228 | 6.87 | 15.664 | 2.28 | 2.41 | 2.345 | 0.89 | 65.87 | 5.346 | 228 | 340 | 15384 |  | 0.3114 | 59.508 | 7319.6
2019-05-22 | 228 | 6.92 | 15.778 | 2.56 | 2.51 | 2.535 | 1.14 | 63.37 | 5.779 | 228 | 364 | 15352 |  | 0.343 | 64.81 | 7220.4
2019-05-23 | 228 | 7.24 | 16.507 | 2.47 | 2.38 | 2.425 | 0.885 | 66.51 | 5.528 | 228 | 245 | 15410 |  | 0.4669 | 76.617 | 7348
2019-05-24 | 228 | [9 empty] | 358 |  |  | 0.1809 | 66.592 | 7204.1
2019-05-25 | 228 | [9 empty] | 358 |  |  | 0.3075 | 67.591 | 7180.8
2019-05-26 | 228 | [9 empty] | 293 |  |  | 0.6222 | 88.644 | 7331
2019-05-27 | 230 | 7.01 | 16.123 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.93 | 67.9 | 5.175 | 230 | 256 | 15342 | 3701.4 | 0.2814 | 82.422 | 7517.1
2019-05-28 | 232 | 7.16 | 16.611 | 2.76 | 2.48 | 2.62 | 1.13 | 63.41 | 6.078 | 232 | 217 | 15362 |  | 0.247 | 75.813 | 7496.6
2019-05-29 | 236 | 6.9 | 16.284 | 2.18 | 2.29 | 2.235 | 1.085 | 67.61 | 5.274 | 236 | 362 | 15315 |  | 0.2207 | 70.024 | 7688.6
2019-05-30 | 240 | 7.43 | 17.832 | 2.37 | 2.46 | 2.415 | 0.985 | 67.5 | 5.795 | 240 | 272 | 15284 |  | 0.3075 | 71.944 | 7915.9
2019-05-31 | 240 | [9 empty] | 364 |  |  | 0.3196 | 73.292 | 8194.7
2019-06-01 | 240 | [9 empty] | 320 |  |  | 0.163 | 63.608 | 8331.2
2019-06-02 | 240 | [9 empty] | 308 |  |  | 1 | 113.61 | 8824
2019-06-03 | 240 | 7.56 | 18.144 | 2.47 | 2.3 | 2.385 | 0.985 | 68.45 | 5.724 | 240 | 365 | 15324 | 3617 | 0.1261 | 89.984 | 8728.8
2019-06-04 | 240 | 7.77 | 18.648 | 2.38 | 2.68 | 2.53 | 1.185 | 67.44 | 6.072 | 240 | 358 | 15384 |  | 0.3084 | 85.457 | 8583.5
2019-06-05 | 240 | 7.69 | 18.456 | 2.35 | 2.54 | 2.445 | 1.125 | 68.21 | 5.867 | 240 | 319 | 15405 |  | 0.5369 | 97.761 | 8499.6
2019-06-06 | 240 | 7.32 | 17.568 | 2.38 | 2.29 | 2.335 | 0.99 | 68.1 | 5.604 | 240 | 361 | 15421 |  | 0.2596 | 87.708 | 8630.7
2019-06-07 | 240 | [9 empty] | 362 |  |  | 0.1783 | 74.977 | 8832.8
2019-06-08 | 240 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.2799 | 72.767 | 8999
2019-06-09 | 230 | [9 empty] | 366 |  |  |  | 68.217 | 8906.6
2019-06-10 | 242 | 7.58 | 18.344 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.88 | 67.55 | 5.953 | 242 | 424 | 15442 | 3541 | 0.4693 | 83.625 | 8527.5
2019-06-11 | 242 | 7.16 | 17.327 | 2.78 | 2.31 | 2.545 | 0.96 | 64.46 | 6.158 | 242 | 358 | 15431 |  | 0.2054 | 74.008 | 8210.4
2019-06-12 | 246 | 7.3 | 17.958 | 2.62 | 2.58 | 2.6 | 1.18 | 64.38 | 6.397 | 246 | 426 | 15467 |  | 0.1856 | 66.845 | 8211.8
2019-06-13 | 240 | 7.1 | 17.04 | 2.26 | 2.38 | 2.32 | 1.12 | 67.32 | 5.569 | 240 | 278 | 15384 |  | 0.3031 | 67.347 | 8310.8
2019-06-14 | 240 | 6.95 | 16.68 | 2.37 | 2.4 | 2.385 | 1.05 | 65.68 | 5.725 | 240 | 327 | 15421 |  | 0.2897 | 67.963 | 8325.4
2019-06-15 | 240 | [9 empty] | 433 |  |  | 0.2302 | 64.36 | 8446.4
2019-06-16 | 240 | [9 empty] | 382 |  |  | 0.6447 | 89.979 | 8718.1
2019-06-17 | 240 | 7.03 | 16.872 | 2.37 | 2.31 | 2.34 | 1.035 | 66.71 | 5.617 | 240 | 364 | 15462 | 3511.6 | 0.1269 | 73.106 | 8515.7
2019-06-18 | 240 | 7.11 | 17.064 | 2.34 | 2.69 | 2.515 | 1.18 | 64.63 | 6.036 | 240 | 326 | 15405 |  | 0.3406 | 75.552 | 8305.5
2019-06-19 | 240 | 7.02 | 16.848 | 2.48 | 2.46 | 2.47 | 1.13 | 64.81 | 5.929 | 240 | 364 | 15382 |  | 0.4305 | 83.42 | 8259.2
2019-06-20 | 240 | 6.94 | 16.656 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.795 | 65.42 | 5.76 | 240 | 434 | 15362 |  | 0.3748 | 85.27 | 8069.9
2019-06-21 | 240 | 7.01 | 16.824 | 2.38 | 2.36 | 2.37 | 1.055 | 66.19 | 5.688 | 240 | 331 | 15406 |  | 0.1559 | 71.704 | 8055.4
2019-06-22 | 240 | [9 empty] | 368 |  |  | 0.3098 | 72.452 | 8168.9
2019-06-23 | 220 | [9 empty] | 369 |  |  |  | 66.905 | 7961.1
2019-06-24 | 240 | 7.09 | 17.016 | 2.36 | 2.38 | 2.37 | 1.075 | 66.57 | 5.688 | 240 | 358 | 15424 | 3511.6 | 0.2753 | 71.028 | 8079.1
2019-06-25 | 240 | [9 empty] | 359 |  |  | 0.3763 | 76.497 | 7620.2
2019-06-26 | 240 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.1864 | 67.495 | 7739.2
2019-06-27 | 240 | 6.53 | 15.672 | 2.54 | 2.4 | 2.47 | 1.03 | 62.17 | 5.929 | 240 | 364 | 15342 |  | 0.3055 | 69.149 | 8502.3
2019-06-28 | 230 | 6.72 | 15.456 | 2.42 | 2.4 | 2.41 | 1.03 | 64.14 | 5.543 | 230 | 397 | 15421 |  | 0.4258 | 75.243 | 7855.1
2019-06-29 | 240 | [9 empty] | 399 |  |  | 0.0789 | 61.627 | 8563.6
2019-06-30 | 240 | [9 empty] | 343 |  |  | 1 | 112.191 | 8136.3
2019-07-01 | 240 | 6.01 | 14.424 | 2.36 | 2.46 | 2.41 | 1.03 | 59.9 | 5.784 | 240 | 360 | 15388 | 3276 | 0.1918 | 93.438 | 8129.7
2019-07-02 | 240 | 5.67 | 13.608 | 2.42 | 2.26 | 2.34 | 0.875 | 58.73 | 5.616 | 240 | 365 | 15245 |  | 0.3034 | 87.591 | 7765.1
2019-07-03 | 240 | 5.49 | 13.176 | 2.28 | 2.4 | 2.34 | 1.085 | 57.38 | 5.616 | 240 | 385 | 15321 |  | 0.4319 | 92.145 | 7836.4
2019-07-04 | 240 | 5.55 | 13.32 | 2.38 | 2.42 | 2.4 | 1.065 | 56.76 | 5.76 | 240 | 384 | 15354 |  | 0.2808 | 85.126 | 7786.7
2019-07-05 | 240 | 5.23 | 12.552 | 2.68 | 2.69 | 2.685 | 1.385 | 48.66 | 6.444 | 240 | 404 | 15257 |  | 0.1802 | 73.253 | 7834
2019-07-06 | 240 | [9 empty] | 358 |  |  | 0.1719 | 64.186 | 7930.8
2019-07-07 | 240 | [9 empty] | 405 |  |  | 1 | 114.024 | 8275.2
2019-07-08 | 240 | 5.07 | 12.168 | 2.49 | 2.63 | 2.56 | 1.175 | 49.51 | 6.144 | 240 | 357 | 15324 | 3241.3 | 0.3594 | 106.15 | 7812
2019-07-09 | 240 | 5.33 | 12.792 | 2.72 | 2.66 | 2.69 | 1.365 | 49.53 | 6.456 | 240 | 379 | 15362 |  | 0.3034 | 96.699 | 7299.3
2019-07-10 | 240 | 4.98 | 11.952 | 2.49 | 2.38 | 2.435 | 1.305 | 51.1 | 5.845 | 240 | 348 | 15288 |  | 0.2027 | 83.081 | 7168.1
2019-07-11 | 240 | 5.29 | 12.696 | 2.36 | 2.38 | 2.37 | 1.03 | 55.2 | 5.688 | 240 | 362 | 15212 |  | 0.3041 | 80.219 | 7154
2019-07-12 | 240 | 5.29 | 12.696 | 2.36 | 2.38 | 2.37 | 1.03 | 55.2 | 5.688 | 240 | 319 | 15212 |  | 0.4244 | 86.353 | 7106.1
2019-07-13 | 214 | [9 empty] | 285 |  |  | 0.0777 | 59.886 | 6954
2019-07-14 | 240 | [9 empty] | 285 |  |  | 1 | 116.157 | 7954.1
2019-07-15 | 236 | 6.42 | 15.151 | 2.25 | 2.48 | 2.365 | 0.885 | 63.16 | 5.582 | 236 | 339 | 15398 | 3352 | 0.2012 | 95.304 | 7424.1
2019-07-16 | 250 | 6.38 | 15.95 | 2.38 | 2.34 | 2.36 | 1.065 | 63.01 | 5.9 | 250 | 277 | 15405 |  | 0.3311 | 95.807 | 7788.2
2019-07-17 | 264 | 7.11 | 18.77 | 2.48 | 2.38 | 2.43 | 1.04 | 65.82 | 6.416 | 264 | 224 | 15424 |  | 0.3396 | 97.905 | 8441.2
2019-07-18 | 264 | 6.74 | 17.794 | 2.4 | 2.42 | 2.41 | 1.05 | 64.24 | 6.363 | 264 | 285 | 15484 |  | 0.3731 | 98.072 | 8914.8
2019-07-19 | 248 | [9 empty] | 313 |  |  | 0.1775 | 78.49 | 8571.7
2019-07-20 | 240 | [9 empty] | 360 |  |  | 0.2692 | 72.744 | 8632.1
2019-07-21 | 246 | [9 empty] | 369 |  |  |  | 72.202 | 9104.2
2019-07-22 | 249 | 7.02 | 17.48 | 2.25 | 2.37 | 2.31 | 0.93 | 67.09 | 5.753 | 249 | 361 | 15388 | 3206 | 0.3714 | 78.579 | 7753.1
2019-07-23 | 251 | 6.93 | 17.394 | 2.54 | 2.83 | 2.685 | 1.41 | 61.26 | 6.738 | 250.9 | 338 | 15354 |  | 0.3153 | 79.19 | 7518.4
2019-07-24 | 240 | 6.76 | 16.224 | 2.24 | 2.09 | 2.165 | 1.31 | 67.97 | 5.197 | 240 | 335 | 15364 |  | 0.173 | 66.023 | 7285.2
2019-07-25 | 240 | 7.38 | 17.712 | 2.65 | 2.59 | 2.62 | 1.13 | 64.5 | 6.288 | 240 | 295 | 15405 |  | 0.2978 | 67.571 | 7595
2019-07-26 | 240 | 7.36 | 17.664 | 2.55 | 1.8 | 2.175 | 1.315 | 70.45 | 5.22 | 240 | 359 | 15288 |  | 0.3229 | 70.383 | 7734.1
2019-07-27 | 240 | [9 empty] | 309 |  |  | 0.0772 | 55.686 | 8070.1
2019-07-28 | 240 | [9 empty] | 362 |  |  | 1 | 107.933 | 8352.7
2019-07-29 | 240 | 7.14 | 17.136 | 2.48 | 2.31 | 2.395 | 1.27 | 66.46 | 5.747 | 240 | 335 | 15142 | 3489 | 0.1957 | 90.653 | 7373.9
2019-07-30 | 240 | 6.75 | 16.2 | 2.27 | 2.21 | 2.24 | 0.84 | 66.81 | 5.377 | 240 | 319 | 15422 |  | 0.2666 | 83.095 | 7299.9
2019-07-31 | 240 | 6.83 | 16.392 | 2.54 | 2.56 | 2.55 | 1.37 | 62.66 | 6.121 | 240 | 366 | 15438 |  | 0.3704 | 84.741 | 7284.8
2019-08-01 | 240 | 6.7 | 16.08 | 1.96 | 2.56 | 2.26 | 0.925 | 66.27 | 5.424 | 240 | 346 | 15462 |  | 0.4039 | 88.198 | 7233.2
2019-08-02 | 240 | [9 empty] | 356 |  |  | 0.1636 | 74.326 | 7226.6
2019-08-03 | 240 | [9 empty] | 359 |  |  | 0.3889 | 79.712 | 7658.3
2019-08-04 | 240 | [9 empty] | 358 |  |  |  | 83.571 | 7681.2
2019-08-05 | 243 | 6.23 | 15.139 | 2.05 | 2.35 | 2.2 | 1.16 | 64.69 | 5.346 | 243 | 351 | 15486 | 3011 | 0.3502 | 84.75 | 7409.7
2019-08-06 | 246 | 5.69 | 13.997 | 2.44 | 2.5 | 2.47 | 0.885 | 56.59 | 6.076 | 246 | 310 | 15421 |  | 0.2959 | 82.11 | 7369.7
2019-08-07 | 248 | 5.38 | 13.342 | 2.53 | 2.5 | 2.515 | 1.175 | 53.25 | 6.237 | 248 | 333 | 15534 |  | 0.2311 | 75.562 | 7323.1
2019-08-08 | 252 | 4.88 | 12.298 | 2.28 | 2.37 | 2.325 | 0.785 | 52.36 | 5.859 | 252 | 304 | 15328 |  | 0.3531 | 80.242 | 7272.6
2019-08-09 | 252 | 5.05 | 12.726 | 2.19 | 2.36 | 2.275 | 1.085 | 54.95 | 5.733 | 252 | 359 | 15369 |  | 0.4679 | 90.919 | 7092.3
2019-08-10 | 252 | [9 empty] | 359 |  |  | 0.1299 | 74.424 | 7299.9
2019-08-11 | 266 | [9 empty] | 361 |  |  | 0.599 | 101.457 | 7854.2
2019-08-12 | 252 | 5.12 | 12.902 | 2.24 | 2.47 | 2.355 | 1.175 | 54 | 5.935 | 252 | 360 | 15384 | 3411 | 0.2207 | 84.639 | 7289.6
2019-08-13 | 252 | 4.89 | 12.323 | 2.47 | 2.55 | 2.51 | 0.98 | 48.67 | 6.325 | 252 | 358 | 15524 |  | 0.2998 | 82.062 | 7028.3
2019-08-14 | 252 | 4.84 | 12.197 | 2.55 | 2.48 | 2.515 | 0.985 | 48.04 | 6.338 | 252 | 264 | 15694 |  | 0.4096 | 88.061 | 7366
2019-08-15 | 258 | 4.79 | 12.358 | 2.27 | 2.43 | 2.35 | 1.29 | 50.94 | 6.063 | 258 | 336 | 15797 |  | 0.3514 | 90.3 | 7623.3
2019-08-16 | 264 | 4.84 | 12.778 | 2.46 | 2.45 | 2.455 | 1.27 | 49.28 | 6.481 | 264 | 361 | 15769 |  | 0.0892 | 72.881 | 7904.9
2019-08-17 | 264 | [9 empty] | 292 |  |  | 0.3637 | 79.436 | 7820.2
2019-08-18 | 264 | [9 empty] | 207 |  |  |  | 84.133 | 7772
2019-08-19 | 264 | 4.9 | 12.936 | 2.53 | 2.5 | 2.515 | 1.255 | 48.67 | 6.64 | 264 | 194 | 15723 | 3538 | 0.3879 | 89.312 | 7357.9
2019-08-20 | 264 | 4.63 | 12.223 | 2.39 | 2.66 | 2.525 | 1.355 | 45.46 | 6.666 | 264 | 352 | 15744 |  | 0.3227 | 88.144 | 7041.3
2019-08-21 | 264 | 4.73 | 12.487 | 2.4 | 2.56 | 2.48 | 1.23 | 47.57 | 6.547 | 264 | 260 | 15752 |  | 0.1024 | 70.82 | 7345.5
2019-08-22 | 264 | 5.08 | 13.411 | 2.29 | 2.34 | 2.315 | 1.245 | 54.43 | 6.111 | 264 | 317 | 15740 |  | 0.3601 | 77.694 | 8057.1
2019-08-23 | 264 | 5.1 | 13.464 | 2.49 | 2.51 | 2.5 | 1.34 | 50.98 | 6.6 | 264 | 409 | 15705 |  | 0.3976 | 85.428 | 8250.8
2019-08-24 | 264 | [9 empty] | 278 |  |  | 0.1433 | 71.937 | 8242.1
2019-08-25 | 264 | [9 empty] | 364 |  |  |  | 62.271 | 8773.5
2019-08-26 | 272 | 5.02 | 13.654 | 2.66 | 2.45 | 2.555 | 1.245 | 49.1 | 6.95 | 272 | 265 | 15782 | 3370 | 0.287 | 68.098 | 8951.1
2019-08-27 | 276 | 4.83 | 13.331 | 2.19 | 2.37 | 2.28 | 1.18 | 52.8 | 6.292 | 276 | 363 | 15756 |  | 0.3026 | 73.19 | 8809.1
2019-08-28 | 276 | 4.66 | 12.862 | 2.28 | 2.37 | 2.325 | 1.18 | 50.11 | 6.417 | 276 | 362 | 15721 |  | 0.3971 | 83.51 | 8462.1
2019-08-29 | 276 | 4.87 | 13.441 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.04 | 52.16 | 6.43 | 276 | 333 | 15776 |  | 0.3482 | 87.077 | 8771.8
2019-08-30 | 276 | 5.28 | 14.573 | 2.57 | 2.51 | 2.54 | 1.505 | 51.89 | 7.011 | 276 | 359 | 15820 |  | 0.1077 | 70.822 | 8921.8
2019-08-31 | 276 | [9 empty] | 362 |  |  | 0.289 | 73.361 | 9058.5
2019-09-01 | 276 | [9 empty] | 363 |  |  |  | 75.179 | 9058.5
2019-09-02 | 273 | 5.69 | 15.534 | 2.36 | 2.35 | 2.355 | 1.165 | 58.61 | 6.43 | 273 | 358 | 15424 | 3206 | 0.2912 | 75.814 | 9067.3
2019-09-03 | 240 | 6.9 | 16.56 | 2.5 | 2.4 | 2.45 | 0.765 | 64.49 | 5.88 | 240 | 331 | 15528 |  | 0.3556 | 71.949 | 9040.4
2019-09-04 | 137 | 6.11 | 8.371 | 2.65 | 2.68 | 2.665 | 1.52 | 56.38 | 3.651 | 137 | 275 | 15484 |  | 0.2339 | 38.51 | 7722.8
2019-09-05 | 172 | 5.99 | 10.303 | 2.46 | 2.38 | 2.42 | 1.37 | 59.6 | 4.162 | 172 | 292 | 15505 |  | 0.2993 | 49.238 | 6990.4
2019-09-06 | 204 | 5.83 | 11.893 | 2.59 | 2.61 | 2.6 | 1.22 | 55.4 | 5.304 | 204 | 340 | 15544 |  | 0.3075 | 59.625 | 7228.3
2019-09-07 | 204 | [9 empty] | 347 |  |  | 0.3482 | 62.857 | 7357.2
2019-09-08 | 204 | [9 empty] | 271 |  |  |  | 65.172 | 7343.3
2019-09-09 | 204 | 5.62 | 11.465 | 2.56 | 2.65 | 2.605 | 1.47 | 53.65 | 5.314 | 204 | 262 | 15444 | 2164 | 0.1403 | 54.813 | 7210.4
2019-09-10 | 204 | 5.82 | 11.873 | 2.54 | 2.46 | 2.5 | 1.22 | 57.04 | 5.101 | 204 | 360 | 16052 |  | 0.2694 | 54.855 | 7222.9
2019-09-11 | 205 | 5.57 | 11.419 | 2.37 | 2.54 | 2.455 | 1.125 | 55.92 | 5.033 | 205 | 317 | 16444 |  | 0.3339 | 58.903 | 6930.9
2019-09-12 | 223 | [9 empty] | 341 |  |  | 0.2558 | 62.084 | 7350.3
2019-09-13 | 240 | [9 empty] | 288 |  |  |  | 65.281 | 8133.6
2019-09-14 | 245 | [9 empty] | 363 |  |  | 0 | 47.751 | 8853.4
2019-09-15 | 252 | [9 empty] | 178 |  |  | 0.7605 | 89.516
2019-09-16 | 252 | 5.27 | 13.28 | 2.59 | 2.47 | 2.53 | 0.94 | 51.99 | 6.376 | 252 | 334 | 16186 | 3350 | 0.3482 | 89.016 | 9212.5
2019-09-17 | 257 | 5.02 | 12.901 | 2.61 | 2.49 | 2.55 | 1.29 | 49.2 | 6.554 | 257 | 302 | 16284 |  | 0.0982 | 72.2 | 9320.8
2019-09-18 | 264 | 5.35 | 14.124 | 2.35 | 2.38 | 2.365 | 1.175 | 55.79 | 6.244 | 264 | 323 | 16052 |  | 0 | 53.143 | 9637.9
2019-09-19 | 264 | 5.49 | 14.494 | 2.38 | 2.4 | 2.39 | 1.14 | 56.47 | 6.309 | 264 | 364 | 16422 |  | 0.4494 | 71.709 | 9868.9
2019-09-20 | 264 | 5.19 | 13.702 | 2.47 | 2.55 | 2.51 | 1.225 | 51.64 | 6.626 | 264 | 348 | 16232 |  | 0.3115 | 74.691 | 9861.7
2019-09-21 | 264 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.3745 | 81.548 | 9643.8
2019-09-22 | 264 | [9 empty] | 363 |  |  |  | 86.461 | 9958.8
2019-09-23 | 264 | 5.26 | 13.886 | 2.4 | 2.43 | 2.415 | 0.97 | 54.09 | 6.375 | 264 | 363 | 16778 | 3632 | 0.1367 | 72.179 | 9645.4
2019-09-24 | 264 | 5.28 | 13.939 | 2.49 | 2.46 | 2.475 | 1.28 | 53.12 | 6.535 | 264 | 280 | 16842 |  | 0.3072 | 74.707 | 9213.1
2019-09-25 | 264 | 5.05 | 13.332 | 2.45 | 2.49 | 2.47 | 1.32 | 51.09 | 6.521 | 264 | 296 | 16218 |  | 0 | 53.53 | 8996.2
2019-09-26 | 264 | 4.86 | 12.83 | 2.37 | 2.4 | 2.385 | 1.235 | 50.93 | 6.296 | 264 | 371 | 16325 |  | 0 | 38.356 | 8806.8
2019-09-27 | 264 | 5.46 | 14.414 | 2.62 | 2.9 | 2.76 | 1.66 | 49.45 | 7.286 | 264 | 362 | 16330 |  | 0 | 27.483 | 8936.7
2019-09-28 | 264 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.3674 | 47.19 | 9126.2
2019-09-29 | 264 | [9 empty] | 211 |  |  | 0 | 33.813 | 9380.2
2019-09-30 | 264 | 5.22 | 13.781 | 2.38 | 2.39 | 2.385 | 1.24 | 54.31 | 6.297 | 264 | 301 | 16518 | 3469 | 0.3911 | 53.496 | 9166.7
2019-10-01 | 209 | 5.11 | 10.68 | 2.71 | 2.61 | 2.66 | 1.325 | 47.95 | 5.559 | 209 | 363 | 16424 | 0.16 | 0.3197 | 49.288 | 7319.6
2019-10-02 | 264 | 4.62 | 12.197 | 2.27 | 2.29 | 2.28 | 1.13 | 50.65 | 6.019 | 264 | 358 | 17058 |  | 0.0879 | 51.189 | 8194.5
2019-10-03 | 264 | 4.85 | 12.804 | 2.15 | 2.46 | 2.305 | 0.97 | 52.47 | 6.086 | 264 | 363 | 16921 |  | 0.4076 | 67.184 | 8402.7
2019-10-04 | 264 | 4.84 | 12.778 | 2.33 | 2.32 | 2.325 | 1.01 | 51.96 | 6.139 | 264 | 363 | 16982 |  | 0.1569 | 59.878 | 8330
2019-10-05 | 264 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.1397 | 53.362 | 8307.9
2019-10-06 | 264 | [9 empty] | 363 |  |  |  | 48.693 | 8371.8
2019-10-07 | 264 | 4.83 | 12.751 | 2.07 | 2.02 | 2.045 | 0.985 | 57.66 | 5.399 | 264 | 363 | 17242 | 3576 | 0.2734 | 55.351 | 8384
2019-10-08 | 264 | 5.05 | 13.332 | 2.41 | 2.86 | 2.635 | 1.12 | 47.82 | 6.957 | 264 | 358 | 17136 |  | 0.3697 | 67.327 | 8037.4
2019-10-09 | 264 | 5.56 | 14.678 | 2.33 | 2.45 | 2.39 | 0.905 | 57.01 | 6.31 | 264 | 362 | 17236 |  | 0.3343 | 73.263 | 7881.9
2019-10-10 | 264 | 5.37 | 14.177 | 2.87 | 2.66 | 2.765 | 1.16 | 48.51 | 7.3 | 264 | 362 | 17352 |  | 0.3053 | 75.342 | 7918.8
2019-10-11 | 264 | 4.97 | 13.121 | 2.88 | 2.44 | 2.66 | 0.95 | 46.48 | 7.022 | 264 | 362 | 17153 |  | 0.0893 | 60.665 | 8012.7
2019-10-12 | 264 | [9 empty] | 360 |  |  | 0.1561 | 55.152 | 8396.2
2019-10-13 | 264 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.6472 | 87.953 | 9642.5
2019-10-14 | 255 | 6.47 | 16.498 | 2.87 | 2.4 | 2.635 | 1.36 | 59.27 | 6.72 | 255 | 363 | 16668 | 3816 | 0.3692 | 87.563 | 9806.9
2019-10-15 | 252 | 5.98 | 15.07 | 2.54 | 2.47 | 2.505 | 1.36 | 58.11 | 6.313 | 252 | 359 | 16755 |  | 0.2959 | 83.142 | 9171.3
2019-10-16 | 252 | 6.26 | 15.775 | 2.72 | 2.39 | 2.555 | 1.145 | 59.19 | 6.438 | 252 | 342 | 16858 |  | 0.1527 | 70.483 | 9406.1
2019-10-17 | 233 | 7 | 16.31 | 2.13 | 2.48 | 2.305 | 1.215 | 67.07 | 5.371 | 233 | 362 | 16563 |  | 0.2888 | 65.769 | 9306.6
2019-10-18 | 249 | 7.59 | 18.899 | 3 | 2.45 | 2.725 | 1.245 | 64.1 | 6.785 | 249 | 363 | 18098 |  | 0.311 | 72.314 | 9510.9
2019-10-19 | 230 | [9 empty] | 319 |  |  | 0.343 | 70.221 | 9239.6
2019-10-20 | 240 | [9 empty] | 364 |  |  |  | 75.835 | 9433.7
2019-10-21 | 236 | 7.69 | 18.148 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.815 | 68.14 | 5.782 | 236 | 363 | 16578 | 3573 | 0.3097 | 74.151 | 9193.7
2019-10-22 | 240 | 7.79 | 18.696 | 2.37 | 2.28 | 2.325 | 0.885 | 70.15 | 5.581 | 240 | 359 | 16348 |  | 0.2843 | 73.371 | 8753.5
2019-10-23 | 221 | 7.73 | 17.083 | 2.64 | 2.56 | 2.6 | 1.315 | 66.36 | 5.747 | 221 | 332 | 16285 |  | 0.3102 | 67.841 | 8161.9
2019-10-24 | 216 | 7.68 | 16.589 | 2.45 |  | 2.45 | 0.86 | 68.1 | 5.292 | 216 | 343 | 16424 |  | 0.2981 | 65.763 | 7676
2019-10-25 | 216 | 7.6 | 16.416 | 2.54 | 2.46 | 2.5 | 1.015 | 67.11 | 5.399 | 216 | 319 | 16328 |  | 0.2627 | 63.208 | 7408.5
2019-10-26 | 216 | [9 empty] | 283 |  |  | 0.3184 | 64.783 | 7325.5
2019-10-27 | 216 | [9 empty] | 414 |  |  |  | 65.912 | 7383
2019-10-28 | 216 | 7.39 | 15.962 | 2.46 | 2.47 | 2.465 | 0.98 | 66.64 | 5.325 | 216 | 316 | 16288 | 3384 | 0.3388 | 67.975 | 7625.7
2019-10-29 | 216 | 7.32 | 15.811 | 2.38 | 2.35 | 2.365 | 0.935 | 67.69 | 5.109 | 216 | 315 | 16496 |  | 0.3107 | 67.727 | 7276.9
2019-10-30 | 216 | 7.22 | 15.595 | 2.36 | 2.27 | 2.315 | 1.025 | 67.94 | 5 | 216 | 320 | 16428 |  | 0.2367 | 63.019 | 7510.7
2019-10-31 | 216 | 7.66 | 16.546 | 2.39 | 2.45 | 2.42 | 0.965 | 68.41 | 5.227 | 216 | 316 | 16541 |  | 0.317 | 64.568 | 7793.2
2019-11-01 | 216 | 7.77 | 16.783 | 2.27 | 2.36 | 2.315 | 0.785 | 70.21 | 5 | 216 | 363 | 16487 |  | 0.4017 | 70.86 | 7958.6
2019-11-02 | 216 | [9 empty] | 326 |  |  | 0.2004 | 63.046 | 7680.2
2019-11-03 | 216 | [9 empty] | 304 |  |  |  | 57.447 | 7675.5
2019-11-04 | 218 | 7.39 | 16.11 | 2.52 | 2.46 | 2.49 | 1.115 | 66.31 | 5.427 | 218 | 246 |  |  | 0.2901 | 59.473 | 7900.6
2019-11-05 | 224 | 7.34 | 16.442 | 2.7 | 2.44 | 2.57 | 1.14 | 64.99 | 5.756 | 224 | 363 |  |  | 0.2863 | 61.967 | 8202.5
2019-11-06 | 224 | 7.52 | 16.845 | 2.44 | 2.51 | 2.475 | 1.1 | 67.09 | 5.544 | 224 | 432 |  |  | 0.5127 | 76.954 | 8484.6
2019-11-07 | 224 | 7.61 | 17.046 | 2.58 | 2.44 | 2.51 | 1.01 | 67.02 | 5.622 | 224 | 387 |  |  | 0.317 | 75.267 | 8402.5
2019-11-08 | 224 | 7.31 | 16.374 | 2.47 | 2.45 | 2.46 | 1.46 | 66.35 | 5.51 | 224 | 334 | 16951 |  | 0.2664 | 70.844 | 8238.4
2019-11-09 | 224 | [9 empty] | 362 |  |  | 0.3412 | 72.43 | 8160.7
2019-11-10 | 236 | [9 empty] | 385 |  |  |  | 77.508 | 8550.5
2019-11-11 | 240 | 7.53 | 18.072 | 2.69 | 2.29 | 2.49 | 0.99 | 66.93 | 5.976 | 240 | 360 | 17245 | 3166 | 0 | 56.478 | 9623.2
2019-11-12 | 216 | 6.99 | 15.098 | 2.04 | 2.09 | 2.065 | 0.83 | 70.46 | 4.46 | 216 | 363 | 17158 |  | 0 | 36.421 | 8694.2
2019-11-13 | 216 | 6.85 | 14.796 | 2.24 | 2.13 | 2.185 | 0.945 | 68.1 | 4.72 | 216 | 354 | 17320 |  | 0.3455 | 47.255 | 9109.7
2019-11-14 | 216 | 7.28 | 15.725 | 1.65 | 2.1 | 1.875 | 0.875 | 74.24 | 4.051 | 216.1 | 243 | 16980 |  | 0.3721 | 56.641 | 9090.1
2019-11-15 | 216 | 7.42 | 16.027 | 2.02 | 2.06 | 2.04 | 0.93 | 72.51 | 4.406 | 216 | 360 | 16846 |  | 0.2475 | 55.738 | 8504.5
2019-11-16 | 216 | [9 empty] | 329 |  |  | 0.2989 | 58.239 | 8015
2019-11-17 | 160 | [9 empty] | 181 |  |  | 0 | 30.911 | 6381.4
2019-11-18 | 195 | 7.71 | 15.035 | 1.87 | 2.19 | 2.03 | 0.93 | 73.67 | 3.959 | 195 | 312 | 16548 | 3533 | 0.292 | 43.134 | 7319.4
2019-11-19 | 194 | 7.62 | 14.783 | 2.04 | 2.15 | 2.095 | 0.975 | 72.51 | 4.064 | 194 | 338 | 16674 |  | 0.3623 | 50.674 | 7064.2
2019-11-20 | 196 | 7.05 | 13.818 | 2.34 | 2.4 | 2.37 | 0.93 | 66.38 | 4.646 | 196 | 355 | 16786 |  | 0.2542 | 50.808 | 6938.7
2019-11-21 | 192 | 6.89 | 13.229 | 2.12 | 2.38 | 2.25 | 0.94 | 67.34 | 4.321 | 192 | 252 | 16954 |  | 0.3073 | 52.387 | 6751.2
2019-11-22 | 192 | 7.07 | 13.574 | 2.24 | 2.42 | 2.33 | 0.87 | 67.04 | 4.474 | 192 | 359 | 16884 |  | 0.2847 | 53.033 | 6854.1
2019-11-23 | 192 | [9 empty] | 272 |  |  | 0.318 | 55.305 | 6967.8
2019-11-24 | 192 | [9 empty] | 327 |  |  |  | 56.933 | 7363.9
2019-11-25 | 199 | 7.81 | 15.542 | 2.2 | 2.52 | 2.36 | 1.025 | 69.78 | 4.697 | 199 | 348 | 16584 | 3185 | 0.405 | 65.129 | 7240.9
2019-11-26 | 192 | 7.18 | 13.786 | 2.36 | 2.19 | 2.275 | 1.125 | 68.31 | 4.369 | 192 | 245 | 16723 |  | 0.2606 | 59.21 | 6708.9
2019-11-27 | 204 | 7.26 | 14.81 | 2.26 | 2.28 | 2.27 | 0.735 | 68.73 | 4.631 | 204 | 363 | 16845 |  | 0.2871 | 61.683 | 7296.4
2019-11-28 | 204 | 7.33 | 14.953 | 2.37 | 2.29 | 2.33 | 0.935 | 68.21 | 4.754 | 204 | 358 | 16751 |  | 0.3484 | 64.342 | 7300.1
2019-11-29 | 166 | 7.51 | 12.467 | 2.11 | 2.31 | 2.21 | 1.19 | 70.57 | 3.669 | 166 | 240 | 16921 |  | 0.1512 | 44.63 | 6412.5
2019-11-30 | 215 | [9 empty] | 359 |  |  | 0 | 41.418 | 8246.5
2019-12-01 | 216 | [9 empty] | 358 |  |  |  | 29.815 | 8875
2019-12-02 | 204 | 7.71 | 15.728 | 2.48 | 2.43 | 2.455 | 0.93 | 68.16 | 5.008 | 204 | 311 | 15958 | 3084 | 0.3105 | 38.13 | 7649.4
2019-12-03 | 192 | 7.46 | 14.323 | 2.45 | 2.15 | 2.3 | 0.825 | 69.17 | 4.416 | 192 | 290 | 15884 |  | 0.3008 | 42.085 | 7213.2
2019-12-04 | 216 | 7.64 | 16.502 | 2.42 | 2.47 | 2.445 | 0.875 | 68 | 5.281 | 216 | 358 | 16090 |  | 0.3152 | 53.222 | 7849.2
2019-12-05 | 216 | 7.65 | 16.524 | 2.46 | 2.56 | 2.51 | 1.195 | 67.19 | 5.422 | 216 | 336 |  |  | 0.3327 | 58.508 | 7842.9
2019-12-06 | 216 | [9 empty] | 359 |  |  | 0.2665 | 58.241 | 7894.8
2019-12-07 | 216 | [9 empty] | 286 |  |  | 0 | 41.731 | 8091.4
2019-12-08 | 216 | [9 empty] | 323 |  |  | 0.7555 | 76.158 | 8883.5
2019-12-09 | 216 | 7.4 | 15.984 | 2.1 | 2.38 | 2.24 | 0.94 | 69.73 | 4.838 | 216 | 330 | 16548 | 3583 | 0.3026 | 73.101 | 8521.4
2019-12-10 | 216 | 8.6 | 18.576 | 2.51 | 2.46 | 2.485 | 1.26 | 71.1 | 5.368 | 216 | 358 | 15989 |  | 0.2879 | 70.007 | 8634.3
2019-12-11 | 216 | 8.12 | 17.539 | 2.48 | 2.43 | 2.455 | 1.08 | 69.77 | 5.302 | 216 | 358 | 16214 |  | 0.2998 | 68.516 | 8792.5
2019-12-12 | 216 | 8.24 | 17.798 | 2.28 | 2.19 | 2.235 | 0.835 | 72.88 | 4.827 | 216 | 318 | 16533 |  | 0.2603 | 65.033 | 8957.8
2019-12-13 | 216 | 8.18 | 17.669 | 2.25 | 2.26 | 2.255 | 0.98 | 72.43 | 4.871 | 216 | 314 | 16634 |  | 0.3049 | 65.268 | 9525.9
2019-12-14 | 216 | [9 empty] | 296 |  |  | 0.3793 | 69.989 | 9259.3
2019-12-15 | 216 | [9 empty] | 305 |  |  |  | 73.372 | 9318.4
2019-12-16 | 216 | 8.37 | 18.079 | 1.98 | 2.27 | 2.125 | 1.03 | 74.61 | 4.59 | 216 | 362 | 15842 | 3371 | 0.1546 | 62.042 | 9321.6
2019-12-17 | 210 | 9.11 | 19.131 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 1.415 | 72.01 | 5.355 | 210 | 337 | 16231 |  | 0.3131 | 61.857 | 9687.4
2019-12-18 | 192 | 8.27 | 15.878 | 2.41 | 2.46 | 2.435 | 1.385 | 70.56 | 4.674 | 192 | 209 | 16112 |  | 0.2505 | 54.155 | 9291.7
2019-12-19 | 192 | 8.61 | 16.531 | 2.33 | 2.46 | 2.395 | 0.925 | 72.18 | 4.599 | 192 | 319 | 16544 |  | 0.3785 | 59.403 | 9301.4
2019-12-20 | 192 | 8.49 | 16.301 | 2.47 | 2.68 | 2.575 | 1.21 | 69.67 | 4.944 | 192 | 287 | 16824 |  | 0.1359 | 49.961 | 8893.7
2019-12-21 | 192 | [9 empty] | 286 |  |  | 0.3322 | 53.879 | 8227.6
2019-12-22 | 195 | [9 empty] | 160 |  |  |  | 57.572 | 5649.4
2019-12-23 | 204 | 8.62 | 17.585 | 1.92 | 1.7 | 1.81 | 1.105 | 79 | 3.693 | 204 | 292 | 17542 | 3311 | 0.4207 | 67.486 | 7921
2019-12-24 | 209 | 7.82 | 16.344 | 2.42 | 2.36 | 2.39 | 1.115 | 69.44 | 4.995 | 209 | 305 | 16987 |  | 0.3068 | 67.72 | 8100.9
2019-12-25 | 216 | 8 | 17.28 | 2.43 | 2.55 | 2.49 | 1.33 | 68.88 | 5.378 | 216 | 240 | 17124 |  | 0.0971 | 56.094 | 8631
2019-12-26 | 220 | 8.54 | 18.788 | 2.25 | 2.36 | 2.305 | 0.83 | 73.01 | 5.071 | 220 | 288 | 17026 |  | 0.3421 | 62.273 | 9293.2
2019-12-27 | 227 | [9 empty] | 304 |  |  | 0.2432 | 61.688 | 9669.1
2019-12-28 | 240 | [9 empty] | 261 |  |  | 0.2873 | 66.277 | 9966.3
2019-12-29 | 240 | [9 empty] | 308 |  |  |  | 67.034 | 9965.6
2019-12-30 | 240 | [13 empty] | 67.577
2019-12-31 | 240 | [13 empty] | 67.966
2020-01-01 | 240 | 7.96 | 19.104 | 2.66 | 2.81 | 2.735 | 1.22 | 65.64 | 6.564 | 240 | 365 | 16841 |  | 0.3468 | 72.295 | 9444.5
2020-01-02 | 240 | 7.05 | 16.92 | 2.27 | 2.16 | 2.215 | 1.31 | 68.58 | 5.316 | 240 | 346 | 16942 |  | 0.3219 | 73.704 | 9478.7
2020-01-03 | 210 | 7.87 | 16.527 | 2.26 | 2.5 | 2.38 | 0.84 | 69.76 | 4.998 | 210 | 277 | 16866 |  | 0.2905 | 63.505 | 8828.6
2020-01-04 | 186 | [9 empty] | 223 |  |  |  | 51.39 | 7750.5
2020-01-05 | 240 | [9 empty] | 390 |  |  | 1 | 88.983 | 9528.5
2020-01-06 | 240 | 7.52 | 18.048 | 2.39 | 2.5 | 2.445 | 1.025 | 67.49 | 5.867 | 240 | 308 | 16139 | 3235 | 0.2626 | 83.073 | 9166.6
2020-01-07 | 224 | 7.81 | 17.494 | 2.26 | 2.38 | 2.32 | 1.1 | 70.29 | 5.197 | 224 | 342 | 16352 |  | 0.3187 | 76.055 | 8918.9
2020-01-08 | 240 | 7.1 | 17.04 | 2.23 | 2.5 | 2.365 | 0.865 | 66.69 | 5.676 | 240 | 401 | 16424 |  | 0.3704 | 83.352 | 9114.9
2020-01-09 | 240 | 7.14 | 17.136 | 2.83 | 2.38 | 2.605 | 1.1 | 63.52 | 6.251 | 240 | 267 | 16251 |  | 0.3455 | 83.242 | 9073.3
2020-01-10 | 240 | 7.71 | 18.504 | 2.51 | 2.45 | 2.48 | 1.115 | 67.83 | 5.953 | 240 | 358 | 16375 |  | 0.2788 | 78.892 | 9134
2020-01-11 | 240 | [9 empty] | 373 |  |  |  | 70.332 | 9586.8
2020-01-12 | 230 | [9 empty] | 333 |  |  | 1 | 87.052 | 9454
2020-01-13 | 216 | 7.26 | 15.682 | 2.09 | 2.08 | 2.085 | 1.155 | 71.28 | 4.504 | 216 | 326 | 15949 | 3531 | 0.3223 | 79.041 | 8013.9
2020-01-14 | 216 | 7.04 | 15.206 | 2.28 | 2.25 | 2.265 | 1.015 | 67.83 | 4.892 | 216 | 327 | 15895 |  | 0.4935 | 85.595 | 8370.7
2020-01-15 | 216 | 7.56 | 16.33 | 2.33 | 2.45 | 2.39 | 1.4 | 68.39 | 5.162 | 216 | 339 | 16113 |  | 0.291 | 79.925 | 8675
2020-01-16 | 216 | 7.33 | 15.833 | 2.66 | 2.6 | 2.63 | 1.38 | 64.12 | 5.681 | 216 | 319 | 15926 |  | 0.3137 | 76.786 | 8754.2
2020-01-17 | 200 | 7.63 | 15.26 | 2.48 | 2.47 | 2.475 | 1.365 | 67.56 | 4.95 | 200 | 358 | 16079 |  | 0.3486 | 70.735 | 8472.8
2020-01-18 | 192 | [9 empty] | 277 |  |  | 0.2946 | 64.844 | 8124.9
2020-01-19 | 192 | [9 empty] | 357 |  |  |  | 62.578 | 7766.9
2020-01-20 | 192 | [9 empty] | 177 |  |  | 0.2959 | 60.987 | 7669.6
2020-01-21 | 192 | 8.13 | 15.61 | 2.26 | 2.35 | 2.305 | 0.97 | 71.65 | 4.425 | 192 | 296 | 15849 | 2977 | 0.3301 | 61.655 | 8299.7
2020-01-22 | 192 | 8.62 | 16.55 | 2.46 | 2.31 | 2.385 | 0.89 | 72.33 | 4.579 | 192 | 202 | 16024 |  | 0.2963 | 60.322 | 8572.7
2020-01-23 | 192 | 7.28 | 13.978 | 2.08 | 2.6 | 2.34 | 1.235 | 67.86 | 4.493 | 192 | 281 | 15882 |  | 0.3377 | 61.59 | 8567.1
2020-01-24 | 192 | [9 empty] | 336 |  |  | 0.1345 | 51.523 | 8893.1
2020-01-25 | 192 | [9 empty] | 252 |  |  |  | 41.243 | 8893.8
2020-01-26 | 192 | [9 empty] | 265 |  |  |  | 34.682 | 8694
2020-01-27 | 192 | [9 empty] | 290 |  |  | 0.3984 | 45.522
2020-01-28 | 192 | 6.06 | 11.635 | 2.17 | 2.3 | 2.235 | 1.22 | 63.12 | 4.291 | 192 | 193 | 15836 | 3106 | 0.342 | 50.872 | 7835.3
2020-01-29 | 192 | 6.73 | 12.922 | 2.18 | 2.3 | 2.24 | 0.84 | 66.72 | 4.3 | 192 | 363 | 15793 |  | 0.292 | 52.275 | 8088.6
2020-01-30 | 192 | 7.58 | 14.554 | 2.19 | 2.5 | 2.345 | 1.14 | 69.06 | 4.503 | 192 | 230 | 15746 |  |  | 49.361 | 8533.5
2020-01-31 | 192 | 7.55 | 14.496 | 2.13 | 2.21 | 2.17 | 0.83 | 71.26 | 4.166 | 192 | 288 | 15849 |  | 0.2809 | 50.558 | 8599.2
2020-02-01 | 192 | [9 empty] | 304 |  |  | 0.3347 | 54.223 | 7829.4
2020-02-02 | 192 | [9 empty] | 279 |  |  |  | 56.951 | 7516.1
2020-02-03 | 192 | 6.31 | 12.115 | 2.38 | 2.36 | 2.37 | 1.03 | 62.44 | 4.55 | 192 | 247 | 16069 | 3309 | 0.2962 | 56.93 | 7588.6
2020-02-04 | 192 | 6.6 | 12.672 | 2.34 | 2.39 | 2.365 | 0.95 | 64.17 | 4.54 | 192 | 271 | 16038 |  | 0.3755 | 61.136 | 7426
2020-02-05 | 192 | 6.94 | 13.325 | 2.41 | 2.35 | 2.38 | 1.08 | 65.71 | 4.569 | 192 | 230 | 16154 |  | 0.1632 | 52.819 | 7664.2
2020-02-06 | 192 | 7.09 | 13.613 | 2.18 | 2.12 | 2.15 | 0.94 | 69.68 | 4.127 | 192 | 344 | 15859 |  | 0.3842 | 58.689 | 7851
2020-02-07 | 192 | 7.24 | 13.901 | 2.24 | 2.3 | 2.27 | 0.98 | 68.65 | 4.358 | 192 | 289 | 15776 |  | 0.3779 | 62.589 | 7886
2020-02-08 | 192 | [9 empty] | 359 |  |  | 0.2802 | 60.11 | 8120.4
2020-02-09 | 192 | [9 empty] | 362 |  |  | 1 | 80.902 | 8473.2
2020-02-10 | 192 | 7.48 | 14.362 | 2.34 | 2.35 | 2.345 | 1.215 | 68.65 | 4.502 | 192 | 289 | 16527 | 3499 | 0.1535 | 68.217 | 7854.4
2020-02-11 | 192 | 7.73 | 14.842 | 2.25 | 2.29 | 2.27 | 0.79 | 70.63 | 4.359 | 192 | 281 | 16551 |  | 0.3456 | 67.741 | 7712.5
2020-02-12 | 192 | 7.4 | 14.208 | 2.47 | 2.36 | 2.415 | 0.98 | 67.36 | 4.637 | 192 | 253 | 16328 |  | 0.3776 | 68.994 | 7570.8
2020-02-13 | 192 | 6.73 | 12.922 | 2.22 | 2.43 | 2.325 | 0.82 | 65.45 | 4.465 | 192 | 331 | 16424 |  | 0.4201 | 72.129 | 7178.7
2020-02-14 | 192 | 6.56 | 12.595 | 2.37 | 2.4 | 2.385 | 1.075 | 63.64 | 4.58 | 192 | 318 | 16579 |  | 0.1857 | 62.178 | 7439.7
2020-02-15 | 192 | [9 empty] | 362 |  |  | 0.2932 | 60.555 | 7815.2
2020-02-16 | 192 | [9 empty] | 326 |  |  |  | 59.369 | 7956
2020-02-17 | 192 | 6.25 | 12 | 2.34 | 2.05 | 2.195 | 0.745 | 64.88 | 4.214 | 192 | 314 | 16752 | 3857 | 0.342 | 61.13 | 7648
2020-02-18 | 192 | 7.28 | 13.978 | 2.32 | 2.41 | 2.365 | 1.03 | 67.51 | 4.541 | 192 | 263 | 16854 |  | 0.4024 | 65.657 | 7190.3
2020-02-19 | 192 | 7.41 | 14.227 | 2.38 | 2.31 | 2.345 | 1.045 | 68.35 | 4.503 | 192 | 334 | 16754 |  | 0.117 | 53.504 | 7254
2020-02-20 | 192 | 6.71 | 12.883 | 2.43 | 2.19 | 2.31 | 1.005 | 65.57 | 4.436 | 192 | 281 | 16824 |  | 0.3158 | 55.515 | 7103.3
2020-02-21 | 192 | 6.49 | 12.461 | 2.46 | 2.39 | 2.425 | 1.155 | 62.63 | 4.657 | 192 | 347 | 16804 |  | 0.4699 | 65.316 | 7119.5
2020-02-22 | 192 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.2846 | 62.296 | 7923.5
2020-02-23 | 192 | [9 empty] | 356 |  |  |  | 60.128 | 8348.1
2020-02-24 | 192 | 8.72 | 16.742 | 2.35 | 2.22 | 2.285 | 1.205 | 73.8 | 4.386 | 191.9 | 205 | 17013 | 4224 | 0.2009 | 54.025 | 9090.4
2020-02-25 | 192 | 9.48 | 18.202 | 2.41 | 2.34 | 2.375 | 0.995 | 74.95 | 4.56 | 192 | 358 | 16943 |  | 0.1165 | 43.633 | 9862.5
2020-02-26 | 192 | 7.67 | 14.726 | 2.28 | 2.33 | 2.305 | 1.05 | 69.95 | 4.425 | 192 | 285 | 17024 |  | 0.6192 | 64.462 | 9218.8
2020-02-27 | 192 | 6.91 | 13.267 | 2.13 | 2.41 | 2.27 | 1.005 | 67.15 | 4.358 | 192 | 298 | 17102 |  | 0.3983 | 67.812 | 8188.4
2020-02-28 | 192 | 6.95 | 13.344 | 2.32 | 2.28 | 2.3 | 1.21 | 66.91 | 4.416 | 192 | 258 | 17069 |  | 0.1847 | 58.755 | 7556.2
2020-02-29 | 192 | [9 empty] | 282 |  |  | 0.2406 | 55.228 | 7627.3
2020-03-01 | 192 | [9 empty] | 363 |  |  |  | 52.686 | 7857
2020-03-02 | 192 | 6.27 | 12.038 | 2.4 | 2.42 | 2.41 | 0.955 | 61.56 | 4.627 | 192 | 358 | 17104 | 3387 | 0.4512 | 62.263 | 7235.4
2020-03-03 | 192 | 6.85 | 13.152 | 2.21 | 2.27 | 2.24 | 0.76 | 67.3 | 4.301 | 192 | 363 | 17155 |  | 0.3598 | 64.19 | 7029.1
2020-03-04 | 192 | 6.36 | 12.211 | 2.4 | 2.37 | 2.385 | 1.11 | 62.5 | 4.579 | 192 | 347 | 17104 |  | 0.2459 | 59.39 | 6806
2020-03-05 | 192 | 6.89 | 13.229 | 2.44 | 2.39 | 2.415 | 1.01 | 64.95 | 4.637 | 192 | 284 | 17025 |  | 0.3455 | 61.358 | 7011.9
2020-03-06 | 186 | 6.8 | 12.648 | 2.34 | 2.51 | 2.425 | 1.015 | 64.34 | 4.51 | 186 | 282 | 17103 |  | 0.5691 | 72.58 | 6753.6
2020-03-07 | 168 | [9 empty] | 327 |  |  | 0.3003 | 61.279 | 5911.6
2020-03-08 | 168 | [9 empty] | 362 |  |  |  | 58.212 | 6250.8
2020-03-09 | 124 | 7.11 | 8.816 | 2.35 | 2.47 | 2.41 | 1.13 | 66.1 | 2.989 | 124 | 245 | 17021 | 3836 | 0.2702 | 40.285 | 4958.3
2020-03-10 | 144 | 6.19 | 8.914 | 2.26 | 2.35 | 2.305 | 1.02 | 62.76 | 3.32 | 144 | 249 | 17093 |  | 0.4241 | 50.831 | 4851.2
2020-03-11 | 144 | 6.27 | 9.029 | 2.39 | 2.33 | 2.36 | 1.005 | 62.36 | 3.399 | 144 | 286 | 17123 |  | 0.5517 | 58.941 | 4280.6
2020-03-12 | 144 | 5.97 | 8.597 |  | 2.35 | 2.35 | 1.01 | 60.64 | 3.384 | 144 | 200 | 17090 |  | 0.4966 | 62.503 | 4143.9
2020-03-13 | 144 | 6.56 | 9.446 | 2.35 | 2.39 | 2.37 | 1.2 | 63.87 | 3.413 | 144 | 363 | 17058 |  |  | 57.029 | 4518.9
2020-03-14 | 144 | [9 empty] | 183 |  |  | 0.4678 | 59.689 | 5119.2
2020-03-15 | 144 | [9 empty] | 362 |  |  |  | 61.717 | 5707.3
2020-03-16 | 144 | 8.45 | 12.168 | 2.27 | 2.33 | 2.3 | 1.095 | 72.78 | 3.312 | 144 | 213 | 17107 | 3815 | 0.5297 | 65.64 | 6494.6
2020-03-17 | 144 | 8.57 | 12.341 | 2.36 | 2.47 | 2.415 | 0.99 | 71.82 | 3.478 | 144 | 321 | 17096 |  | 0.409 | 63.796 | 6853
2020-03-18 | 144 | 7.74 | 11.146 | 2.54 | 2.4 | 2.47 | 0.92 | 68.09 | 3.557 | 144 | 218 | 17120 |  |  | 56.106 | 6932.7
2020-03-19 | 144 | 6.95 | 10.008 | 2.24 | 2.15 | 2.195 | 0.82 | 68.42 | 3.161 | 144 | 263 | 17084 |  | 0.2801 | 52.051 | 7238
2020-03-20 | 144 | 6.74 | 9.706 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 1.095 | 64.39 | 3.456 | 144 | 291 | 17104 |  | 0.5255 | 58.291 | 6908
2020-03-21 | 144 | [9 empty] | 256 |  |  | 0.2791 | 53.417 | 6349.8
2020-03-22 | 144 | [9 empty] | 260 |  |  | 1 | 65.303 | 5940.9
2020-03-23 | 144 | 6.27 | 9.029 | 2.17 | 2.23 | 2.2 | 0.855 | 64.91 | 3.168 | 144 | 227 | 17026 | 4010 | 0.2751 | 59.098 | 5738.4
2020-03-24 | 144 | 6.13 | 8.827 | 2.16 | 2.1 | 2.13 | 1.145 | 65.25 | 3.067 | 144 | 212 | 17076 |  | 0.3585 | 57.212 | 5424.2
2020-03-25 | 144 | 6.36 | 9.158 | 2.65 | 2.42 | 2.535 | 1.08 | 60.14 | 3.65 | 144 | 231 | 17101 |  | 0.5975 | 64.717 | 5603
2020-03-26 | 144 | 5.99 | 8.626 | 2.29 | 2.6 | 2.445 | 1.005 | 59.18 | 3.521 | 144 | 223 | 17028 |  | 0.3781 | 61.982 | 5391.4
2020-03-27 | 144 | 6.43 | 9.259 | 2.51 | 2.49 | 2.5 | 1.145 | 61.12 | 3.6 | 144 | 102 | 17084 |  | 0.2472 | 54.828 | 5426
2020-03-28 | 144 | [9 empty] | 238 |  |  | 0.2569 | 49.932 | 5342.1
2020-03-29 | 144 | [9 empty] | 280 |  |  |  | 46.349 | 5497.4
2020-03-30 | 150 | 6.52 | 9.78 | 2.57 | 2.47 | 2.52 | 1.04 | 61.35 | 3.78 | 150 | 225 | 17121 | 4078 | 0.526 | 56.815 | 5688.9
2020-03-31 | 168 | [9 empty] | 293 |  |  | 0.3599 | 62.747 | 6281.1
2020-04-01 | 168 | 6.45 | 10.836 | 2.36 | 2.39 | 2.375 | 0.945 | 63.18 | 3.99 | 168 | 275 | 17098 |  | 0.3187 | 60.159 | 6198.6
2020-04-02 | 168 | 6.15 | 10.332 | 2.48 | 2.5 | 2.49 | 1.095 | 59.51 | 4.183 | 168 | 288 | 17124 |  | 0.4069 | 62.471 | 5942.2
2020-04-03 | 168 | 6.17 | 10.366 | 2.41 | 2.39 | 2.4 | 1.055 | 61.1 | 4.032 | 168 | 225 | 17048 |  | 0.5122 | 69.126 | 5978.6
2020-04-04 | 168 | [9 empty] | 266 |  |  | 0.4571 | 71.291 | 6106.7
2020-04-05 | 168 | [9 empty] | 281 |  |  |  | 72.846 | 6197.2
2020-04-06 | 176 | 6.53 | 11.493 | 2.6 | 2.46 | 2.53 | 1.05 | 61.26 | 4.452 | 176 | 313 | 17164 | 4338 | 0.2358 | 66.461 | 6501.5
2020-04-07 | 184 | 6.3 | 11.592 | 2.33 | 2.43 | 2.38 | 1.04 | 62.22 | 4.379 | 184 | 226 | 17099 |  | 0.2293 | 61.754 | 6569.6
2020-04-08 | 192 | 6.46 | 12.403 | 2.49 | 2.33 | 2.41 | 1.1 | 62.69 | 4.628 | 192 | 354 | 17083 |  | 0.7868 | 88.977 | 6686.8
2020-04-09 | 192 | 5.86 | 11.251 | 2.58 | 2.49 | 2.535 | 1 | 56.74 | 4.867 | 192 | 153 | 17106 |  | 0.5649 | 94.498 | 6184.1
2020-04-10 | 192 | 5.79 | 11.117 | 2.41 | 2.24 | 2.325 | 1.29 | 59.84 | 4.465 | 192 | 280 | 17131 |  | 0 | 67.722 | 5988
2020-04-11 | 192 | [9 empty] | 362 |  |  | 0.2593 | 62.64 | 6299
2020-04-12 | 192 | [9 empty] | 267 |  |  |  | 58.998 | 6549.7
2020-04-13 | 192 | 6.52 | 12.518 | 2.32 | 2.5 | 2.41 | 1.005 | 63.04 | 4.627 | 192 | 329 | 16928 | 4219 | 0.4617 | 67.401 | 6610.2
2020-04-14 | 192 | 6.47 | 12.422 | 2.6 | 2.49 | 2.545 | 1.005 | 60.66 | 4.887 | 192 | 269 | 17054 |  | 0.4106 | 70.642 | 6862.2
2020-04-15 | 192 | 6.7 | 12.864 | 2.49 | 2.39 | 2.44 | 1.075 | 63.58 | 4.685 | 192 | 185 | 17215 |  |  | 65.358 | 6890.3
2020-04-16 | 192 | 6.52 | 12.518 | 2.57 | 2.49 | 2.53 | 0.97 | 61.2 | 4.857 | 192 | 290 | 17196 |  | 0.3487 | 65.776 | 6751.4
2020-04-17 | 192 | 6.74 | 12.941 | 2.42 | 2.65 | 2.535 | 1.14 | 62.39 | 4.867 | 192 | 313 | 17084 |  | 0.2455 | 60.791 | 6809.8
2020-04-18 | 192 | [9 empty] | 275 |  |  | 0.4185 | 66.106 | 6955.7
2020-04-19 | 192 | [9 empty] | 210 |  |  |  | 70.022 | 7157.3
2020-04-20 | 192 | 6.75 | 12.96 | 2.48 | 2.49 | 2.485 | 1 | 63.19 | 4.771 | 192 | 363 | 17114 | 3619 | 0.2076 | 61.653 | 7194.8
2020-04-21 | 192 | 7.02 | 13.478 | 2.45 | 2.56 | 2.505 | 0.915 | 64.32 | 4.809 | 192 | 232 | 17283 |  | 0.1736 | 53.748 | 6985.4
2020-04-22 | 196 | 7.16 | 14.034 | 2.62 | 2.58 | 2.6 | 1.055 | 63.69 | 5.096 | 196 | 306 | 17247 |  | 0.4754 | 65.609 | 7137.3
2020-04-23 | 196 | 6.85 | 13.426 | 2.55 | 2.48 | 2.515 | 1.11 | 63.28 | 4.93 | 196 | 280 | 17155 |  | 0.67 | 84.085 | 7224
2020-04-24 | 196 | 6.79 | 13.308 | 2.5 | 2.48 | 2.49 | 1 | 63.33 | 4.88 | 196 | 334 | 17204 |  |  | 81.926 | 7070.5
2020-04-25 | 200 | [9 empty] | 264 |  |  | 0.2245 | 73.98 | 6994.5
2020-04-26 | 200 | [9 empty] | 331 |  |  |  | 66.492 | 6826.9
2020-04-27 | 200 | 6.57 | 13.14 | 2.55 | 2.31 | 2.43 | 0.92 | 63.01 | 4.86 | 200 | 251 | 17828 | 3737 | 0.5056 | 75.651 | 6773.1
2020-04-28 | 196 | 6.57 | 12.877 | 2.54 | 2.41 | 2.475 | 1.01 | 62.33 | 4.851 | 196 | 363 | 17626 |  | 0.394 | 74.969 | 6588
2020-04-29 | 196 | 7.06 | 13.838 | 2.51 | 2.59 | 2.55 | 1.055 | 63.88 | 4.998 | 196 | 247 | 17598 |  |  | 68.236 | 6837.7
2020-04-30 | 196 | 7.04 | 13.798 | 2.49 | 2.74 | 2.615 | 1.035 | 62.86 | 5.125 | 196 | 341 | 17469 |  | 0.5183 | 76.78 | 6738.1
2020-05-01 | 196 | 6.64 | 13.014 | 2.64 | 2.55 | 2.595 | 1.245 | 60.92 | 5.086 | 196 | 301 | 17438 |  | 0.4657 | 80.597 | 6375.3
2020-05-02 | 184 | [9 empty] | 230 |  |  | 0.2407 | 67.232 | 6325.5
2020-05-03 | 144 | [9 empty] | 314 |  |  | 1 | 64.24 | 5391.5
2020-05-04 | 144 | 7 | 10.08 | 2.52 | 2.45 | 2.485 | 1 | 64.5 | 3.578 | 144 | 287 | 17278 | 3806 | 0.1811 | 55.09 | 5334.4
2020-05-05 | 144 | [9 empty] | 171 |  |  | 0.2546 | 50.47 | 5147.9
2020-05-06 | 144 | 6.93 | 9.979 | 2.66 | 2.57 | 2.615 | 1.015 | 62.27 | 3.765 | 144 | 219 | 17231 |  | 0.6533 | 61.773 | 4941.9
2020-05-07 | 144 | 6.16 | 8.87 | 2.53 | 2.58 | 2.555 | 1.055 | 58.52 | 3.679 | 144 | 363 | 17249 |  | 0.5294 | 65.615 | 4488.3
2020-05-08 | 144 | 6.41 | 9.23 | 2.58 | 2.49 | 2.535 | 1.1 | 60.45 | 3.65 | 144 | 288 | 17395 |  |  | 59.909 | 4451.6
2020-05-09 | 144 | [9 empty] | 127 |  |  | 0.3759 | 58.473 | 4859.3
2020-05-10 | 144 | [9 empty] | 202 |  |  |  | 57.355 | 4849.9
2020-05-11 | 144 | 6.23 | 8.971 | 2.5 | 2.46 | 2.48 | 0.96 | 60.19 | 3.571 | 144 | 115 | 17128 | 3670 | 0.5769 | 64.151 | 4829.7
2020-05-12 | 144 | 6.2 | 8.928 | 2.49 | 2.36 | 2.425 | 0.905 | 60.89 | 3.492 | 144 | 157 | 17094 |  | 0.4929 | 65.991 | 4643.2
2020-05-13 | 144 | 6.44 | 9.274 | 2.45 | 2.49 | 2.47 | 0.97 | 61.65 | 3.557 | 144 | 137 | 17079 |  |  | 59.359 | 4740.8
2020-05-14 | 144 | 6.42 | 9.245 | 2.43 | 2.51 | 2.47 | 1.05 | 61.53 | 3.557 | 144 | 191 | 17102 |  | 0.6283 | 67.186 | 4830.3
2020-05-15 | 144 | [9 empty] | 174 |  |  | 0.4579 | 66.86 | 4638.6
2020-05-16 | 144 | [9 empty] | 84 |  |  | 0.3473 | 62.376 | 4642.7
2020-05-17 | 144 | [9 empty] | 204 |  |  | 1 | 71.791 | 4650.8
2020-05-18 | 144 | 5.89 | 8.482 | 2.55 | 2.61 | 2.58 | 1.025 | 56.2 | 3.715 | 144 | 266 | 17186 | 3914 | 0.227 | 62.283 | 4578.6
2020-05-19 | 144 | 5.7 | 8.208 | 2.52 | 2.5 | 2.51 | 0.92 | 55.96 | 3.615 | 144 | 169 | 17143 |  | 0.3888 | 60.688 | 4438.6
2020-05-20 | 144 | 5.94 | 8.554 | 2.77 | 2.56 | 2.665 | 1.14 | 55.13 | 3.838 | 144 | 264 | 17107 |  | 0.3936 | 59.639 | 4615
2020-05-21 | 148 | 5.85 | 8.658 | 2.45 | 2.49 | 2.47 | 0.92 | 57.78 | 3.655 | 148 | 181 | 17124 |  | 0.5769 | 67.729 | 4771.7
2020-05-22 | 152 | 6.17 | 9.378 | 2.63 | 2.5 | 2.565 | 1.065 | 58.43 | 3.898 | 152 | 295 | 17095 |  |  | 64.394 | 5010
2020-05-23 | 156 | [9 empty] | 199 |  |  | 0.5421 | 70.651 | 5288.2
2020-05-24 | 160 | [9 empty] | 253 |  |  |  | 76.121 | 5354.4
2020-05-25 | 164 | 5.57 | 9.135 | 2.53 | 2.54 | 2.535 | 0.925 | 54.49 | 4.157 | 164 | 288 | 17138 | 3652 | 0.5128 | 79.626 | 5342.8
2020-05-26 | 168 | 5.47 | 9.19 | 2.56 | 2.42 | 2.49 | 1.05 | 54.48 | 4.183 | 168 | 233 | 17118 |  | 0.2451 | 70.71 | 5331.9
2020-05-27 | 176 | 5.62 | 9.891 | 2.62 | 2.59 | 2.605 | 1.185 | 53.65 | 4.584 | 176 | 254 | 17079 |  | 0.0881 | 58.098 | 5571.9
2020-05-28 | 184 | 5.69 | 10.47 | 2.39 | 2.44 | 2.415 | 0.91 | 57.56 | 4.443 | 184 | 328 | 17140 |  | 0.2963 | 59.026 | 6005.8
2020-05-29 | 192 | 6.24 | 11.981 | 2.52 | 2.44 | 2.48 | 1.06 | 60.26 | 4.761 | 192 | 257 | 17178 |  | 0.4555 | 68.78 | 6370.6
2020-05-30 | 204 | [9 empty] | 354 |  |  | 0.4591 | 78.828 | 6639
2020-05-31 | 216 | [9 empty] | 244 |  |  | 1 | 104.753 | 7233.9
2020-06-01 | 216 | 5.75 | 12.42 | 2.6 | 2.52 | 2.56 | 0.965 | 55.48 | 5.529 | 216 | 363 | 17238 | 3829 | 0.1589 | 86.881 | 7638.4
2020-06-02 | 232 | 6.15 | 14.268 | 2.51 | 2.55 | 2.53 | 1.015 | 58.86 | 5.87 | 232 | 282 | 17251 |  | 0.3419 | 89.654 | 7678.1
2020-06-03 | 240 | 5.89 | 14.136 | 2.65 | 2.58 | 2.615 | 1.065 | 55.6 | 6.276 | 240 | 325 | 17228 |  | 0.2905 | 86.59 | 8125.1
2020-06-04 | 240 | 6.33 | 15.192 | 2.59 | 2.64 | 2.615 | 0.97 | 58.69 | 6.276 | 240 | 359 | 17668 |  | 0.3754 | 87.542 | 8347.7
2020-06-05 | 240 | 6.27 | 15.048 | 2.56 | 2.53 | 2.545 | 1.015 | 59.41 | 6.108 | 240 | 359 | 17581 |  |  | 79.987 | 8487.5
2020-06-06 | 240 | [9 empty] | 359 |  |  | 0.2491 | 74.773 | 8605.3
2020-06-07 | 240 | [9 empty] | 358 |  |  |  | 70.803 | 8411.7
2020-06-08 | 240 | 6.54 | 15.696 | 2.47 | 2.5 | 2.485 | 0.97 | 62 | 5.964 | 240 | 304 | 17948 | 4192 | 0.414 | 78.507 | 8558.5
2020-06-09 | 240 | 6.38 | 15.312 | 2.74 | 2.64 | 2.69 | 1.07 | 57.84 | 6.456 | 240 | 363 | 18021 |  | 0.403 | 83.488 | 8250.1
2020-06-10 | 240 | 6.26 | 15.024 | 2.44 | 2.5 | 2.47 | 1.11 | 60.54 | 5.928 | 240 | 362 | 17608 |  |  | 78.412 | 8385.8
2020-06-11 | 240 | 6.62 | 15.888 | 2.6 | 2.59 | 2.595 | 1.055 | 60.8 | 6.228 | 240 | 383 | 17641 |  | 0.3105 | 77.41 | 8534.2
2020-06-12 | 240 | [9 empty] | 408 |  |  | 0.4852 | 87.733 | 8590.1
2020-06-13 | 240 | [9 empty] | 399 |  |  | 0.2823 | 82.348 | 8332.7
2020-06-14 | 240 | [9 empty] | 362 |  |  |  | 78.359 | 7830.5
2020-06-15 | 160 | 6.14 | 9.824 | 2.69 | 2.64 | 2.665 | 1.11 | 56.6 | 4.264 | 160 | 271 | 17848 | 3953 |  | 46.65 | 8519.3
2020-06-16 | 0 | [9 empty] | 255 |  |  | 0.2934 | 0 | 4146.6
2020-06-17 | 0 | [9 empty] | 98 |  |  | 0.5718 | 0 | 4610.4
2020-06-18 | 130 | 4.78 | 6.214 | 2.64 | 2.52 | 2.58 | 0.855 | 46.03 | 3.354 | 130 | 325 | 17408 | 4443 | 0.3272 | 46.323 | 5786.1
2020-06-19 | 192 | 6.65 | 12.768 | 2.48 | 2.63 | 2.555 | 0.91 | 61.58 | 4.905 | 192 | 246 | 17486 |  | 0.1282 | 56.34 | 6300.3
2020-06-20 | 192 | [9 empty] | 146 |  |  | 0.2212 | 52.484 | 6647.6
2020-06-21 | 192 | [9 empty] | 215 |  |  |  | 49.685 | 6621.6
2020-06-22 | 208 | 6.34 | 13.187 | 2.56 | 2.69 | 2.625 | 1.005 | 58.6 | 5.459 | 208 | 285 | 17568 | 3832 | 0.2821 | 55.188 | 6428.6
2020-06-23 | 222 | 6.16 | 13.675 | 2.6 | 2.43 | 2.515 | 0.92 | 59.17 | 5.584 | 222 | 171 | 17592 |  | 0.3965 | 67.097 | 6845.9
2020-06-24 | 240 | 6.32 | 15.168 | 2.68 | 2.59 | 2.635 | 1.29 | 58.31 | 6.324 | 240 | 233 | 17488 |  |  | 70.981 | 7509.2
2020-06-25 | 240 | 6.2 | 14.88 | 2.55 | 2.54 | 2.545 | 0.98 | 58.95 | 6.108 | 240 | 256 | 17564 |  | 0.2441 | 67.742 | 7724
2020-06-26 | 240 | 6.28 | 15.072 | 2.6 | 2.58 | 2.59 | 1.01 | 58.76 | 6.216 | 240 | 301 | 17593 |  | 0.3042 | 69.152 | 7725.9
2020-06-27 | 240 | [9 empty] | 250 |  |  | 0.1974 | 63.235 | 7729.2
2020-06-28 | 248 | [9 empty] | 265 |  |  | 1 | 94.671 | 7908.4
2020-06-29 | 256 | 5.82 | 14.899 | 2.59 | 2.63 | 2.61 | 1.01 | 55.15 | 6.682 | 256 | 316 | 17852 | 3794 | 0.1534 | 83.744 | 7737.5
2020-06-30 | 264 | 5.98 | 15.787 | 2.6 | 2.59 | 2.595 | 1 | 56.61 | 6.85 | 264 | 263 | 17877 |  | 0.3387 | 87.125 | 7886.9
2020-07-01 | 264 | 5.62 | 14.837 | 2.77 | 2.53 | 2.65 | 1.06 | 52.85 | 6.996 | 264 | 325 | 17910 |  | 0.2715 | 83.123 | 7925.5
2020-07-02 | 264 | 5.79 | 15.286 | 2.41 | 2.5 | 2.455 | 1.05 | 57.6 | 6.481 | 264 | 354 | 17748 |  | 0.3968 | 88.865 | 8053.9
2020-07-03 | 264 | 6.1 | 16.104 | 2.74 | 2.8 | 2.77 | 1.26 | 54.59 | 7.313 | 264 | 326 | 17693 |  |  | 84.137 | 8334
2020-07-04 | 264 | [9 empty] | 331 |  |  | 0.2047 | 74.288 | 8376.5
2020-07-05 | 264 | [9 empty] | 292 |  |  | 1 | 99.619 | 8106.9
2020-07-06 | 264 | 5.2 | 13.728 | 2.7 | 2.73 | 2.715 | 1.14 | 47.79 | 7.167 | 264 | 235 | 17928 | 3858 | 0.383 | 99.952 | 7698.6
2020-07-07 | 264 | 5.45 | 14.388 | 2.68 | 2.7 | 2.69 | 1.1 | 50.64 | 7.102 | 264 | 245 | 18043 |  | 0.311 | 95.693 | 6719
2020-07-08 | 264 | 4.14 | 10.93 | 2.71 | 2.49 | 2.6 | 0.965 | 37.2 | 6.864 | 264 | 315 | 18169 |  | 0.1564 | 82.097 | 6731
2020-07-09 | 264 | 4.36 | 11.51 | 2.49 | 2.59 | 2.54 | 1.05 | 41.74 | 6.706 | 264 | 298 | 17928 | 3874 | 0.2695 | 79.264 | 7143.7
2020-07-10 | 264 | 4.56 | 12.038 | 2.63 | 2.64 | 2.635 | 1.07 | 42.21 | 6.957 | 264 | 325 | 17992 |  | 0.3437 | 82.307 | 7437
2020-07-11 | 264 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.1788 | 72.826 | 7425.4
2020-07-12 | 264 | [9 empty] | 357 |  |  | 1 | 102.191 | 7532.8
2020-07-13 | 264 | 3.88 | 10.243 | 2.64 | 2.54 | 2.59 | 0.97 | 33.25 | 6.837 | 264 | 350 | 17968 | 4064 | 0.1496 | 87.282 | 7262.2
2020-07-14 | 269 | 4.01 | 10.787 | 2.49 | 2.73 | 2.61 | 1.185 | 34.91 | 7.021 | 269 | 316 | 17924 | 3782 | 0.1689 | 78.098 | 7018.6
2020-07-15 | 276 | 4.19 | 11.564 | 2.49 | 2.8 | 2.645 | 1.15 | 36.87 | 7.3 | 276 | 363 | 17868 | 3650 | 0.3963 | 87.679 | 7306.4
2020-07-16 | 276 | 4.45 | 12.282 | 2.5 | 2.51 | 2.505 | 1.15 | 43.71 | 6.914 | 276 | 363 | 17764 |  | 0.3567 | 90.533 | 7617.4
2020-07-17 | 276 | 4.67 | 12.889 | 2.58 | 2.56 | 2.57 | 1.17 | 44.97 | 7.093 | 276 | 357 | 17739 |  | 0.0898 | 72.795 | 7952
2020-07-18 | 276 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.1892 | 67.169 | 8222.9
2020-07-19 | 276 | [9 empty] | 363 |  |  |  | 63.041 | 8352.4
2020-07-20 | 276 | 4.43 | 12.227 | 2.85 | 2.59 | 2.72 | 1.065 | 38.6 | 7.507 | 276 | 339 | 17866 | 3761 | 0.4146 | 77.341 | 8208.8
2020-07-21 | 276 | 3.93 | 10.847 | 2.36 | 2.58 | 2.47 | 1.18 | 37.15 | 6.817 | 276 | 347 | 17824 |  | 0.3268 | 80.936 | 7881
2020-07-22 | 276 | 4.33 | 11.951 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 1.19 | 38.11 | 7.396 | 276 | 347 | 17796 |  | 0.0817 | 64.54 | 8144.9
2020-07-23 | 276 | 4.3 | 11.868 | 2.52 | 2.43 | 2.475 | 0.915 | 42.44 | 6.831 | 276 | 363 | 17923 | 3763 | 0.2457 | 65.461 | 8276.3
2020-07-24 | 276 | 4.22 | 11.647 | 2.62 | 2.51 | 2.565 | 1.115 | 39.22 | 7.079 | 276 | 363 | 17904 |  | 0.3455 | 73.896 | 8464.7
2020-07-25 | 276 | [9 empty] | 343 |  |  | 0.2043 | 68.952 | 8576.6
2020-07-26 | 276 | [9 empty] | 383 |  |  | 1 | 104.08 | 8504.5
2020-07-27 | 276 | [9 empty] | 350 |  |  | 0.1636 | 89.725
2020-07-28 | 276 | 4.78 | 13.193 | 2.69 | 2.42 | 2.555 | 1.155 | 46.55 | 7.052 | 276 | 334 | 17818 | 3779 | 0.1663 | 78.604 | 8892.6
2020-07-29 | 268 | 5.09 | 13.641 | 2.69 | 2.64 | 2.665 | 1.205 | 47.64 | 7.142 | 268 | 354 | 17782 |  | 0.423 | 86.01 | 8803.3
2020-07-30 | 264 | 4.5 | 11.88 | 2.4 | 2.53 | 2.465 | 0.96 | 45.22 | 6.508 | 264 | 362 | 17804 |  | 0.3461 | 86.506 | 8383.4
2020-07-31 | 264 | 4.97 | 13.121 | 2.71 | 2.76 | 2.735 | 1.25 | 44.97 | 7.22 | 264 | 364 | 17832 |  |  | 80.28 | 8269.2
2020-08-01 | 260 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.3359 | 81.195 | 8022.9
2020-08-02 | 260 | [9 empty] | 363 |  |  |  | 82.821 | 8123.5
2020-08-03 | 256 | 5.8 | 14.848 | 2.81 | 2.62 | 2.715 | 1.115 | 53.19 | 6.95 | 256 | 392 | 17668 | 3490 | 0.282 | 79.026 | 8268.3
2020-08-04 | 248 | 6.16 | 15.277 | 2.66 | 2.71 | 2.685 | 1.335 | 56.41 | 6.659 | 248 | 363 | 17754 |  | 0.3219 | 77.454 | 8154.1
2020-08-05 | 240 | 5.46 | 13.104 | 2.73 | 2.44 | 2.585 | 1.07 | 52.66 | 6.203 | 240 | 359 | 17728 |  | 0.084 | 59.827 | 8244.3
2020-08-06 | 240 | 5.5 | 13.2 | 2.55 | 2.53 | 2.54 | 1.025 | 53.82 | 6.096 | 240 | 331 | 17654 |  | 0.2226 | 58.044 | 7651.4
2020-08-07 | 228 | 5.82 | 13.27 | 2.69 | 2.51 | 2.6 | 1.11 | 55.33 | 5.928 | 228 | 360 | 17617 |  | 0.3766 | 63.73 | 7546.1
2020-08-08 | 216 | [9 empty] | 324 |  |  | 0.1744 | 54 | 6963.1
2020-08-09 | 216 | [9 empty] | 296 |  |  |  | 49.401 | 7221.9
2020-08-10 | 216 | 4.94 | 10.67 | 3.07 | 2.7 | 2.885 | 1.3 | 41.6 | 6.231 | 216 | 362 | 17428 | 3887 | 0.2741 | 52.168 | 7375.8
2020-08-11 | 216 | [9 empty] | 302 |  |  | 0.1618 | 47.305 | 7000.7
2020-08-12 | 216 | 5.04 | 10.886 | 2.81 | 2.79 | 2.8 | 1.255 | 44.44 | 6.048 | 216 | 362 | 17546 |  | 0.3889 | 57.678 | 6797.4
2020-08-13 | 216 | 4.79 | 10.346 | 2.45 | 2.33 | 2.39 | 0.99 | 50.1 | 5.163 | 216 | 286 | 17419 |  | 0.3375 | 61.986 | 6583.2
2020-08-14 | 216 | 4.24 | 9.158 | 2.44 | 2.52 | 2.48 | 1.065 | 41.51 | 5.357 | 216 | 358 | 17421 |  | 0.0676 | 48.571 | 6727.6
2020-08-15 | 216 | [9 empty] | 362 |  |  | 0.4671 | 63.39 | 6530
2020-08-16 | 216 | [9 empty] | 306 |  |  |  | 74.016 | 6429.2
2020-08-17 | 216 | 4.12 | 8.899 | 2.67 | 2.68 | 2.675 | 1.045 | 35.07 | 5.778 | 216 | 364 | 17214 | 3553 | 0.2862 | 70.56 | 6324.2
2020-08-18 | 216 | 3.9 | 8.424 | 2.72 | 2.52 | 2.62 | 1.065 | 32.82 | 5.659 | 216 | 210 | 17189 |  | 0.2944 | 68.583 | 6127
2020-08-19 | 216 | 3.95 | 8.532 | 2.5 | 2.41 | 2.455 | 1.05 | 37.85 | 5.303 | 216 | 363 | 17124 |  | 0.0855 | 54.379 | 6135.9
2020-08-20 | 224 | 4.07 | 9.117 | 3.05 | 2.49 | 2.77 | 1.055 | 31.94 | 6.205 | 224 | 363 | 17128 |  | 0.222 | 54.505 | 6522.8
2020-08-21 | 224 | 4.3 | 9.632 | 2.6 | 2.47 | 2.535 | 1.31 | 41.05 | 5.678 | 224 | 359 | 17352 |  | 0.2341 | 53.922 | 7045.4
2020-08-22 | 224 | [9 empty] | 323 |  |  | 0.4431 | 66.772 | 7178.3
2020-08-23 | 224 | [9 empty] | 358 |  |  |  | 75.98 | 7042
2020-08-24 | 224 | 4.55 | 10.192 | 2.58 | 2.46 | 2.52 | 1.015 | 44.62 | 5.644 | 224 | 363 | 16842 | 3438 | 0.2223 | 68.559 | 7186.4
2020-08-25 | 224 | 4.71 | 10.55 | 2.51 | 2.45 | 2.48 | 1 | 47.35 | 5.555 | 224 | 322 | 16884 |  | 0.0926 | 55.003 | 7247.8
2020-08-26 | 224 | 4.39 | 9.834 | 2.41 | 2.45 | 2.43 | 0.915 | 44.65 | 5.443 | 224 | 350 | 16839 |  | 0.4203 | 66.097 | 7214.9
2020-08-27 | 224 | 4.84 | 10.842 | 2.41 | 2.42 | 2.415 | 0.91 | 50.1 | 5.41 | 224 | 308 | 17021 |  | 0.3101 | 67.053 | 7350.3
2020-08-28 | 224 | 4.92 | 11.021 | 2.46 | 2.49 | 2.475 | 0.95 | 49.7 | 5.544 | 224 | 319 | 17094 |  | 0.0871 | 53.579 | 7581.7
2020-08-29 | 224 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.3828 | 62.695 | 7609.8
2020-08-30 | 224 | [9 empty] | 360 |  |  | 1 | 92.275 | 7490.4
2020-08-31 | 224 | 5.12 | 11.469 | 2.51 | 2.43 | 2.47 | 1.01 | 51.76 | 5.533 | 224 | 364 | 16658 |  | 0.3796 | 90.45 | 7629.1
2020-09-01 | 224 | [9 empty] | 362 |  |  | 0.3108 | 85.033 | 7609.3
2020-09-02 | 224 | 4.99 | 11.178 | 2.41 | 2.35 | 2.38 | 0.915 | 52.3 | 5.332 | 224 | 363 | 16824 |  | 0.0905 | 67.786 | 7799.5
2020-09-03 | 229 | 4.87 | 11.152 | 2.43 | 2.37 | 2.4 | 1.07 | 50.72 | 5.496 | 229 | 322 | 16953 |  | 0.3512 | 72.311 | 7849.8
2020-09-04 | 224 | 4.71 | 10.55 | 2.45 | 2.4 | 2.425 | 1 | 48.51 | 5.432 | 224 | 362 | 17022 |  | 0.3803 | 74.702 | 7565.7
2020-09-05 | 224 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.3652 | 76.667 | 7537
2020-09-06 | 224 | [9 empty] | 423 |  |  |  | 78.097 | 7829.1
2020-09-07 | 220 | 5 | 11 | 2.42 | 2.36 | 2.39 | 0.89 | 52.2 | 5.258 | 220 | 364 | 17128 | 3830 | 0.2058 | 67.9 | 8361.8
2020-09-08 | 216 | 4.88 | 10.541 | 2.5 | 2.37 | 2.435 | 0.99 | 50.1 | 5.26 | 216 | 363 | 17141 |  | 0.3141 | 66.996 | 7216.2
2020-09-09 | 216 | 4.94 | 10.67 | 2.45 | 2.4 | 2.425 | 0.935 | 50.91 | 5.238 | 216 | 403 | 17069 |  | 0.4363 | 74.673 | 6991.5
2020-09-10 | 216 | 4.78 | 10.325 | 2.41 | 2.39 | 2.4 | 0.955 | 49.79 | 5.184 | 216 | 363 | 17201 |  | 0.3332 | 73.908 | 6937
2020-09-11 | 211 | 4.97 | 10.487 | 2.48 | 2.4 | 2.44 | 0.93 | 50.91 | 5.148 | 211 | 405 | 17153 |  | 0.0886 | 57.079 | 6908.5
2020-09-12 | 204 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.632 | 76.043 | 6407
2020-09-13 | 204 | [9 empty] | 366 |  |  |  | 75.562 | 7635.5
2020-09-14 | 204 | 5.68 | 11.587 | 2.61 | 2.43 | 2.52 | 0.915 | 55.63 | 5.141 | 204 | 355 | 17218 | 3823 | 0.3868 | 76.387 | 7703.3
2020-09-15 | 198 | 5.49 | 10.87 | 2.58 | 2.46 | 2.52 | 0.93 | 54.1 | 4.989 | 198 | 363 | 17245 |  | 0.1126 | 60.853 | 7577.1
2020-09-16 | 184 | 6.05 | 11.132 | 2.64 | 2.44 | 2.54 | 1.145 | 58.02 | 4.673 | 184 | 363 | 17329 |  | 0.3539 | 58.81 | 7153.8
2020-09-17 | 176 | 5.89 | 10.366 | 2.66 | 2.53 | 2.595 | 1.055 | 55.94 | 4.567 | 176 | 371 | 17213 |  | 0.2261 | 51.827 | 6252.4
2020-09-18 | 176 | 5.78 | 10.173 | 2.61 | 2.51 | 2.56 | 1.045 | 55.71 | 4.506 | 176 | 361 | 17154 |  | 0.3388 | 53.957 | 6725.5
2020-09-19 | 168 | [9 empty] | 305 |  |  | 0.2864 | 50.568 | 6775.7
2020-09-20 | 152 | [9 empty] | 119 |  |  | 1 | 62.82 | 5467.2
2020-09-21 | 124 | 6.01 | 7.452 | 2.62 | 2.77 | 2.695 | 1.2 | 55.16 | 3.341 | 124 | 272 |  |  | 0.2282 | 45.637 | 4931.9
2020-09-22 | 96 | 5.84 | 5.606 | 2.57 | 2.64 | 2.605 | 1.155 | 55.39 | 2.501 | 96 | 21 |  |  | 0.4431 | 37.166
2020-09-23 | 96 | 5.98 | 5.741 | 2.67 | 2.46 | 2.565 | 0.905 | 57.11 | 2.462 | 96 | 138 | 17728 | 4067 | 0.5676 | 41.706 | 4212.8
2020-09-24 | 108 | 5.41 | 5.843 | 2.71 | 2.55 | 2.63 | 0.92 | 51.39 | 2.84 | 108 | 277 | 17806 |  | 0.3345 | 44.029 | 4326.4
2020-09-25 | 120 | 5.28 | 6.336 | 2.68 | 2.49 | 2.585 | 0.955 | 51.04 | 3.102 | 120 | 291 | 17694 |  | 0.099 | 38.844 | 4558.9
2020-09-26 | 132 | [9 empty] | 204 |  |  | 0.5684 | 51.618 | 4926.4
2020-09-27 | 144 | [9 empty] | 290 |  |  |  | 63.399 | 5035.2
2020-09-28 | 144 | 5.82 | 8.381 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.84 | 58.93 | 3.442 | 144 | 219 | 17968 | 4290 | 0.5407 | 67.434 | 5147.8
2020-09-29 | 144 | 4.44 | 6.394 | 2.77 | 2.58 | 2.675 | 1.11 | 39.75 | 3.852 | 144 | 315 | 17893 |  | 0.5005 | 68.735 | 4836.2
2020-09-30 | 144 | 4.73 | 6.811 | 2.46 | 2.31 | 2.385 | 1.045 | 49.58 | 3.434 | 144 | 314 | 17843 |  | 0.0889 | 53.006 | 4763.5
2020-10-01 | 144 | [9 empty] | 314 |  |  |  | 41.676 | 4749.9
2020-10-02 | 144 | [9 empty] | 315 |  |  | 0.4878 | 49.739 | 5163
2020-10-03 | 144 | [9 empty] | 314 |  |  | 0.2655 | 46.487 | 5422.9
2020-10-04 | 144 | [9 empty] | 291 |  |  | 0.6423 | 59.5
2020-10-05 | 152 | 4.77 | 7.25 | 2.53 | 2.66 | 2.595 | 1.005 | 45.6 | 3.944 | 152 | 235 | 18058 | 4577 | 0.1963 | 53.472 | 5206.7
2020-10-06 | 152 | 4.86 | 7.387 | 2.39 | 2.61 | 2.5 | 1.105 | 48.56 | 3.8 | 152 | 314 | 17931 |  | 0.172 | 45.733 | 5117.8
2020-10-07 | 160 | 4.66 | 7.456 | 2.72 | 2.71 | 2.715 | 1.11 | 41.74 | 4.344 | 160 | 198 | 18016 |  | 0.4771 | 56.128 | 5420.2
2020-10-08 | 160 | 4.81 | 7.696 | 2.56 | 2.62 | 2.59 | 1.07 | 46.15 | 4.144 | 160 | 314 | 17638 |  | 0.3994 | 58.33 | 5380.6
2020-10-09 | 168 | 4.92 | 8.266 | 2.55 | 2.64 | 2.595 | 1.095 | 47.26 | 4.359 | 168 | 315 | 17754 |  | 0.0906 | 48.206 | 5731.7
2020-10-10 | 168 | [9 empty] | 315 |  |  | 0.4278 | 54.913 | 5856
2020-10-11 | 168 | [9 empty] | 315 |  |  |  | 59.719 | 5917
2020-10-12 | 168 | 4.56 | 7.661 | 2.63 | 2.64 | 2.635 | 1.08 | 42.21 | 4.427 | 168 | 315 | 17549 | 3957 | 0.462 | 64.79 | 6011.9
2020-10-13 | 168 | 4.59 | 7.711 | 2.4 | 2.54 | 2.47 | 0.92 | 46.19 | 4.149 | 168 | 182 | 17496 |  | 0.3654 | 63.828 | 5794.1
2020-10-14 | 168 | 4.51 | 7.577 | 2.47 | 2.43 | 2.45 | 1.05 | 45.68 | 4.116 | 168 | 314 | 17621 |  | 0.1015 | 50.567 | 5858.3
2020-10-15 | 168 | 4.7 | 7.896 | 2.57 | 2.4 | 2.485 | 0.905 | 47.13 | 4.175 | 168 | 315 | 17827 |  | 0.1126 | 41.597 | 5924.4
2020-10-16 | 168 | 5.21 | 8.753 | 2.39 | 2.41 | 2.4 | 1.1 | 53.93 | 4.033 | 168 | 315 | 17816 |  | 0.388 | 48.281 | 6088.9
2020-10-17 | 168 | [9 empty] | 315 |  |  | 0.4587 | 56.439 | 6230.8
2020-10-18 | 168 | [9 empty] | 315 |  |  |  | 62.284 | 6264
2020-10-19 | 168 | 5.22 | 8.77 | 2.59 | 2.63 | 2.61 | 0.95 | 50 | 4.385 | 168 | 222 | 17439 | 3874 | 0.3214 | 59.936 | 6221.4
2020-10-20 | 168 | 4.92 | 8.266 | 2.41 | 2.4 | 2.405 | 0.815 | 51.12 | 4.04 | 168 | 397 | 17532 |  | 0.2377 | 54.267 | 6388.9
2020-10-21 | 168 | 5.12 | 8.602 | 2.56 | 2.48 | 2.52 | 1.16 | 50.78 | 4.234 | 168 | 257 | 17284 |  | 0.4339 | 59.548 | 6166.6
2020-10-22 | 168 | 5.33 | 8.954 | 2.47 | 2.68 | 2.575 | 0.975 | 51.69 | 4.326 | 168 | 325 | 17054 |  | 0.4102 | 62.205 | 6120.4
2020-10-23 | 134 | 5.84 | 7.826 | 2.52 | 2.5 | 2.51 | 1 | 57.02 | 3.364 | 134 | 280 | 17152 |  | 0.1145 | 39.902 | 6564.8
2020-10-24 | 168 | [9 empty] | 411 |  |  | 0.3702 | 53.475 | 6600.3
2020-10-25 | 168 | [9 empty] | 312 |  |  |  | 55.947 | 6586.4
2020-10-26 | 168 | 4.96 | 8.333 | 2.48 | 3.01 | 2.745 | 1.28 | 44.66 | 4.611 | 168 | 315 | 17628 | 6077 | 0.4614 | 62.059 | 6513.1
2020-10-27 | 168 | 4.71 | 7.913 | 2.59 | 2.79 | 2.69 | 1.18 | 42.89 | 4.519 | 168 | 315 | 17945 | 5704 | 0.4111 | 64.044 | 6383.2
2020-10-28 | 168 | 4.9 | 8.232 | 2.3 | 2.43 | 2.365 | 1.015 | 51.73 | 3.974 | 168 | 363 | 17839 |  | 0.1779 | 54.363 | 6580.1
2020-10-29 | 168 | 4.89 | 8.215 | 2.5 | 2.54 | 2.52 | 1.065 | 48.47 | 4.233 | 168 | 351 | 17862 | 5647 | 0.3054 | 53.498 | 6423.6
2020-10-30 | 168 | [9 empty] | 333 |  |  | 0.3857 | 56.7 | 6303.6
2020-10-31 | 168 | [9 empty] | 340 |  |  | 0.4033 | 59.834 | 6158.3
2020-11-01 | 168 | [9 empty] | 342 |  |  |  | 62.079 | 6139.3
2020-11-02 | 168 | 4.84 | 8.131 | 2.58 | 2.77 | 2.675 | 1.015 | 44.73 | 4.494 | 168 | 338 | 17904 |  | 0.2048 | 54.236 | 6069.7
2020-11-03 | 168 | 4.59 | 7.711 | 2.57 | 2.61 | 2.59 | 1.04 | 43.57 | 4.351 | 168 | 332 | 17978 |  | 0.254 | 50.957 | 6042.1
2020-11-04 | 168 | [9 empty] | 338 |  |  | 0.3355 | 52.489 | 5990.9
2020-11-05 | 168 | 4.97 | 8.35 | 2.89 | 2.39 | 2.64 | 1.09 | 46.88 | 4.436 | 168 | 338 | 18185 |  | 0.4175 | 57.494 | 6005.9
2020-11-06 | 168 | 4.89 | 8.215 | 2.89 | 2.64 | 2.765 | 1.285 | 43.46 | 4.645 | 168 | 339 | 18220 |  | 0.1191 | 46.866 | 6096.3
2020-11-07 | 168 | [9 empty] | 339 |  |  | 0.2928 | 47.525 | 6123.9
2020-11-08 | 168 | [9 empty] | 339 |  |  |  | 47.997 | 5929.6
2020-11-09 | 168 | 4.66 | 7.829 | 2.58 | 2.79 | 2.685 | 1.065 | 42.38 | 4.511 | 168 | 339 | 17864 |  | 0.361 | 51.583 | 6089.9
2020-11-10 | 168 | 4.59 | 7.711 | 2.71 | 2.8 | 2.755 | 1.215 | 39.98 | 4.628 | 168 | 339 | 17788 |  | 0.329 | 52.63 | 5942
2020-11-11 | 168 | 4.52 | 7.594 | 2.4 | 2.62 | 2.51 | 1.02 | 44.47 | 4.217 | 168 | 331 | 17452 |  | 0.2494 | 49.586 | 5859.9
2020-11-12 | 168 | 4.69 | 7.879 | 2.59 | 2.49 | 2.54 | 0.965 | 45.84 | 4.267 | 168 | 313 | 17361 |  | 0.1933 | 44.736 | 5879.5
2020-11-13 | 168 | 4.35 | 7.308 | 2.51 | 2.82 | 2.665 | 1.24 | 38.74 | 4.477 | 168 | 187 | 17168 |  | 0.4233 | 52.215 | 5831.3
2020-11-14 | 168 | [9 empty] | 339 |  |  | 0.1735 | 45.676 | 5675.2
2020-11-15 | 168 | [9 empty] | 338 |  |  | 1 | 80.351 | 5783
2020-11-16 | 168 | 4.81 | 8.081 | 2.89 | 2.6 | 2.745 | 1.005 | 42.93 | 4.612 | 168 | 338 | 17488 |  | 0.3567 | 74.56 | 5901.7
2020-11-17 | 168 | 4.34 | 7.291 | 2.48 | 2.71 | 2.595 | 1.2 | 40.21 | 4.359 | 168 | 339 | 17568 |  | 0.1724 | 61.637 | 5826
2020-11-18 | 168 | 4.49 | 7.543 | 2.71 | 2.61 | 2.66 | 1.165 | 40.76 | 4.468 | 168 | 337 | 17721 |  | 0.4357 | 64.914 | 5950.9
2020-11-19 | 174 | 4.7 | 8.178 | 2.45 | 2.72 | 2.585 | 1.17 | 45 | 4.498 | 174 | 311 | 17622 |  | 0.2182 | 58.937 | 6191
2020-11-20 | 184 | 4.78 | 8.795 | 2.52 | 2.65 | 2.585 | 1.115 | 45.92 | 4.756 | 184 | 338 | 17715 |  | 0.301 | 60.359 | 6338.2
2020-11-21 | 192 | [9 empty] | 352 |  |  | 0.2484 | 58.647 | 6675
2020-11-22 | 200 | [9 empty] | 386 |  |  | 1 | 100.467 | 6717.9
2020-11-23 | 208 | 4.49 | 9.339 | 2.42 | 2.62 | 2.52 | 0.98 | 43.88 | 5.241 | 208 | 399 | 17368 |  | 0.3015 | 92.646 | 6777.4
2020-11-24 | 216 | 4.63 | 10.001 | 2.45 | 2.63 | 2.54 | 1.07 | 45.14 | 5.487 | 216 | 312 | 17281 |  | 0.3563 | 90.755 | 6794.7
2020-11-25 | 224 | 4.13 | 9.251 | 2.11 | 2.37 | 2.24 | 0.74 | 45.76 | 5.018 | 224 | 346 | 17325 |  | 0.2308 | 82.094 | 7110.7
2020-11-26 | 232 | 4.33 | 10.046 | 2.41 | 2.44 | 2.425 | 0.795 | 44 | 5.626 | 232 | 392 | 17628 |  | 0.2473 | 77.189 | 7212.8
2020-11-27 | 240 | 4.25 | 10.2 | 2.47 | 2.51 | 2.49 | 0.965 | 41.41 | 5.976 | 240 | 363 | 17715 |  | 0 | 57.215 | 7319.6
2020-11-28 | 240 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.1786 | 53.145 | 7453.9
2020-11-29 | 240 | [9 empty] | 312 |  |  |  | 50.229 | 7703.6
2020-11-30 | 240 | 4.42 | 10.608 | 2.33 | 2.37 | 2.35 | 0.84 | 46.83 | 5.64 | 240 | 362 | 17258 |  | 0.3161 | 57.498 | 7612.4
2020-12-01 | 240 | 4.63 | 11.112 | 2.43 | 2.42 | 2.425 | 1.02 | 47.62 | 5.82 | 240 | 327 | 17196 |  | 0.1876 | 53.959 | 7559.3
2020-12-02 | 240 | 5.01 | 12.024 | 2.56 | 2.81 | 2.685 | 1.065 | 46.41 | 6.444 | 240 | 339 | 17041 |  | 0.3763 | 64.263 | 7481.1
2020-12-03 | 240 | 5.02 | 12.048 | 2.45 | 2.44 | 2.445 | 0.89 | 51.29 | 5.869 | 240 | 378 | 16969 |  | 0.158 | 56.792 | 7636.2
2020-12-04 | 240 | 4.87 | 11.688 | 2.49 | 2.39 | 2.44 | 0.935 | 49.9 | 5.856 | 240 | 385 | 17115 |  | 0.1614 | 51.676 | 7566.3
2020-12-05 | 240 | [9 empty] | 384 |  |  | 0.4383 | 66.845 | 7344.2
2020-12-06 | 240 | [9 empty] | 404 |  |  | 1 | 115.929 | 7374
2020-12-07 | 236 | 4.63 | 10.927 | 3.03 | 2.62 | 2.825 | 1.275 | 38.98 | 6.668 | 236 | 397 | 16495 |  | 0.4657 | 112.834 | 7275.8
2020-12-08 | 232 | 4.82 | 11.182 | 2.53 | 2.58 | 2.555 | 1.055 | 46.99 | 5.928 | 232 | 375 | 16350 |  | 0.3714 | 103.906 | 7248.3
2020-12-09 | 228 | 4.95 | 11.286 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.805 | 53.74 | 5.221 | 228 | 388 | 16169 |  | 0 | 73.168 | 7398
2020-12-10 | 224 | 4.64 | 10.394 | 2.45 | 2.47 | 2.46 | 0.985 | 46.98 | 5.511 | 224 | 335 | 16278 |  | 0.1893 | 63.527 | 7597.1
2020-12-11 | 220 | [9 empty] | 345 |  |  | 0.3305 | 65.316 | 7629.2
2020-12-12 | 216 | [9 empty] | 263 |  |  | 0.2559 | 61.618 | 7576.6
2020-12-13 | 212 | [9 empty] | 339 |  |  | 1 | 103.429 | 7927.9
2020-12-14 | 208 | 4.6 | 9.568 | 2.55 | 2.58 | 2.565 | 1.355 | 44.24 | 5.335 | 208 | 338 | 16688 |  | 0.1782 | 83.221 | 7992
2020-12-15 | 204 | 4.49 | 9.16 | 2.49 | 2.61 | 2.55 | 1.15 | 43.21 | 5.202 | 204 | 338 | 16743 |  | 0.3453 | 78.453 | 7893.9
2020-12-16 | 204 | 4.56 | 9.302 | 2.45 | 2.52 | 2.485 | 1.025 | 45.5 | 5.07 | 204 | 269 | 16715 |  | 0.484 | 84.201 | 8028.9
2020-12-17 | 204 | 5.16 | 10.526 | 2.66 | 2.55 | 2.605 | 1.165 | 49.52 | 5.314 | 204 | 301 | 16764 |  | 0.4539 | 86.579 | 8112.2
2020-12-18 | 204 | [9 empty] | 339 |  |  | 0 | 62.036 | 8136.5
2020-12-19 | 204 | [9 empty] | 340 |  |  | 0.4768 | 72.022 | 7976.8
2020-12-20 | 204 | [9 empty] | 266 |  |  |  | 79.177 | 7709
2020-12-21 | 200 | 5.27 | 10.54 | 2.64 | 2.62 | 2.63 | 1.03 | 50.09 | 5.261 | 200 | 290 | 16598 |  | 0.4773 | 82.682 | 7284.7
2020-12-22 | 143 | 6.17 | 8.823 | 2.51 | 2.76 | 2.635 | 0.99 | 57.29 | 3.768 | 143 | 251 | 16634 |  | 0.4589 | 60.962 | 7495.6
2020-12-23 | 192 | 5.84 | 11.213 | 2.61 | 2.62 | 2.615 | 1.025 | 55.22 | 5.021 | 192 | 357 | 16824 |  | 0.174 | 68.12 | 8004.9
2020-12-24 | 184 | [9 empty] | 339 |  |  | 0.2584 | 60.253 | 8042
2020-12-25 | 176 | [9 empty] | 265 |  |  | 0.4289 | 62.694 | 7529.5
2020-12-26 | 168 | [9 empty] | 300 |  |  | 0.3022 | 57.274 | 7047.9
2020-12-27 | 160 | [9 empty] | 253 |  |  | 1 | 84.439
2020-12-28 | 152 | [9 empty] | 265 |  |  | 0.211 | 66.57
2020-12-29 | 156 | [9 empty] | 185 |  |  | 0.383 | 65.892
2020-12-30 | 160 | 5.65 | 9.04 | 2.7 | 2.82 | 2.76 | 1.095 | 51.15 | 4.416 | 160 | 288 | 17418 |  | 0.4343 | 68.123 | 6526.8
2020-12-31 | 152 | 6.17 | 9.378 | 2.61 | 2.77 | 2.69 | 1.005 | 56.4 | 4.089 | 152 | 234 | 17525 |  | 0.5349 | 69.417 | 6318.6
2021-01-01 | 144 | [9 empty] | 211 |  |  | 0 | 47.122 | 5980.8
2021-01-02 | 144 | [9 empty] | 227 |  |  | 0.2611 | 44.421 | 5111
2021-01-03 | 144 | [9 empty] | 235 |  |  |  | 42.486 | 5157.1
2021-01-04 | 144 | 5.59 | 8.05 | 2.48 | 2.63 | 2.555 | 0.895 | 54.29 | 3.68 | 144 | 241 | 17702 |  | 0.4121 | 47.262 | 5175.6
2021-01-05 | 144 | 6.26 | 9.014 | 2.6 | 2.76 | 2.68 | 1.085 | 57.19 | 3.859 | 144 | 249 | 17736 |  | 0.503 | 54.396 | 5067
2021-01-06 | 144 | 6.65 | 9.576 | 2.42 | 2.71 | 2.565 | 1.25 | 61.43 | 3.693 | 144 | 249 | 17645 |  | 0.1412 | 44.74 | 5268.1
2021-01-07 | 144 | 6.8 | 9.792 | 2.44 | 2.47 | 2.455 | 0.99 | 63.9 | 3.535 | 144 | 232 | 17673 |  | 0.3114 | 44.768 | 5424.8
2021-01-08 | 118 | [9 empty] | 135 |  |  | 0.5162 | 43.552 | 4283.2
2021-01-09 | 116 | [9 empty] | 196 |  |  | 0 | 30.678 | 4597.9
2021-01-10 | 128 | [9 empty] | 221 |  |  | 1 | 60.539 | 4903
2021-01-11 | 136 | 6.22 | 8.459 | 2.6 | 2.46 | 2.53 | 0.94 | 59.32 | 3.441 | 136 | 290 | 17329 |  | 0.283 | 57 | 4594
2021-01-12 | 136 | 5.54 | 7.534 | 2.32 | 2.44 | 2.38 | 0.975 | 57.04 | 3.237 | 136 | 188 | 17421 |  | 0.3126 | 52.895 | 4043.6
2021-01-13 | 136 | 5.36 | 7.29 | 2.35 | 2.36 | 2.355 | 1.12 | 56.06 | 3.203 | 136 | 232 | 17506 |  | 0.5442 | 58.882 | 3865.1
2021-01-14 | 136 | 6.34 | 8.622 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.02 | 58.99 | 3.536 | 136 | 291 | 17458 |  | 0.4543 | 59.703 | 4147.5
2021-01-15 | 136 | 6.81 | 9.262 | 2.33 | 2.46 | 2.395 | 1.135 | 64.83 | 3.257 | 136 | 299 | 17328 |  | 0.5647 | 64.551 | 4698.7
2021-01-16 | 136 | [9 empty] | 294 |  |  | 0 | 46.252 | 4420.8
2021-01-17 | 136 | [9 empty] | 160 |  |  |  | 33.141 | 4234.7
2021-01-18 | 136 | 5.96 | 8.106 | 2.55 | 2.5 | 2.525 | 1.145 | 57.63 | 3.435 | 136 | 314 | 17512 | 2026 | 0.6911 | 50.391 | 4137.4
2021-01-19 | 136 | 5.87 | 7.983 | 2.53 | 2.45 | 2.49 | 1.07 | 57.58 | 3.386 | 136 | 205 | 17607 |  | 0.5823 | 58.556 | 3687.8
2021-01-20 | 136 | 5.72 | 7.779 | 2.32 | 2.45 | 2.385 | 0.93 | 58.3 | 3.244 | 136 | 311 | 17762 |  | 0.1736 | 48.65 | 3715.3
2021-01-21 | 136 | 5.93 | 8.065 | 2.52 | 2.53 | 2.525 | 0.98 | 57.42 | 3.434 | 136 | 302 | 17802 |  | 0.2258 | 43.566 | 3823.1
2021-01-22 | 136 | 6.08 | 8.269 | 2.64 | 2.63 | 2.635 | 1.13 | 56.66 | 3.584 | 136 | 157 | 17782 |  | 0.4091 | 46.986 | 3985.1
2021-01-23 | 136 | [9 empty] | 289 |  |  | 0.3707 | 47.958 | 4179.7
2021-01-24 | 136 | [9 empty] | 259 |  |  | 1 | 72.915 | 4082.1
2021-01-25 | 140 | 6.24 | 8.736 | 2.63 | 2.55 | 2.59 | 1.035 | 58.49 | 3.626 | 140 | 246 | 17832 | 1971 | 0.3419 | 67.353 | 4279.4
2021-01-26 | 140 | 6.16 | 8.624 | 2.59 | 2.61 | 2.6 | 1.07 | 57.79 | 3.64 | 140 | 304 | 17863 |  | 0.4364 | 65.579 | 4407.3
2021-01-27 | 140 | 6.22 | 8.708 | 2.43 | 2.54 | 2.485 | 0.98 | 60.05 | 3.479 | 140 | 281 | 17657 |  | 0.4793 | 66.012 | 4239.8
2021-01-28 | 140 | 6.77 | 9.478 | 2.45 | 2.58 | 2.515 | 1.085 | 62.85 | 3.521 | 140 | 236 | 17705 |  | 0.6427 | 72.807 | 4686.1
2021-01-29 | 140 | 6.82 | 9.548 | 2.48 | 2.58 | 2.53 | 1.045 | 62.9 | 3.542 | 140 | 315 | 17643 |  | 0.2272 | 61.187 | 4711.5
2021-01-30 | 144 | [9 empty] | 264 |  |  | 0 | 45.095 | 5001.2
2021-01-31 | 144 | [9 empty] | 245 |  |  |  | 32.312 | 4996.9
2021-02-01 | 148 | 6.62 | 9.798 | 2.51 | 2.38 | 2.445 | 0.955 | 63.07 | 3.618 | 148 | 329 | 17308 | 3936 | 0.5178 | 45.518 | 5167.4
2021-02-02 | 148 | 6.24 | 9.235 | 2.52 | 2.53 | 2.525 | 1.045 | 59.54 | 3.736 | 148 | 339 | 17362 | 3695 | 0.5189 | 54.386 | 5085.6
2021-02-03 | 152 | 6.42 | 9.758 | 2.52 | 2.57 | 2.545 | 0.94 | 60.36 | 3.868 | 152 | 248 | 17405 |  | 0 | 40.022 | 5184
2021-02-04 | 152 | 6.76 | 10.275 | 2.43 | 2.64 | 2.535 | 1.17 | 62.5 | 3.853 | 152 | 247 | 17468 |  | 0.2598 | 39.87 | 5705.4
2021-02-05 | 152 | 6.94 | 10.549 | 2.49 | 2.55 | 2.52 | 1.01 | 63.69 | 3.83 | 152 | 315 | 17492 |  | 0 | 28.568 | 6147.3
2021-02-06 | 152 | [9 empty] | 315 |  |  | 0 | 20.47 | 6586.4
2021-02-07 | 152 | [9 empty] | 304 |  |  | 1 | 57.754 | 6868.4
2021-02-08 | 152 | 6.79 | 10.321 | 2.55 | 2.61 | 2.58 | 1.03 | 62 | 3.922 | 152 | 219 | 17428 | 4451 | 0.3574 | 56.783 | 5746.8
2021-02-09 | 152 | 6.04 | 9.181 | 2.43 | 2.45 | 2.44 | 0.935 | 59.6 | 3.709 | 152 | 291 | 17627 |  | 0.5281 | 63.44 | 5037.2
2021-02-10 | 152 | 6.35 | 9.652 | 2.4 | 2.55 | 2.475 | 0.885 | 61.02 | 3.762 | 152 | 280 | 17395 |  | 0.3845 | 62.022 | 5157.8
2021-02-11 | 156 | [9 empty] | 257 |  |  | 0.6334 | 73.619 | 5280.5
2021-02-12 | 156 | [9 empty] | 136 |  |  |  | 80.759 | 4939.5
2021-02-13 | 156 | [9 empty] | 166 |  |  | 0.4558 | 78.021 | 4730.6
2021-02-14 | 156 | [9 empty] | 315 |  |  |  | 76.059
2021-02-15 | 156 | 6.43 | 10.031 | 2.61 | 2.56 | 2.585 | 1.125 | 59.8 | 4.032 | 156 | 134 | 17712 | 4230 | 0.5 | 76.609 | 5185
2021-02-16 | 160 | 6.17 | 9.872 | 2.42 | 2.51 | 2.465 | 0.975 | 60.05 | 3.944 | 160 | 206 | 17734 |  | 0.3573 | 72.505 | 5160.6
2021-02-17 | 160 | 6.46 | 10.336 | 2.4 | 2.64 | 2.52 | 0.98 | 60.99 | 4.032 | 160 | 236 | 17628 |  | 0.2118 | 61.559 | 5382.9
2021-02-18 | 164 | 6.37 | 10.447 | 2.45 | 2.58 | 2.515 | 1.04 | 60.52 | 4.124 | 164 | 315 | 17569 |  | 0.4411 | 65.716 | 5681.9
2021-02-19 | 164 | [9 empty] | 208 |  |  | 0.4821 | 69.501 | 5839.5
2021-02-20 | 164 | [9 empty] | 315 |  |  | 0.381 | 67.51 | 5752.3
2021-02-21 | 164 | [9 empty] | 261 |  |  |  | 66.084 | 5866.1
2021-02-22 | 164 | [9 empty] | 250 |  |  | 0.2328 | 58.176
2021-02-23 | 160 | 7.05 | 11.28 | 2.53 | 2.65 | 2.59 | 0.935 | 63.26 | 4.144 | 160 | 245 | 17128 | 4217 | 0.3302 | 55.644 | 6232.3
2021-02-24 | 152 | 7.64 | 11.613 | 2.5 | 2.34 | 2.42 | 0.97 | 68.32 | 3.679 | 152 | 242 | 17105 |  | 0.3528 | 53.081 | 6454.3
2021-02-25 | 144 | 7.66 | 11.03 | 2.62 | 2.52 | 2.57 | 1.07 | 66.45 | 3.701 | 144 | 146 | 17086 |  | 0.3794 | 51.515 | 6014.7
2021-02-26 | 144 | 6.16 | 8.87 | 2.59 | 2.61 | 2.6 | 1.07 | 57.79 | 3.744 | 144 | 251 | 17863 |  | 0.5117 | 57.801 | 5230.3
2021-02-27 | 144 | 6.22 | 8.957 | 2.43 | 2.54 | 2.485 | 0.98 | 60.05 | 3.578 | 144 | 168 | 17657 |  | 0.344 | 55.459 | 4712.7
2021-02-28 | 144 | 6.77 | 9.749 | 2.45 | 2.58 | 2.515 | 1.085 | 62.85 | 3.622 | 144 | 213 | 17705 |  |  | 53.781 | 4676.2
2021-03-01 | 144 | [9 empty] | 111 |  |  | 0.4416 | 56.563 | 4735.5
2021-03-02 | 144 | 6.22 | 8.957 | 2.54 | 2.7 | 2.62 | 0.97 | 57.88 | 3.773 | 144 | 247 | 17619 | 4635 | 0.5908 | 64.646 | 4659.7
2021-03-03 | 144 | 6.24 | 8.986 | 2.6 | 2.77 | 2.685 | 1.155 | 56.97 | 3.867 | 144 | 150 | 17139 |  | 0 | 46.321 | 4789.2
2021-03-04 | 144 | 6.57 | 9.461 | 2.62 | 2.78 | 2.7 | 1.12 | 58.9 | 3.888 | 144 | 234 | 17095 |  | 0.3313 | 46.712 | 4809.6
2021-03-05 | 152 | 6.38 | 9.698 | 2.63 | 2.7 | 2.665 | 1.04 | 58.23 | 4.051 | 152 | 163 | 17260 |  | 0.5225 | 57.844 | 4913.6
2021-03-06 | 160 | [9 empty] | 243 |  |  | 0.3792 | 60.826 | 5102.6
2021-03-07 | 168 | [9 empty] | 245 |  |  | 1 | 93.386 | 5272.2
2021-03-08 | 167 | [9 empty] | 225 |  |  | 0.2401 | 77.882 | 5315.4
2021-03-09 | 168 | 6.23 | 10.466 | 2.75 | 2.87 | 2.81 | 1.29 | 54.9 | 4.72 | 168 | 326 | 17068 | 5236 | 0.501 | 79.996 | 5327.8
2021-03-10 | 168 | 6.2 | 10.416 | 2.69 | 2.74 | 2.715 | 1 | 56.21 | 4.561 | 168 | 229 | 16927 | 4963 | 0.5351 | 82.802 | 5357.4
2021-03-11 | 168 | 6.63 | 11.138 | 2.64 | 2.59 | 2.615 | 1.09 | 60.56 | 4.393 | 168 | 321 | 16529 |  | 0.4682 | 81.625 | 5534.8
2021-03-12 | 168 | 6.67 | 11.206 | 2.51 | 2.67 | 2.59 | 1.22 | 61.17 | 4.351 | 168 | 233 | 16488 |  | 0.3074 | 73.127 | 5549.5
2021-03-13 | 168 | [9 empty] | 316 |  |  | 0.4957 | 76.002 | 5635.2
2021-03-14 | 168 | [9 empty] | 329 |  |  |  | 78.063 | 5736.2
2021-03-15 | 168 | 6.8 | 11.424 | 2.51 | 2.53 | 2.52 | 1.075 | 62.94 | 4.234 | 168 | 267 | 16980 | 4725 | 0.4219 | 76.026 | 5800.6
2021-03-16 | 168 | 6.67 | 11.206 | 2.6 | 2.52 | 2.56 | 1.09 | 61.62 | 4.301 | 168 | 286 | 16825 |  | 0.287 | 68.143 | 5658.7
2021-03-17 | 168 | 6.72 | 11.29 | 2.39 | 2.53 | 2.46 | 0.99 | 63.39 | 4.133 | 168 | 290 | 16914 |  | 0.3583 | 65.89 | 5642.3
2021-03-18 | 168 | [9 empty] | 315 |  |  | 0.2235 | 57.854 | 5679
2021-03-19 | 168 | 6.34 | 10.651 | 2.41 | 2.27 | 2.34 | 0.93 | 63.09 | 3.931 | 168 | 315 | 17069 |  | 0.5934 | 69.715 | 5486.4
2021-03-20 | 168 | [9 empty] | 260 |  |  | 0.3748 | 67.8 | 5446.5
2021-03-21 | 168 | [9 empty] | 338 |  |  |  | 66.429 | 5517.9
2021-03-22 | 168 | [9 empty] | 339 |  |  | 0.327 | 63.172 | 5487
2021-03-23 | 165 | [9 empty] | 299 |  |  | 0.2799 | 57.547
2021-03-24 | 160 | [9 empty] | 339 |  |  | 0.1705 | 47.719
2021-03-25 | 160 | 6.85 | 10.96 | 2.6 | 2.66 | 2.63 | 1.06 | 61.61 | 4.208 | 160 | 338 | 16848 | 4911 | 0.3261 | 48.984 | 5390.4
2021-03-26 | 160 | 6.57 | 10.512 | 2.58 | 2.62 | 2.6 | 1.03 | 60.43 | 4.16 | 160 | 339 | 16912 |  | 0.079 | 38.683 | 5285.8
2021-03-27 | 160 | [9 empty] | 240 |  |  | 0.4934 | 50.093 | 5391.1
2021-03-28 | 160 | [9 empty] | 339 |  |  |  | 58.27 | 5445
2021-03-29 | 160 | 6.52 | 10.432 | 2.64 | 2.6 | 2.62 | 1.12 | 59.82 | 4.192 | 160 | 339 | 17154 | 4987 | 0.3824 | 59.096 | 5660.3
2021-03-30 | 164 | [9 empty] | 230 |  |  | 0.3155 | 58.071 | 5582.6
2021-03-31 | 168 | 6.65 | 11.172 | 2.68 | 2.51 | 2.595 | 1.015 | 60.98 | 4.359 | 168 | 331 | 17283 |  | 0.0786 | 46.365 | 5822.6
2021-04-01 | 168 | [9 empty] | 362 |  |  | 0.2708 | 46.119 | 5414
2021-04-02 | 170 | 7.2 | 12.24 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.135 | 61.81 | 4.674 | 170 | 363 | 17064 |  | 0.3662 | 51.087 | 5501.6
2021-04-03 | 172 | [9 empty] | 313 |  |  | 0.4649 | 59.702 | 5638
2021-04-04 | 172 | [9 empty] | 304 |  |  |  | 65.444 | 5578
2021-04-05 | 175 | 6.61 | 11.568 | 2.48 | 2.42 | 2.45 | 0.92 | 62.93 | 4.288 | 175 | 298 | 17458 | 4693 | 0.1435 | 54.829 | 5592.7
2021-04-06 | 180 | 6.85 | 12.33 | 2.66 | 2.42 | 2.54 | 1.085 | 62.92 | 4.572 | 180 | 267 | 17118 | 4863 | 0.3803 | 59.815 | 6034.9
2021-04-07 | 184 | 6.67 | 12.273 | 2.52 | 2.69 | 2.605 | 1.155 | 60.94 | 4.794 | 184 | 319 | 17261 | 4765 | 0.4131 | 65.357 | 6280.6
2021-04-08 | 180 | 6.65 | 11.97 | 2.6 | 2.66 | 2.63 | 1.06 | 60.45 | 4.734 | 180 | 308 | 17490 |  | 0.399 | 66.17 | 6305
2021-04-09 | 184 | 6.81 | 12.53 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 1.095 | 61.53 | 4.82 | 184 | 280 | 17525 |  | 0.1129 | 54.357 | 6441.6
2021-04-10 | 184 | [9 empty] | 299 |  |  | 0.4951 | 64.771 | 6538.3
2021-04-11 | 184 | [9 empty] | 362 |  |  | 1 | 98.569 | 6725.8
2021-04-12 | 184 | 6.79 | 12.494 | 2.61 | 2.57 | 2.59 | 1.1 | 61.86 | 4.765 | 184 | 219 | 17296 | 4661 | 0.3335 | 88.024 | 6628
2021-04-13 | 184 | 6.85 | 12.604 | 2.68 | 2.77 | 2.725 | 1.205 | 60.22 | 5.014 | 184 | 328 | 17146 |  | 0.4146 | 84.696 | 6573
2021-04-14 | 184 | 6.88 | 12.659 | 2.47 | 2.53 | 2.5 | 1.035 | 63.66 | 4.6 | 184 | 197 | 17224 |  | 0.2604 | 74.268 | 6563.5
2021-04-15 | 184 | 6.81 | 12.53 | 2.53 | 2.58 | 2.555 | 1.055 | 62.48 | 4.701 | 184 | 311 | 17371 |  | 0.4173 | 74.98 | 6695.4
2021-04-16 | 184 | 6.69 | 12.31 | 2.59 | 2.61 | 2.6 | 1.095 | 61.14 | 4.784 | 184 | 307 | 14516 |  | 0.3336 | 71.125 | 6842.1
2021-04-17 | 184 | [9 empty] | 314 |  |  | 0.3939 | 71.506 | 6987.6
2021-04-18 | 184 | [9 empty] | 233 |  |  | 1 | 103.394 | 7074.4
2021-04-19 | 184 | 6.99 | 12.862 | 2.7 | 2.42 | 2.56 | 1.275 | 63.38 | 4.71 | 184 | 280 | 17135 | 5209 | 0.1558 | 82.211 | 6933.1
2021-04-20 | 184 | 7.21 | 13.266 | 2.62 | 2.6 | 2.61 | 1.07 | 63.8 | 4.802 | 184 | 255 | 17305 | 5481 | 0.1945 | 69.053 | 6678.9
2021-04-21 | 184 | 7.24 | 13.322 | 2.73 | 2.67 | 2.7 | 1.255 | 62.71 | 4.968 | 184 | 354 | 17424 |  | 0.6552 | 83.654 | 6437.5
2021-04-22 | 184 | 7.16 | 13.174 | 2.57 | 2.61 | 2.59 | 1.13 | 63.83 | 4.765 | 184 | 321 | 17269 |  | 0.3178 | 76.519 | 6427
2021-04-23 | 184 | 7.05 | 12.972 | 2.61 | 2.62 | 2.615 | 1.14 | 62.91 | 4.811 | 184 | 281 | 17371 |  | 0.0884 | 59.438 | 6418.8
2021-04-24 | 184 | [9 empty] | 301 |  |  | 0.3122 | 58.874 | 6437.8
2021-04-25 | 184 | [9 empty] | 338 |  |  |  | 58.469 | 6341.3
2021-04-26 | 184 | 6.85 | 12.604 | 2.7 | 2.74 | 2.72 | 1.09 | 60.29 | 5.005 | 184 | 258 | 17569 | 5512 | 0.4283 | 64.235 | 6156.8
2021-04-27 | 184 | 6.75 | 12.42 | 2.67 | 2.7 | 2.685 | 1.095 | 60.22 | 4.941 | 184 | 250 | 17723 |  | 0.3508 | 64.326 | 5976.9
2021-04-28 | 184 | 6.88 | 12.659 | 2.79 | 2.69 | 2.74 | 1.3 | 60.17 | 5.042 | 184 | 161 | 17695 |  | 0.1135 | 52.013 | 5983.4
2021-04-29 | 184 | 6.91 | 12.714 | 2.75 | 2.71 | 2.73 | 1.2 | 60.49 | 5.023 | 184 | 346 | 17718 |  | 0.3494 | 55.494 | 6006.2
2021-04-30 | 184 | 6.79 | 12.494 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 1.145 | 60.82 | 4.895 | 184 | 264 | 17649 |  | 0.3638 | 58.74 | 5990.2
2021-05-01 | 115 | [9 empty] | 434 |  |  | 0.3824 | 38.772 | 4136.1
2021-05-02 | 172 | [9 empty] | 186 |  |  |  | 60.196 | 5071
2021-05-03 | 178 | [9 empty] | 353 |  |  | 0.3085 | 60.204 | 5467.8
2021-05-04 | 184 | 6.65 | 12.236 | 2.98 | 3.12 | 3.05 | 1.29 | 54.14 | 5.611 | 184 | 235 | 16351 |  | 0.3967 | 65.282 | 5683.8
2021-05-05 | 190 | 6.45 | 12.255 | 2.78 | 2.83 | 2.805 | 1.215 | 56.51 | 5.33 | 190 | 339 | 16843 | 4896 | 0.3761 | 68.557 | 5971.6
2021-05-06 | 194 | 6.59 | 12.785 | 2.94 | 2.71 | 2.825 | 1.34 | 57.13 | 5.481 | 194 | 329 | 17312 |  | 0.576 | 81.833 | 6055.3
2021-05-07 | 198 | 6.71 | 13.286 | 2.8 | 2.78 | 2.79 | 1.255 | 58.42 | 5.524 | 198 | 339 | 17596 |  | 0.2967 | 76.497 | 6234.4
2021-05-08 | 198 | [9 empty] | 238 |  |  | 0.3738 | 75.79 | 6292.2
2021-05-09 | 198 | [9 empty] | 334 |  |  |  | 75.283 | 6075.7
2021-05-10 | 196 | 6.1 | 11.956 | 2.96 | 2.79 | 2.875 | 1.295 | 52.87 | 5.635 | 196 | 321 | 17750 | 5736 | 0.3769 | 74.337 | 6122.3
2021-05-11 | 194 | 6.22 | 12.067 | 2.92 | 2.81 | 2.865 | 1.265 | 53.94 | 5.558 | 194 | 312 | 17619 |  | 0.5695 | 84.041 | 6181.9
2021-05-12 | 192 | [9 empty] | 357 |  |  | 0.2339 | 72.328 | 6227.1
2021-05-13 | 188 | 6.43 | 12.088 | 2.86 | 2.76 | 2.81 | 1.235 | 56.3 | 5.282 | 188 | 275 | 17472 | 5632 | 0.3091 | 67.216 | 6193.5
2021-05-14 | 184 | 6.57 | 12.089 | 2.79 | 2.71 | 2.75 | 1.21 | 58.14 | 5.06 | 184 | 336 | 17637 |  | 0.511 | 73.788 | 6093.2
2021-05-15 | 180 | [9 empty] | 336 |  |  | 0.451 | 74.733 | 5806.1
2021-05-16 | 176 | [9 empty] | 335 |  |  | 1 | 102.249 | 5464.8
2021-05-17 | 172 | 6.48 | 11.146 | 2.72 | 2.75 | 2.735 | 1.175 | 57.79 | 4.705 | 172 | 339 | 17869 | 5547 | 0.1895 | 80.838 | 5308.7
2021-05-18 | 168 | 6.54 | 10.987 | 2.78 | 2.72 | 2.75 | 1.18 | 57.95 | 4.62 | 168 | 267 | 17762 |  | 0.4285 | 76.983 | 5506.8
2021-05-19 | 168 | [9 empty] | 216 |  |  | 0.5089 | 79.398 | 5446.7
2021-05-20 | 168 | 6.5 | 10.92 | 2.88 | 2.74 | 2.81 | 1.105 | 56.77 | 4.721 | 168 | 235 | 17815 |  | 0.4495 | 78.298 | 5335.7
2021-05-21 | 168 | 6.41 | 10.769 | 2.82 | 2.76 | 2.79 | 1.13 | 56.47 | 4.688 | 168 | 311 | 17852 |  | 0 | 56.103 | 5411.6
2021-05-22 | 168 | [9 empty] | 331 |  |  | 0.5514 | 66.457 | 5374
2021-05-23 | 168 | [9 empty] | 339 |  |  |  | 73.876 | 5058
2021-05-24 | 168 | 6.69 | 11.239 | 2.82 | 2.78 | 2.8 | 1.165 | 58.15 | 4.704 | 168 | 391 | 17964 | 5583 | 0.4159 | 72.74 | 5375.4
2021-05-25 | 168 | 6.73 | 11.306 | 2.79 | 2.71 | 2.75 | 1.115 | 59.14 | 4.62 | 168 | 308 | 17827 |  | 0.4613 | 74.088 | 5304.9
2021-05-26 | 168 | 6.62 | 11.122 | 2.84 | 2.75 | 2.795 | 1.155 | 57.78 | 4.696 | 168 | 225 | 17763 |  | 0.1246 | 59.02 | 5332.7
2021-05-27 | 168 | 6.35 | 10.668 | 2.74 | 2.89 | 2.815 | 1.165 | 55.67 | 4.729 | 168 | 300 | 17792 |  | 0.4153 | 62.065 | 5364.6
2021-05-28 | 168 | 6.43 | 10.802 | 2.68 | 2.75 | 2.715 | 1.195 | 57.78 | 4.561 | 168 | 315 | 17885 |  | 0.216 | 54.758 | 5227
2021-05-29 | 168 | [9 empty] | 315 |  |  | 0.6677 | 71.032 | 5066.1
2021-05-30 | 168 | [9 empty] | 333 |  |  |  | 82.693 | 4795
2021-05-31 | 168 | [9 empty] | 339 |  |  | 0.1836 | 67.995 | 4728.9
2021-06-01 | 168 | 5.7 | 9.576 | 2.6 | 2.87 | 2.735 | 1.025 | 52.02 | 4.595 | 168 | 338 | 17625 | 5329 | 0.3062 | 63.301 | 4845.7
2021-06-02 | 168 | 5.62 | 9.442 | 2.59 | 2.78 | 2.685 | 1.02 | 52.22 | 4.511 | 168 | 323 | 17724 |  | 0.6597 | 76.772 | 4745.8
2021-06-03 | 168 | 5.68 | 9.542 | 2.58 | 2.73 | 2.655 | 1.04 | 53.26 | 4.46 | 168 | 377 | 17811 |  | 0.3821 | 73.208 | 4394.4
2021-06-04 | 168 | 5.51 | 9.257 | 2.61 | 2.81 | 2.71 | 1.035 | 50.82 | 4.553 | 168 | 388 | 17724 |  | 0.1027 | 57.349 | 4410.7
2021-06-05 | 182 | [9 empty] | 399 |  |  | 0.3632 | 63.254 | 4580.6
2021-06-06 | 168 | [9 empty] | 339 |  |  |  | 59.133 | 4230.2
2021-06-07 | 172 | 4.58 | 7.878 | 2.75 | 2.72 | 2.735 | 1.27 | 40.28 | 4.705 | 172 | 248 | 17439 | 4738 | 0.4056 | 63.153 | 4542.6
2021-06-08 | 176 | 4.63 | 8.149 | 2.69 | 2.75 | 2.72 | 1.19 | 41.25 | 4.788 | 176 | 315 | 17620 |  | 0.4196 | 67.239 | 5046.6
2021-06-09 | 180 | 4.6 | 8.28 | 2.81 | 2.91 | 2.86 | 1.24 | 37.83 | 5.148 | 180 | 273 | 17716 |  | 0.4099 | 70.186 | 5281.7
2021-06-10 | 184 | [9 empty] | 196 |  |  | 0.4221 | 73.425 | 5526
2021-06-11 | 188 | [9 empty] | 242 |  |  | 0.3612 | 73.004 | 5725.4
2021-06-12 | 188 | [9 empty] | 243 |  |  | 0.4256 | 74.988 | 5887
2021-06-13 | 192 | [9 empty] | 291 |  |  |  | 78.036
2021-06-14 | 192 | 5.13 | 9.85 | 2.9 | 2.94 | 2.92 | 1.255 | 43.08 | 5.607 | 192 | 316 | 17938 | 5249 | 0.5851 | 87.758 | 6119
2021-06-15 | 192 | 5.37 | 10.31 | 2.86 | 2.92 | 2.89 | 1.21 | 46.18 | 5.549 | 192 | 321 | 18027 |  | 0.3581 | 82.371 | 6199.7
2021-06-16 | 196 | [9 empty] | 360 |  |  | 0.38 | 81.366 | 6660
2021-06-17 | 196 | [9 empty] | 395 |  |  | 0.2784 | 73.772 | 7174.2
2021-06-18 | 200 | [9 empty] | 332 |  |  | 0.0928 | 59.197 | 7584.7
2021-06-19 | 200 | [9 empty] | 281 |  |  | 0.4133 | 65.85
2021-06-20 | 200 | [9 empty] | 349 |  |  |  | 70.617
2021-06-21 | 200 | [9 empty] | 335 |  |  | 0.3565 | 70.811
2021-06-22 | 200 | 7.2 | 14.4 | 2.89 | 3.16 | 3.025 | 1.35 | 57.99 | 6.049 | 200 | 282 | 18260 | 4387 | 0.3623 | 71.279 | 6608.4
2021-06-23 | 200 | 6.86 | 13.72 | 2.54 | 2.79 | 2.665 | 1.165 | 61.15 | 5.33 | 200 | 302 | 18415 |  | 0.3365 | 70.151 | 6612.5
2021-06-24 | 200 | 6.69 | 13.38 | 2.61 | 2.87 | 2.74 | 1.145 | 59.04 | 5.48 | 200 | 271 | 18158 |  | 0.3734 | 71.433 | 6359.5
2021-06-25 | 196 | 6.45 | 12.642 | 2.67 | 2.54 | 2.605 | 1.115 | 59.61 | 5.106 | 196 | 333 | 18372 |  | 0.3324 | 68.63 | 5992.9
2021-06-26 | 192 | [9 empty] | 246 |  |  | 0 | 48.172 | 5397.1
2021-06-27 | 192 | [9 empty] | 364 |  |  | 1 | 88.943 | 5347.5
2021-06-28 | 192 | 5.62 | 10.79 | 2.57 | 2.64 | 2.605 | 1.08 | 53.65 | 5.001 | 192 | 246 | 18517 | 4592 | 0.238 | 76.682 | 5260.7
2021-06-29 | 192 | 5.84 | 11.213 | 2.62 | 2.71 | 2.665 | 1.07 | 54.37 | 5.116 | 192 | 238 | 18354 |  | 0.4129 | 77.418 | 5062.7
2021-06-30 | 192 | 5.49 | 10.541 | 2.63 | 2.74 | 2.685 | 1.085 | 51.09 | 5.156 | 192 | 306 | 18295 |  | 0.3766 | 75.969 | 4969.9
2021-07-01 | 196 | 4.55 | 8.918 | 2.83 | 2.76 | 2.795 | 1.31 | 38.57 | 5.478 | 196 | 363 | 18162 |  | 0.1072 | 61.526 | 5038.1
2021-07-02 | 208 | 5.27 | 10.962 | 2.65 | 2.76 | 2.705 | 1.12 | 48.67 | 5.627 | 208 | 278 | 18127 |  | 0.2416 | 61.031 | 5336
2021-07-03 | 216 | [9 empty] | 381 |  |  | 0.4664 | 73.969 | 5672.2
2021-07-04 | 216 | [9 empty] | 363 |  |  | 1 | 114.231 | 5463.6
2021-07-05 | 216 | 4.62 | 9.979 | 2.9 | 2.95 | 2.925 | 1.205 | 36.69 | 6.318 | 216 | 347 | 17965 | 6244 | 0.3929 | 105.907 | 5330.7
2021-07-06 | 216 | 4.76 | 10.282 | 2.85 | 2.91 | 2.88 | 1.165 | 39.5 | 6.221 | 216 | 374 | 18142 |  | 0.2532 | 91.392 | 5381.3
2021-07-07 | 219 | 4.58 | 10.03 | 2.84 | 2.89 | 2.865 | 1.145 | 37.45 | 6.274 | 219 | 386 | 18352 |  | 0.0916 | 72.083 | 5539.3
2021-07-08 | 224 | 4.27 | 9.565 | 2.89 | 2.78 | 2.835 | 1.145 | 33.61 | 6.35 | 224 | 411 | 18217 |  | 0.3098 | 72.499 | 6066.7
2021-07-09 | 228 | 4.84 | 11.035 | 2.91 | 2.92 | 2.915 | 1.175 | 39.77 | 6.646 | 228 | 437 | 18055 |  | 0.4213 | 80.105 | 6821.5
2021-07-10 | 206 | [9 empty] | 402 |  |  | 0.2635 | 67.246 | 6939.7
2021-07-11 | 232 | [9 empty] | 394 |  |  | 1 | 120.03 | 7512.9
2021-07-12 | 232 | 5.15 | 11.948 | 2.86 | 2.95 | 2.905 | 1.17 | 43.59 | 6.74 | 232 | 362 | 18164 | 5849 | 0.1835 | 98.071 | 7700.2
2021-07-13 | 232 | 6.46 | 14.987 | 3.05 | 3.02 | 3.035 | 1.24 | 53.02 | 7.041 | 232 | 341 | 17940 |  | 0.2975 | 89.838 | 7909.4
2021-07-14 | 232 | 5.78 | 13.41 | 3.24 | 2.9 | 3.07 | 1.415 | 46.89 | 7.122 | 232 | 339 | 17860 |  | 0.4612 | 94.705 | 7830.6
2021-07-15 | 232 | 5.42 | 12.574 | 3.09 | 2.9 | 2.995 | 1.32 | 44.74 | 6.948 | 232 | 343 | 17956 |  | 0.3024 | 87.744 | 7764.6
2021-07-16 | 232 | 5.16 | 11.971 | 3.07 | 2.93 | 3 | 1.275 | 41.86 | 6.96 | 232 | 364 | 18072 |  | 0 | 62.871 | 7898.3
2021-07-17 | 232 | [9 empty] | 503 |  |  | 0.4609 | 75.357 | 8088.1
2021-07-18 | 232 | [9 empty] | 380 |  |  | 1 | 119.761 | 7843.2
2021-07-19 | 232 | 5.09 | 11.809 | 2.92 | 3.17 | 3.045 | 1.41 | 40.18 | 7.064 | 232 | 362 | 18260 | 5740 | 0.1436 | 95.256 | 7422.2
2021-07-20 | 232 | 4.9 | 11.368 | 3.21 | 3.19 | 3.2 | 1.495 | 34.69 | 7.424 | 232 | 369 | 18016 |  | 0.196 | 81.142 | 7336.1
2021-07-21 | 236 | 5.12 | 12.083 | 3.15 | 3.14 | 3.145 | 1.42 | 38.57 | 7.423 | 236 | 366 | 18530 |  | 0.2263 | 74.281 | 7558.4
2021-07-22 | 236 | 4.8 | 11.328 | 3.16 | 3.06 | 3.11 | 1.485 | 35.21 | 7.339 | 236 | 394 | 18420 |  | 0.2366 | 69.053 | 7767.3
2021-07-23 | 232 | 4.86 | 11.275 | 3.18 | 3.11 | 3.145 | 1.44 | 35.29 | 7.296 | 232 | 464 | 18696 |  | 0.3927 | 74.466 | 7845.8
2021-07-24 | 232 | [9 empty] | 438 |  |  | 0.3516 | 76.478 | 7953.4
2021-07-25 | 227 | [9 empty] | 464 |  |  | 0 | 53.618 | 7986
2021-07-26 | 223 | 5.21 | 11.618 | 2.87 | 2.74 | 2.805 | 1.06 | 46.16 | 6.255 | 223 | 439 | 18305 | 5543 | 0.1349 | 46.27 | 8050.6
2021-07-27 | 218 | 5.46 | 11.903 | 3.05 | 2.95 | 3 | 1.21 | 45.05 | 6.541 | 218 | 379 | 18472 |  | 0.2795 | 49.681 | 8233.5
2021-07-28 | 224 | 5.68 | 12.723 | 3.14 | 3.08 | 3.11 | 1.37 | 45.25 | 6.966 | 224 | 429 | 18275 |  | 0.3613 | 59.519 | 8521
2021-07-29 | 224 | [9 empty] | 441 |  |  | 0.2467 | 58.314 | 8596.5
2021-07-30 | 224 | [9 empty] | 481 |  |  | 0.2625 | 58.453 | 8856.5
2021-07-31 | 224 | [9 empty] | 430 |  |  | 0.3559 | 64.482 | 8863.7
2021-08-01 | 224 | [9 empty] | 442 |  |  | 0.6189 | 85.499
2021-08-02 | 220 | 7.44 | 16.368 | 2.91 | 2.85 | 2.88 | 1.165 | 61.29 | 6.336 | 220 | 399 | 17890 | 5739 | 0.2657 | 76.739 | 8272.4
2021-08-03 | 216 | 6.85 | 14.796 | 2.98 | 2.91 | 2.945 | 1.18 | 57.01 | 6.361 | 216 | 429 | 17724 |  | 0.2823 | 71.271 | 7981.5
2021-08-04 | 216 | 6.58 | 14.213 | 2.96 | 2.98 | 2.97 | 1.185 | 54.86 | 6.416 | 216 | 466 | 17938 |  | 0.2756 | 67.942 | 7934.4
2021-08-05 | 216 | 7.5 | 16.2 | 3.05 | 2.86 | 2.955 | 1.265 | 60.6 | 6.383 | 216 | 404 | 17769 |  | 0.2766 | 65.617 | 7898.1
2021-08-06 | 216 | 7.28 | 15.725 | 2.8 | 2.73 | 2.765 | 1.06 | 62.02 | 5.972 | 216 | 409 | 17625 |  | 0.2567 | 62.735 | 7969.7
2021-08-07 | 216 | [9 empty] | 416 |  |  | 0.3517 | 66.483 | 8076.1
2021-08-08 | 216 | [9 empty] | 459 |  |  | 0 | 47.637 | 7949.6
2021-08-09 | 216 | 7.33 | 15.833 | 3.01 | 2.85 | 2.93 | 1.13 | 60.03 | 6.328 | 216 | 406 | 17389 | 5334 | 0.1375 | 42.553 | 7950.7
2021-08-10 | 216 | 7.41 | 16.006 | 3.06 | 2.96 | 3.01 | 1.195 | 59.38 | 6.502 | 216 | 363 | 17461 |  | 0.3055 | 49.197 | 7960.5
2021-08-11 | 216 | 7.38 | 15.941 | 2.84 | 2.87 | 2.855 | 1.06 | 61.31 | 6.168 | 216 | 431 | 17829 |  | 0.3588 | 57.218 | 7967.2
2021-08-12 | 216 | 7.24 | 15.638 | 2.91 | 2.94 | 2.925 | 1.14 | 59.6 | 6.318 | 216 | 485 | 18039 |  | 0.3003 | 59.383 | 7997.6
2021-08-13 | 216 | 7.17 | 15.487 | 2.95 | 2.89 | 2.92 | 1.06 | 59.27 | 6.308 | 216 | 444 | 18264 |  | 0.1606 | 52.384 | 8034.3
2021-08-14 | 216 | [9 empty] | 427 |  |  | 0.3703 | 60.21 | 7923
2021-08-15 | 216 | [9 empty] | 379 |  |  | 0 | 43.142 | 7632.3
2021-08-16 | 216 | [9 empty] | 443 |  |  | 0.3125 | 50.047 | 7658.6
2021-08-17 | 216 | 6.41 | 13.846 | 2.73 | 2.61 | 2.67 | 1.08 | 58.35 | 5.767 | 216 | 477 | 18069 | 5415 | 0.3111 | 54.907 | 7753.2
2021-08-18 | 216 | 6.27 | 13.543 | 2.78 | 2.71 | 2.745 | 1.095 | 56.22 | 5.929 | 216 | 399 | 17835 |  | 0.0833 | 44.443 | 7773.6
2021-08-19 | 216 | 6.15 | 13.284 | 2.82 | 2.75 | 2.785 | 1.145 | 54.72 | 6.015 | 216 | 377 | 18160 |  | 0.3341 | 52.305 | 7749.5
2021-08-20 | 216 | 5.94 | 12.83 | 2.73 | 2.65 | 2.69 | 1.085 | 54.71 | 5.811 | 216 | 460 | 17869 |  | 0.3319 | 57.799 | 7765.5
2021-08-21 | 205 | [9 empty] | 444 |  |  | 0.2632 | 54.598 | 7531.8
2021-08-22 | 216 | [9 empty] | 416 |  |  | 0.6223 | 79.325 | 7523
2021-08-23 | 208 | 5.45 | 11.336 | 2.78 | 2.84 | 2.81 | 1.285 | 48.44 | 5.845 | 208 | 376 | 18044 | 5384 | 0.2768 | 71.057 | 7509.9
2021-08-24 | 200 | 5.62 | 11.24 | 2.72 | 2.8 | 2.76 | 1.21 | 50.89 | 5.52 | 200 | 422 | 17692 |  | 0.34 | 68.23 | 7230.5
2021-08-25 | 192 | 5.49 | 10.541 | 2.71 | 2.77 | 2.74 | 1.17 | 50.09 | 5.261 | 192 | 288 | 17843 |  | 0.498 | 74.038 | 6790.9
2021-08-26 | 192 | [9 empty] | 361 |  |  | 0.4687 | 78.557 | 6393.8
2021-08-27 | 192 | [9 empty] | 356 |  |  | 0.139 | 63.854 | 6101.7
2021-08-28 | 192 | [9 empty] | 320 |  |  | 0.4568 | 70.616 | 5785.7
2021-08-29 | 192 | [9 empty] | 358 |  |  | 1 | 105.025
2021-08-30 | 192 | 4.57 | 8.774 | 2.85 | 2.87 | 2.86 | 1.2 | 37.42 | 5.491 | 192 | 370 | 18165 | 4813 | 0.4497 | 99.726 | 5717.1
2021-08-31 | 192 | 4.72 | 9.062 | 2.79 | 2.84 | 2.815 | 1.195 | 40.36 | 5.405 | 192 | 422 | 18038 |  | 0.174 | 80.927 | 5661.1
2021-09-01 | 192 | 4.87 | 9.35 | 2.81 | 2.79 | 2.8 | 1.18 | 42.51 | 5.375 | 192 | 319 | 18134 |  | 0.184 | 68.001 | 5672.3
2021-09-02 | 192 | 4.65 | 8.928 | 2.87 | 2.76 | 2.815 | 1.125 | 39.46 | 5.405 | 192 | 389 | 18084 |  | 0.3082 | 65.499 | 5525.2
2021-09-03 | 192 | 4.73 | 9.082 | 2.84 | 2.79 | 2.815 | 1.135 | 40.49 | 5.405 | 192 | 373 | 18115 |  | 0.5573 | 77.264 | 5687.6
2021-09-04 | 192 | [9 empty] | 355 |  |  | 0.4378 | 79.189 | 5770.4
2021-09-05 | 192 | [9 empty] | 382 |  |  | 0 | 56.742 | 5231.4
2021-09-06 | 192 | 5.25 | 10.08 | 2.8 | 2.79 | 2.795 | 1.16 | 46.76 | 5.367 | 192 | 346 | 17769 | 4987 | 0.1447 | 48.532 | 5982.1
2021-09-07 | 192 | 5.42 | 10.406 | 2.79 | 2.74 | 2.765 | 1.13 | 48.99 | 5.308 | 192 | 390 | 17942 |  | 0.2826 | 50.157 | 6380.5
2021-09-08 | 192 | 6.47 | 12.422 | 2.69 | 2.78 | 2.735 | 1.065 | 57.73 | 5.251 | 192 | 375 | 17738 |  | 0.462 | 61.085 | 6693.8
2021-09-09 | 192 | 6.21 | 11.923 | 2.71 | 2.73 | 2.72 | 1.13 | 56.2 | 5.222 | 192 | 383 | 17645 |  | 0.3924 | 65.125 | 7075.3
2021-09-10 | 192 | 6.62 | 12.71 | 2.76 | 2.79 | 2.775 | 1.16 | 58.08 | 5.328 | 192 | 393 | 17731 |  | 0.1606 | 55.405 | 7974.5
2021-09-11 | 192 | [9 empty] | 387 |  |  | 0.3702 | 59.846 | 8049.1
2021-09-12 | 192 | [9 empty] | 338 |  |  | 0 | 42.882 | 7917.7
2021-09-13 | 192 | [9 empty] | 389 |  |  | 0.3558 | 50.093 | 7887.8
2021-09-14 | 192 | 7.66 | 14.707 | 2.74 | 2.79 | 2.765 | 1.055 | 63.9 | 5.309 | 192 | 419 | 17425 | 5116 | 0.3313 | 53.926 | 7706.5
2021-09-15 | 192 | 7.44 | 14.285 | 2.81 | 2.84 | 2.825 | 1.12 | 62.03 | 5.424 | 192 | 371 | 17459 |  | 0.263 | 52.955 | 7649.6
2021-09-16 | 192 | 7.99 | 15.341 | 2.81 | 2.78 | 2.795 | 1.105 | 65.02 | 5.366 | 192 | 362 | 17279 |  | 0.276 | 52.966 | 7586.8
2021-09-17 | 192 | 7.65 | 14.688 | 2.79 | 2.81 | 2.8 | 1.1 | 63.4 | 5.376 | 192 | 433 | 17340 |  | 0.3046 | 54.531 | 7670.4
2021-09-18 | 192 | [9 empty] | 383 |  |  | 0.2693 | 53.728 | 7583.7
2021-09-19 | 192 | [9 empty] | 375 |  |  |  | 53.152 | 7649.2
2021-09-20 | 192 | [9 empty] | 451 |  |  | 0.249 | 51.635 | 7565.5
2021-09-21 | 192 | [9 empty] | 384 |  |  |  | 50.548
2021-09-22 | 192 | [9 empty] | 446 |  |  | 0.7688 | 78.061
2021-09-23 | 192 | 7.35 | 14.112 | 2.77 | 2.9 | 2.835 | 1.275 | 61.43 | 5.443 | 192 | 341 | 17690 | 5324 | 0.2419 | 69.1 | 7012.4
2021-09-24 | 192 | 7.49 | 14.381 | 2.81 | 2.92 | 2.865 | 1.24 | 61.75 | 5.501 | 192 | 455 | 17384 |  | 0.2157 | 61.25 | 6952
2021-09-25 | 192 | [9 empty] | 450 |  |  | 0.3585 | 63.4 | 7057.5
2021-09-26 | 192 | [9 empty] | 431 |  |  | 0 | 45.428 | 7075.6
2021-09-27 | 192 | 7.72 | 14.822 | 2.79 | 2.72 | 2.755 | 1.18 | 64.31 | 5.29 | 192 | 433 | 17416 | 4937 | 0.2537 | 46.357 | 7419.2
2021-09-28 | 192 | 7.48 | 14.362 | 2.76 | 2.81 | 2.785 | 1.2 | 62.77 | 5.347 | 192 | 378 | 17825 |  | 0.2711 | 47.973 | 7520.2
2021-09-29 | 192 | 7.29 | 13.997 | 2.8 | 2.84 | 2.82 | 1.225 | 61.32 | 5.414 | 192 | 398 | 17619 |  | 0 | 34.374 | 7591
2021-09-30 | 192 | 7.08 | 13.594 | 2.74 | 2.82 | 2.78 | 1.175 | 60.73 | 5.338 | 192 | 468 | 17662 |  | 0.281 | 39.925 | 7537.3
2021-10-01 | 192 | [9 empty] | 376 |  |  | 0.5053 | 56.106 | 7541
2021-10-02 | 192 | [9 empty] | 437 |  |  | 0.3398 | 58.698 | 7412.7
2021-10-03 | 192 | [9 empty] | 403 |  |  |  | 60.555 | 7245.2
2021-10-04 | 192 | 6.78 | 13.018 | 2.82 | 2.81 | 2.815 | 1.175 | 58.48 | 5.405 | 192 | 318 | 17825 | 5238 | 0.3324 | 61.482 | 7314.8
2021-10-05 | 192 | 6.75 | 12.96 | 2.89 | 2.81 | 2.85 | 1.075 | 57.78 | 5.472 | 192 | 377 | 17739 |  | 0.3374 | 62.418 | 7220
2021-10-06 | 200 | 6.91 | 13.82 | 2.87 | 2.84 | 2.855 | 1.1 | 58.68 | 5.71 | 200 | 397 | 17651 |  | 0.2908 | 63.074 | 7366.3
2021-10-07 | 200 | 6.68 | 13.36 | 2.94 | 2.89 | 2.915 | 1.13 | 56.36 | 5.83 | 200 | 399 | 17762 |  | 0.302 | 62.318 | 7548.3
2021-10-08 | 200 | 6.77 | 13.54 | 2.91 | 2.87 | 2.89 | 1.145 | 57.31 | 5.78 | 200 | 418 | 17549 |  | 0 | 44.653 | 7546
2021-10-09 | 200 | [9 empty] | 384 |  |  | 0.3615 | 52.488 | 7535.6
2021-10-10 | 200 | [9 empty] | 403 |  |  | 0 | 37.609 | 7414.3
2021-10-11 | 200 | [9 empty] | 452 |  |  | 0.3851 | 48.779 | 7421.7
2021-10-12 | 200 | 5.91 | 11.82 | 2.85 |  | 2.85 | 1.265 | 51.78 | 5.7 | 200 | 448 | 17244 | 5216 | 0.3662 | 55.715 | 7422.2
2021-10-13 | 205 | 5.84 | 11.972 | 2.86 | 2.68 | 2.77 | 1.125 | 52.57 | 5.678 | 205 | 430 | 17421 |  | 0.236 | 54.636 | 7494.2
2021-10-14 | 210 | 5.56 | 11.676 | 2.9 | 2.86 | 2.88 | 1.17 | 48.2 | 6.048 | 210 | 442 | 17562 |  | 0.305 | 58.257 | 7618.9
2021-10-15 | 210 | 6.12 | 12.852 | 3.06 | 2.96 | 3.01 | 1.21 | 50.82 | 6.321 | 210 | 471 | 17405 |  | 0.3956 | 65.294 | 7617
2021-10-16 | 212 | [9 empty] | 495 |  |  | 0.4008 | 71.315 | 7575.6
2021-10-17 | 212 | [9 empty] | 447 |  |  | 0 | 51.1 | 7627.7
2021-10-18 | 214 | 5.92 | 12.669 | 2.86 | 2.6 | 2.73 | 1.175 | 53.89 | 5.842 | 214 | 496 | 17238 | 5038 | 0.1508 | 46.107 | 7841.2
2021-10-19 | 214 | 5.79 | 12.391 | 3.03 | 3.19 | 3.11 | 1.2 | 46.29 | 6.655 | 214 | 393 | 17162 |  | 0.2851 | 50.332 | 8101.9
2021-10-20 | 216 | 6.27 | 13.543 | 2.84 | 2.55 | 2.695 | 1.135 | 57.02 | 5.821 | 216 | 463 | 17075 | 4727 | 0.3935 | 60.498 | 8160.4
2021-10-21 | 216 | 6.22 | 13.435 | 2.72 | 2.83 | 2.775 | 1.16 | 55.39 | 5.993 | 216 | 450 | 16834 |  | 0.3383 | 64.061 | 8269.7
2021-10-22 | 220 | 6.28 | 13.816 | 2.81 | 2.75 | 2.78 | 1.155 | 55.73 | 6.116 | 220 | 486 | 16972 |  | 0.0988 | 52.914 | 8245.1
2021-10-23 | 220 | [9 empty] | 481 |  |  | 0.3355 | 58.839 | 8206.8
2021-10-24 | 220 | [9 empty] | 428 |  |  | 0 | 42.16 | 8332
2021-10-25 | 220 | 6.71 | 14.762 | 3.02 | 2.97 | 2.995 | 1.215 | 55.37 | 6.588 | 220 | 442 | 17205 | 4836 | 0.3826 | 54.071 | 8444.4
2021-10-26 | 220 | 6.65 | 14.63 | 3.06 | 3 | 3.03 | 1.21 | 54.44 | 6.665 | 220 | 479 | 17042 |  | 0.3805 | 62.475 | 8551.1
2021-10-27 | 240 | 6.6 | 15.84 | 3 | 3.07 | 3.035 | 1.265 | 54.02 | 7.283 | 240 | 425 | 16860 |  | 0 | 48.835 | 8549
2021-10-28 | 220 | 6.7 | 14.74 | 2.81 | 2.72 | 2.765 | 0.985 | 58.73 | 6.083 | 220 | 452 | 17135 |  | 0.3064 | 51.181 | 8582.5
2021-10-29 | 220 | 6.58 | 14.476 | 2.91 | 2.81 | 2.86 | 1.085 | 56.53 | 6.293 | 220 | 521 | 17082 |  | 0.3051 | 55.698 | 8566.5
2021-10-30 | 220 | [9 empty] | 429 |  |  | 0.3082 | 59.127 | 8512.1
2021-10-31 | 220 | [9 empty] | 509 |  |  | 0 | 42.366 | 8406.9
2021-11-01 | 218 | [9 empty] | 444 |  |  | 0.3066 | 49.025 | 8385.5
2021-11-02 | 216 | 7.09 | 15.314 | 2.81 | 2.88 | 2.845 | 1.35 | 59.87 | 6.146 | 216 | 446 | 16694 | 5221 | 0.3097 | 53.77 | 8435.8
2021-11-03 | 210 | [9 empty] | 433 |  |  | 0.4596 | 64.814 | 8312.8
2021-11-04 | 187 | 7.3 | 13.651 | 2.9 | 3.05 | 2.975 | 1.325 | 59.25 | 5.563 | 187 | 292 | 16971 |  | 0.2798 | 56.188 | 8491.3
2021-11-05 | 162 | 7.19 | 11.648 | 2.87 | 2.98 | 2.925 | 1.27 | 59.32 | 4.738 | 162 | 355 | 17175 |  | 0 | 34.878 | 6121
2021-11-06 | 168 | [9 empty] | 284 |  |  | 0.5658 | 52.859 | 6573.3
2021-11-07 | 180 | [9 empty] | 471 |  |  | 0 | 40.581 | 6573.9
2021-11-08 | 192 | 7.14 | 13.709 | 2.88 | 2.91 | 2.895 | 1.225 | 59.45 | 5.559 | 192 | 551 | 16848 |  | 0.2702 | 45.721 | 7306.2
2021-11-09 | 192 | 6.81 | 13.075 | 2.72 | 2.85 | 2.785 | 1.3 | 59.1 | 5.348 | 192 | 649 | 16952 |  | 0.2795 | 47.973 | 7438.8
2021-11-10 | 196 | [9 empty] | 424 |  |  | 0.2084 | 46.668 | 7497.6
2021-11-11 | 200 | 6.84 | 13.68 | 2.91 | 2.72 | 2.815 | 1.265 | 58.85 | 5.629 | 200 | 397 | 16715 |  | 0.3124 | 51.831 | 7605.8
2021-11-12 | 200 | 6.63 | 13.26 | 2.79 | 2.62 | 2.705 | 1.09 | 59.2 | 5.41 | 200 | 468 | 16385 |  | 0.3986 | 59.738 | 7578.5
2021-11-13 | 204 | [9 empty] | 371 |  |  | 0.4101 | 67.378 | 7723
2021-11-14 | 204 | [9 empty] | 466 |  |  | 0 | 48.278 | 7904.9
2021-11-15 | 204 | 7.38 | 15.055 | 2.8 | 2.86 | 2.83 | 1.165 | 61.65 | 5.774 | 204 | 399 | 16542 |  | 0.1401 | 42.694 | 8051.1
2021-11-16 | 204 | [9 empty] | 410 |  |  | 0.3392 | 50.206 | 7887.4
2021-11-17 | 204 | 6.92 | 14.117 | 2.84 | 2.96 | 2.9 | 1.25 | 58.09 | 5.916 | 204 | 502 | 16219 |  | 0.3915 | 58.614 | 7981.3
2021-11-18 | 204 | 6.84 | 13.954 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 1.255 | 59.21 | 5.692 | 204 | 502 | 16134 |  | 0.4313 | 66.94 | 7891.7
2021-11-19 | 204 | 6.76 | 13.79 | 2.82 | 2.75 | 2.785 | 1.2 | 58.8 | 5.681 | 204 | 413 | 16471 |  | 0.0794 | 52.554 | 7783
2021-11-20 | 204 | [9 empty] | 428 |  |  | 0.3664 | 58.842 | 7744
2021-11-21 | 204 | [9 empty] | 477 |  |  | 0 | 42.162 | 7859.8
2021-11-22 | 204 | 6.81 | 13.892 | 2.72 | 2.7 | 2.71 | 1.03 | 60.21 | 5.528 | 204 | 434 | 16118 | 4708 | 0.3985 | 53.255 | 7840.7
2021-11-23 | 210 | [9 empty] | 420 |  |  | 0.2576 | 54.614 | 7837
2021-11-24 | 216 | 6.92 | 14.947 | 2.7 | 2.85 | 2.775 | 1.065 | 59.9 | 5.994 | 216 | 425 | 16582 |  | 0 | 40.251 | 8260.7
2021-11-25 | 216 | 7.14 | 15.422 | 2.83 | 2.7 | 2.765 | 1.13 | 61.27 | 5.973 | 216 | 330 | 16772 |  | 0.3059 | 47.569 | 8292
2021-11-26 | 216 | 6.83 | 14.753 | 2.79 | 2.71 | 2.75 | 1.13 | 59.74 | 5.94 | 216 | 438 | 17025 |  | 0.3067 | 52.863 | 8215.5
2021-11-27 | 220 | [9 empty] | 369 |  |  | 0.3607 | 61.073 | 8509.8
2021-11-28 | 220 | [9 empty] | 354 |  |  |  | 66.253 | 8377.9
2021-11-29 | 224 | 7.21 | 16.15 | 2.66 | 2.77 | 2.715 | 1.03 | 62.34 | 6.082 | 224 | 410 | 16944 |  | 0.3499 | 70.553 | 8506
2021-11-30 | 224 | 7.07 | 15.837 | 2.79 | 2.69 | 2.74 | 1.115 | 61.24 | 6.138 | 224 | 383 | 17165 |  | 0.3331 | 71.704 | 8646.9
2021-12-01 | 224 | 7.03 | 15.747 | 2.57 | 2.68 | 2.625 | 1.12 | 62.66 | 5.88 | 224 | 416 | 17405 |  | 0.3688 | 74.795 | 8491.3
2021-12-02 | 224 | 7.01 | 15.702 | 2.68 | 2.8 | 2.74 | 1.065 | 60.91 | 6.138 | 224 | 469 | 17065 |  | 0.1633 | 63.959 | 8375.1
2021-12-03 | 224 | 6.95 | 15.568 | 2.72 | 2.78 | 2.75 | 1.08 | 60.43 | 6.16 | 224 | 427 | 17208 |  | 0.1543 | 55.625 | 8494.7
2021-12-04 | 228 | [9 empty] | 442 |  |  | 0.4617 | 70.409 | 8627.9
2021-12-05 | 228 | [9 empty] | 432 |  |  | 0 | 50.45 | 8632.8
2021-12-06 | 228 | 7.29 | 16.621 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 1.155 | 62.55 | 6.225 | 228 | 419 | 16836 | 5037 | 0.2723 | 53.749 | 8662.2
2021-12-07 | 228 | 7.16 | 16.325 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 1.11 | 61.45 | 6.293 | 228 | 367 | 17180 |  | 0.2797 | 56.589 | 8647.1
2021-12-08 | 228 | [9 empty] | 425 |  |  | 0 | 40.548 | 8747.2
2021-12-09 | 228 | 7.6 | 17.328 | 2.86 | 2.81 | 2.835 | 1.055 | 62.7 | 6.463 | 228 | 395 | 16745 |  | 0.399 | 54.84 | 9074.8
2021-12-10 | 228 | 7.61 | 17.351 | 2.69 | 2.83 | 2.76 | 1.2 | 63.73 | 6.293 | 228 | 454 | 16593 |  | 0.5084 | 72.153 | 9166
2021-12-11 | 228 | [9 empty] | 369 |  |  | 0.2559 | 68.238 | 9188.4
2021-12-12 | 224 | [9 empty] | 401 |  |  |  | 64.285 | 9150.5
2021-12-13 | 224 | 7.54 | 16.89 | 2.64 | 2.87 | 2.755 | 1.03 | 63.46 | 6.172 | 224 | 424 | 16372 | 5104 | 0.1404 | 54.98 | 9377.3
2021-12-14 | 220 | 7.91 | 17.402 | 2.7 | 2.86 | 2.78 | 1.11 | 64.85 | 6.117 | 220 | 385 | 16296 |  | 0.3436 | 60.122 | 9480.9
2021-12-15 | 220 | 7.63 | 16.786 | 2.71 | 2.44 | 2.575 | 1.075 | 66.25 | 5.665 | 220 | 336 | 16508 |  | 0.4629 | 71.948 | 9126.3
2021-12-16 | 220 | [9 empty] | 382 |  |  | 0.3921 | 76.006 | 8840.1
2021-12-17 | 220 | 7.6 | 16.72 | 2.67 | 2.87 | 2.77 | 1.14 | 63.55 | 6.094 | 220 | 408 | 16251 |  | 0 | 54.46 | 8714.6
2021-12-18 | 220 | [9 empty] | 365 |  |  | 0.6002 | 76.45 | 8723.8
2021-12-19 | 220 | [9 empty] | 369 |  |  | 0.0794 | 59.728 | 8720.7
2021-12-20 | 220 | 7.44 | 16.368 | 2.8 | 3.06 | 2.93 | 1.095 | 60.62 | 6.446 | 220 | 398 | 16038 | 4477 | 0.1495 | 52.123 | 8283.7
2021-12-21 | 216 | 7.76 | 16.762 | 2.89 | 2.9 | 2.895 | 1.215 | 62.69 | 6.254 | 216 | 336 | 16351 |  | 0.2915 | 54.518 | 8487.2
2021-12-22 | 216 | 8.03 | 17.345 | 2.65 | 2.86 | 2.755 | 1.03 | 65.69 | 5.951 | 216 | 307 | 16137 |  | 0.4256 | 65.123 | 8665.7
2021-12-23 | 216 | 7.84 | 16.934 | 2.69 | 3.1 | 2.895 | 1.165 | 63.07 | 6.254 | 216 | 309 | 16388 |  | 0.2526 | 62.132 | 8658.9
2021-12-24 | 216 | [9 empty] | 339 |  |  | 0.3186 | 64.029 | 8889.8
2021-12-25 | 216 | [9 empty] | 386 |  |  | 0.4682 | 74.544 | 8170.1
2021-12-26 | 216 | [9 empty] | 310 |  |  |  | 82.079 | 7740.2
2021-12-27 | 204 | 7.13 | 14.545 | 2.71 | 2.66 | 2.685 | 1.495 | 62.34 | 5.478 | 204 | 387 | 16608 | 4416 | 0.4691 | 82.674 | 7745.6
2021-12-28 | 192 | 6.89 | 13.229 | 2.75 | 2.71 | 2.73 | 1.31 | 60.38 | 5.241 | 192 | 310 | 16749 |  | 0.4883 | 82.328 | 7206.6
2021-12-29 | 184 | 7.03 | 12.935 | 2.73 | 2.69 | 2.71 | 1.165 | 61.45 | 4.986 | 184 | 316 | 16943 |  | 0.2824 | 71.262 | 6779.5
2021-12-30 | 192 | 7.5 | 14.4 | 2.59 | 2.44 | 2.515 | 0.93 | 66.47 | 4.828 | 192 | 316 | 16728 |  | 0.3983 | 74.958 | 7307.7
2021-12-31 | 192 | [9 empty] | 271 |  |  | 0 | 53.71 | 7651.2
2022-01-01 | 180 | [9 empty] | 315 |  |  | 0.4736 | 60.244 | 7420.9
2022-01-02 | 192 | [9 empty] | 252 |  |  |  | 71.819 | 8333.6
2022-01-03 | 192 | 6.6 | 12.672 | 2.72 | 2.7 | 2.71 | 1.24 | 58.94 | 5.203 | 192 | 215 | 17301 | 4496 | 0.4185 | 74.238 | 7135.3
2022-01-04 | 192 | 7.54 | 14.477 | 2.72 | 2.85 | 2.785 | 1.07 | 63.06 | 5.348 | 192 | 289 | 17135 |  | 0.3959 | 74.742 | 7174.4
2022-01-05 | 192 | 7.16 | 13.747 | 2.76 | 2.65 | 2.705 | 1.225 | 62.22 | 5.194 | 192 | 202 | 17039 |  | 0.273 | 68.413 | 7170
2022-01-06 | 185 | 6.57 | 12.154 | 2.68 | 2.65 | 2.665 | 1.075 | 59.44 | 4.93 | 185 | 311 | 16899 |  | 0.3649 | 66.369 | 6652.2
2022-01-07 | 176 | 6.15 | 10.824 | 2.71 | 2.68 | 2.695 | 1.15 | 56.18 | 4.743 | 176 | 315 | 17239 |  | 0.3183 | 61.121 | 5711.9
2022-01-08 | 168 | [9 empty] | 266 |  |  | 0.3259 | 57.326 | 5080.8
2022-01-09 | 164 | [9 empty] | 383 |  |  |  | 55.25 | 5193.3
2022-01-10 | 160 | 6.35 | 10.16 | 2.67 | 2.56 | 2.615 | 1.085 | 58.82 | 4.184 | 160 | 370 | 17516 |  | 0.1461 | 45.248 | 5261.6
2022-01-11 | 160 | 6.33 | 10.128 | 2.66 | 2.75 | 2.705 | 1.11 | 57.27 | 4.328 | 160 | 270 | 17849 |  | 0.3249 | 47.16 | 5325.9
2022-01-12 | 156 | 6.51 | 10.156 | 2.64 | 2.69 | 2.665 | 1.08 | 59.06 | 4.158 | 156 | 315 | 17635 |  | 0.4563 | 53.123 | 5691.1
2022-01-13 | 152 | 6.5 | 9.88 | 2.71 | 2.91 | 2.81 | 1.15 | 56.77 | 4.271 | 152 | 314 | 17771 |  | 0.2807 | 49.185 | 5543.2
2022-01-14 | 152 | 6.71 | 10.199 | 2.69 | 2.86 | 2.775 | 1.12 | 58.64 | 4.218 | 152 | 347 | 17819 |  | 0.2618 | 46.524 | 6087.5
2022-01-15 | 152 | [9 empty] | 326 |  |  | 0.193 | 41.653 | 6167.8
2022-01-16 | 152 | [9 empty] | 361 |  |  |  | 38.162 | 5869.5
2022-01-17 | 152 | 6.72 | 10.214 | 2.63 | 2.83 | 2.73 | 1.1 | 59.38 | 4.149 | 152 | 446 | 17765 |  | 0.4392 | 46.269 | 5931.6
2022-01-18 | 152 | 7.43 | 11.294 | 2.64 | 2.68 | 2.66 | 1.09 | 64.2 | 4.043 | 152 | 357 | 17848 |  | 0.411 | 50.863 | 6317.1
2022-01-19 | 152 | 7.11 | 10.807 | 2.63 | 2.59 | 2.61 | 1.015 | 63.29 | 3.967 | 152 | 406 | 17388 |  | 0 | 36.445 | 5999.8
2022-01-20 | 152 | 7.11 | 10.807 | 2.61 | 2.63 | 2.62 | 1.14 | 63.15 | 3.982 | 152 | 312 | 17619 |  | 0.278 | 38.09 | 5897.8
2022-01-21 | 148 | 7.28 | 10.774 | 2.64 | 2.71 | 2.675 | 1.125 | 63.26 | 3.958 | 148 | 309 | 17810 |  | 0.4768 | 46.579 | 5279.2
2022-01-22 | 148 | [9 empty] | 307 |  |  | 0.2195 | 42.583 | 4702.4
2022-01-23 | 148 | [9 empty] | 316 |  |  |  | 39.721 | 4253.5
2022-01-24 | 148 | 5.44 | 8.051 | 2.52 | 2.47 | 2.495 | 1.1 | 54.14 | 3.692 | 148 | 388 | 17949 |  | 0.1748 | 35.796 | 4105.6
2022-01-25 | 156 | 5.41 | 8.44 | 2.56 | 2.53 | 2.545 | 1.13 | 52.96 | 3.97 | 156 | 320 | 18162 |  | 0.2533 | 38.235 | 4140.7
2022-01-26 | 160 | 5.66 | 9.056 | 2.54 | 2.57 | 2.555 | 1.06 | 54.86 | 4.088 | 160 | 302 | 18319 |  | 0.4035 | 46.401 | 4527.4
2022-01-27 | 160 | [9 empty] | 493 |  |  | 0.3644 | 49.773 | 4688.7
2022-01-28 | 160 | [9 empty] | 315 |  |  | 0.2818 | 48.443 | 4799.4
2022-01-29 | 160 | [9 empty] | 404 |  |  | 0.3237 | 49.394 | 4552.1
2022-01-30 | 160 | [9 empty] | 258 |  |  |  | 50.075
2022-01-31 | 164 | [9 empty] | 208 |  |  | 0 | 36.777
2022-02-01 | 164 | [9 empty] | 215 |  |  |  | 26.352
2022-02-02 | 164 | [9 empty] | 198 |  |  | 0 | 18.882
2022-02-03 | 164 | 6.24 | 10.234 | 2.66 | 2.75 | 2.705 | 1.065 | 56.65 | 4.436 | 164 | 271 | 17969 |  | 0.2188 | 23.7 | 4774.8
2022-02-04 | 168 | 6.13 | 10.298 | 2.79 | 2.87 | 2.83 | 1.165 | 53.83 | 4.755 | 168 | 226 | 17825 |  | 0.4758 | 40.055 | 4921
2022-02-05 | 172 | [9 empty] | 234 |  |  | 0.4462 | 51.137 | 5225
2022-02-06 | 176 | [9 empty] | 273 |  |  |  | 59.752 | 5406.5
2022-02-07 | 180 | 6.56 | 11.808 | 2.52 | 2.62 | 2.57 | 0.91 | 60.82 | 4.626 | 180 | 208 | 18136 | 3947 | 0.1753 | 52.731 | 5639.8
2022-02-08 | 180 | 6.45 | 11.61 | 2.46 | 2.57 | 2.515 | 1.015 | 61.01 | 4.527 | 180 | 511 | 17953 |  | 0.3475 | 55.512 | 5717.9
2022-02-09 | 180 | 6.52 | 11.736 | 2.51 | 2.61 | 2.56 | 1.11 | 60.74 | 4.608 | 180 | 282 | 18040 |  | 0.6691 | 73.916 | 5981.3
2022-02-10 | 180 | 6.47 | 11.646 | 2.59 | 2.74 | 2.665 | 1.09 | 58.81 | 4.797 | 180 | 161 | 18209 |  | 0.396 | 73.167 | 5742.8
2022-02-11 | 180 | 6.51 | 11.718 | 2.61 | 2.69 | 2.65 | 1.085 | 59.29 | 4.77 | 180 | 314 | 18099 |  | 0 | 52.427 | 5615.1
2022-02-12 | 180 | [9 empty] | 278 |  |  | 0.5434 | 65.294 | 5719.2
2022-02-13 | 180 | [9 empty] | 232 |  |  |  | 74.514 | 5468.9
2022-02-14 | 180 | 6.23 | 11.214 | 2.64 | 2.5 | 2.57 | 0.915 | 58.75 | 4.626 | 180 | 279 | 17869 | 4279 | 0.5049 | 79.155 | 5393.2
2022-02-15 | 180 | 5.97 | 10.746 | 2.59 | 2.32 | 2.455 | 1.005 | 58.88 | 4.419 | 180 | 279 | 18163 |  | 0.3299 | 73.552 | 5126.8
2022-02-16 | 177 | 5.99 | 10.602 | 2.79 | 2.12 | 2.455 | 1.075 | 59.02 | 4.345 | 177 | 321 | 18230 |  | 0.3483 | 69.299 | 5297.9
2022-02-17 | 180 | 6.21 | 11.178 | 2.29 | 2.63 | 2.46 | 0.935 | 60.39 | 4.428 | 180 | 208 | 18170 |  | 0.3633 | 69.033 | 5360.6
2022-02-18 | 180 | 5.9 | 10.62 | 2.61 | 2.68 | 2.645 | 1.155 | 55.17 | 4.761 | 180 | 297 | 17903 |  | 0.5947 | 79.807 | 5183.7
2022-02-19 | 180 | [9 empty] | 346 |  |  | 0.5222 | 83.828 | 5116.6
2022-02-20 | 180 | [9 empty] | 291 |  |  |  | 86.709 | 4776.4
2022-02-21 | 180 | 6.11 | 10.998 | 2.62 | 2.57 | 2.595 | 0.975 | 57.53 | 4.671 | 180 | 315 | 18136 |  | 0.45 | 85.09 | 5064.2
2022-02-22 | 180 | 6.2 | 11.16 | 2.52 | 2.34 | 2.43 | 0.965 | 60.81 | 4.374 | 180 | 283 | 18659 |  | 0.4059 | 81.678 | 5244.3
2022-02-23 | 180 | 6.34 | 11.412 | 2.44 | 2.61 | 2.525 | 1.115 | 60.17 | 4.545 | 180 | 311 | 18349 |  | 0.8904 | 103.959 | 5325.4
2022-02-24 | 180 | 5.77 | 10.386 | 2.45 | 2.51 | 2.48 | 1.16 | 57.02 | 4.464 | 180 | 432 | 18179 |  | 0.508 | 100.409 | 5091.5
2022-02-25 | 180 | 5.88 | 10.584 | 2.55 | 2.54 | 2.545 | 1.03 | 56.72 | 4.581 | 180 | 308 | 18420 |  | 0 | 71.946 | 5224.6
2022-02-26 | 180 | [9 empty] | 317 |  |  | 0.4707 | 75.568 | 5261.5
2022-02-27 | 180 | [9 empty] | 374 |  |  |  | 78.164 | 5317.2
2022-02-28 | 180 | 5.96 | 10.728 | 2.53 | 2.59 | 2.56 | 1.01 | 57.05 | 4.608 | 180 | 391 | 18119 |  | 0.3098 | 71.812 | 5352.7
2022-03-01 | 180 | 6.21 | 11.178 | 2.43 | 2.55 | 2.49 | 0.925 | 59.9 | 4.482 | 180 | 205 | 18310 |  | 0.5077 | 77.359 | 5486.9
2022-03-02 | 180 | 6.14 | 11.052 | 2.62 | 2.44 | 2.53 | 1 | 58.79 | 4.555 | 180 | 61 | 18189 |  | 0.488 | 80.332 | 5443.1
2022-03-03 | 180 | 6.26 | 11.268 | 2.58 | 2.52 | 2.55 | 1.02 | 59.27 | 4.589 | 180 | 244 | 18419 |  | 0.4904 | 82.581 | 5578.7
2022-03-04 | 180 | 6.39 | 11.502 | 2.64 | 2.62 | 2.63 | 1.06 | 58.84 | 4.734 | 180 | 316 | 18439 |  | 0.4262 | 80.918 | 5530.8
2022-03-05 | 180 | [9 empty] | 285 |  |  | 0.3675 | 76.734 | 5270.8
2022-03-06 | 180 | [9 empty] | 288 |  |  |  | 73.736 | 5499.7
2022-03-07 | 180 | [9 empty] | 302 |  |  | 0.2345 | 64.8 | 5825.4
2022-03-08 | 180 | 6.33 | 11.394 | 2.48 | 2.54 | 2.51 | 1.125 | 60.35 | 4.518 | 180 | 186 | 17939 |  | 0.402 | 66.946 | 5653.4
2022-03-09 | 174 | 6.51 | 11.327 | 2.56 | 2.35 | 2.455 | 1.025 | 62.29 | 4.271 | 174 | 316 | 17839 |  | 0.7154 | 81.656 | 5589.6
2022-03-10 | 168 | 6.58 | 11.054 | 2.65 | 2.43 | 2.54 | 1.115 | 61.4 | 4.267 | 168 | 312 | 17860 |  | 0.5306 | 81.758 | 5364.6
2022-03-11 | 162 | 6.64 | 10.757 | 2.58 | 2.49 | 2.535 | 1.1 | 61.82 | 4.107 | 162 | 297 | 17919 |  | 0 | 56.49 | 5031
2022-03-12 | 156 | [9 empty] | 311 |  |  | 0.5812 | 64.679 | 4854.9
2022-03-13 | 150 | [9 empty] | 227 |  |  |  | 69.274 | 4646.3
2022-03-14 | 144 | 6.21 | 8.942 | 2.42 | 2.43 | 2.425 | 1.16 | 60.95 | 3.492 | 144 | 249 | 18160 |  | 0.5496 | 70.084 | 4395.1
2022-03-15 | 144 | 6.05 | 8.712 | 2.31 | 2.47 | 2.39 | 1.065 | 60.5 | 3.441 | 144 | 213 | 17839 |  | 0.3107 | 62.9 | 4303.8
2022-03-16 | 144 | 6.53 | 9.403 | 2.65 | 2.47 | 2.56 | 1.175 | 60.8 | 3.686 | 144 | 316 | 18269 |  | 0 | 45.07 | 4678.2
2022-03-17 | 144 | 6.48 | 9.331 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 1.215 | 58.02 | 3.917 | 144 | 126 | 18030 |  | 0.4812 | 51.936 | 4510.1
2022-03-18 | 144 | 6.39 | 9.202 | 2.69 | 2.58 | 2.635 | 1.165 | 58.76 | 3.795 | 144 | 267 | 18279 |  | 0.5923 | 61.39 | 4242.6
2022-03-19 | 144 | [9 empty] | 254 |  |  | 0.3235 | 57.192 | 4387.8
2022-03-20 | 144 | [9 empty] | 250 |  |  |  | 54.185 | 4423.3
2022-03-21 | 144 | 6.44 | 9.274 | 2.55 | 2.41 | 2.48 | 0.97 | 61.49 | 3.571 | 144 | 153 | 17969 |  | 0.4611 | 57.649 | 4556
2022-03-22 | 144 | [9 empty] | 237 |  |  |  | 60.131 | 4676.2
2022-03-23 | 144 | 6.64 | 9.562 | 2.51 | 2.44 | 2.475 | 1.16 | 62.73 | 3.564 | 144 | 198 | 16978 |  | 0.4753 | 62.489 | 4867
2022-03-24 | 144 | 6.56 | 9.446 | 2.47 | 2.73 | 2.6 | 1.18 | 60.37 | 3.743 | 144 | 182 | 17569 |  | 0.4418 | 62.809 | 4504.2
2022-03-25 | 144 | 6.92 | 9.965 | 2.6 | 2.75 | 2.675 | 1.1 | 61.34 | 3.852 | 144 | 214 | 17328 |  | 0.1377 | 50.624 | 4610.9
2022-03-26 | 144 | [9 empty] | 198 |  |  | 0.4156 | 53.236 | 4719.7
2022-03-27 | 144 | [9 empty] | 235 |  |  |  | 55.108 | 4491.6
2022-03-28 | 144 | 5.88 | 8.467 | 2.52 | 2.33 | 2.425 | 0.92 | 58.76 | 3.492 | 144 | 264 | 17619 |  | 0.5878 | 63.482 | 4375
2022-03-29 | 144 | 5.78 | 8.323 | 2.59 | 2.69 | 2.64 | 1.15 | 54.33 | 3.801 | 144 | 246 | 17435 |  | 0.2535 | 55.836 | 4528.3
2022-03-30 | 148 | 5.89 | 8.717 | 2.52 | 2.55 | 2.535 | 1.065 | 56.96 | 3.752 | 148 | 225 | 17379 |  | 0.2167 | 50.212 | 4815.2
2022-03-31 | 159 | 5.81 | 9.238 | 2.53 | 2.61 | 2.57 | 1.165 | 55.77 | 4.086 | 159 | 285 | 17538 |  | 0.5499 | 63.436 | 5113.5
2022-04-01 | 168 | 5.91 | 9.929 | 2.56 | 2.64 | 2.6 | 1.14 | 56.01 | 4.368 | 168 | 313 | 17628 |  | 0.4784 | 70.811 | 5402.2
2022-04-02 | 168 | [9 empty] | 311 |  |  | 0.3616 | 67.961 | 5491.1
2022-04-03 | 168 | [9 empty] | 260 |  |  | 1 | 96.319 | 5266.8
2022-04-04 | 174 | [9 empty] | 274 |  |  | 0.1757 | 80.146 | 5606.4
2022-04-05 | 180 | [9 empty] | 267 |  |  | 0.3182 | 75.644
2022-04-06 | 180 | 6.18 | 11.124 | 2.64 | 2.61 | 2.625 | 1.28 | 57.52 | 4.725 | 180 | 314 | 18019 |  | 0.6461 | 87.169 | 6279.9
2022-04-07 | 180 | 6.3 | 11.34 | 2.51 | 2.53 | 2.52 | 1.11 | 60 | 4.536 | 180 | 326 | 17809 |  | 0.3933 | 82.53 | 6438.8
2022-04-08 | 180 | 6.48 | 11.664 | 2.62 | 2.69 | 2.655 | 1.06 | 59.03 | 4.779 | 180 | 321 | 17939 |  | 0 | 59.135 | 6501.2
2022-04-09 | 180 | [9 empty] | 311 |  |  | 0.4132 | 63.458 | 6571.9
2022-04-10 | 180 | [9 empty] | 312 |  |  |  | 66.555 | 6446.9
2022-04-11 | 180 | 6.48 | 11.664 | 2.62 | 2.69 | 2.655 | 1.06 | 59.03 | 4.779 | 180 | 312 | 17939 |  | 0.3847 | 67.319 | 6382.6
2022-04-12 | 180 | 6.56 | 11.808 | 2.6 | 2.59 | 2.595 | 1.095 | 60.44 | 4.671 | 180 | 316 | 17768 |  | 0.2806 | 62.553 | 6705.1
2022-04-13 | 186 | 7.2 | 13.392 | 2.67 | 2.71 | 2.69 | 1.01 | 62.64 | 5.003 | 186 | 316 | 17839 |  | 0 | 46.315 | 7044.2
2022-04-14 | 192 | 7.27 | 13.958 | 2.43 | 2.53 | 2.48 | 1.115 | 65.89 | 4.761 | 192 | 315 | 18040 |  | 0.4612 | 59.357 | 7500.9
2022-04-15 | 192 | 7.43 | 14.266 | 2.49 | 2.59 | 2.54 | 1.05 | 65.81 | 4.878 | 192 | 315 | 17629 |  | 0.4003 | 64.317 | 7653.2
2022-04-16 | 192 | [9 empty] | 316 |  |  | 0.2612 | 60.299 | 7613.5
2022-04-17 | 192 | [9 empty] | 315 |  |  |  | 57.42 | 7590.6
2022-04-18 | 192 | 7.4 | 14.208 | 2.73 | 2.59 | 2.66 | 1.28 | 64.05 | 5.108 | 192 | 243 | 17425 |  | 0.1572 | 49.697 | 7740.8
2022-04-19 | 184 | 7.35 | 13.524 | 2.8 | 2.95 | 2.875 | 1.215 | 60.88 | 5.291 | 184 | 339 | 17290 |  | 0.3162 | 50.618 | 7516.7
2022-04-20 | 168 | 7.59 | 12.751 | 2.5 | 2.62 | 2.56 | 1.055 | 66.27 | 4.301 | 168 | 339 | 17529 |  | 0.6503 | 64.085 | 7006.2
2022-04-21 | 168 | 7.64 | 12.835 | 2.52 | 2.61 | 2.565 | 1.015 | 66.43 | 4.309 | 168 | 339 | 17695 |  | 0.3109 | 60.724 | 6932.2
2022-04-22 | 168 | 7.58 | 12.734 | 2.56 | 2.59 | 2.575 | 1.085 | 66.03 | 4.326 | 168 | 333 | 17583 |  | 0.3061 | 58.088 | 6812.7
2022-04-23 | 172 | [9 empty] | 336 |  |  | 0.4904 | 66.525 | 6691.5
2022-04-24 | 176 | [9 empty] | 264 |  |  |  | 73.244 | 6584.7
2022-04-25 | 180 | 6.57 | 11.826 | 2.5 | 2.59 | 2.545 | 1.05 | 61.26 | 4.581 | 180 | 270 | 17915 |  | 0.3069 | 69.335 | 6363.5
2022-04-26 | 180 | 6.39 | 11.502 | 2.6 | 2.58 | 2.59 | 1.055 | 59.47 | 4.662 | 180 | 428 | 18052 |  | 0.4334 | 71.794 | 6219.9
2022-04-27 | 180 | 6.31 | 11.358 | 2.58 | 2.62 | 2.6 | 1.085 | 58.8 | 4.679 | 180 | 304 | 17869 |  | 0.2302 | 63.186 | 6203.2
2022-04-28 | 180 | [9 empty] | 523 |  |  | 0.3854 | 64.941 | 6249.7
2022-04-29 | 180 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.594 | 76.843 | 6361.1
2022-04-30 | 180 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.3628 | 73.573 | 6576.2
2022-05-01 | 180 | [9 empty] | 308 |  |  |  | 71.229
2022-05-02 | 180 | 6.36 | 11.448 | 2.61 | 2.64 | 2.625 | 1.145 | 58.73 | 4.725 | 180 | 338 | 18351 |  | 0.3673 | 69.781 | 6523.1
2022-05-03 | 180 | 6.99 | 12.582 | 2.49 | 2.39 | 2.44 | 1.01 | 65.09 | 4.392 | 180 | 340 | 18119 |  | 0.3157 | 66.109 | 6579.6
2022-05-04 | 180 | 7.26 | 13.068 | 2.56 | 2.64 | 2.6 | 1.185 | 64.19 | 4.68 | 180 | 338 | 17839 |  | 0.5133 | 73.56 | 6713.9
2022-05-05 | 180 | 7.26 | 13.068 | 2.78 | 2.6 | 2.69 | 1.245 | 62.95 | 4.842 | 180 | 250 | 17619 |  | 0.3194 | 69.005 | 6834.7
2022-05-06 | 180 | 7.14 | 12.852 | 2.63 | 2.57 | 2.6 | 1.06 | 63.59 | 4.679 | 180 | 339 | 17689 |  | 0.2513 | 62.265 | 6907.1
2022-05-07 | 180 | [9 empty] | 338 |  |  | 0.275 | 58.646 | 6956.3
2022-05-08 | 180 | [9 empty] | 339 |  |  | 0 | 42.022 | 7060.3
2022-05-09 | 180 | 7.03 | 12.654 | 2.52 | 2.49 | 2.505 | 1.105 | 64.37 | 4.509 | 180 | 331 | 17829 |  | 0.4635 | 53.762 | 7054.7
2022-05-10 | 180 | 6.89 | 12.402 | 3.07 | 2.63 | 2.85 | 1.115 | 58.64 | 5.129 | 180 | 411 | 17769 |  | 0.28 | 52.81 | 7117.6
2022-05-11 | 180 | 7.37 | 13.266 | 2.6 | 2.69 | 2.645 | 1.1 | 64.11 | 4.761 | 180 | 413 | 17649 |  | 0 | 37.84 | 7156.2
2022-05-12 | 180 | 7.79 | 14.022 | 2.73 | 2.94 | 2.835 | 1.06 | 63.61 | 5.103 | 180 | 346 | 17889 |  | 0.5771 | 56.56 | 7491.1
2022-05-13 | 180 | 7.54 | 13.572 | 2.78 | 2.89 | 2.835 | 1.08 | 62.4 | 5.103 | 180 | 315 | 17789 |  | 0.5877 | 70.515 | 7593.4
2022-05-14 | 180 | [9 empty] | 420 |  |  | 0.2715 | 64.377 | 6997.3
2022-05-15 | 180 | [9 empty] | 365 |  |  | 0 | 46.128 | 6833.5
2022-05-16 | 168 | 7.14 | 11.995 | 2.58 | 2.76 | 2.67 | 0.975 | 62.61 | 4.485 | 168 | 291 | 18019 |  | 0.1574 | 38.343 | 6668.5
2022-05-17 | 180 | 7.16 | 12.888 | 2.69 | 2.59 | 2.64 | 1.055 | 63.13 | 4.752 | 180 | 315 | 17859 |  | 0.3458 | 47.082 | 7091.2
2022-05-18 | 180 | 7.56 | 13.608 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 1.105 | 64.29 | 4.859 | 180 | 317 | 17685 |  | 0.4964 | 59.063 | 7346.4
2022-05-19 | 175 | 7.63 | 13.352 | 2.51 | 2.83 | 2.67 | 1.19 | 65.01 | 4.672 | 175 | 243 | 17756 |  | 0.4613 | 64.029 | 7239.6
2022-05-20 | 174 | 7.13 | 12.406 | 2.63 | 2.98 | 2.805 | 1.16 | 60.66 | 4.881 | 174 | 311 | 17439 |  | 0.1178 | 51.427 | 6733
2022-05-21 | 180 | [9 empty] | 449 |  |  | 0.3649 | 56.74 | 6819.6
2022-05-22 | 180 | [9 empty] | 314 |  |  | 0 | 40.656 | 6695.6
2022-05-23 | 180 | 6.86 | 12.348 | 2.78 | 2.79 | 2.785 | 1.205 | 59.4 | 5.013 | 180 | 338 | 17615 |  | 0.3589 | 47.446 | 6688.5
2022-05-24 | 180 | 7.02 | 12.636 | 2.62 | 2.7 | 2.66 | 1.065 | 62.11 | 4.788 | 180 | 317 | 17569 |  | 0.2841 | 48.491 | 6847.8
2022-05-25 | 180 | 7.07 | 12.726 | 2.67 | 2.62 | 2.645 | 1.1 | 62.59 | 4.761 | 180 | 321 | 17849 |  | 0 | 34.745 | 7159.6
2022-05-26 | 180 | [9 empty] | 325 |  |  | 0.4932 | 50.059 | 7303.2
2022-05-27 | 180 | 6.8 | 12.24 | 2.71 | 2.68 | 2.695 | 1.2 | 60.37 | 4.851 | 180 | 321 | 17685 |  | 0.4743 | 60.068 | 7167.8
2022-05-28 | 180 | [9 empty] | 314 |  |  | 0.3365 | 60.208 | 7285
2022-05-29 | 180 | [9 empty] | 321 |  |  |  | 60.308 | 7384.3
2022-05-30 | 180 | 6.86 | 12.348 | 2.78 | 3.07 | 2.925 | 1.2 | 57.36 | 5.265 | 180 | 339 | 17588 |  | 0.1361 | 50.155 | 7396.9
2022-05-31 | 180 | 7.41 | 13.338 | 2.6 | 2.62 | 2.61 | 1.015 | 64.78 | 4.698 | 180 | 320 | 17249 |  | 0.4013 | 56.416 | 7458.9
2022-06-01 | 180 | [9 empty] | 365 |  |  | 0.5851 | 70.279 | 7746
2022-06-02 | 180 | 7.18 | 12.924 | 2.51 | 2.58 | 2.545 | 1.005 | 64.55 | 4.582 | 180 | 408 | 17639 |  | 0.3443 | 67.927 | 7379.4
2022-06-03 | 180 | 7.25 | 13.05 | 2.56 | 2.61 | 2.585 | 1.03 | 64.34 | 4.654 | 180 | 417 | 17435 |  | 0 | 48.672 | 6900.2
2022-06-04 | 180 | [9 empty] | 298 |  |  | 0.3716 | 53.838 | 6915.4
2022-06-05 | 180 | [9 empty] | 301 |  |  |  | 57.54 | 7095
2022-06-06 | 180 | 6.55 | 11.79 | 2.68 | 2.7 | 2.69 | 1.125 | 58.93 | 4.842 | 180 | 466 | 18038 |  | 0.4628 | 64.841 | 7100.3
2022-06-07 | 180 | 6.57 | 11.826 | 2.69 | 2.63 | 2.66 | 1.05 | 59.51 | 4.788 | 180 | 257 | 17885 |  | 0.3147 | 62.516 | 6798.1
2022-06-08 | 180 | 6.61 | 11.898 | 2.86 | 2.94 | 2.9 | 1.2 | 56.13 | 5.22 | 180 | 398 | 18109 |  | 0 | 44.794 | 7028
2022-06-09 | 180 | 6.59 | 11.862 | 2.73 | 2.84 | 2.785 | 1.06 | 57.74 | 5.013 | 180 | 281 | 18428 |  | 0.3775 | 51.357 | 7062.4
2022-06-10 | 180 | 6.81 | 12.258 | 2.72 | 2.81 | 2.765 | 1.165 | 59.4 | 4.977 | 180 | 444 | 18159 |  | 0.4381 | 59.154 | 7115.3
2022-06-11 | 184 | [9 empty] | 314 |  |  | 0.3811 | 63.206 | 7419.6
2022-06-12 | 188 | [9 empty] | 348 |  |  |  | 66.584 | 7572.4
2022-06-13 | 196 | 6.47 | 12.681 | 2.71 | 2.7 | 2.705 | 1.105 | 58.19 | 5.302 | 196 | 343 | 17939 |  | 0.2801 | 65.301 | 7532.2
2022-06-14 | 204 | 6.51 | 13.28 | 2.68 | 2.81 | 2.745 | 1.12 | 57.83 | 5.6 | 204 | 453 | 17749 |  | 0.2688 | 64.241 | 7877.2
2022-06-15 | 204 | [9 empty] | 347 |  |  | 0.504 | 75.174 | 8236.7
2022-06-16 | 204 | 6.98 | 14.239 | 2.71 | 2.77 | 2.74 | 1.105 | 60.74 | 5.59 | 204 | 377 | 18238 |  | 0.2782 | 69.953 | 8593.5
2022-06-17 | 204 | 7.13 | 14.545 | 2.82 | 2.81 | 2.815 | 1.275 | 60.52 | 5.742 | 204 | 315 | 17869 |  | 0.2255 | 63.166 | 8495.1
2022-06-18 | 208 | [9 empty] | 403 |  |  | 0.5137 | 76.437 | 8481.6
2022-06-19 | 212 | [9 empty] | 339 |  |  | 0 | 55.823 | 8472.6
2022-06-20 | 216 | 6.65 | 14.364 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 1.105 | 59.1 | 5.875 | 216 | 385 | 17425 |  | 0.3798 | 64.009 | 8333.7
2022-06-21 | 216 | 6.72 | 14.515 | 2.83 | 2.79 | 2.81 | 1.22 | 58.18 | 6.07 | 216 | 317 | 17755 |  | 0.2766 | 62.801 | 8247.6
2022-06-22 | 216 | 6.63 | 14.321 | 2.84 | 2.64 | 2.74 | 1.205 | 58.67 | 5.919 | 216 | 316 | 17629 |  | 0 | 44.999 | 9056.5
2022-06-23 | 216 | 6.15 | 13.284 | 2.69 | 2.74 | 2.715 | 1.21 | 55.85 | 5.865 | 216 | 315 | 17419 |  | 0.3743 | 55.163 | 9586.1
2022-06-24 | 215 | 6.04 | 12.986 | 2.98 | 2.79 | 2.885 | 1.41 | 52.24 | 6.202 | 215 | 422 | 17719 |  | 0.3278 | 59.323 | 9296.4
2022-06-25 | 224 | [9 empty] | 391 |  |  | 0.2571 | 60.609 | 8580.8
2022-06-26 | 224 | [9 empty] | 339 |  |  | 0 | 43.428 | 8842.4
2022-06-27 | 224 | 4.77 | 10.685 | 2.89 | 2.73 | 2.81 | 1.19 | 41.09 | 6.295 | 224 | 450 | 18036 |  | 0.1371 | 39.824 | 9478.3
2022-06-28 | 215 | 5.08 | 10.922 | 2.88 | 2.59 | 2.735 | 1.01 | 46.16 | 5.88 | 215 | 327 | 18219 |  | 0.2827 | 44.615 | 9031.8
2022-06-29 | 192 | 5.46 | 10.483 | 2.89 | 2.95 | 2.92 | 1.155 | 46.52 | 5.606 | 192 | 315 | 18095 |  | 0.2743 | 43.476 | 8814.3
2022-06-30 | 199 | 5.08 | 10.109 | 2.71 | 2.49 | 2.6 | 1.055 | 48.82 | 5.174 | 199 | 343 | 18169 |  | 0.289 | 48.592 | 7645.3
2022-07-01 | 224 | 5.33 | 11.939 | 2.88 | 2.8 | 2.84 | 1.205 | 46.72 | 6.361 | 224 | 312 | 18026 |  | 0.2894 | 57.57 | 7600.1
2022-07-02 | 224 | [9 empty] | 315 |  |  | 0.3608 | 64.161 | 7735.8
2022-07-03 | 224 | [9 empty] | 316 |  |  | 0 | 45.974 | 7665.1
2022-07-04 | 224 | 5.39 | 12.074 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 1.11 | 48.98 | 6.16 | 224 | 315 | 18140 |  | 0.2931 | 51.554 | 7635.5
2022-07-05 | 224 | 5.45 | 12.208 | 2.9 | 2.88 | 2.89 | 1.255 | 46.97 | 6.474 | 224 | 351 | 18284 |  | 0.3146 | 56.917 | 7395.4
2022-07-06 | 217 | 5.51 | 11.957 | 2.88 | 2.81 | 2.845 | 1.165 | 48.37 | 6.173 | 217 | 321 | 17943 |  | 0.2876 | 57.201 | 7216.2
2022-07-07 | 219 | 5.37 | 11.76 | 2.88 | 2.86 | 2.87 | 1.295 | 46.55 | 6.286 | 219 | 337 | 18260 |  | 0.3667 | 64.128 | 7382.4
2022-07-08 | 216 | 5.44 | 11.75 | 2.91 | 2.92 | 2.915 | 1.295 | 46.42 | 6.296 | 216 | 339 | 18045 |  | 0.1663 | 55.505 | 7187
2022-07-09 | 206 | [9 empty] | 332 |  |  | 0.482 | 66.076 | 7068.2
2022-07-10 | 224 | [9 empty] | 364 |  |  | 0 | 51.483 | 7036.6
2022-07-11 | 224 | 4.83 | 10.819 | 2.66 | 2.6 | 2.63 | 0.955 | 45.55 | 5.891 | 224 | 337 | 18169 |  | 0.1506 | 46.449 | 7421.8
2022-07-12 | 208 | 5.09 | 10.587 | 2.69 | 2.62 | 2.655 | 1.06 | 47.84 | 5.522 | 208 | 370 | 18364 |  | 0.2625 | 46.383 | 6964.5
2022-07-13 | 224 | 5.32 | 11.917 | 2.95 | 2.87 | 2.91 | 1.16 | 45.3 | 6.519 | 224 | 328 | 18195 |  | 0.4349 | 63.404 | 7422.9
2022-07-14 | 224 | 5.34 | 11.962 | 2.57 | 2.59 | 2.58 | 1 | 51.69 | 5.779 | 224 | 386 | 18313 |  | 0.301 | 64.545 | 7782.9
2022-07-15 | 224 | 5.31 | 11.894 | 2.72 | 2.49 | 2.605 | 1.055 | 50.94 | 5.835 | 224 | 309 | 18099 |  | 0 | 46.249 | 8047.5
2022-07-16 | 224 | [9 empty] | 313 |  |  | 0.3957 | 58.266 | 8020
2022-07-17 | 224 | [9 empty] | 363 |  |  |  | 66.877 | 7962.1
2022-07-18 | 224 | 5.11 | 11.446 | 2.61 | 2.59 | 2.6 | 0.915 | 49.12 | 5.824 | 224 | 334 | 18428 |  | 0.4537 | 76.731 | 7853.7
2022-07-19 | 216 | 5.12 | 11.059 | 2.7 | 2.61 | 2.655 | 1.105 | 48.14 | 5.735 | 216 | 406 | 18175 |  | 0.2307 | 67.141 | 7416.5
2022-07-20 | 224 | 5.19 | 11.626 | 2.67 | 2.69 | 2.68 | 0.955 | 48.36 | 6.004 | 224 | 315 | 18352 |  | 0 | 49.891 | 7604.4
2022-07-21 | 224 | 5.1 | 11.424 | 2.56 | 2.48 | 2.52 | 0.76 | 50.59 | 5.645 | 224 | 283 | 18117 |  | 0.3634 | 58.824 | 7602.4
2022-07-22 | 224 | 5.31 | 11.894 | 2.48 | 2.8 | 2.64 | 1.055 | 50.28 | 5.914 | 224 | 423 | 18394 |  | 0.5385 | 76.345 | 7455.3
2022-07-23 | 224 | [9 empty] | 384 |  |  | 0.2984 | 73.649 | 6558.7
2022-07-24 | 224 | [9 empty] | 319 |  |  |  | 71.716 | 7882.7
2022-07-25 | 232 | 4.67 | 10.834 | 2.49 | 2.6 | 2.545 | 0.91 | 45.5 | 5.905 | 232 | 197 | 18502 |  | 0.1361 | 62.176 | 6988.3
2022-07-26 | 240 | 5.1 | 12.24 | 2.68 | 2.76 | 2.72 | 1.1 | 46.67 | 6.528 | 240 | 291 | 18137 |  | 0.3095 | 67.146 | 7285
2022-07-27 | 230 | 4.99 | 11.477 | 2.75 | 2.62 | 2.685 | 1.105 | 46.19 | 6.176 | 230 | 291 | 18270 |  | 0.4609 | 76.159 | 7302.1
2022-07-28 | 240 | 4.91 | 11.784 | 2.7 | 2.59 | 2.645 | 1.06 | 46.13 | 6.348 | 240 | 246 | 18430 |  | 0.3324 | 79.555 | 7442.6
2022-07-29 | 240 | 5.05 | 12.12 | 2.72 | 2.61 | 2.665 | 1.11 | 47.23 | 6.396 | 240 | 197 | 18540 |  | 0 | 57.003 | 7468.2
2022-07-30 | 240 | [9 empty] | 187 |  |  | 0.4541 | 71.736 | 7484.8
2022-07-31 | 240 | [9 empty] | 272 |  |  |  | 82.293 | 7423.5
2022-08-01 | 240 | 4.67 | 11.208 | 2.68 | 2.74 | 2.71 | 1.065 | 41.97 | 6.504 | 240 | 242 | 18841 |  | 0.3091 | 79.997 | 7296.1
2022-08-02 | 240 | 4.96 | 11.904 | 2.79 | 2.87 | 2.83 | 1.23 | 42.94 | 6.792 | 240 | 331 | 18530 |  | 0.2955 | 77.422 | 7088.5
2022-08-03 | 240 | 4.85 | 11.64 | 2.66 | 2.49 | 2.575 | 1 | 46.91 | 6.18 | 240 | 241 | 18173 |  | 0.1408 | 65.052 | 7158.7
2022-08-04 | 240 | [9 empty] | 269 |  |  | 0.3624 | 71.267 | 7175.3
2022-08-05 | 240 | 4.64 | 11.136 | 2.79 | 2.75 | 2.77 | 1.145 | 40.3 | 6.648 | 240 | 352 | 18440 |  | 0.3352 | 73.87 | 7151.7
2022-08-06 | 240 | [9 empty] | 224 |  |  | 0.5235 | 88.547 | 6990.8
2022-08-07 | 240 | [9 empty] | 362 |  |  |  | 99.063 | 7025
2022-08-08 | 240 | 4.74 | 11.376 | 2.5 | 2.71 | 2.605 | 0.91 | 45.04 | 6.252 | 240 | 320 | 18518 |  | 0.3757 | 96.543 | 7032
2022-08-09 | 240 | 5.01 | 12.024 | 2.61 | 2.68 | 2.645 | 1.01 | 47.21 | 6.347 | 240 | 200 | 18395 |  | 0.3114 | 90.361 | 7025.5
2022-08-10 | 240 | 5.12 | 12.288 | 2.69 | 2.75 | 2.72 | 1.18 | 46.88 | 6.527 | 240 | 302 | 18164 |  | 0.4551 | 95.706 | 6916.9
2022-08-11 | 240 | 5.04 | 12.096 | 2.59 | 2.67 | 2.63 | 1.005 | 47.82 | 6.312 | 240 | 147 | 18449 |  | 0.4628 | 100.065 | 7013.3
2022-08-12 | 228 | 5.61 | 12.791 | 2.72 | 2.88 | 2.8 | 1.23 | 50.09 | 6.384 | 228 | 269 | 18208 |  | 0 | 68.115 | 6986.1
2022-08-13 | 216 | [9 empty] | 256 |  |  | 0.5703 | 81.158 | 6849.8
2022-08-14 | 192 | [9 empty] | 298 |  |  |  | 82.731 | 6476.9
2022-08-15 | 192 | [9 empty] | 206 |  |  | 0.4993 | 86.454 | 6181.3
2022-08-16 | 180 | 4.89 | 8.802 | 2.77 | 2.84 | 2.805 | 1.205 | 42.64 | 5.049 | 180 | 0 | 18639 |  | 0 | 58.075 | 5808.2
2022-08-17 | 168 | 4.69 | 7.879 | 2.51 | 2.48 | 2.495 | 0.925 | 46.8 | 4.192 | 168 | 0 | 18348 |  | 0 | 38.839 | 5423
2022-08-18 | 180 | 5.05 | 9.09 | 2.72 | 2.71 | 2.715 | 1.115 | 46.24 | 4.887 | 180 | 93 | 18218 |  | 0 | 29.817 | 5404.8
2022-08-19 | 192 | 5.24 | 10.061 | 2.83 | 2.76 | 2.795 | 1.155 | 46.66 | 5.367 | 192 | 212 | 18493 |  | 0.5982 | 55.348 | 5623.8
2022-08-20 | 204 | [9 empty] | 271 |  |  | 0.2963 | 59.27 | 5773.3
2022-08-21 | 204 | [9 empty] | 291 |  |  |  | 59.602 | 5791.1
2022-08-22 | 204 | 5.02 | 10.241 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.05 | 48.61 | 5.263 | 204 | 260 | 18635 |  | 0.1979 | 54.148 | 5912.3
2022-08-23 | 204 | 4.89 | 9.976 | 2.68 | 2.78 | 2.73 | 1.205 | 44.17 | 5.57 | 204 | 287 | 18387 |  | 0.4167 | 62.895 | 5929.3
2022-08-24 | 204 | 5 | 10.2 | 2.49 | 2.75 | 2.62 | 0.955 | 47.6 | 5.345 | 204 | 347 | 18419 |  | 0.4107 | 68.818 | 5947.4
2022-08-25 | 187 | 4.84 | 9.051 | 2.58 | 2.46 | 2.52 | 1.045 | 47.93 | 4.713 | 187 | 371 | 18118 |  | 0.4382 | 68.431 | 5920.2
2022-08-26 | 204 | 4.79 | 9.772 | 2.61 | 2.54 | 2.575 | 1.07 | 46.24 | 5.253 | 204 | 256 | 18342 |  | 0 | 53.491 | 6056.5
2022-08-27 | 204 | [9 empty] | 291 |  |  | 0.5164 | 68.188 | 6185
2022-08-28 | 204 | [9 empty] | 203 |  |  |  | 78.719 | 6197.3
2022-08-29 | 204 | [9 empty] | 303 |  |  | 0.4978 | 85.193 | 6288.9
2022-08-30 | 204 | 5.5 | 11.22 | 2.69 | 2.68 | 2.685 | 1.005 | 51.18 | 5.478 | 204 | 307 | 18680 |  | 0.2554 | 75.811 | 6579.2
2022-08-31 | 204 | 6.1 | 12.444 | 2.58 | 2.66 | 2.62 | 1.045 | 57.05 | 5.345 | 204 | 311 | 18592 |  | 0 | 54.321 | 6435.3
2022-09-01 | 204 | 5.83 | 11.893 | 2.56 | 2.59 | 2.575 | 1 | 55.83 | 5.253 | 204 | 253 | 18209 |  | 0.3719 | 60.426 | 6408.2
2022-09-02 | 198 | 5.49 | 10.87 | 2.6 | 2.65 | 2.625 | 1.07 | 52.19 | 5.197 | 198 | 216 | 18739 |  | 0.7253 | 82.735 | 6074.8
2022-09-03 | 192 | [9 empty] | 316 |  |  | 0.3535 | 76.727 | 5885.7
2022-09-04 | 192 | [9 empty] | 315 |  |  |  | 74.219 | 5704.1
2022-09-05 | 192 | 4.92 | 9.446 | 2.49 | 2.39 | 2.44 | 1 | 50.41 | 4.684 | 192 | 316 | 18924 |  | 0.3894 | 74.373 | 5732.4
2022-09-06 | 192 | 4.98 | 9.562 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 1.13 | 48.39 | 4.935 | 192 | 262 | 18506 |  | 0.3878 | 74.397 | 5695.1
2022-09-07 | 192 | 5.15 | 9.888 | 2.69 | 2.7 | 2.695 | 1.15 | 47.67 | 5.174 | 192 | 315 | 18710 |  | 0.5289 | 82.095 | 5420.2
2022-09-08 | 192 | 4.81 | 9.235 | 2.57 | 2.49 | 2.53 | 1 | 47.4 | 4.858 | 192 | 315 | 18710 |  | 0.3613 | 78.486 | 5263.2
2022-09-09 | 192 | [9 empty] | 267 |  |  | 0.2697 | 70.915 | 5110.2
2022-09-10 | 192 | [9 empty] | 221 |  |  |  | 65.49 | 5070.1
2022-09-11 | 192 | [9 empty] | 288 |  |  |  | 61.603 | 5073.5
2022-09-12 | 192 | 4.55 | 8.736 | 2.8 | 2.66 | 2.73 | 1.15 | 40 | 5.242 | 192 | 351 | 18630 |  | 0.2776 | 59.252 | 5251.7
2022-09-13 | 192 | 5.07 | 9.734 | 2.82 | 2.73 | 2.775 | 1.125 | 45.27 | 5.327 | 192 | 405 | 18367 |  | 0.3144 | 59.565 | 5136.5
2022-09-14 | 192 | 4.86 | 9.331 | 2.78 | 2.7 | 2.74 | 1.105 | 43.62 | 5.261 | 192 | 371 | 18209 |  | 0.2041 | 53.79 | 5559.3
2022-09-15 | 192 | 4.63 | 8.89 | 2.87 | 2.64 | 2.755 | 1.07 | 40.5 | 5.29 | 192 | 355 | 17948 |  | 0.3346 | 56.751 | 5836.3
2022-09-16 | 192 | 4.85 | 9.312 | 2.81 | 2.76 | 2.785 | 1.175 | 42.58 | 5.347 | 192 | 386 | 17825 |  | 0.5028 | 68.029 | 6112.9
2022-09-17 | 192 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.4372 | 72.541 | 6328.4
2022-09-18 | 184 | [9 empty] | 313 |  |  |  | 72.617 | 6372.1
2022-09-19 | 192 | 5.07 | 9.734 | 2.67 | 2.74 | 2.705 | 1.14 | 46.65 | 5.193 | 192 | 363 | 17948 |  | 0.1866 | 64.448 | 6763.7
2022-09-20 | 192 | 4.91 | 9.427 | 2.58 | 2.57 | 2.575 | 1.095 | 47.56 | 4.944 | 192 | 363 | 17759 |  | 0.5038 | 73.596 | 6740.8
2022-09-21 | 192 | 5.1 | 9.792 | 2.49 | 2.58 | 2.535 | 1 | 50.29 | 4.868 | 192 | 341 | 17830 |  | 0.6112 | 86.002 | 6568.3
2022-09-22 | 192 | 4.84 | 9.293 | 2.76 | 2.68 | 2.72 | 1 | 43.8 | 5.223 | 192 | 334 | 17927 |  | 0.6011 | 94.339 | 6345.8
2022-09-23 | 192 | 5.15 | 9.888 | 2.65 | 2.67 | 2.66 | 1.09 | 48.35 | 5.107 | 192 | 363 | 17748 |  | 0.1883 | 77.847 | 6018.9
2022-09-24 | 192 | [9 empty] | 338 |  |  | 0.5584 | 86.173 | 6058.6
2022-09-25 | 192 | [9 empty] | 227 |  |  |  | 92.138 | 6043.3
2022-09-26 | 192 | 4.96 | 9.523 | 2.7 | 2.78 | 2.74 | 1.155 | 44.76 | 5.261 | 192 | 363 | 17683 |  | 0.389 | 87.193 | 5924.2
2022-09-27 | 192 | 5.17 | 9.926 | 2.47 | 2.58 | 2.525 | 0.93 | 51.16 | 4.848 | 192 | 363 | 17942 |  | 0.3545 | 81.772 | 5839.2
2022-09-28 | 192 | 5.38 | 10.33 | 2.58 | 2.61 | 2.595 | 1.045 | 51.77 | 4.982 | 192 | 305 | 18103 |  | 0 | 58.592 | 5997.9
2022-09-29 | 192 | [9 empty] | 406 |  |  | 0.4111 | 64.358 | 5947.6
2022-09-30 | 192 | [9 empty] | 305 |  |  | 0.5583 | 76.499 | 5800.6
2022-10-01 | 192 | [9 empty] | 253 |  |  | 0.5848 | 86.643 | 5678.1
2022-10-02 | 192 | [9 empty] | 409 |  |  |  | 93.912
2022-10-03 | 192 | [9 empty] | 363 |  |  | 0.1997 | 78.158
2022-10-04 | 192 | [9 empty] | 291 |  |  | 0.361 | 75.652
2022-10-05 | 192 | [9 empty] | 230 |  |  | 0.6028 | 87.017
2022-10-06 | 192 | 5.38 | 10.33 | 2.66 | 2.8 | 2.73 | 1.26 | 49.26 | 5.241 | 192 | 378 | 17684 |  | 0.342 | 80.962 | 5889.9
2022-10-07 | 192 | 5.27 | 10.118 | 2.62 | 2.74 | 2.68 | 1.14 | 49.15 | 5.145 | 192 | 277 | 17492 |  | 0 | 58.011 | 5745.2
2022-10-08 | 192 | [9 empty] | 296 |  |  | 0.5774 | 72.994 | 5741.8
2022-10-09 | 192 | [9 empty] | 363 |  |  |  | 83.73 | 5853.2
2022-10-10 | 192 | 5.07 | 9.734 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.095 | 47.34 | 5.126 | 192 | 319 | 17637 |  | 0.2872 | 75.626 | 5913
2022-10-11 | 192 | 5.31 | 10.195 | 2.64 | 2.71 | 2.675 | 1.12 | 49.62 | 5.136 | 192 | 321 | 17825 |  | 0.3955 | 75.713 | 6024.4
2022-10-12 | 192 | [9 empty] | 267 |  |  | 0.2478 | 67.738 | 6262.6
2022-10-13 | 192 | 5.3 | 10.176 | 2.67 | 2.85 | 2.76 | 1.3 | 47.92 | 5.3 | 192 | 335 | 17427 |  | 0.3437 | 67.242 | 6094.9
2022-10-14 | 192 | 5.12 | 9.83 | 2.65 | 2.77 | 2.71 | 1.25 | 47.07 | 5.203 | 192 | 322 | 17326 |  | 0.5233 | 76.661 | 6074.1
2022-10-15 | 192 | [9 empty] | 267 |  |  | 0.4053 | 76.988 | 5797.6
2022-10-16 | 192 | [9 empty] | 267 |  |  |  | 77.222 | 5879.1
2022-10-17 | 192 | 5.33 | 10.234 | 2.64 | 2.59 | 2.615 | 1.045 | 50.94 | 5.021 | 192 | 267 | 17512 |  | 0.2361 | 68.184 | 6116.5
2022-10-18 | 192 | 5.02 | 9.638 | 2.69 | 2.71 | 2.7 | 1.06 | 46.22 | 5.183 | 192 | 267 | 17702 |  | 0.1595 | 57.538 | 5902.3
2022-10-19 | 192 | 4.97 | 9.542 | 2.62 | 2.68 | 2.65 | 1.105 | 46.68 | 5.088 | 192 | 344 | 17589 |  | 0.5865 | 73.149 | 5931
2022-10-20 | 192 | 5.28 | 10.138 | 2.52 | 2.51 | 2.515 | 1.015 | 52.37 | 4.829 | 192 | 363 | 17794 |  | 0.408 | 74.618 | 5784
2022-10-21 | 192 | 5.14 | 9.869 | 2.58 | 2.54 | 2.56 | 1.075 | 50.19 | 4.916 | 192 | 404 | 17819 |  | 0 | 53.466 | 5940.6
2022-10-22 | 192 | [9 empty] | 362 |  |  | 0.4604 | 63.366 | 6102.2
2022-10-23 | 184 | [9 empty] | 342 |  |  |  | 67.524 | 6036.3
2022-10-24 | 184 | [9 empty] | 365 |  |  | 0.332 | 65.7 | 5751.8
2022-10-25 | 192 | 5.36 | 10.291 | 2.73 | 2.96 | 2.845 | 1.045 | 46.92 | 5.462 | 192 | 363 | 18429 |  | 0.3704 | 69.284 | 5901.9
2022-10-26 | 192 | 5.56 | 10.675 | 2.781 | 2.47 | 2.626 | 0.99 | 52.77 | 5.042 | 192 | 363 | 18216 |  | 0.2432 | 62.879 | 5908.1
2022-10-27 | 192 | 5.37 | 10.31 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 1.195 | 49.91 | 5.164 | 192 | 347 | 18082 |  | 0.3423 | 63.686 | 5837.5
2022-10-28 | 192 | 5.14 | 9.869 | 2.79 | 2.88 | 2.835 | 1.2 | 44.84 | 5.444 | 192 | 267 | 17768 |  | 0.3678 | 65.65 | 5648
2022-10-29 | 192 | [9 empty] | 257 |  |  | 0.6001 | 79.702 | 5859.5
2022-10-30 | 192 | [9 empty] | 282 |  |  |  | 89.771 | 6087.1
2022-10-31 | 192 | 5.31 | 10.195 | 2.61 | 2.72 | 2.665 | 1.015 | 49.81 | 5.117 | 192 | 274 | 18319 |  | 0.1787 | 74.047 | 6218.9
2022-11-01 | 196 | 5.59 | 10.956 | 2.73 | 2.79 | 2.76 | 1.09 | 50.63 | 5.409 | 196 | 277 | 18067 |  | 0.4018 | 76.485 | 6300.2
2022-11-02 | 200 | 5.78 | 11.56 | 2.64 | 2.68 | 2.66 | 1.135 | 53.98 | 5.32 | 200 | 253 | 17894 |  | 0.3771 | 77.302 | 6547.4
2022-11-03 | 204 | 5.68 | 11.587 | 2.69 | 2.7 | 2.695 | 1.01 | 52.55 | 5.498 | 204 | 283 | 18227 |  | 0.5149 | 86.271 | 6798.6
2022-11-04 | 204 | [9 empty] | 285 |  |  | 0.1801 | 72.231 | 6649.3
2022-11-05 | 204 | [9 empty] | 260 |  |  | 0.469 | 78.876 | 6654.7
2022-11-06 | 204 | [9 empty] | 242 |  |  |  | 83.637 | 6550.2
2022-11-07 | 204 | [9 empty] | 268 |  |  | 0.3299 | 79.004
2022-11-08 | 204 | [9 empty] | 273 |  |  | 0.4565 | 83.004
2022-11-09 | 204 | [9 empty] | 272 |  |  | 0 | 59.475
2022-11-10 | 204 | [9 empty] | 265 |  |  | 0.3785 | 64.503
2022-11-11 | 204 | 5.16 | 10.526 | 2.58 | 2.78 | 2.68 | 1.05 | 48.06 | 5.467 | 204 | 266 | 18096 |  | 0.3303 | 65.319 | 6107.7
2022-11-12 | 204 | [9 empty] | 269 |  |  | 0.4962 | 75.499 | 6569
2022-11-13 | 204 | [9 empty] | 263 |  |  |  | 82.793 | 6635.4
2022-11-14 | 204 | 5.25 | 10.71 | 2.77 | 2.83 | 2.8 | 1.095 | 46.67 | 5.712 | 204 | 184 | 18513 |  | 0.1773 | 69.577 | 6727.5
2022-11-15 | 184 | 5.31 | 9.77 | 2.72 | 2.59 | 2.655 | 1.11 | 50 | 4.885 | 184 | 214 | 18366 |  | 0.3182 | 61.563 | 6173
2022-11-16 | 173 | 5.6 | 9.688 | 2.8 | 2.7 | 2.75 | 1.155 | 50.89 | 4.758 | 173 | 256 | 17936 |  | 0.5443 | 68.169 | 6458
2022-11-17 | 193 | 5.51 | 10.634 | 2.79 | 2.69 | 2.74 | 1.15 | 50.27 | 5.288 | 193 | 248 | 18024 |  | 0.3642 | 74.419 | 6154.5
2022-11-18 | 152 | [9 empty] | 248 |  |  | 0.4047 | 59.432 | 5726.2
2022-11-19 | 198 | [9 empty] | 248 |  |  | 0.358 | 75.565 | 6265.3
2022-11-20 | 196 | [9 empty] | 250 |  |  |  | 73.488 | 6475.3
2022-11-21 | 204 | 5.35 | 10.914 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 0.92 | 48.6 | 5.61 | 204 | 247 | 18418 |  | 0.4604 | 81.43 | 6683.3
2022-11-22 | 204 | 5.43 | 11.077 | 2.86 | 2.78 | 2.82 | 1.1 | 48.07 | 5.752 | 204 | 246 | 18268 |  | 0.3415 | 78.097 | 6831.8
2022-11-23 | 204 | 5.36 | 10.934 | 2.69 | 2.63 | 2.66 | 1.19 | 50.37 | 5.427 | 204 | 245 | 18024 |  | 0 | 55.959 | 7123
2022-11-24 | 204 | 5.33 | 10.873 | 2.68 | 2.66 | 2.67 | 1.1 | 49.91 | 5.446 | 204 | 191 | 18468 |  | 0.563 | 72.65 | 7061.3
2022-11-25 | 204 | 5.12 | 10.445 | 2.76 | 2.94 | 2.85 | 1.185 | 44.34 | 5.814 | 204 | 246 | 18616 |  | 0.2738 | 67.888 | 7008.5
2022-11-26 | 204 | [9 empty] | 161 |  |  | 0.3965 | 71.57 | 7094.6
2022-11-27 | 204 | [9 empty] | 243 |  |  |  | 74.209 | 7305.4
2022-11-28 | 204 | 4.88 | 9.955 | 2.7 | 2.61 | 2.655 | 1.06 | 45.59 | 5.417 | 204 | 243 | 18166 |  | 0.2844 | 69.62 | 7509.2
2022-11-29 | 204 | 4.97 | 10.139 | 2.85 | 2.95 | 2.9 | 1.1 | 41.65 | 5.916 | 204 | 243 | 18328 |  | 0.2807 | 66.119 | 7083.6
2022-11-30 | 210 | [9 empty] | 294 |  |  | 0.4191 | 73.721 | 6571.9
2022-12-01 | 209 | 4.8 | 10.032 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.145 | 44.38 | 5.58 | 209 | 408 | 18168 |  | 0.3394 | 72.679 | 6798.6
2022-12-02 | 204 | 4.91 | 10.016 | 2.58 | 2.68 | 2.63 | 1.095 | 46.44 | 5.365 | 204 | 378 | 18460 |  | 0.1556 | 59.832 | 6812.2
2022-12-03 | 204 | [9 empty] | 330 |  |  | 0.2104 | 55.035 | 6756.5
2022-12-04 | 200 | [9 empty] | 338 |  |  | 1 | 95.355 | 6766.7
2022-12-05 | 199 | 4.77 | 9.492 | 2.58 | 2.67 | 2.625 | 1.09 | 44.97 | 5.223 | 199 | 395 | 18698 |  | 0.1342 | 75.552 | 6903.6
2022-12-06 | 204 | [9 empty] | 360 |  |  | 0.3947 | 78.319 | 7129.9
2022-12-07 | 208 | 4.67 | 9.714 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 1.15 | 42.4 | 5.595 | 208 | 350 | 18950 |  | 0.3701 | 79.04 | 7110.9
2022-12-08 | 224 | 4.98 | 11.155 | 2.84 | 2.66 | 2.75 | 1.14 | 44.78 | 6.16 | 224 | 382 | 18478 |  | 0.5139 | 93.619 | 7300.7
2022-12-09 | 224 | 4.84 | 10.842 | 2.81 | 2.68 | 2.745 | 1.17 | 43.29 | 6.148 | 224 | 340 | 18218 |  | 0.2825 | 85.018 | 7347.2
2022-12-10 | 224 | [9 empty] | 359 |  |  | 0.2692 | 78.009 | 7408.2
2022-12-11 | 224 | [9 empty] | 380 |  |  |  | 72.987 | 7146.2
2022-12-12 | 224 | 5.35 | 11.984 | 2.88 | 2.93 | 2.905 | 1.145 | 45.7 | 6.507 | 224 | 338 | 18418 |  | 0.4567 | 81.296 | 7318.7
2022-12-13 | 224 | 5.25 | 11.76 | 2.68 | 2.97 | 2.825 | 1.1 | 46.19 | 6.328 | 224 | 370 | 18068 |  | 0.3271 | 79.022 | 7461.7
2022-12-14 | 224 | [9 empty] | 386 |  |  | 0.3796 | 80.724 | 7684.3
2022-12-15 | 216 | [9 empty] | 368 |  |  | 0.3941 | 79.905 | 7559.4
2022-12-16 | 210 | [9 empty] | 361 |  |  | 0 | 55.664 | 7413.2
2022-12-17 | 204 | [9 empty] | 364 |  |  | 0.338 | 58.291
2022-12-18 | 204 | [9 empty] | 339 |  |  |  | 61.313
2022-12-19 | 204 | 4.72 | 9.629 | 2.74 | 2.76 | 2.75 | 1.06 | 41.74 | 5.61 | 204 | 373 | 18738 |  | 0.3661 | 65.105 | 6644.2
2022-12-20 | 204 | 5.47 | 11.159 | 2.65 | 2.49 | 2.57 | 0.95 | 53.02 | 5.242 | 204 | 338 | 18590 |  | 0.3521 | 67.009 | 6649.9
2022-12-21 | 204 | [9 empty] | 364 |  |  | 0.2461 | 62.248 | 6806.3
2022-12-22 | 204 | 5.11 | 10.424 | 2.66 | 2.58 | 2.62 | 0.955 | 48.73 | 5.344 | 204 | 364 | 18818 |  | 0.3732 | 66.181 | 6590.4
2022-12-23 | 204 | 5.65 | 11.526 | 2.65 | 2.52 | 2.585 | 1.095 | 54.25 | 5.273 | 204 | 370 | 18930 |  | 0.3767 | 69.206 | 6507.4
2022-12-24 | 204 | [9 empty] | 338 |  |  | 0.5084 | 78.988 | 6662.9
2022-12-25 | 204 | [9 empty] | 355 |  |  |  | 85.997 | 6742.7
2022-12-26 | 204 | 6.09 | 12.424 | 2.53 | 2.58 | 2.555 | 1.01 | 58.05 | 5.212 | 204 | 393 | 18318 |  | 0.1602 | 70.882 | 6438.8
2022-12-27 | 204 | 6.75 | 13.77 | 2.47 | 2.66 | 2.565 | 1.045 | 62 | 5.233 | 204 | 382 | 18268 |  | 0.3235 | 69.497 | 6463.4
2022-12-28 | 200 | 7.32 | 14.64 | 2.62 | 2.69 | 2.655 | 1.255 | 63.73 | 5.31 | 200 | 338 | 18020 |  | 0.49 | 76.603 | 6783.5
2022-12-29 | 180 | 7.22 | 12.996 | 2.68 | 2.53 | 2.605 | 0.96 | 63.92 | 4.689 | 180 | 338 | 17848 |  | 0.3918 | 69.392 | 6526.6
2022-12-30 | 168 | 7.4 | 12.432 | 2.6 | 2.59 | 2.595 | 1.195 | 64.93 | 4.36 | 168 | 395 | 18168 |  | 0.2095 | 56.384 | 6158.9
2022-12-31 | 174 | [9 empty] | 280 |  |  | 0.4142 | 62.275 | 6463.1
2023-01-01 | 180 | [9 empty] | 305 |  |  |  | 67.297 | 6775.9
2023-01-02 | 186 | 7.47 | 13.894 | 2.65 | 2.73 | 2.69 | 1.035 | 63.99 | 5.003 | 186 | 375 | 18418 |  | 0.3948 | 70.644 | 6890.6
2023-01-03 | 192 | 7.41 | 14.227 | 2.81 | 2.72 | 2.765 | 1.16 | 62.69 | 5.308 | 192 | 253 | 18260 |  | 0.3157 | 69.431 | 7236.5
2023-01-04 | 192 | 7.28 | 13.978 | 2.79 | 2.75 | 2.77 | 1.09 | 61.95 | 5.319 | 192 | 317 | 18528 |  | 0 | 49.749 | 7460
2023-01-05 | 192 | 7.24 | 13.901 | 2.77 | 2.7 | 2.735 | 1.055 | 62.22 | 5.252 | 192 | 297 | 18680 |  | 0.3397 | 54.136 | 7534.9
2023-01-06 | 198 | [9 empty] | 245 |  |  | 0.5499 | 70.864 | 7634.7
2023-01-07 | 204 | [9 empty] | 361 |  |  | 0.2696 | 67.906 | 7712.8
2023-01-08 | 204 | [9 empty] | 356 |  |  |  | 64.247 | 7694.8
2023-01-09 | 204 | 7.42 | 15.137 | 2.86 | 2.84 | 2.85 | 1.09 | 61.59 | 5.814 | 204 | 319 | 18868 |  | 0.5227 | 76.262 | 7597.4
2023-01-10 | 204 | 7.51 | 15.32 | 2.82 | 2.88 | 2.85 | 1.135 | 62.05 | 5.814 | 204 | 293 | 18510 |  | 0.3842 | 76.864 | 7333.8
2023-01-11 | 204 | 6.85 | 13.974 | 2.76 | 2.71 | 2.735 | 1.265 | 60.07 | 5.58 | 204 | 357 | 18380 |  | 0.3394 | 74.701 | 7280.3
2023-01-12 | 204 | 6.98 | 14.239 | 3.02 | 2.61 | 2.815 | 1.115 | 59.67 | 5.743 | 204 | 357 | 18468 |  | 0.4179 | 77.693 | 7444
2023-01-13 | 204 | 7.01 | 14.3 | 2.95 | 2.77 | 2.86 | 1.215 | 59.2 | 5.834 | 204 | 366 | 18308 |  | 0.2902 | 72.45 | 7500.3
2023-01-14 | 196 | [9 empty] | 308 |  |  | 0.3546 | 69.581 | 7376.6
2023-01-15 | 204 | [9 empty] | 262 |  |  |  | 72.4 | 7364.2
2023-01-16 | 204 | 6.81 | 13.892 | 2.84 | 2.75 | 2.795 | 1.155 | 58.96 | 5.701 | 204 | 360 | 18610 |  | 0.5579 | 84.137 | 7283.7
2023-01-17 | 204 | 6.9 | 14.076 | 2.87 | 2.59 | 2.73 | 1.1 | 60.43 | 5.57 | 204 | 324 | 18818 |  | 0.309 | 78.156 | 7353
2023-01-18 | 204 | 6.95 | 14.178 | 2.91 | 2.84 | 2.875 | 1.215 | 58.63 | 5.865 | 204 | 259 | 18518 |  | 0 | 56.001 | 7437.9
2023-01-19 | 204 | 6.95 | 14.178 | 2.8 | 2.77 | 2.785 | 1.155 | 59.93 | 5.681 | 204 | 409 | 18758 |  | 0.4268 | 64.808 | 7478.9
2023-01-20 | 204 | 6.82 | 13.913 | 2.78 | 2.75 | 2.765 | 1.15 | 59.46 | 5.64 | 204 | 310 | 18940 |  | 0.3054 | 64.096 | 7403.4
2023-01-21 | 204 | [9 empty] | 277 |  |  | 0.1592 | 55.131 | 6754.7
2023-01-22 | 204 | [9 empty] | 257 |  |  |  | 48.708 | 8052
2023-01-23 | 204 | [9 empty] | 261 |  |  | 0 | 34.901 | 7216
2023-01-24 | 204 | [9 empty] | 278 |  |  | 0.482 | 52.88
2023-01-25 | 204 | 5.9 | 12.036 | 2.73 | 2.59 | 2.66 | 1.11 | 54.92 | 5.426 | 204 | 334 | 18258 |  | 0.1576 | 47.002 | 6531.2
2023-01-26 | 204 | [9 empty] | 271 |  |  | 0.4927 | 62.169 | 7030.4
2023-01-27 | 204 | 6.31 | 12.872 | 2.78 | 2.65 | 2.715 | 1.115 | 56.97 | 5.539 | 204 | 370 | 18418 |  | 0 | 44.546 | 7334
2023-01-28 | 204 | [9 empty] | 318 |  |  | 0.4865 | 60.054 | 7682.8
2023-01-29 | 204 | [9 empty] | 274 |  |  |  | 71.166 | 7873.8
2023-01-30 | 204 | 7.18 | 14.647 | 2.8 | 2.69 | 2.745 | 1.155 | 61.77 | 5.6 | 204 | 350 | 18188 |  | 0.5278 | 81.515 | 8036.4
2023-01-31 | 204 | 7.39 | 15.076 | 2.85 | 2.75 | 2.8 | 1.185 | 62.11 | 5.712 | 204 | 256 | 18340 |  | 0.2766 | 74.404 | 8031.9
2023-02-01 | 204 | 7.23 | 14.749 | 2.78 | 2.6 | 2.69 | 1.2 | 62.79 | 5.488 | 204 | 215 | 18428 |  | 0 | 53.313 | 8040.2
2023-02-02 | 199 | 7.47 | 14.865 | 2.82 | 2.64 | 2.73 | 1.175 | 63.45 | 5.433 | 199 | 231 | 18268 |  | 0.2187 | 49.602 | 7968.2
2023-02-03 | 204 | 7.51 | 15.32 | 2.84 | 2.7 | 2.77 | 1.205 | 63.12 | 5.65 | 204 | 294 | 18410 |  | 0.4662 | 63.394 | 7853.8
2023-02-04 | 214 | [9 empty] | 325 |  |  | 0.5746 | 82.508 | 8175.1
2023-02-05 | 204 | [9 empty] | 341 |  |  |  | 89.585 | 7757.8
2023-02-06 | 204 | 6.58 | 13.423 | 2.66 | 2.78 | 2.72 | 1.19 | 58.66 | 5.549 | 204 | 286 | 18538 |  | 0.1766 | 74.402 | 7392
2023-02-07 | 204 | [9 empty] | 243 |  |  | 0.3436 | 73.182 | 7225
2023-02-08 | 204 | 7.03 | 14.341 | 2.85 | 2.81 | 2.83 | 1.22 | 59.74 | 5.774 | 204 | 279 | 18168 |  | 0.6005 | 87.161 | 7298.5
2023-02-09 | 204 | 7.24 | 14.77 | 2.87 | 2.81 | 2.84 | 1.235 | 60.77 | 5.794 | 204 | 296 | 18098 |  | 0.31 | 80.382 | 7596.6
2023-02-10 | 204 | [9 empty] | 182 |  |  | 0 | 57.597 | 7377.8
2023-02-11 | 204 | [9 empty] | 221 |  |  | 0.4778 | 68.898 | 7160.3
2023-02-12 | 204 | [9 empty] | 272 |  |  |  | 76.996 | 6957.1
2023-02-13 | 204 | 6.78 | 13.831 | 2.82 | 2.63 | 2.725 | 1.02 | 59.81 | 5.559 | 204 | 331 | 18008 |  | 0.5389 | 86.336 | 6932.2
2023-02-14 | 204 | 6.84 | 13.954 | 2.72 | 2.55 | 2.635 | 1.115 | 61.48 | 5.375 | 204 | 255 | 17868 |  | 0.2833 | 78.243 | 6955.8
2023-02-15 | 204 | 7.23 | 14.749 | 2.63 | 2.59 | 2.61 | 1.205 | 63.9 | 5.324 | 204 | 374 | 17840 |  | 0 | 56.063 | 7149.7
2023-02-16 | 204 | 7.16 | 14.606 | 2.68 | 2.61 | 2.645 | 1.205 | 63.06 | 5.395 | 204 | 261 | 17698 |  | 0.4123 | 64.014 | 6894.8
2023-02-17 | 204 | 6.78 | 13.831 | 2.73 | 2.62 | 2.675 | 1.145 | 60.55 | 5.456 | 204 | 279 | 18148 |  | 0.5482 | 77.569 | 7137.8
2023-02-18 | 204 | [9 empty] | 280 |  |  | 0.3531 | 75.998 | 7524
2023-02-19 | 204 | [9 empty] | 274 |  |  |  | 74.873 | 7626.2
2023-02-20 | 198 | 6.88 | 13.622 | 2.75 | 2.59 | 2.67 | 1.165 | 61.19 | 5.287 | 198 | 288 | 18468 |  | 0.2013 | 63.372 | 7321.5
2023-02-21 | 192 | 6.75 | 12.96 | 2.72 | 2.61 | 2.665 | 1.155 | 60.52 | 5.117 | 192 | 298 | 18338 |  | 0.439 | 67.925 | 6772.2
2023-02-22 | 192 | [9 empty] | 294 |  |  | 0.5982 | 81.228 | 6629.9
2023-02-23 | 187 | 7.27 | 13.595 | 2.72 | 2.61 | 2.665 | 1.115 | 63.34 | 4.984 | 187 | 287 | 18108 |  | 0.4447 | 80.261 | 6873.6
2023-02-24 | 180 | 6.94 | 12.492 | 2.69 | 2.62 | 2.655 | 1.115 | 61.74 | 4.779 | 180 | 282 | 17868 |  | 0 | 55.357 | 6549.9
2023-02-25 | 180 | [9 empty] | 274 |  |  | 0.6531 | 72.989 | 5816.1
2023-02-26 | 180 | [9 empty] | 226 |  |  |  | 85.623 | 5207.3
2023-02-27 | 180 | 5.93 | 10.674 | 2.63 | 2.59 | 2.61 | 1.16 | 55.99 | 4.698 | 180 | 210 | 17828 |  | 0.5499 | 89.41 | 4976.1
2023-02-28 | 180 | 6.18 | 11.124 | 2.56 | 2.72 | 2.64 | 1.195 | 57.28 | 4.752 | 180 | 261 | 17910 |  | 0.3951 | 84.223 | 5058.2
2023-03-01 | 166 | [9 empty] | 65 |  |  | 0 | 55.654 | 4800.9
2023-03-02 | 136 | 5.73 | 7.793 | 2.59 | 2.67 | 2.63 | 1.095 | 54.1 | 3.577 | 136 | 86 | 18118 |  | 0.3945 | 47.881 | 3828.5
2023-03-03 | 180 | 5.34 | 9.612 | 2.5 | 2.79 | 2.645 | 1.2 | 50.47 | 4.761 | 180 | 220 | 18058 |  | 0.4733 | 69.557 | 4498.1
2023-03-04 | 180 | [9 empty] | 228 |  |  | 0.5556 | 78.188 | 4638.3
2023-03-05 | 180 | [9 empty] | 265 |  |  |  | 84.373 | 4868.3
2023-03-06 | 180 | 5.75 | 10.35 | 2.53 | 2.41 | 2.47 | 1.155 | 57.04 | 4.446 | 180 | 218 | 18408 |  | 0.28 | 74.744 | 5257
2023-03-07 | 180 | 6.89 | 12.402 | 2.62 | 2.53 | 2.575 | 1.065 | 62.63 | 4.635 | 180 | 228 | 18238 |  | 0.3664 | 72.252 | 5985.7
2023-03-08 | 180 | [9 empty] | 254 |  |  | 0.9001 | 97.699 | 5242
2023-03-09 | 180 | 6.27 | 11.286 | 2.56 | 2.61 | 2.585 | 1.145 | 58.77 | 4.653 | 180 | 261 | 18048 |  | 0.5299 | 97.045 | 6444.8
2023-03-10 | 180 | 6.18 | 11.124 | 2.52 | 2.58 | 2.55 | 1.12 | 58.74 | 4.59 | 180 | 304 | 18110 |  | 0 | 69.536 | 5065.3
2023-03-11 | 180 | [9 empty] | 218 |  |  | 0.6164 | 81.277 | 5226.3
2023-03-12 | 180 | [9 empty] | 296 |  |  |  | 89.69 | 5799.1
2023-03-13 | 167 | 5.3 | 8.851 | 2.54 | 2.67 | 2.605 | 1.06 | 50.85 | 4.35 | 167 | 219 | 18318 |  | 0.4215 | 79.58 | 5430.8
2023-03-14 | 139 | [9 empty] | 219 |  |  | 0.4039 | 63.377 | 4367.9
2023-03-15 | 174 | 6.61 | 11.501 | 2.48 | 2.42 | 2.45 | 0.89 | 62.93 | 4.263 | 174 | 222 | 18220 |  | 0.3462 | 73.924 | 5968.6
2023-03-16 | 168 | [9 empty] | 223 |  |  | 0.5553 | 77.587 | 5779.2
2023-03-17 | 168 | 5.33 | 8.954 | 2.44 | 2.54 | 2.49 | 1.17 | 53.28 | 4.183 | 168 | 287 | 18068 |  | 0.7231 | 90.027 | 5407.6
2023-03-18 | 168 | [9 empty] | 249 |  |  | 0.4455 | 85.725 | 5316.2
2023-03-19 | 168 | [9 empty] | 220 |  |  |  | 82.642 | 5385.2
2023-03-20 | 168 | 4.48 | 7.526 | 2.48 | 2.52 | 2.5 | 1.1 | 44.2 | 4.2 | 168 | 220 | 17958 |  | 0.2373 | 70.515 | 5240.1
2023-03-21 | 168 | 4.9 | 8.232 | 2.51 | 2.53 | 2.52 | 1.125 | 48.57 | 4.234 | 168 | 226 | 17640 |  | 0.4969 | 74.191 | 5025
2023-03-22 | 168 | 4.49 | 7.543 | 2.61 | 2.44 | 2.525 | 1.225 | 43.76 | 4.242 | 168 | 250 | 17418 |  | 0.9223 | 97.084 | 4990.6
2023-03-23 | 168 | [9 empty] | 222 |  |  | 0.4577 | 91.362 | 4965
2023-03-24 | 168 | [9 empty] | 91 |  |  | 0.2721 | 78.421 | 4651
2023-03-25 | 168 | [9 empty] | 154 |  |  | 0.3636 | 73.508 | 4714
2023-03-26 | 168 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 69.988
2023-03-27 | 162 | 5.02 | 8.132 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.005 | 50.2 | 4.05 | 162 | 213 | 18448 |  | 0.6044 | 76.113 | 5193.2
2023-03-28 | 168 | 5.2 | 8.736 | 2.76 | 2.57 | 2.665 | 1.185 | 48.75 | 4.477 | 168 | 186 | 18168 |  | 0.414 | 76.275 | 5509.7
2023-03-29 | 168 | 5.14 | 8.635 | 2.69 | 2.58 | 2.635 | 1.18 | 48.74 | 4.426 | 168 | 149 | 18200 |  | 0.5054 | 78.723 | 5545.3
2023-03-30 | 168 | 4.91 | 8.249 | 2.54 | 2.32 | 2.43 | 1.135 | 50.51 | 4.082 | 168 | 82 | 18008 |  | 0.4881 | 79.65 | 5623.5
2023-03-31 | 168 | [9 empty] | 228 |  |  | 0.6876 | 89.817 | 5106.7
2023-04-01 | 168 | [9 empty] | 230 |  |  | 0.6007 | 92.963 | 4713.6
2023-04-02 | 168 | [9 empty] | 305 |  |  |  | 95.217 | 4776.5
2023-04-03 | 168 | 4.54 | 7.627 | 2.42 | 2.46 | 2.44 | 1.095 | 46.26 | 4.099 | 168 | 204 | 17728 |  | 0.1998 | 77.741 | 5175.2
2023-04-04 | 168 | 5.12 | 8.602 | 2.48 | 2.44 | 2.46 | 1.075 | 51.95 | 4.133 | 168 | 240 | 17580 |  | 0.6039 | 84.465 | 5086.5
2023-04-05 | 168 | [9 empty] | 237 |  |  | 0.4642 | 82.626 | 5136.2
2023-04-06 | 168 | 4.43 | 7.442 | 2.61 | 2.5 | 2.555 | 1.055 | 42.33 | 4.292 | 168 | 229 | 17418 |  | 0.3921 | 77.879 | 4901.3
2023-04-07 | 168 | 4.58 | 7.694 | 2.58 | 2.47 | 2.525 | 1.07 | 44.87 | 4.242 | 168 | 239 | 17535 |  | 0 | 55.803 | 4938.4
2023-04-08 | 168 | [9 empty] | 184 |  |  | 0.5463 | 66 | 4879.7
2023-04-09 | 168 | [9 empty] | 243 |  |  |  | 73.306 | 4895.1
2023-04-10 | 168 | 4.28 | 7.19 | 2.54 | 2.41 | 2.475 | 1.065 | 42.17 | 4.158 | 168 | 242 | 17848 |  | 0.6391 | 82.964 | 5097.2
2023-04-11 | 168 | 4.46 | 7.493 | 2.56 | 2.49 | 2.525 | 1.07 | 43.39 | 4.242 | 168 | 241 | 17928 |  | 0.3946 | 78.238 | 4985.8
2023-04-12 | 168 | 4.51 | 7.577 | 2.49 | 2.46 | 2.475 | 1.07 | 45.12 | 4.158 | 168 | 242 | 18110 |  | 0 | 56.06 | 4749.6
2023-04-13 | 168 | [9 empty] | 228 |  |  | 0.4217 | 60.251 | 4541.8
2023-04-14 | 168 | [9 empty] | 243 |  |  | 0.6558 | 74.403 | 4634.4
2023-04-15 | 168 | [9 empty] | 242 |  |  | 0.4314 | 73.859 | 4874.8
2023-04-16 | 168 | [9 empty] | 227 |  |  |  | 73.469
2023-04-17 | 168 | 4.62 | 7.762 | 2.49 | 2.22 | 2.355 | 0.86 | 49.03 | 3.956 | 168 | 149 | 17868 |  | 0.2776 | 65.864 | 4966
2023-04-18 | 168 | 4.43 | 7.442 | 2.54 | 2.47 | 2.505 | 1.135 | 43.45 | 4.208 | 168 | 196 | 17608 |  | 0.3455 | 63.646 | 4971.6
2023-04-19 | 168 | 4.59 | 7.711 | 2.49 | 2.4 | 2.445 | 1.09 | 46.73 | 4.108 | 168 | 221 | 18008 |  | 0.6506 | 76.585 | 4969.5
2023-04-20 | 168 | 4.9 | 8.232 | 2.69 | 2.41 | 2.55 | 1.145 | 47.96 | 4.284 | 168 | 230 | 17640 |  | 0.6443 | 85.558 | 5250.9
2023-04-21 | 168 | [9 empty] | 229 |  |  | 0 | 61.305 | 5430.5
2023-04-22 | 168 | [9 empty] | 155 |  |  | 0.5483 | 70.04 | 5555
2023-04-23 | 168 | [9 empty] | 49 |  |  |  | 76.3 | 5653.5
2023-04-24 | 168 | 5.05 | 8.484 | 2.52 | 2.39 | 2.455 | 0.995 | 51.39 | 4.124 | 168 | 232 | 17428 |  | 0.5876 | 82.655 | 5689.7
2023-04-25 | 168 | 5.01 | 8.417 | 2.64 | 2.59 | 2.615 | 1.13 | 47.8 | 4.394 | 168 | 249 | 17408 |  | 0.4493 | 80.62 | 5470.8
2023-04-26 | 168 | 4.78 | 8.03 | 2.46 | 2.39 | 2.425 | 1.085 | 49.27 | 4.074 | 168 | 256 | 17378 |  | 0 | 57.767 | 5488.6
2023-04-27 | 168 | 4.91 | 8.249 | 2.49 | 2.4 | 2.445 | 0.895 | 50.2 | 4.108 | 168 | 241 | 17610 |  | 0.8536 | 82.043 | 5535.5
2023-04-28 | 168 | [9 empty] | 238 |  |  | 0.5309 | 84.07 | 5511.8
2023-04-29 | 168 | [9 empty] | 196 |  |  | 0 | 60.239 | 5582.8
2023-04-30 | 170 | [9 empty] | 59 |  |  |  | 43.677 | 5553.6
2023-05-01 | 166 | 5.19 | 8.615 | 2.53 | 2.29 | 2.41 | 1.05 | 53.56 | 4.001 | 166 | 241 | 17858 |  | 0.2015 | 40.042 | 5823.1
2023-05-02 | 168 | 5.26 | 8.837 | 2.49 | 2.36 | 2.425 | 1.05 | 53.9 | 4.074 | 168 | 241 | 17528 |  | 0.4139 | 48.75 | 5608.9
2023-05-03 | 168 | 4.7 | 7.896 | 2.54 | 2.32 | 2.43 | 1.055 | 48.3 | 4.082 | 168 | 253 | 17710 |  | 0.589 | 62.98 | 5587.8
2023-05-04 | 168 | 4.62 | 7.762 | 2.52 | 2.36 | 2.44 | 1.045 | 47.19 | 4.099 | 168 | 262 | 17638 |  | 0.6386 | 75.54 | 5691.1
2023-05-05 | 168 | [9 empty] | 227 |  |  | 0 | 54.127 | 5785
2023-05-06 | 168 | [9 empty] | 118 |  |  | 0.549 | 64.928 | 5482.7
2023-05-07 | 168 | [9 empty] | 170 |  |  |  | 72.668 | 5272.3
2023-05-08 | 168 | 4.68 | 7.862 | 2.5 | 2.37 | 2.435 | 0.945 | 47.97 | 4.091 | 168 | 250 | 17848 |  | 0.4983 | 75.799 | 5194.9
2023-05-09 | 168 | 4.89 | 8.215 | 2.63 | 2.38 | 2.505 | 1.03 | 48.77 | 4.209 | 168 | 242 | 17928 |  | 0.3308 | 70.067 | 5287
2023-05-10 | 168 | 5.15 | 8.652 | 2.57 | 2.39 | 2.48 | 1.035 | 51.84 | 4.167 | 168 | 217 | 17758 |  | 0 | 50.205 | 5412.8
2023-05-11 | 168 | 4.78 | 8.03 | 2.66 | 2.55 | 2.605 | 1.225 | 45.5 | 4.376 | 168 | 246 | 17910 |  | 0.3402 | 52.175 | 5478.9
2023-05-12 | 168 | [9 empty] | 232 |  |  | 0 | 37.385 | 5678.8
2023-05-13 | 168 | [9 empty] | 227 |  |  | 0.6588 | 58.16 | 5740.3
2023-05-14 | 168 | [9 empty] | 220 |  |  |  | 73.047 | 5571.5
2023-05-15 | 168 | 4.93 | 8.282 | 2.59 | 2.38 | 2.485 | 0.94 | 49.59 | 4.175 | 168 | 234 | 18008 |  | 0.336 | 68.342 | 5738.2
2023-05-16 | 168 | 5.05 | 8.484 | 2.55 | 2.49 | 2.52 | 1.01 | 50.1 | 4.234 | 168 | 226 | 17768 |  | 0.4345 | 69.659 | 5531.2
2023-05-17 | 168 | 5.2 | 8.736 | 2.61 | 2.52 | 2.565 | 1.085 | 50.67 | 4.309 | 168 | 226 | 17780 |  | 0.367 | 67.388 | 5630.1
2023-05-18 | 168 | [9 empty] | 239 |  |  | 0.398 | 67.239 | 5535.3
2023-05-19 | 168 | 5.11 | 8.585 | 2.54 | 2.48 | 2.51 | 1.02 | 50.88 | 4.217 | 168 | 248 | 17908 |  | 0.4504 | 69.629 | 5491
2023-05-20 | 162 | [9 empty] | 251 |  |  | 0.5647 | 74.041 | 5425.5
2023-05-21 | 168 | [9 empty] | 244 |  |  |  | 81.909 | 5578
2023-05-22 | 168 | 4.9 | 8.232 | 2.65 | 2.49 | 2.57 | 1.035 | 47.55 | 4.318 | 168 | 253 | 18108 |  | 0.4652 | 80.843 | 5659.2
2023-05-23 | 168 | 4.79 | 8.047 | 2.59 | 2.51 | 2.55 | 1.025 | 46.76 | 4.284 | 168 | 257 | 18210 |  | 0.4295 | 78.379 | 5414.2
2023-05-24 | 168 | 4.71 | 7.913 | 2.66 | 2.29 | 2.475 | 0.935 | 47.45 | 4.158 | 168 | 233 | 18248 |  | 0 | 56.161 | 5386.8
2023-05-25 | 168 | 4.66 | 7.829 | 2.55 | 2.46 | 2.505 | 1.08 | 46.24 | 4.209 | 168 | 225 | 18400 |  | 0.6916 | 73.178 | 5204.5
2023-05-26 | 168 | 4.37 | 7.342 | 2.69 | 2.62 | 2.655 | 1.19 | 39.24 | 4.461 | 168 | 210 | 18008 |  | 0.3721 | 70.153 | 5097.2
2023-05-27 | 168 | [9 empty] | 211 |  |  | 0.5446 | 76.202 | 5024
2023-05-28 | 168 | [9 empty] | 214 |  |  |  | 80.536 | 5094.4
2023-05-29 | 172 | 4.43 | 7.62 | 2.55 | 2.38 | 2.465 | 0.885 | 44.36 | 4.24 | 172 | 216 | 17688 |  | 0.1559 | 66.684 | 5083.9
2023-05-30 | 180 | 4.15 | 7.47 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1.035 | 40.24 | 4.464 | 180 | 205 | 17900 |  | 0.4747 | 74.223 | 5135.4
2023-05-31 | 180 | 4.26 | 7.668 | 2.56 | 2.49 | 2.525 | 1.06 | 40.73 | 4.545 | 180 | 200 | 18078 |  | 0.3671 | 71.914 | 5026
2023-06-01 | 180 | 4.2 | 7.56 | 2.52 | 2.49 | 2.505 | 1.055 | 40.36 | 4.509 | 180 | 195 | 17940 |  | 0.5399 | 79.075 | 4973.9
2023-06-02 | 180 | 4.89 | 8.802 | 2.61 | 2.52 | 2.565 | 1.17 | 47.55 | 4.617 | 180 | 198 | 17658 |  | 0.3994 | 77.037 | 4716.7
2023-06-03 | 180 | [9 empty] | 199 |  |  | 0.5434 | 82.926 | 4727.7
2023-06-04 | 180 | [9 empty] | 195 |  |  |  | 87.145 | 4627.4
2023-06-05 | 180 | 3.5 | 6.3 | 2.59 | 2.52 | 2.555 | 1.045 | 27 | 4.599 | 180 | 206 | 18178 |  | 0.1848 | 71.873 | 4623.4
2023-06-06 | 180 | 4.43 | 7.974 | 2.55 | 2.33 | 2.44 | 1.085 | 44.92 | 4.392 | 180 | 206 | 17970 |  | 0.3486 | 69.284 | 4625.7
2023-06-07 | 186 | 4.02 | 7.477 |  | 2.5 | 2.5 | 1.02 | 37.81 | 4.65 | 186 | 242 |  |  | 0.4579 | 75.444 | 4964.6
2023-06-08 | 192 | 4.21 | 8.083 |  | 2.48 | 2.48 | 1.05 | 41.09 | 4.762 | 192 | 265 |  |  | 0.5255 | 84.402 | 5152.1
2023-06-09 | 196 | 4.14 | 8.114 |  | 2.51 | 2.51 | 1.12 | 39.37 | 4.92 | 196 | 206 |  |  | 0.3336 | 80.273 | 5378.4
2023-06-10 | 192 | [9 empty] | 215 |  |  | 0.5712 | 87.435 | 5446.4
2023-06-11 | 192 | [9 empty] | 256 |  |  |  | 93.74 | 5435.2
2023-06-12 | 192 | [9 empty] | 206 |  |  | 0.3417 | 85.763 | 5305.4
2023-06-13 | 192 | 5.3 | 10.176 |  | 2.51 | 2.51 | 1.02 | 52.64 | 4.819 | 192 | 217 |  |  | 0.3331 | 79.581 | 5378.8
2023-06-14 | 192 | 4.16 | 7.987 |  | 2.39 | 2.39 | 1.01 | 42.55 | 4.589 | 192 | 266 |  |  | 0.5199 | 85.319 | 5430
2023-06-15 | 193 | 4.08 | 7.874 |  | 2.46 | 2.46 | 1.04 | 39.71 | 4.747 | 193 | 230 |  |  | 0.3994 | 83.302 | 5343.6
2023-06-16 | 192 | 4.8 | 9.216 | 2.6 | 2.45 | 2.525 | 1.155 | 47.4 | 4.848 | 192 | 196 | 18208 |  | 0.3243 | 77.03 | 5601.7
2023-06-17 | 192 | [9 empty] | 238 |  |  | 0.4903 | 81.88 | 5639.9
2023-06-18 | 182 | [9 empty] | 151 |  |  |  | 80.909 | 5350.8
2023-06-19 | 192 | 4.93 | 9.466 | 2.49 | 2.3 | 2.395 | 0.795 | 51.42 | 4.599 | 192 | 202 | 17898 |  | 0.2335 | 73.866 | 5625.9
2023-06-20 | 192 | 6.24 | 11.981 | 2.44 | 2.47 | 2.455 | 1.07 | 60.66 | 4.713 | 192 | 267 | 18068 |  | 0.4099 | 75.237 | 5871.8
2023-06-21 | 192 | 5.55 | 10.656 | 2.56 | 2.3 | 2.43 | 0.79 | 56.22 | 4.665 | 192 | 295 | 18210 |  | 0.1838 | 63.916 | 6401.2
2023-06-22 | 192 | 4.98 | 9.562 | 2.58 | 2.38 | 2.48 | 0.825 | 50.2 | 4.762 | 192 | 267 | 18408 |  | 0.4812 | 71.99 | 6388.1
2023-06-23 | 192 | [9 empty] | 281 |  |  | 0.3046 | 68.162 | 6184.1
2023-06-24 | 192 | [9 empty] | 249 |  |  | 0.5677 | 79.74 | 6173
2023-06-25 | 192 | [9 empty] | 260 |  |  | 1 | 111.562 | 6132.9
2023-06-26 | 192 | 4.21 | 8.083 | 2.69 | 2.48 | 2.585 | 1.09 | 38.6 | 4.963 | 192 | 267 | 18268 |  | 0.3688 | 100.012 | 6131.8
2023-06-27 | 192 | 4.48 | 8.602 | 2.5 | 2.59 | 2.545 | 0.94 | 43.19 | 4.887 | 192 | 259 | 18110 |  | 0.3321 | 89.739 | 6188.1
2023-06-28 | 192 | 6.83 | 13.114 | 2.51 | 2.48 | 2.495 | 0.995 | 63.47 | 4.791 | 192 | 259 | 18198 |  | 0.3061 | 80.96 | 6495.3
2023-06-29 | 198 | 4.54 | 8.989 | 2.73 | 2.67 | 2.7 | 1.345 | 40.53 | 5.346 | 198 | 257 | 17958 |  | 0.2595 | 74.386 | 6730.8
2023-06-30 | 212 | 4.61 | 9.773 | 2.71 | 2.62 | 2.665 | 1.25 | 42.19 | 5.65 | 212 | 253 | 17920 |  | 0 | 57.069 | 6931.3
2023-07-01 | 216 | [9 empty] | 222 |  |  | 0.3633 | 63.908 | 6832
2023-07-02 | 216 | [9 empty] | 255 |  |  |  | 68.037 | 6806.3
2023-07-03 | 216 | 4.4 | 9.504 | 2.7 | 2.49 | 2.595 | 1.145 | 41.02 | 5.605 | 216 | 231 | 18558 |  | 0.4869 | 78.565 | 6764
2023-07-04 | 216 | 4.73 | 10.217 | 2.68 | 2.595 | 2.638 | 1.038 | 44.23 | 5.698 | 216 | 259 | 18048 |  | 0.285 | 73.747 | 7109.2
2023-07-05 | 219 | 12.67 | 27.747 | 2.79 | 2.6 | 2.695 | 1.21 | 78.73 | 5.902 | 219 | 266 | 17640 |  | 0 | 53.576 | 7570.4
2023-07-06 | 220 | 6.52 | 14.344 | 2.95 | 3.25 | 3.1 | 1.525 | 52.45 | 6.821 | 220 | 267 | 17308 |  | 0.4616 | 67.351 | 7557.3
2023-07-07 | 216 | 5.97 | 12.895 | 2.89 | 2.94 | 2.915 | 1.43 | 51.17 | 6.297 | 216 | 238 | 17598 |  | 0.1861 | 58.778 | 7785.4
2023-07-08 | 216 | [9 empty] | 242 |  |  | 0.3547 | 63.837 | 7790.7
2023-07-09 | 216 | [9 empty] | 213 |  |  | 1 | 106.97 | 7672.5
2023-07-10 | 216 | 6.24 | 13.478 | 3.17 | 2.86 | 3.015 | 1.285 | 51.68 | 6.513 | 216 | 254 | 18218 |  | 0.1257 | 84.345 | 7405.5
2023-07-11 | 216 | 5.71 | 12.334 | 3.39 | 2.85 | 3.12 | 1.37 | 45.36 | 6.739 | 216 | 252 | 18010 |  | 0.3217 | 80.132 | 7385.2
2023-07-12 | 216 | [9 empty] | 202 |  |  | 0.5035 | 88.247 | 7244.9
2023-07-13 | 216 | 5.63 | 12.161 | 3.19 | 3.02 | 3.105 | 1.405 | 44.85 | 6.707 | 216 | 313 | 18608 |  | 0.3142 | 82.472 | 7257.8
2023-07-14 | 224 | 6.04 | 13.53 | 3.05 | 2.96 | 3.005 | 1.38 | 50.25 | 6.731 | 224 | 318 | 18860 |  | 0.1988 | 73.909 | 7370.3
2023-07-15 | 228 | [9 empty] | 196 |  |  | 0.4024 | 79.912 | 7552.5
2023-07-16 | 228 | [9 empty] | 278 |  |  |  | 83.268 | 7603.8
2023-07-17 | 224 | 6.18 | 13.843 | 3.61 | 3.31 | 3.46 | 1.64 | 44.01 | 7.751 | 224 | 256 | 17490 |  | 0.4934 | 89.944 | 7318.5
2023-07-18 | 220 | 7.01 | 15.422 | 3.38 | 2.78 | 3.08 | 1.445 | 56.06 | 6.776 | 220 | 274 | 17008 |  | 0.2741 | 80.391 | 7143.5
2023-07-19 | 216 | 6.33 | 13.673 | 3.25 | 3.13 | 3.19 | 1.525 | 49.61 | 6.89 | 216 | 307 | 17458 |  | 0 | 56.556 | 7139.9
2023-07-20 | 216 | 5.73 | 12.377 | 3.15 | 3.14 | 3.145 | 1.475 | 45.11 | 6.794 | 216 | 230 | 17620 |  | 0.2768 | 57.475 | 7148
2023-07-21 | 216 | 3.32 | 7.171 | 3.57 | 2.99 | 3.28 | 1.745 | 1.2 | 7.085 | 216 | 243 | 17108 |  | 0.3646 | 63.509 | 7276.1
2023-07-22 | 216 | [9 empty] | 302 |  |  | 0.2295 | 59.557 | 7297.6
2023-07-23 | 216 | [9 empty] | 243 |  |  | 1 | 103.904 | 7490.4
2023-07-24 | 216 | 4.91 | 10.606 | 3.36 | 2.96 | 3.16 | 1.385 | 35.64 | 6.826 | 216 | 138 | 17428 |  | 0.3927 | 98.497 | 7658.9
2023-07-25 | 216 | 5.11 | 11.038 | 3.6 | 3.25 | 3.425 | 1.935 | 32.97 | 7.399 | 216 | 297 | 17298 |  | 0.3278 | 90.647 | 7534.7
2023-07-26 | 216 | [9 empty] | 358 |  |  | 0.3892 | 88.781 | 7468.1
2023-07-27 | 216 | 4.69 | 10.13 | 3.46 | 2.95 | 3.205 | 1.435 | 31.66 | 6.923 | 216 | 344 | 17768 |  | 0.2647 | 79.823 | 7810
2023-07-28 | 216 | 4.58 | 9.893 | 3.32 | 2.92 | 3.12 | 1.335 | 31.88 | 6.739 | 216 | 320 | 18020 |  | 0.3101 | 76.184 | 7992.3
2023-07-29 | 216 | [9 empty] | 324 |  |  | 0.3686 | 77.156 | 8117.3
2023-07-30 | 216 | [9 empty] | 321 |  |  |  | 77.853 | 8327.1
2023-07-31 | 216 | 4.53 | 9.785 | 3.21 | 2.94 | 3.075 | 1.31 | 32.12 | 6.642 | 216 | 294 | 18468 |  | 0 | 55.784 | 8402
2023-08-01 | 216 | 5.56 | 12.01 | 3.1 | 2.75 | 2.925 | 1.315 | 47.39 | 6.318 | 216 | 350 | 18210 |  | 0.4482 | 67.415 | 8515.5
2023-08-02 | 216 | 5.82 | 12.571 | 3.24 | 2.89 | 3.065 | 1.36 | 47.34 | 6.62 | 216 | 358 | 18408 |  | 0.2808 | 65.499 | 8503.1
2023-08-03 | 216 | 6.64 | 14.342 | 3.33 | 3.04 | 3.185 | 1.495 | 52.03 | 6.88 | 216 | 319 | 17868 |  | 0.3275 | 66.982 | 8398.1
2023-08-04 | 216 | 7.12 | 15.379 | 3.21 | 2.82 | 3.015 | 1.435 | 57.65 | 6.513 | 216 | 320 | 18108 |  | 0.3974 | 72.326 | 8209.1
2023-08-05 | 216 | [9 empty] | 350 |  |  | 0.1101 | 58.565 | 8253.8
2023-08-06 | 216 | [9 empty] | 259 |  |  |  | 48.705 | 8303.6
2023-08-07 | 216 | 6.83 | 14.753 | 2.91 | 2.75 | 2.83 | 1.04 | 58.57 | 6.112 | 216 | 232 | 18438 |  | 0.1636 | 44.916 | 7441.1
2023-08-08 | 216 | 6.94 | 14.99 | 3.17 | 2.75 | 2.96 | 1.43 | 57.35 | 6.393 | 216 | 330 | 18208 |  | 0.3984 | 56.577 | 7123.4
2023-08-09 | 216 | 7.05 | 15.228 | 3.1 | 2.82 | 2.96 | 1.365 | 58.01 | 6.394 | 216 | 310 | 18028 |  | 0.39 | 64.416 | 7391.5
2023-08-10 | 216 | [9 empty] | 327 |  |  | 0.2698 | 62.676 | 8020.6
2023-08-11 | 214 | 7.73 | 16.542 | 3.2 | 2.96 | 3.08 | 1.39 | 60.16 | 6.59 | 214 | 351 | 17888 |  | 0.2135 | 57.445 | 8137.4
2023-08-12 | 218 | [9 empty] | 298 |  |  | 0.3588 | 64.1 | 8271.7
2023-08-13 | 216 | [9 empty] | 326 |  |  |  | 67.475 | 7857.1
2023-08-14 | 216 | 7.19 | 15.53 | 3.13 | 3.11 | 3.12 | 1.415 | 56.61 | 6.738 | 216 | 283 | 17468 |  | 0.3807 | 71.656 | 7350.9
2023-08-15 | 216 | [9 empty] | 318 |  |  | 0.3333 | 71.751 | 7100.4
2023-08-16 | 216 | 7.05 | 15.228 | 2.91 | 2.74 | 2.825 | 1.19 | 59.93 | 6.102 | 216 | 219 | 17718 |  | 0.3657 | 73.804 | 7295.5
2023-08-17 | 216 | 7.53 | 16.265 | 3.02 | 2.92 | 2.97 | 1.29 | 60.56 | 6.415 | 216 | 248 | 17608 |  | 0.3409 | 73.759 | 7523.2
2023-08-18 | 216 | 7.39 | 15.962 | 3.21 | 3.08 | 3.145 | 1.34 | 57.44 | 6.793 | 216 | 385 | 17818 |  | 0.3768 | 75.924 | 7481.6
2023-08-19 | 216 | [9 empty] | 332 |  |  | 0.2347 | 68.773 | 7182.1
2023-08-20 | 216 | [9 empty] | 320 |  |  |  | 63.649 | 7040.6
2023-08-21 | 216 | 7.63 | 16.481 | 2.94 | 2.8 | 2.87 | 1.035 | 62.39 | 6.199 | 216 | 310 | 18008 |  | 0.1695 | 55.982 | 7095.9
2023-08-22 | 211 | 7.5 | 15.825 | 3.12 | 2.83 | 2.975 | 1.385 | 60.33 | 6.278 | 211 | 325 | 18268 |  | 0.5477 | 71.944 | 7383.7
2023-08-23 | 204 | 7.57 | 15.443 | 3.29 | 2.91 | 3.1 | 1.38 | 59.05 | 6.324 | 204 | 317 | 17898 |  | 0.3372 | 69.341 | 7196.9
2023-08-24 | 204 | 7.43 | 15.157 | 2.99 | 2.74 | 2.865 | 1.14 | 61.44 | 5.845 | 204 | 313 | 17968 |  | 0.4607 | 76.328 | 7439.4
2023-08-25 | 204 | 7.22 | 14.729 | 3.05 | 2.93 | 2.99 | 1.22 | 58.59 | 6.099 | 204 | 306 | 18128 |  | 0.2535 | 69.354 | 7449.5
2023-08-26 | 204 | [9 empty] | 345 |  |  | 0.4042 | 73.066 | 7084.4
2023-08-27 | 204 | [9 empty] | 268 |  |  |  | 75.726 | 6364.4
2023-08-28 | 198 | [9 empty] | 331 |  |  | 0.4494 | 77.888 | 5997.5
2023-08-29 | 192 | 6.82 | 13.094 | 2.98 | 2.89 | 2.935 | 1.175 | 56.96 | 5.636 | 192 | 309 | 18418 |  | 0.2725 | 68.946 | 6353.2
2023-08-30 | 192 | 7.82 | 15.014 | 2.97 | 2.79 | 2.88 | 1.19 | 63.17 | 5.53 | 192 | 303 | 18608 |  | 0 | 49.402 | 6631.1
2023-08-31 | 192 | 7.89 | 15.149 | 2.79 | 2.64 | 2.715 | 1.085 | 65.59 | 5.213 | 192 | 255 | 18348 |  | 0.3712 | 55.601 | 6766.8
2023-09-01 | 192 | 7.53 | 14.458 | 2.84 | 2.57 | 2.705 | 1.035 | 64.08 | 5.193 | 192 | 267 | 18058 |  | 0.5012 | 67.12 | 6679.9
2023-09-02 | 192 | [9 empty] | 392 |  |  | 0.424 | 71.168 | 6553
2023-09-03 | 192 | [9 empty] | 331 |  |  |  | 74.069 | 5841.4
2023-09-04 | 176 | 7.39 | 13.006 | 2.97 | 2.74 | 2.855 | 1.23 | 61.37 | 5.024 | 176 | 231 | 18208 |  | 0.4082 | 69.013 | 5853.1
2023-09-05 | 186 | 7.76 | 14.434 | 2.92 | 2.64 | 2.78 | 1.12 | 64.18 | 5.17 | 186 | 255 | 17868 |  | 0.4637 | 76.71 | 6775.2
2023-09-06 | 180 | 7.59 | 13.662 | 3.11 | 2.89 | 3 | 1.295 | 60.47 | 5.401 | 180 | 217 | 18138 |  | 0.2145 | 64.135 | 6409.6
2023-09-07 | 180 | [9 empty] | 194 |  |  | 0.3338 | 62.985 | 6373.5
2023-09-08 | 180 | 7.62 | 13.716 | 3.53 | 2.74 | 3.135 | 1.245 | 58.86 | 5.643 | 180 | 203 | 18208 |  | 0.3738 | 64.202 | 6406.4
2023-09-09 | 180 | [9 empty] | 192 |  |  | 0.3727 | 65.02 | 6401.6
2023-09-10 | 180 | [9 empty] | 192 |  |  |  | 65.606 | 5931.6
2023-09-11 | 180 | [9 empty] | 198 |  |  | 0.5284 | 73.968 | 5395.5
2023-09-12 | 180 | 6.8 | 12.24 | 3.05 | 2.67 | 2.86 | 1.165 | 57.94 | 5.148 | 180 | 180 | 18418 |  | 0.2675 | 66.65 | 5409.5
2023-09-13 | 180 | 6.89 | 12.402 | 2.93 | 2.67 | 2.8 | 1.08 | 59.36 | 5.04 | 180 | 166 | 18608 |  | 0.2151 | 58.732 | 5606
2023-09-14 | 180 | 6.86 | 12.348 | 3.14 | 2.74 | 2.94 | 1.245 | 57.14 | 5.292 | 180 | 187 | 18008 |  | 0.3029 | 57.541 | 5791.3
2023-09-15 | 180 | 6.51 | 11.718 | 2.88 | 2.82 | 2.85 | 1.13 | 56.22 | 5.13 | 180 | 255 | 18428 |  | 0.2411 | 53.532 | 5748.9
2023-09-16 | 180 | [9 empty] | 257 |  |  | 0.5851 | 68.21 | 6005.1
2023-09-17 | 180 | [9 empty] | 228 |  |  |  | 78.727 | 6046.3

## 04_SRT_민감도
가정_SRT_일 | θ_음폐수_m3CH4_per_t | θ_가축분뇨_m3CH4_per_t | θ_음식물_m3CH4_per_t | 사고학습_R2 | 평가_R2 | 평가_MAPE_pct
8 | 43.5 | 57.4 | 21.8 | 0.511 | 0.777 | 7.03
12 | 41.1 | 44.6 | 23.2 | 0.505 | 0.78 | 6.99
20 | 39.1 | 34.1 | 25 | 0.499 | 0.785 | 6.92
25 | 38.5 | 31 | 25.7 | 0.497 | 0.786 | 6.9
30 | 38.1 | 28.9 | 26.2 | 0.495 | 0.787 | 6.88
40.5 | 37.6 | 26.1 | 26.9 | 0.493 | 0.789 | 6.85
60 | 37.1 | 23.6 | 27.7 | 0.491 | 0.79 | 6.83

## 05_물질수지_요약
항목 | 값 | 단위 | 비고
유입 TS | 12.15 | t/d | 기질별 투입 톤 × 산발효조 TS 함량
TS 제거율 | 58.1 | % | 유입 TS 대비 소화 중 분해·가스화
잔여 고형물 | 5.09 | t/d | 유입 TS × (1 − 제거율)
소화조 배출 유량 (역산) | 196.2 | t/d | 잔여 고형물 ÷ 소화액 TS 농도
소화조 투입량 (비교) | 197 | t/d | 배출/유입 = 0.996 — 수지가 닫힘
탈수기 처리량 (비교) | 312.9 | t/d | 배출 유량의 1.59배 — 반송·희석수 포함, SRT 분모로 쓰면 안 됨
SRT (유효 용적 8,000㎥) | 40.8 | 일 | 설계 용적 100% 가정
SRT (유효 용적 4,800㎥) | 24.5 | 일 | 설계 용적 60% 가정
SRT (유효 용적 2,400㎥) | 12.2 | 일 | 설계 용적 30% 가정
소화액 TS 변동계수 | 8.2 | % | 이 값이 작아 동적 응답으로 SRT를 읽을 수 없음
A. 소화액 TS 응답 R² | 0.0921 | - | 최적 시상수 200일 (격자 상한) — 신호 없음
B. 알칼리도 추적자 R² | 0.0567 | - | 격자 상한 — 신호 없음
B′. NH3-N 추적자 R² | 0.0514 | - | 격자 상한 — 신호 없음

## 06_모델계수
항목 | 값 | 단위 | 비고
SRT | 12 | 일 | 가정값 — 물질수지 허용 구간 12.2~40.8일의 하단. 추정치가 아님(§2.8.4)
전단 지연 τ₀ | 0 | 일 | 반입 → 소화조 유입 순수 이송 지연
전단 혼합 τ_mix | 3 | 일 | 여액저장조·산생성조 완전혼합 시상수 (Σw=1, 총량 보존)
k 음폐수 | 0.4 | 1/d | 1차 분해속도
k 가축분뇨 | 0.08 | 1/d | 1차 분해속도 — 가장 느려 SRT에 민감
k 음식물 | 0.3 | 1/d | 1차 분해속도
θ 음폐수 | 40.076 | ㎥CH₄/t | 학습구간 OLS(절편 없음). θ = BD × COD농도 × 0.35
θ 가축분뇨 | 52.111 | ㎥CH₄/t | 동일
θ 음식물 | 13.408 | ㎥CH₄/t | 동일 — 95% CI가 0을 포함해 불안정
학습 R² | 0.293 | - | n=1417, MAPE 13.32%
사고학습 R² | 0.508 | - | n=349, MAPE 9.89%
평가 R² | 0.757 | - | n=257, MAPE 7.39%